**新建项目**

**热负荷计算书**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 新建项目 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年3月15日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 暖通负荷BECH2022 |
| 软件版本 | 20210808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18222310589 |

**目 录**

[1 建筑概况 1](#_Toc161429387)

[2 气象参数 1](#_Toc161429388)

[3 计算依据 1](#_Toc161429389)

[4 计算原理 1](#_Toc161429390)

[4.1 围护结构传热耗热量 1](#_Toc161429391)

[4.2 围护结构的附加耗热量 2](#_Toc161429392)

[4.3 冷风渗入耗热量 2](#_Toc161429393)

[4.4 新风耗热量 3](#_Toc161429394)

[4.5 通过其他途径的耗热量 3](#_Toc161429395)

[4.6 分户计量和间歇采暖热负荷 3](#_Toc161429396)

[5 外围护构造 4](#_Toc161429397)

[6 内围护构造 4](#_Toc161429398)

[7 封闭阳台构造 4](#_Toc161429399)

[8 地下围护构造 4](#_Toc161429400)

[9 窗构造 4](#_Toc161429401)

[10 门构造 4](#_Toc161429402)

[11 负荷指标 5](#_Toc161429403)

[12 房间热负荷汇总表(按楼层) 5](#_Toc161429404)

[13 房间热负荷详细表 7](#_Toc161429405)

# 建筑概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地理位置 | 辽宁-大连 | |
| 北纬 | 38.90 | |
| 东经 | 121.63 | |
| 建筑名称 | 新建项目 | |
| 建筑面积 | 地上 3931.06 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 21.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 71° | |

# 气象参数

|  |  |
| --- | --- |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -9.8 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：



式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：



式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：



式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：



式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物高度（m） | | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
| 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
| 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷



式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：



式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：



式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.192 |

# 内围护构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 2.984 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |

# 窗构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

# 门构造

|  |  |
| --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 402993 | 3931.06 | 102.51 |
| 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 3827.35 | 105.29 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 0001[办公室] | 403.34 | 20 | 49549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49549 | 122.8 |
| 0002[门厅] | 115.83 | 20 | 7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7388 | 63.8 |
| 0003[房间] | 12.20 | 20 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2319 | 190.1 |
| 0004[房间] | 4.00 | 20 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 163.9 |
| 0005[展厅] | 81.00 | 20 | 4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715 | 58.2 |
| 0006[卫生间] | 23.92 | 20 | 3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3115 | 130.2 |
| 0007[卫生间] | 18.87 | 20 | 3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3737 | 198.0 |
| 0008[卫生间] | 11.36 | 20 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 92.6 |
| 0009[卫生间] | 10.12 | 20 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 9.4 |
| 0010[走道] | 28.60 | 20 | 4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4692 | 164.0 |
| 0011[卫生间] | 19.57 | 20 | 3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056 | 156.2 |
| 0012[卫生间] | 11.20 | 20 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 139.6 |
| 0013[房间] | 5.48 | 20 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 149.8 |
| 0014[展厅] | 155.30 | 20 | 9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9042 | 58.2 |
| 0015[楼梯间] | 12.24 | 20 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 115.2 |
| 0016[房间] | 4.18 | 20 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 166.3 |
| 0017[楼梯间] | 11.73 | 20 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 120.0 |
| 0018[办公室] | 19.89 | 20 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 103.6 |
| 0019[办公室] | 21.93 | 20 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 135.0 |
| 0020[库房] | 132.78 | 20 | 7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7624 | 57.4 |
| 0021[门厅] | 30.78 | 20 | 2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2972 | 96.6 |
| 0022[办公室] | 289.20 | 20 | 40321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40321 | 139.4 |
| 0023[房间] | 5.51 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9.4 |
| 0024[房间] | 3.70 | 20 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 134.5 |
| 0025[卫生间] | 6.16 | 20 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9.4 |
| 0026[办公室] | 19.50 | 20 | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 101.4 |
| 0027[办公室] | 21.50 | 20 | 3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3271 | 152.1 |
| 0028[楼梯间] | 25.52 | 20 | 4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4242 | 166.3 |
| 0029[卫生间] | 6.65 | 20 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 240.5 |
| 0030[办公室] | 231.20 | 20 | 30017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30017 | 129.8 |
| **合计** | **1743.29** |  | **192970** | **0** | **0** | **0** |  | **192970** | **110.7** |
| 2层 | 2001[办公室] | 62.37 | 20 | 10896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10896 | 174.7 |
| 2002[办公室] | 54.95 | 20 | 11134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11134 | 202.6 |
| 2003[办公室] | 59.04 | 20 | 11498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11498 | 194.8 |
| 2004[办公室] | 59.04 | 20 | 10796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10796 | 182.9 |
| 2005[门厅] | 165.46 | 20 | 8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8387 | 50.7 |
| 2006[房间] | 4.00 | 20 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 156.1 |
| 2007[档案室] | 37.64 | 20 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 38.2 |
| 2008[办公室] | 59.04 | 20 | 13493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13493 | 228.6 |
| 2009[办公室] | 54.95 | 20 | 13001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13001 | 236.6 |
| 2010[办公室] | 54.95 | 20 | 12551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12551 | 228.4 |
| 2011[卫生间] | 11.36 | 20 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 79.9 |
| 2012[房间] | 10.12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2013[文物修复室] | 43.41 | 20 | 2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579 | 59.4 |
| 2014[卫生间] | 11.20 | 20 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422 | 126.9 |
| 2015[房间] | 5.48 | 20 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 135.4 |
| 2016[房间] | 94.90 | 20 | 7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7371 | 77.7 |
| 2017[楼梯间] | 12.24 | 20 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562 | 127.6 |
| 2018[房间] | 4.18 | 20 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 175.2 |
| 2019[档案室] | 20.40 | 20 | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 90.9 |
| 2020[楼梯间] | 11.73 | 20 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552 | 132.3 |
| 2021[办公室] | 19.89 | 20 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304 | 115.9 |
| 2022[办公室] | 21.93 | 20 | 3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3189 | 145.4 |
| 2023[办公室] | 30.50 | 20 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231 | 73.1 |
| 2024[房间] | 24.32 | 20 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 24.9 |
| 2025[走道] | 30.78 | 20 | 3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438 | 111.7 |
| 2026[房间] | 5.51 | 20 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 24.4 |
| 2027[房间] | 3.70 | 20 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 118.3 |
| 2028[卫生间] | 6.16 | 20 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 24.4 |
| 2029[展厅（单层及顶层）] | 40.00 | 20 | 4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4361 | 109.0 |
| 2030[办公室] | 19.50 | 20 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218 | 113.7 |
| 2031[办公室] | 21.50 | 20 | 3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3081 | 143.3 |
| 2032[办公室] | 40.48 | 20 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3664 | 90.5 |
| 2033[楼梯间] | 25.52 | 20 | 3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876 | 151.9 |
| 2034[卫生间] | 6.65 | 20 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 250.3 |
| 2035[办公室] | 62.37 | 20 | 10863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10863 | 174.2 |
| 2036[办公室] | 62.37 | 20 | 10598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10598 | 169.9 |
| **合计** | **1257.65** |  | **165358** | **0** | **0** | **0** |  | **165358** | **131.5** |
| 3层 | 3001[门厅] | 149.26 | 20 | 4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4957 | 33.2 |
| 3002[房间] | 4.00 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 49.9 |
| 3003[库房] | 37.64 | 20 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 26.9 |
| 3004[卫生间] | 11.36 | 20 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 48.9 |
| 3005[房间] | 10.12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3006[档案室] | 43.41 | 20 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 30.0 |
| 3007[卫生间] | 11.20 | 20 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 71.2 |
| 3008[房间] | 5.48 | 20 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 87.1 |
| 3009[办公室] | 30.50 | 20 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 45.3 |
| 3010[库房] | 40.52 | 20 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 35.2 |
| 3011[房间] | 3.70 | 20 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 55.8 |
| 3012[办公室] | 40.48 | 20 | 2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963 | 73.2 |
| 3013[楼梯间] | 25.52 | 20 | 2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306 | 90.4 |
| **合计** | **413.20** |  | **17588** | **0** | **0** | **0** |  | **17588** | **42.6** |
| 4层 | 4001[门厅] | 149.26 | 20 | 8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8328 | 55.8 |
| 4002[房间] | 4.00 | 20 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 73.0 |
| 4003[档案室] | 37.64 | 20 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883 | 50.0 |
| 4004[卫生间] | 11.36 | 20 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 72.0 |
| 4005[房间] | 10.12 | 20 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 23.1 |
| 4006[档案室] | 43.41 | 20 | 2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472 | 57.0 |
| 4007[卫生间] | 11.20 | 20 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 94.3 |
| 4008[房间] | 5.48 | 20 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 110.1 |
| 4009[办公室] | 30.50 | 20 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086 | 68.4 |
| 4010[办公室] | 81.00 | 20 | 6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6118 | 75.5 |
| 4011[房间] | 3.70 | 20 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 78.8 |
| 4012[走道] | 25.52 | 20 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2895 | 113.5 |
| **合计** | **413.20** |  | **27077** | **0** | **0** | **0** |  | **27077** | **65.5** |
| **总计** | | **3827.35** |  | **402993** | **0** | **0** | **0** |  | **402993** | **105.3** |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 0001[办公室] | 屋顶 | 199.57 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 4603.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4603.1 | 0.06 | 4879.3 |
| 南外墙 | 348.60 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 11697.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 9942.6 | 0.06 | 10539.2 |
| 西外墙 | 56.69 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1902.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1807.1 | 0.06 | 1915.5 |
| 东外墙 | 56.67 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1901.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1806.3 | 0.06 | 1914.7 |
| 北外墙 | 350.50 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 11761.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 12349.0 | 0.06 | 13089.9 |
| 南外窗 | 44.10 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 5125.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4356.5 | 0.06 | 4617.9 |
| 西外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 794.9 | 0.06 | 842.6 |
| 北外窗 | 42.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 4904.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5149.7 | 0.06 | 5458.7 |
| 东外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 794.9 | 0.06 | 842.6 |
| 非周边地面 | 161.27 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1432.1 |  |  | 0.00 | 1432.1 | 0.06 | 1518.0 |
| 周边地面 | 242.08 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 3708.0 |  |  | 0.00 | 3708.0 | 0.06 | 3930.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **49549** |
| 0002[门厅] | 东外墙 | 38.76 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1300.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1235.6 | 0.06 | 1309.7 |
| 南外墙 | 45.92 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1540.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1309.6 | 0.06 | 1388.2 |
| 西外墙 | 43.30 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1452.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1380.3 | 0.06 | 1463.1 |
| 东外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 376.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.06 | 379.2 |
| 南外窗 | 10.78 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1253.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1065.3 | 0.06 | 1129.2 |
| 西外窗 | 3.19 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 370.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 352.0 | 0.06 | 373.1 |
| 非周边地面 | 78.34 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 695.7 |  |  | 0.00 | 695.7 | 0.06 | 737.5 |
| 周边地面 | 37.48 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 574.1 |  |  | 0.00 | 574.1 | 0.06 | 608.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7388** |
| 0003[房间] | 西外墙 | 14.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 469.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 446.3 | 0.06 | 473.1 |
| 南外墙 | 32.65 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1095.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 931.2 | 0.06 | 987.1 |
| 南外窗 | 2.49 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 289.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 245.9 | 0.06 | 260.7 |
| 南外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 29.8 | 1.0 | 444.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 377.6 | 0.06 | 400.3 |
| 周边地面 | 12.20 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 186.9 |  |  | 0.00 | 186.9 | 0.06 | 198.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2319** |
| 0004[房间] | 南外墙 | 11.75 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 394.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 335.1 | 0.06 | 355.2 |
| 南外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 261.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 222.3 | 0.06 | 235.6 |
| 周边地面 | 4.00 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 61.3 |  |  | 0.00 | 61.3 | 0.06 | 64.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **656** |
| 0005[展厅] | 东外墙 | 58.85 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1974.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1876.1 | 0.06 | 1988.7 |
| 北外墙 | 14.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 469.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.3 | 0.06 | 522.9 |
| 东外窗 | 11.15 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1295.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1230.6 | 0.06 | 1304.4 |
| 非周边地面 | 61.00 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 541.7 |  |  | 0.00 | 541.7 | 0.06 | 574.2 |
| 周边地面 | 20.00 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 306.3 |  |  | 0.00 | 306.3 | 0.06 | 324.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4715** |
| 0006[卫生间] | 屋顶 | 23.92 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 551.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551.8 | 0.06 | 584.9 |
| 西外墙 | 29.65 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 994.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 945.1 | 0.06 | 1001.8 |
| 南外墙 | 39.54 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1326.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1127.7 | 0.06 | 1195.4 |
| 非周边地面 | 8.16 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 72.4 |  |  | 0.00 | 72.4 | 0.06 | 76.8 |
| 周边地面 | 15.77 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 241.5 |  |  | 0.00 | 241.5 | 0.06 | 256.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3115** |
| 0007[卫生间] | 屋顶 | 18.88 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 435.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.4 | 0.06 | 461.5 |
| 东外墙 | 53.90 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1808.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1718.2 | 0.06 | 1821.3 |
| 南外墙 | 17.16 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 575.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 489.4 | 0.06 | 518.8 |
| 北外墙 | 17.16 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 575.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 604.6 | 0.06 | 640.9 |
| 非周边地面 | 1.67 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 14.8 |  |  | 0.00 | 14.8 | 0.06 | 15.7 |
| 周边地面 | 17.21 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 263.6 |  |  | 0.00 | 263.6 | 0.06 | 279.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3737** |
| 0008[卫生间] | 西外墙 | 15.65 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 525.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 498.9 | 0.06 | 528.9 |
| 西外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 376.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.06 | 379.2 |
| 非周边地面 | 5.97 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 53.0 |  |  | 0.00 | 53.0 | 0.06 | 56.2 |
| 周边地面 | 5.40 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 82.7 |  |  | 0.00 | 82.7 | 0.06 | 87.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1052** |
| 0009[卫生间] | 非周边地面 | 10.12 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 89.9 |  |  | 0.00 | 89.9 | 0.06 | 95.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **95** |
| 0010[走道] | 屋顶 | 28.60 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 659.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.8 | 0.06 | 699.3 |
| 东外墙 | 27.55 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 924.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.1 | 0.06 | 930.8 |
| 南外墙 | 43.32 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1453.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1235.6 | 0.06 | 1309.7 |
| 西外墙 | 27.55 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 924.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.1 | 0.06 | 930.8 |
| 南外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 29.8 | 1.0 | 444.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 377.6 | 0.06 | 400.3 |
| 非周边地面 | 6.33 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 56.2 |  |  | 0.00 | 56.2 | 0.06 | 59.5 |
| 周边地面 | 22.28 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 341.2 |  |  | 0.00 | 341.2 | 0.06 | 361.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4692** |
| 0011[卫生间] | 屋顶 | 19.57 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 451.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.3 | 0.06 | 478.4 |
| 西外墙 | 24.25 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 813.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 773.1 | 0.06 | 819.5 |
| 北外墙 | 39.53 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1326.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1392.9 | 0.06 | 1476.5 |
| 非周边地面 | 5.34 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 47.4 |  |  | 0.00 | 47.4 | 0.06 | 50.3 |
| 周边地面 | 14.23 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 217.9 |  |  | 0.00 | 217.9 | 0.06 | 231.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3056** |
| 0012[卫生间] | 北外墙 | 14.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 469.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.3 | 0.06 | 522.9 |
| 西外墙 | 15.38 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 516.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 490.3 | 0.06 | 519.7 |
| 西外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 376.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.06 | 379.2 |
| 非周边地面 | 5.88 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 52.2 |  |  | 0.00 | 52.2 | 0.06 | 55.4 |
| 周边地面 | 5.32 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 81.5 |  |  | 0.00 | 81.5 | 0.06 | 86.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1563** |
| 0013[房间] | 西外墙 | 10.76 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 361.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 343.0 | 0.06 | 363.6 |
| 西外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 376.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.06 | 379.2 |
| 非周边地面 | 1.48 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 13.2 |  |  | 0.00 | 13.2 | 0.06 | 14.0 |
| 周边地面 | 4.00 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 61.3 |  |  | 0.00 | 61.3 | 0.06 | 64.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **822** |
| 0014[展厅] | 南外墙 | 13.08 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 438.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 373.0 | 0.06 | 395.4 |
| 东外墙 | 23.94 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 803.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 763.1 | 0.06 | 808.9 |
| 北外墙 | 72.03 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 2417.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2537.9 | 0.06 | 2690.2 |
| 南外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 376.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 320.1 | 0.06 | 339.3 |
| 北外窗 | 21.03 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 2443.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2565.8 | 0.06 | 2719.8 |
| 东外门 | 3.36 | 1.97 | 20 | 29.8 | 1.0 | 197.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.6 | 0.06 | 198.8 |
| 北外门 | 2.40 | 1.97 | 20 | 29.8 | 1.0 | 141.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.06 | 157.0 |
| 非周边地面 | 115.57 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1026.3 |  |  | 0.00 | 1026.3 | 0.06 | 1087.9 |
| 周边地面 | 39.74 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 608.7 |  |  | 0.00 | 608.7 | 0.06 | 645.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9042** |
| 0015[楼梯间] | 南外墙 | 13.02 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 436.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 371.4 | 0.06 | 393.6 |
| 西外墙 | 14.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 469.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 446.3 | 0.06 | 473.1 |
| 南外窗 | 3.78 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 439.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 373.4 | 0.06 | 395.8 |
| 非周边地面 | 7.44 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 66.1 |  |  | 0.00 | 66.1 | 0.06 | 70.0 |
| 周边地面 | 4.80 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 73.5 |  |  | 0.00 | 73.5 | 0.06 | 77.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1410** |
| 0016[房间] | 南外墙 | 10.24 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 343.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 292.1 | 0.06 | 309.6 |
| 南外窗 | 3.06 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 355.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 302.3 | 0.06 | 320.4 |
| 非周边地面 | 0.38 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 3.4 |  |  | 0.00 | 3.4 | 0.06 | 3.6 |
| 周边地面 | 3.80 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 58.2 |  |  | 0.00 | 58.2 | 0.06 | 61.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **695** |
| 0017[楼梯间] | 南外墙 | 12.32 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 413.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 351.4 | 0.06 | 372.5 |
| 东外墙 | 14.70 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 493.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 468.6 | 0.06 | 496.7 |
| 南外窗 | 3.78 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 439.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 373.4 | 0.06 | 395.8 |
| 非周边地面 | 6.93 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 61.5 |  |  | 0.00 | 61.5 | 0.06 | 65.2 |
| 周边地面 | 4.80 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 73.5 |  |  | 0.00 | 73.5 | 0.06 | 77.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1408** |
| 0018[办公室] | 南外墙 | 20.64 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 692.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 588.7 | 0.06 | 624.0 |
| 西外墙 | 14.70 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 493.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 468.6 | 0.06 | 496.7 |
| 南外窗 | 6.66 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 774.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 657.9 | 0.06 | 697.4 |
| 非周边地面 | 11.89 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 105.6 |  |  | 0.00 | 105.6 | 0.06 | 111.9 |
| 周边地面 | 8.00 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 122.5 |  |  | 0.00 | 122.5 | 0.06 | 129.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2060** |
| 0019[办公室] | 东外墙 | 35.70 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1197.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1138.0 | 0.06 | 1206.3 |
| 南外墙 | 22.90 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 768.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 653.1 | 0.06 | 692.3 |
| 南外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 711.3 | 0.06 | 753.9 |
| 非周边地面 | 7.13 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 63.3 |  |  | 0.00 | 63.3 | 0.06 | 67.1 |
| 周边地面 | 14.80 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 226.7 |  |  | 0.00 | 226.7 | 0.06 | 240.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2960** |
| 0020[库房] | 南外墙 | 25.55 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 857.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 728.8 | 0.06 | 772.5 |
| 东外墙 | 13.30 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 446.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 424.0 | 0.06 | 449.4 |
| 北外墙 | 44.30 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1486.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1560.8 | 0.06 | 1654.4 |
| 西外墙 | 27.09 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 909.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 863.6 | 0.06 | 915.4 |
| 南外窗 | 2.45 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 284.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 241.9 | 0.06 | 256.4 |
| 北外窗 | 9.04 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1050.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1103.2 | 0.06 | 1169.4 |
| 西外窗 | 4.55 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 528.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 502.2 | 0.06 | 532.3 |
| 北外门 | 3.36 | 1.97 | 20 | 29.8 | 1.0 | 197.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 207.3 | 0.06 | 219.8 |
| 西外门 | 3.36 | 1.97 | 20 | 29.8 | 1.0 | 197.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.6 | 0.06 | 198.8 |
| 非周边地面 | 102.58 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 911.0 |  |  | 0.00 | 911.0 | 0.06 | 965.7 |
| 周边地面 | 30.20 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 462.6 |  |  | 0.00 | 462.6 | 0.06 | 490.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7624** |
| 0021[门厅] | 南外墙 | 20.24 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 679.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 577.3 | 0.06 | 611.9 |
| 北外墙 | 20.24 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 679.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 713.1 | 0.06 | 755.9 |
| 南外窗 | 3.96 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 460.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 391.2 | 0.06 | 414.7 |
| 北外窗 | 3.96 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 460.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 483.2 | 0.06 | 512.2 |
| 南外门 | 2.40 | 1.97 | 20 | 29.8 | 1.0 | 141.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 119.9 | 0.06 | 127.1 |
| 北外门 | 2.40 | 1.97 | 20 | 29.8 | 1.0 | 141.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.06 | 157.0 |
| 非周边地面 | 15.58 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 138.4 |  |  | 0.00 | 138.4 | 0.06 | 146.7 |
| 周边地面 | 15.20 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 232.8 |  |  | 0.00 | 232.8 | 0.06 | 246.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2972** |
| 0022[办公室] | 屋顶 | 289.20 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 6670.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6670.5 | 0.06 | 7070.7 |
| 南外墙 | 251.10 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 8425.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 7161.8 | 0.06 | 7591.5 |
| 东外墙 | 56.67 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1901.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1806.3 | 0.06 | 1914.7 |
| 西外墙 | 56.72 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1903.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1808.2 | 0.06 | 1916.7 |
| 北外墙 | 252.35 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 8467.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 8890.9 | 0.06 | 9424.4 |
| 南外窗 | 29.60 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 3440.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2924.1 | 0.06 | 3099.5 |
| 西外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 794.9 | 0.06 | 842.6 |
| 北外窗 | 28.35 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 3294.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3459.6 | 0.06 | 3667.2 |
| 东外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 794.9 | 0.06 | 842.6 |
| 非周边地面 | 109.12 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 969.1 |  |  | 0.00 | 969.1 | 0.06 | 1027.2 |
| 周边地面 | 180.08 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 2758.3 |  |  | 0.00 | 2758.3 | 0.06 | 2923.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **40321** |
| 0023[房间] | 非周边地面 | 5.51 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 48.9 |  |  | 0.00 | 48.9 | 0.06 | 51.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **52** |
| 0024[房间] | 西外墙 | 12.95 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 434.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 412.8 | 0.06 | 437.6 |
| 周边地面 | 3.70 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 56.7 |  |  | 0.00 | 56.7 | 0.06 | 60.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **498** |
| 0025[卫生间] | 非周边地面 | 6.16 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 54.7 |  |  | 0.00 | 54.7 | 0.06 | 58.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **58** |
| 0026[办公室] | 北外墙 | 24.60 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 825.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 866.7 | 0.06 | 918.7 |
| 西外墙 | 14.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 469.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 446.3 | 0.06 | 473.1 |
| 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.5 | 0.06 | 349.3 |
| 非周边地面 | 11.70 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 103.9 |  |  | 0.00 | 103.9 | 0.06 | 110.1 |
| 周边地面 | 7.80 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 119.5 |  |  | 0.00 | 119.5 | 0.06 | 126.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1978** |
| 0027[办公室] | 东外墙 | 35.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1174.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1115.7 | 0.06 | 1182.6 |
| 北外墙 | 22.90 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 768.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 806.8 | 0.06 | 855.2 |
| 北外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.6 | 0.06 | 931.3 |
| 非周边地面 | 6.90 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 61.3 |  |  | 0.00 | 61.3 | 0.06 | 65.0 |
| 周边地面 | 14.60 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 223.6 |  |  | 0.00 | 223.6 | 0.06 | 237.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3271** |
| 0028[楼梯间] | 北外墙 | 45.69 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1533.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1609.6 | 0.06 | 1706.2 |
| 西外墙 | 22.05 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 739.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 702.9 | 0.06 | 745.1 |
| 北外窗 | 11.01 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1280.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1344.1 | 0.06 | 1424.7 |
| 非周边地面 | 7.02 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 62.3 |  |  | 0.00 | 62.3 | 0.06 | 66.0 |
| 周边地面 | 18.50 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 283.4 |  |  | 0.00 | 283.4 | 0.06 | 300.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4242** |
| 0029[卫生间] | 西外墙 | 13.30 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 446.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 424.0 | 0.06 | 449.4 |
| 北外墙 | 13.78 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 462.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 485.4 | 0.06 | 514.5 |
| 北外窗 | 4.16 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 483.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 508.1 | 0.06 | 538.5 |
| 非周边地面 | 1.53 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 13.6 |  |  | 0.00 | 13.6 | 0.06 | 14.4 |
| 周边地面 | 5.13 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 78.5 |  |  | 0.00 | 78.5 | 0.06 | 83.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1600** |
| 0030[办公室] | 屋顶 | 119.67 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 2760.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2760.2 | 0.06 | 2925.9 |
| 西外墙 | 50.30 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1687.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1603.5 | 0.06 | 1699.7 |
| 北外墙 | 202.65 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 6799.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7139.9 | 0.06 | 7568.3 |
| 东外墙 | 50.21 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1684.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1600.5 | 0.06 | 1696.5 |
| 南外墙 | 202.65 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 6799.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 5779.9 | 0.06 | 6126.7 |
| 西外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 794.9 | 0.06 | 842.6 |
| 北外窗 | 22.05 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 2562.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2690.8 | 0.06 | 2852.2 |
| 东外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 794.9 | 0.06 | 842.6 |
| 南外窗 | 22.05 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 2562.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2178.3 | 0.06 | 2308.9 |
| 非周边地面 | 87.96 | 0.30 | 20 | 29.8 | 1.0 | 781.1 |  |  | 0.00 | 781.1 | 0.06 | 828.0 |
| 周边地面 | 143.24 | 0.51 | 20 | 29.8 | 1.0 | 2194.1 |  |  | 0.00 | 2194.1 | 0.06 | 2325.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **30017** |
| 1层 | |  | | | | | | | | | | | **192970** |
| 2001[办公室] | 屋顶 | 62.37 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1438.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1438.6 | 0.06 | 1524.9 |
| 东外墙 | 54.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1812.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1721.4 | 0.06 | 1824.6 |
| 南外墙 | 48.50 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1627.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1383.3 | 0.06 | 1466.3 |
| 西外墙 | 54.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1812.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1721.4 | 0.06 | 1824.6 |
| 北外墙 | 46.70 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1567.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1645.4 | 0.06 | 1744.1 |
| 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.1 | 0.06 | 316.0 |
| 南外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 627.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 533.4 | 0.06 | 565.5 |
| 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.1 | 0.06 | 316.0 |
| 北外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.6 | 0.06 | 931.3 |
| 挑空楼板 | 10.15 | 1.19 | 20 | 29.8 | 1.0 | 360.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.6 | 0.06 | 382.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10896** |
| 2002[办公室] | 屋顶 | 54.95 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1267.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1267.5 | 0.06 | 1343.5 |
| 西外墙 | 48.60 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1630.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1549.2 | 0.06 | 1642.2 |
| 北外墙 | 40.27 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1351.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1418.6 | 0.06 | 1503.8 |
| 东外墙 | 48.60 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1630.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1549.2 | 0.06 | 1642.2 |
| 南外墙 | 42.11 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1413.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1201.1 | 0.06 | 1273.2 |
| 西外窗 | 8.10 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 941.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 894.3 | 0.06 | 948.0 |
| 北外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.6 | 0.06 | 931.3 |
| 东外窗 | 8.10 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 941.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 894.3 | 0.06 | 948.0 |
| 南外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 627.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 533.4 | 0.06 | 565.5 |
| 挑空楼板 | 8.94 | 1.19 | 20 | 29.8 | 1.0 | 317.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.6 | 0.06 | 336.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11134** |
| 2003[办公室] | 屋顶 | 59.04 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1361.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1361.7 | 0.06 | 1443.4 |
| 东外墙 | 48.60 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1630.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1549.2 | 0.06 | 1642.2 |
| 南外墙 | 45.62 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1530.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1301.1 | 0.06 | 1379.2 |
| 西外墙 | 48.60 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1630.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1549.2 | 0.06 | 1642.2 |
| 北外墙 | 43.82 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1470.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1543.9 | 0.06 | 1636.5 |
| 东外窗 | 8.10 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 941.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 894.3 | 0.06 | 948.0 |
| 南外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 627.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 533.4 | 0.06 | 565.5 |
| 西外窗 | 8.10 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 941.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 894.3 | 0.06 | 948.0 |
| 北外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.6 | 0.06 | 931.3 |
| 挑空楼板 | 9.61 | 1.19 | 20 | 29.8 | 1.0 | 341.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.5 | 0.06 | 361.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11498** |
| 2004[办公室] | 屋顶 | 59.04 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1361.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1361.7 | 0.06 | 1443.4 |
| 东外墙 | 51.30 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1721.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1635.3 | 0.06 | 1733.4 |
| 南外墙 | 45.62 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1530.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1301.1 | 0.06 | 1379.2 |
| 西外墙 | 51.30 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1721.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1635.3 | 0.06 | 1733.4 |
| 北外墙 | 43.82 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1470.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1543.9 | 0.06 | 1636.5 |
| 东外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 627.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 596.2 | 0.06 | 632.0 |
| 南外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 627.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 533.4 | 0.06 | 565.5 |
| 西外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 627.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 596.2 | 0.06 | 632.0 |
| 北外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.6 | 0.06 | 931.3 |
| 挑空楼板 | 2.92 | 1.19 | 20 | 29.8 | 1.0 | 103.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.6 | 0.06 | 109.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10796** |
| 2005[门厅] | 西外墙 | 54.30 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1822.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1730.9 | 0.06 | 1834.8 |
| 南外墙 | 79.72 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 2674.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2273.7 | 0.06 | 2410.1 |
| 东外墙 | 38.68 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1297.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1233.0 | 0.06 | 1307.0 |
| 西外窗 | 3.19 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 370.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 352.0 | 0.06 | 373.1 |
| 南外窗 | 16.68 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1938.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1647.9 | 0.06 | 1746.8 |
| 东外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 376.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.06 | 379.2 |
| 西外门 | 3.00 | 1.97 | 20 | 29.8 | 1.0 | 176.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 167.5 | 0.06 | 177.5 |
| 南外门 | 3.00 | 1.97 | 20 | 29.8 | 1.0 | 176.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 149.9 | 0.06 | 158.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8387** |
| 2006[房间] | 南外墙 | 11.30 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 379.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 322.3 | 0.06 | 341.6 |
| 南外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 266.7 | 0.06 | 282.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **624** |
| 2007[档案室] | 东外墙 | 28.52 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 957.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 909.1 | 0.06 | 963.7 |
| 东外窗 | 4.05 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 470.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 447.2 | 0.06 | 474.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1438** |
| 2008[办公室] | 屋顶 | 59.04 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1361.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1361.7 | 0.06 | 1443.4 |
| 东外墙 | 48.60 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1630.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1549.2 | 0.06 | 1642.2 |
| 南外墙 | 43.82 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1470.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1249.8 | 0.06 | 1324.8 |
| 西外墙 | 48.60 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1630.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1549.2 | 0.06 | 1642.2 |
| 北外墙 | 43.82 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1470.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1543.9 | 0.06 | 1636.5 |
| 东外窗 | 8.10 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 941.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 894.3 | 0.06 | 948.0 |
| 南外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 711.3 | 0.06 | 753.9 |
| 西外窗 | 8.10 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 941.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 894.3 | 0.06 | 948.0 |
| 北外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.6 | 0.06 | 931.3 |
| 挑空楼板 | 59.04 | 1.19 | 20 | 29.8 | 1.0 | 2097.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2097.1 | 0.06 | 2222.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **13493** |
| 2009[办公室] | 屋顶 | 54.95 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1267.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1267.5 | 0.06 | 1343.5 |
| 西外墙 | 48.60 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1630.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1549.2 | 0.06 | 1642.2 |
| 北外墙 | 40.27 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1351.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1418.6 | 0.06 | 1503.8 |
| 东外墙 | 48.60 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1630.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1549.2 | 0.06 | 1642.2 |
| 南外墙 | 40.31 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1352.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1149.8 | 0.06 | 1218.7 |
| 西外窗 | 8.10 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 941.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 894.3 | 0.06 | 948.0 |
| 北外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.6 | 0.06 | 931.3 |
| 东外窗 | 8.10 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 941.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 894.3 | 0.06 | 948.0 |
| 南外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 711.3 | 0.06 | 753.9 |
| 挑空楼板 | 54.95 | 1.19 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1951.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1951.9 | 0.06 | 2069.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **13001** |
| 2010[办公室] | 屋顶 | 54.95 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1267.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1267.5 | 0.06 | 1343.5 |
| 西外墙 | 51.30 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1721.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1635.3 | 0.06 | 1733.4 |
| 北外墙 | 40.27 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1351.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1418.6 | 0.06 | 1503.8 |
| 东外墙 | 51.30 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1721.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1635.3 | 0.06 | 1733.4 |
| 南外墙 | 40.31 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1352.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1149.8 | 0.06 | 1218.7 |
| 西外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 627.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 596.2 | 0.06 | 632.0 |
| 北外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 878.6 | 0.06 | 931.3 |
| 东外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 627.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 596.2 | 0.06 | 632.0 |
| 南外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 711.3 | 0.06 | 753.9 |
| 挑空楼板 | 54.95 | 1.19 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1951.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1951.9 | 0.06 | 2069.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **12551** |
| 2011[卫生间] | 西外墙 | 15.65 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 525.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 498.9 | 0.06 | 528.9 |
| 西外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 376.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.06 | 379.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **908** |
| 2012[房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 2013[文物修复室] | 东外墙 | 29.53 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 991.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 941.4 | 0.06 | 997.9 |
| 北外墙 | 12.65 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 424.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 445.7 | 0.06 | 472.4 |
| 东外窗 | 7.98 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 927.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 880.9 | 0.06 | 933.7 |
| 北外窗 | 1.35 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 156.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.7 | 0.06 | 174.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2579** |
| 2014[卫生间] | 北外墙 | 14.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 469.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.3 | 0.06 | 522.9 |
| 西外墙 | 15.38 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 516.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 490.3 | 0.06 | 519.7 |
| 西外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 376.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.06 | 379.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1422** |
| 2015[房间] | 西外墙 | 10.76 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 361.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 343.0 | 0.06 | 363.6 |
| 西外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 376.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.06 | 379.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **743** |
| 2016[房间] | 屋顶 | 94.90 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 2188.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2188.9 | 0.06 | 2320.3 |
| 南外墙 | 29.30 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 983.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 835.6 | 0.06 | 885.7 |
| 北外墙 | 30.30 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1016.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1067.6 | 0.06 | 1131.7 |
| 东外墙 | 23.94 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 803.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 763.1 | 0.06 | 808.9 |
| 南外窗 | 6.12 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 711.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 604.5 | 0.06 | 640.7 |
| 北外窗 | 9.16 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1064.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1117.4 | 0.06 | 1184.4 |
| 南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 29.8 | 1.0 | 222.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 188.8 | 0.06 | 200.1 |
| 东外门 | 3.36 | 1.97 | 20 | 29.8 | 1.0 | 197.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 187.6 | 0.06 | 198.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7371** |
| 2017[楼梯间] | 屋顶 | 12.24 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 282.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.3 | 0.06 | 299.3 |
| 南外墙 | 13.02 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 436.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 371.4 | 0.06 | 393.6 |
| 西外墙 | 14.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 469.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 446.3 | 0.06 | 473.1 |
| 南外窗 | 3.78 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 439.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 373.4 | 0.06 | 395.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1562** |
| 2018[房间] | 屋顶 | 4.18 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 96.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.4 | 0.06 | 102.2 |
| 南外墙 | 10.24 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 343.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 292.1 | 0.06 | 309.6 |
| 南外窗 | 3.06 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 355.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 302.3 | 0.06 | 320.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **732** |
| 2019[档案室] | 屋顶 | 20.40 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 470.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.6 | 0.06 | 498.8 |
| 南外墙 | 21.16 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 710.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 603.6 | 0.06 | 639.8 |
| 南外窗 | 6.84 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 795.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 675.8 | 0.06 | 716.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1855** |
| 2020[楼梯间] | 屋顶 | 11.73 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 270.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.6 | 0.06 | 286.8 |
| 东外墙 | 14.70 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 493.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 468.6 | 0.06 | 496.7 |
| 南外墙 | 12.32 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 413.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 351.4 | 0.06 | 372.5 |
| 南外窗 | 3.78 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 439.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 373.4 | 0.06 | 395.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1552** |
| 2021[办公室] | 屋顶 | 19.89 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 458.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.8 | 0.06 | 486.3 |
| 南外墙 | 20.64 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 692.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 588.7 | 0.06 | 624.0 |
| 西外墙 | 14.70 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 493.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 468.6 | 0.06 | 496.7 |
| 南外窗 | 6.66 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 774.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 657.9 | 0.06 | 697.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2304** |
| 2022[办公室] | 屋顶 | 21.93 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 505.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.8 | 0.06 | 536.2 |
| 东外墙 | 35.70 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1197.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1138.0 | 0.06 | 1206.3 |
| 南外墙 | 22.90 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 768.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 653.1 | 0.06 | 692.3 |
| 南外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 711.3 | 0.06 | 753.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3189** |
| 2023[办公室] | 南外墙 | 12.20 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 409.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 348.0 | 0.06 | 368.8 |
| 西外墙 | 29.10 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 976.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 927.7 | 0.06 | 983.3 |
| 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 209.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 177.8 | 0.06 | 188.5 |
| 西外窗 | 5.90 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 685.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 651.3 | 0.06 | 690.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2231** |
| 2024[房间] | 南外墙 | 11.55 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 387.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 329.5 | 0.06 | 349.2 |
| 南外窗 | 2.45 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 284.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 241.9 | 0.06 | 256.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **606** |
| 2025[走道] | 屋顶 | 30.78 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 709.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.9 | 0.06 | 752.5 |
| 南外墙 | 20.48 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 687.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 584.1 | 0.06 | 619.2 |
| 北外墙 | 20.24 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 679.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 713.1 | 0.06 | 755.9 |
| 南外窗 | 6.12 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 711.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 604.6 | 0.06 | 640.9 |
| 北外窗 | 3.96 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 460.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 483.2 | 0.06 | 512.2 |
| 北外门 | 2.40 | 1.97 | 20 | 29.8 | 1.0 | 141.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.1 | 0.06 | 157.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3438** |
| 2026[房间] | 屋顶 | 5.51 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 127.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.1 | 0.06 | 134.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **135** |
| 2027[房间] | 西外墙 | 12.95 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 434.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 412.8 | 0.06 | 437.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **438** |
| 2028[卫生间] | 屋顶 | 6.16 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 142.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.1 | 0.06 | 150.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **151** |
| 2029[展厅（单层及顶层）] | 屋顶 | 40.00 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 922.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 922.6 | 0.06 | 978.0 |
| 北外墙 | 41.96 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1408.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1478.4 | 0.06 | 1567.1 |
| 北外窗 | 14.04 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1631.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1713.3 | 0.06 | 1816.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4361** |
| 2030[办公室] | 屋顶 | 19.50 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 449.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.8 | 0.06 | 476.8 |
| 北外墙 | 24.60 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 825.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 866.7 | 0.06 | 918.7 |
| 西外墙 | 14.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 469.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 446.3 | 0.06 | 473.1 |
| 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.5 | 0.06 | 349.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2218** |
| 2031[办公室] | 屋顶 | 21.50 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 495.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.9 | 0.06 | 525.7 |
| 东外墙 | 35.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1174.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1115.7 | 0.06 | 1182.6 |
| 北外墙 | 27.40 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 919.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 965.4 | 0.06 | 1023.3 |
| 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.5 | 0.06 | 349.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3081** |
| 2032[办公室] | 北外墙 | 44.78 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1502.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1577.7 | 0.06 | 1672.4 |
| 东外墙 | 13.30 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 446.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 424.0 | 0.06 | 449.4 |
| 北外窗 | 11.92 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1385.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1454.6 | 0.06 | 1541.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3664** |
| 2033[楼梯间] | 北外墙 | 45.69 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1533.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1609.6 | 0.06 | 1706.2 |
| 西外墙 | 22.05 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 739.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 702.9 | 0.06 | 745.1 |
| 北外窗 | 11.01 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1280.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1344.1 | 0.06 | 1424.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3876** |
| 2034[卫生间] | 屋顶 | 6.65 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 153.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.5 | 0.06 | 162.7 |
| 西外墙 | 13.30 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 446.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 424.0 | 0.06 | 449.4 |
| 北外墙 | 13.78 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 462.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 485.4 | 0.06 | 514.5 |
| 北外窗 | 4.16 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 483.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 508.1 | 0.06 | 538.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1665** |
| 2035[办公室] | 屋顶 | 62.37 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1438.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1438.6 | 0.06 | 1524.9 |
| 西外墙 | 54.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1812.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1721.4 | 0.06 | 1824.6 |
| 北外墙 | 48.50 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1627.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1708.8 | 0.06 | 1811.3 |
| 东外墙 | 54.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1812.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1721.4 | 0.06 | 1824.6 |
| 南外墙 | 46.70 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1567.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1332.0 | 0.06 | 1411.9 |
| 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.1 | 0.06 | 316.0 |
| 北外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 627.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 659.0 | 0.06 | 698.5 |
| 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.1 | 0.06 | 316.0 |
| 南外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 711.3 | 0.06 | 753.9 |
| 挑空楼板 | 10.13 | 1.19 | 20 | 29.8 | 1.0 | 359.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.9 | 0.06 | 381.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10863** |
| 2036[办公室] | 屋顶 | 62.37 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1438.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1438.6 | 0.06 | 1524.9 |
| 西外墙 | 54.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1812.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1721.4 | 0.06 | 1824.6 |
| 北外墙 | 48.50 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1627.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1708.8 | 0.06 | 1811.3 |
| 东外墙 | 54.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1812.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1721.4 | 0.06 | 1824.6 |
| 南外墙 | 46.70 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1567.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1332.0 | 0.06 | 1411.9 |
| 西外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.1 | 0.06 | 316.0 |
| 北外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 627.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 659.0 | 0.06 | 698.5 |
| 东外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 313.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 298.1 | 0.06 | 316.0 |
| 南外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 836.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 711.3 | 0.06 | 753.9 |
| 挑空楼板 | 3.08 | 1.19 | 20 | 29.8 | 1.0 | 109.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.4 | 0.06 | 116.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10598** |
| 2层 | |  | | | | | | | | | | | **165358** |
| 3001[门厅] | 西外墙 | 24.06 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 807.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 766.8 | 0.00 | 766.8 |
| 南外墙 | 30.77 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1032.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 877.6 | 0.00 | 877.6 |
| 东外墙 | 17.72 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 594.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 564.8 | 0.00 | 564.8 |
| 西外窗 | 3.19 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 370.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 352.0 | 0.00 | 352.0 |
| 南外窗 | 18.93 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 2200.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1870.2 | 0.00 | 1870.2 |
| 东外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 376.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.00 | 357.7 |
| 西外门 | 3.00 | 1.97 | 20 | 29.8 | 1.0 | 176.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 167.5 | 0.00 | 167.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4957** |
| 3002[房间] | 南外墙 | 7.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 234.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 199.7 | 0.00 | 199.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **200** |
| 3003[库房] | 东外墙 | 9.98 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 335.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 318.3 | 0.00 | 318.3 |
| 东外窗 | 6.30 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 732.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.6 | 0.00 | 695.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1014** |
| 3004[卫生间] | 西外墙 | 6.21 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 208.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.8 | 0.00 | 197.8 |
| 西外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 376.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.00 | 357.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **556** |
| 3005[房间] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 3006[档案室] | 东外墙 | 12.91 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 433.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 411.4 | 0.00 | 411.4 |
| 北外墙 | 7.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 234.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.6 | 0.00 | 246.6 |
| 东外窗 | 5.85 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 679.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 645.9 | 0.00 | 645.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1304** |
| 3007[卫生间] | 北外墙 | 7.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 234.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.6 | 0.00 | 246.6 |
| 西外墙 | 6.07 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 203.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.5 | 0.00 | 193.5 |
| 西外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 376.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.00 | 357.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **798** |
| 3008[房间] | 西外墙 | 3.76 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 126.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.9 | 0.00 | 119.9 |
| 西外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 376.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.00 | 357.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **478** |
| 3009[办公室] | 南外墙 | 5.20 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 174.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 148.3 | 0.00 | 148.3 |
| 西外墙 | 11.15 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 374.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 355.5 | 0.00 | 355.5 |
| 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 209.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 177.8 | 0.00 | 177.8 |
| 西外窗 | 6.35 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 737.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 700.9 | 0.00 | 700.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1383** |
| 3010[库房] | 东外墙 | 11.21 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 376.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.5 | 0.00 | 357.5 |
| 南外墙 | 4.55 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 152.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
| 东外窗 | 6.30 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 732.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.6 | 0.00 | 695.6 |
| 南外窗 | 2.45 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 284.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 241.9 | 0.00 | 241.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1425** |
| 3011[房间] | 西外墙 | 6.47 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 217.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.4 | 0.00 | 206.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **206** |
| 3012[办公室] | 北外墙 | 16.43 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 551.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 578.9 | 0.00 | 578.9 |
| 东外墙 | 12.75 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 427.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 406.5 | 0.00 | 406.5 |
| 北外窗 | 11.92 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1385.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1454.6 | 0.00 | 1454.6 |
| 东外窗 | 4.73 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 550.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 522.7 | 0.00 | 522.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2963** |
| 3013[楼梯间] | 北外墙 | 17.34 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 581.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 610.8 | 0.00 | 610.8 |
| 西外墙 | 11.03 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 369.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 351.4 | 0.00 | 351.4 |
| 北外窗 | 11.01 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1280.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1344.1 | 0.00 | 1344.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2306** |
| 3层 | |  | | | | | | | | | | | **17588** |
| 4001[门厅] | 屋顶 | 149.26 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 3442.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3442.8 | 0.00 | 3442.8 |
| 西外墙 | 27.06 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 907.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 862.5 | 0.00 | 862.5 |
| 南外墙 | 30.77 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1032.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 877.6 | 0.00 | 877.6 |
| 东外墙 | 17.72 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 594.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 564.8 | 0.00 | 564.8 |
| 西外窗 | 3.19 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 370.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 352.0 | 0.00 | 352.0 |
| 南外窗 | 18.93 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 2200.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1870.2 | 0.00 | 1870.2 |
| 东外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 376.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.00 | 357.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8328** |
| 4002[房间] | 屋顶 | 4.00 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 92.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.3 | 0.00 | 92.3 |
| 南外墙 | 7.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 234.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 199.7 | 0.00 | 199.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **292** |
| 4003[档案室] | 屋顶 | 37.64 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 868.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868.2 | 0.00 | 868.2 |
| 东外墙 | 9.97 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 334.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
| 东外窗 | 6.32 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 734.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 697.5 | 0.00 | 697.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1883** |
| 4004[卫生间] | 屋顶 | 11.36 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 262.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.1 | 0.00 | 262.1 |
| 西外墙 | 6.21 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 208.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.8 | 0.00 | 197.8 |
| 西外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 376.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.00 | 357.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **818** |
| 4005[房间] | 屋顶 | 10.12 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 233.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.5 | 0.00 | 233.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **234** |
| 4006[档案室] | 屋顶 | 43.41 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1001.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1001.2 | 0.00 | 1001.2 |
| 东外墙 | 10.78 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 361.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 343.6 | 0.00 | 343.6 |
| 北外墙 | 7.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 234.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.6 | 0.00 | 246.6 |
| 东外窗 | 7.98 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 927.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 880.9 | 0.00 | 880.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2472** |
| 4007[卫生间] | 屋顶 | 11.20 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 258.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.3 | 0.00 | 258.3 |
| 北外墙 | 7.00 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 234.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 246.6 | 0.00 | 246.6 |
| 西外墙 | 6.07 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 203.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.5 | 0.00 | 193.5 |
| 西外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 376.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.00 | 357.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1056** |
| 4008[房间] | 屋顶 | 5.48 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 126.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.5 | 0.00 | 126.5 |
| 西外墙 | 3.76 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 126.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.9 | 0.00 | 119.9 |
| 西外窗 | 3.24 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 376.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.00 | 357.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **604** |
| 4009[办公室] | 屋顶 | 30.50 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 703.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.6 | 0.00 | 703.6 |
| 南外墙 | 5.20 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 174.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 148.3 | 0.00 | 148.3 |
| 西外墙 | 11.15 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 374.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 355.5 | 0.00 | 355.5 |
| 南外窗 | 1.80 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 209.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 177.8 | 0.00 | 177.8 |
| 西外窗 | 6.35 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 737.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 700.9 | 0.00 | 700.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2086** |
| 4010[办公室] | 屋顶 | 81.00 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1868.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1868.3 | 0.00 | 1868.3 |
| 北外墙 | 16.43 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 551.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 578.9 | 0.00 | 578.9 |
| 东外墙 | 25.72 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 862.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 819.8 | 0.00 | 819.8 |
| 南外墙 | 4.55 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 152.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
| 北外窗 | 11.92 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1385.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1454.6 | 0.00 | 1454.6 |
| 东外窗 | 9.28 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1078.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1024.9 | 0.00 | 1024.9 |
| 南外窗 | 2.45 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 284.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 241.9 | 0.00 | 241.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6118** |
| 4011[房间] | 屋顶 | 3.70 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 85.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.3 | 0.00 | 85.3 |
| 西外墙 | 6.47 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 217.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.4 | 0.00 | 206.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **292** |
| 4012[走道] | 屋顶 | 25.52 | 0.77 | 20 | 29.8 | 1.0 | 588.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.5 | 0.00 | 588.5 |
| 北外墙 | 17.34 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 581.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 610.8 | 0.00 | 610.8 |
| 西外墙 | 11.03 | 1.13 | 20 | 29.8 | 1.0 | 369.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 351.4 | 0.00 | 351.4 |
| 北外窗 | 11.01 | 3.90 | 20 | 29.8 | 1.0 | 1280.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1344.1 | 0.00 | 1344.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2895** |
| 4层 | |  | | | | | | | | | | | **27077** |
| 新建项目 | |  | | | | | | | | | | | **402993** |