建筑节能设计报告书

公共建筑－综合权衡

甲类  分散供暖空调

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-大连-旅顺 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年3月15日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18222310589 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	体形系数	4

5	窗墙比	4

5.1	窗墙比	4

5.2	外窗表	4

6	天窗	6

6.1	天窗屋顶比	6

6.2	天窗类型	6

7	屋顶构造	6

7.1	屋顶构造一	6

8	外墙构造	7

8.1	外墙相关构造	7

8.1.1	外墙构造一	7

8.2	外墙平均热工特性	7

9	挑空楼板构造	8

9.1	挑空楼板构造一	8

10	采暖与非采暖隔墙	8

11	采暖与非采暖楼板	8

12	外窗热工	9

12.1	外窗构造	9

12.2	外遮阳类型	9

12.3	平均遮阳系数	9

12.4	平均传热系数	11

12.5	总体热工性能	14

13	外门构造	14

14	周边地面-控温	14

14.1	周边地面构造一	14

15	非周边地面-控温	14

15.1	非周边地面构造一	14

16	采暖地下室外墙	14

17	可开启面积	15

18	外窗气密性	16

19	幕墙气密性	16

20	综合权衡	16

21	结论	16

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-大连-旅顺 |  |
| 地理位置 | 北纬：39.00° | 东经：121.63° |
| 气候分区 | 寒冷 |  |
| 建筑面积 | 地上3931㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 21.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 0.00 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 0.00 |  |
| 北向角度 | 71 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086)

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 0.00 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 0.00 |
| 体形系数 | 0.00 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 316.55 | 2231.09 | 0.14 |
| 北向 | 319.78 | 2230.95 | 0.14 |
| 东向 | 155.80 | 1434.89 | 0.11 |
| 西向 | 147.68 | 1435.06 | 0.10 |
| 平均 | 939.80 | 7331.99 | 0.13 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 316.55 | C0615 | 0.60×1.50 | 1 | 1 | 0.90 | 0.90 |
|  | C0718 | 0.73×1.80 | 2 | 1 | 1.31 | 1.31 |
|  | C0818 | 0.87×1.80 | 2 | 1 | 1.57 | 1.57 |
|  | C1015 | 1.06×1.50 | 1 | 1 | 1.59 | 1.59 |
|  | C1018 | 1.05×1.80 | 1 | 1 | 1.89 | 1.89 |
|  | C1118 | 1.15×1.80 | 1 | 1 | 2.07 | 2.07 |
|  | C1120 | 1.10×2.00 | 1 | 2 | 2.20 | 4.40 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 2~4 | 3 | 1.80 | 5.40 |
|  | C1515 | 1.50×1.50 | 1,3~4 | 3 | 2.25 | 6.75 |
|  | C1615 | 1.63×1.50 | 1~4 | 4 | 2.45 | 9.80 |
|  | C1618 | 1.70×1.80 | 1~2 | 2 | 3.06 | 6.12 |
|  | C1715 | 1.80×1.50 | 2 | 1 | 2.70 | 2.70 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 8 | 2.70 | 21.60 |
|  | C1818 | 1.80×1.80 | 1~2 | 2 | 3.24 | 6.48 |
|  | C2018 | 2.10×1.80 | 1~2 | 2 | 3.78 | 7.56 |
|  | C2115 | 2.10×1.50 | 1 | 29 | 3.15 | 91.35 |
|  | C2118 | 2.10×1.80 | 1~2 | 2 | 3.78 | 7.56 |
|  | C3318 | 3.40×1.80 | 2 | 1 | 6.12 | 6.12 |
|  | C3515 | 3.59×1.50 | 1 | 2 | 5.39 | 10.78 |
|  | C3615 | 3.62×1.50 | 2~4 | 3 | 5.43 | 16.29 |
|  | C3620 | 3.60×2.00 | 2 | 5 | 7.20 | 36.00 |
|  | C3715 | 3.74×1.50 | 2~4 | 3 | 5.61 | 16.83 |
|  | C3715 | 3.76×1.50 | 2~4 | 3 | 5.64 | 16.92 |
|  | C3718 | 3.70×1.80 | 1~2 | 2 | 6.66 | 13.32 |
|  | C3818 | 3.80×1.80 | 2 | 1 | 6.84 | 6.84 |
|  | C3918 | 4.00×1.80 | 1~2 | 2 | 7.20 | 14.40 |
| 北向 319.78 | C0218 | 0.30×1.80 | 1 | 2 | 0.53 | 1.07 |
|  | C0915 | 0.90×1.50 | 2 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  | C0918 | 0.90×1.80 | 1 | 1 | 1.62 | 1.62 |
|  | C1018 | 1.03×1.80 | 1 | 1 | 1.86 | 1.86 |
|  | C1018 | 1.10×1.80 | 2 | 1 | 1.97 | 1.97 |
|  | C1118 | 1.17×1.80 | 1 | 1 | 2.10 | 2.10 |
|  | C1118 | 1.10×1.80 | 2 | 1 | 1.99 | 1.99 |
|  | C1120 | 1.10×2.00 | 1 | 2 | 2.20 | 4.40 |
|  | C1315 | 1.35×1.50 | 1~4 | 4 | 2.03 | 8.11 |
|  | C1318 | 1.39×1.80 | 1~2 | 2 | 2.50 | 4.99 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~2 | 7 | 2.70 | 18.90 |
|  | C1818 | 1.80×1.80 | 2 | 1 | 3.24 | 3.24 |
|  | C1918 | 1.90×1.80 | 1~2 | 2 | 3.42 | 6.84 |
|  | C2115 | 2.10×1.50 | 1 | 28 | 3.15 | 88.20 |
|  | C2318 | 2.31×1.80 | 1~2 | 2 | 4.16 | 8.33 |
|  | C2518 | 2.50×1.80 | 2~4 | 3 | 4.50 | 13.50 |
|  | C3515 | 3.59×1.50 | 1~4 | 8 | 5.39 | 43.13 |
|  | C3620 | 3.60×2.00 | 2 | 7 | 7.20 | 50.40 |
|  | C3715 | 3.75×1.50 | 1~4 | 4 | 5.62 | 22.49 |
|  | C4018 | 4.00×1.80 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 |
|  | C7818 | 7.80×1.80 | 1~2 | 2 | 14.04 | 28.08 |
| 东向 155.80 | C0915 | 0.90×1.50 | 2~3 | 4 | 1.35 | 5.40 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 3 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  | C1718 | 1.80×1.80 | 1~4 | 4 | 3.24 | 12.96 |
|  | C1718 | 1.76×1.80 | 1,4 | 2 | 3.17 | 6.33 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 19 | 2.70 | 51.30 |
|  | C2115 | 2.10×1.50 | 4 | 1 | 3.15 | 3.15 |
|  | C2518 | 2.53×1.80 | 4 | 1 | 4.55 | 4.55 |
|  | C2618 | 2.63×1.80 | 3~4 | 2 | 4.73 | 9.47 |
|  | C3015 | 3.00×1.50 | 3 | 3 | 4.50 | 13.50 |
|  | C3620 | 3.60×2.00 | 1 | 3 | 7.20 | 21.60 |
|  | C4418 | 4.43×1.80 | 1~2,4 | 3 | 7.98 | 23.94 |
| 西向 147.68 | C0915 | 0.90×1.50 | 2 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 3~4 | 2 | 1.80 | 3.60 |
|  | C1718 | 1.80×1.80 | 1~4 | 4 | 3.24 | 12.96 |
|  | C1718 | 1.77×1.80 | 1~4 | 4 | 3.19 | 12.75 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 19 | 2.70 | 51.30 |
|  | C1818 | 1.80×1.80 | 1~4 | 8 | 3.24 | 25.92 |
|  | C2518 | 2.53×1.80 | 1~4 | 4 | 4.55 | 18.19 |
|  | C3620 | 3.60×2.00 | 1 | 3 | 7.20 | 21.60 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1890.24 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.20 = 1.36 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1900.61 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.20 = 1.36 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1272.37 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.20 = 1.36 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1278.03 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.20 = 1.36 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 6341.25 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 × 1.20 = 1.36 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.19 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖隔墙

本工程无此项内容

采暖与非采暖楼板

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.75 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 1 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 | C0718 | 2 | 1 | 1.306 | 1.306 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 3 | C0818 | 2 | 1 | 1.573 | 1.573 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 4 | C1015 | 1 | 1 | 1.589 | 1.589 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 5 | C1018 | 1 | 1 | 1.894 | 1.894 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 6 | C1118 | 1 | 1 | 2.066 | 2.066 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 7 | C1120 | 1 | 2 | 2.200 | 4.400 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 8 | C1215 | 2~4 | 3 | 1.800 | 5.400 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 9 | C1515 | 1,3~4 | 3 | 2.250 | 6.750 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 10 | C1615 | 1~4 | 4 | 2.449 | 9.795 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 11 | C1618 | 1~2 | 2 | 3.060 | 6.120 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 12 | C1715 | 2 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 13 | C1815 | 2 | 8 | 2.700 | 21.600 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 14 | C1818 | 1~2 | 2 | 3.240 | 6.480 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 15 | C2018 | 1~2 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 16 | C2115 | 1 | 29 | 3.150 | 91.350 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 17 | C2118 | 1~2 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 18 | C3318 | 2 | 1 | 6.120 | 6.120 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 19 | C3515 | 1 | 2 | 5.392 | 10.784 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 20 | C3615 | 2~4 | 3 | 5.431 | 16.292 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 21 | C3620 | 2 | 5 | 7.200 | 36.000 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 22 | C3715 | 2~4 | 3 | 5.611 | 16.832 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 23 | C3715 | 2~4 | 3 | 5.640 | 16.921 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 24 | C3718 | 1~2 | 2 | 6.660 | 13.320 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 25 | C3818 | 2 | 1 | 6.841 | 6.841 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 26 | C3918 | 1~2 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 316.553 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.750 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0218 | 1 | 2 | 0.535 | 1.069 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 | C0915 | 2 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 3 | C0918 | 1 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 4 | C1018 | 1 | 1 | 1.857 | 1.857 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 5 | C1018 | 2 | 1 | 1.974 | 1.974 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 6 | C1118 | 1 | 1 | 2.103 | 2.103 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 7 | C1118 | 2 | 1 | 1.986 | 1.986 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 8 | C1120 | 1 | 2 | 2.200 | 4.400 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 9 | C1315 | 1~4 | 4 | 2.028 | 8.114 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 10 | C1318 | 1~2 | 2 | 2.497 | 4.993 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 11 | C1815 | 1~2 | 7 | 2.700 | 18.900 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 12 | C1818 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 13 | C1918 | 1~2 | 2 | 3.420 | 6.840 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 14 | C2115 | 1 | 28 | 3.150 | 88.200 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 15 | C2318 | 1~2 | 2 | 4.163 | 8.327 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 16 | C2518 | 2~4 | 3 | 4.500 | 13.500 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 17 | C3515 | 1~4 | 8 | 5.392 | 43.134 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 18 | C3620 | 2 | 7 | 7.200 | 50.400 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 19 | C3715 | 1~4 | 4 | 5.623 | 22.490 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 20 | C4018 | 1 | 1 | 7.200 | 7.200 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 21 | C7818 | 1~2 | 2 | 14.040 | 28.080 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 319.778 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.750 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 2~3 | 4 | 1.350 | 5.400 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 | C1215 | 3 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 3 | C1718 | 1~4 | 4 | 3.240 | 12.960 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 4 | C1718 | 1,4 | 2 | 3.167 | 6.334 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 5 | C1815 | 2 | 19 | 2.700 | 51.300 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 6 | C2115 | 4 | 1 | 3.150 | 3.150 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 7 | C2518 | 4 | 1 | 4.549 | 4.549 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 8 | C2618 | 3~4 | 2 | 4.734 | 9.468 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 9 | C3015 | 3 | 3 | 4.500 | 13.500 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 10 | C3620 | 1 | 3 | 7.200 | 21.600 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 11 | C4418 | 1~2,4 | 3 | 7.978 | 23.935 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 155.796 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.750 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 2 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 2 | C1215 | 3~4 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 3 | C1718 | 1~4 | 4 | 3.240 | 12.960 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 4 | C1718 | 1~4 | 4 | 3.188 | 12.751 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 5 | C1815 | 2 | 19 | 2.700 | 51.300 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 6 | C1818 | 1~4 | 8 | 3.240 | 25.920 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 7 | C2518 | 1~4 | 4 | 4.549 | 18.194 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 8 | C3620 | 1 | 3 | 7.200 | 21.600 | 18 | 0.750 |  | 1.000 | 0.750 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 147.676 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.750 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.750 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 316.553 | 1.00 | 0.750 |
| 北向 | 319.778 | 1.00 | 0.750 |
| 东向 | 155.796 | 1.00 | 0.750 |
| 西向 | 147.676 | 1.00 | 0.750 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.750 |  |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0615 | 1 | 1 | 0.900 | 0.900 | 18 | 3.900 |
| 2 | C0718 | 2 | 1 | 1.306 | 1.306 | 18 | 3.900 |
| 3 | C0818 | 2 | 1 | 1.573 | 1.573 | 18 | 3.900 |
| 4 | C1015 | 1 | 1 | 1.589 | 1.589 | 18 | 3.900 |
| 5 | C1018 | 1 | 1 | 1.894 | 1.894 | 18 | 3.900 |
| 6 | C1118 | 1 | 1 | 2.066 | 2.066 | 18 | 3.900 |
| 7 | C1120 | 1 | 2 | 2.200 | 4.400 | 18 | 3.900 |
| 8 | C1215 | 2~4 | 3 | 1.800 | 5.400 | 18 | 3.900 |
| 9 | C1515 | 1,3~4 | 3 | 2.250 | 6.750 | 18 | 3.900 |
| 10 | C1615 | 1~4 | 4 | 2.449 | 9.795 | 18 | 3.900 |
| 11 | C1618 | 1~2 | 2 | 3.060 | 6.120 | 18 | 3.900 |
| 12 | C1715 | 2 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 3.900 |
| 13 | C1815 | 2 | 8 | 2.700 | 21.600 | 18 | 3.900 |
| 14 | C1818 | 1~2 | 2 | 3.240 | 6.480 | 18 | 3.900 |
| 15 | C2018 | 1~2 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 3.900 |
| 16 | C2115 | 1 | 29 | 3.150 | 91.350 | 18 | 3.900 |
| 17 | C2118 | 1~2 | 2 | 3.780 | 7.560 | 18 | 3.900 |
| 18 | C3318 | 2 | 1 | 6.120 | 6.120 | 18 | 3.900 |
| 19 | C3515 | 1 | 2 | 5.392 | 10.784 | 18 | 3.900 |
| 20 | C3615 | 2~4 | 3 | 5.431 | 16.292 | 18 | 3.900 |
| 21 | C3620 | 2 | 5 | 7.200 | 36.000 | 18 | 3.900 |
| 22 | C3715 | 2~4 | 3 | 5.611 | 16.832 | 18 | 3.900 |
| 23 | C3715 | 2~4 | 3 | 5.640 | 16.921 | 18 | 3.900 |
| 24 | C3718 | 1~2 | 2 | 6.660 | 13.320 | 18 | 3.900 |
| 25 | C3818 | 2 | 1 | 6.841 | 6.841 | 18 | 3.900 |
| 26 | C3918 | 1~2 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 316.553 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0218 | 1 | 2 | 0.535 | 1.069 | 18 | 3.900 |
| 2 | C0915 | 2 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 3.900 |
| 3 | C0918 | 1 | 1 | 1.620 | 1.620 | 18 | 3.900 |
| 4 | C1018 | 1 | 1 | 1.857 | 1.857 | 18 | 3.900 |
| 5 | C1018 | 2 | 1 | 1.974 | 1.974 | 18 | 3.900 |
| 6 | C1118 | 1 | 1 | 2.103 | 2.103 | 18 | 3.900 |
| 7 | C1118 | 2 | 1 | 1.986 | 1.986 | 18 | 3.900 |
| 8 | C1120 | 1 | 2 | 2.200 | 4.400 | 18 | 3.900 |
| 9 | C1315 | 1~4 | 4 | 2.028 | 8.114 | 18 | 3.900 |
| 10 | C1318 | 1~2 | 2 | 2.497 | 4.993 | 18 | 3.900 |
| 11 | C1815 | 1~2 | 7 | 2.700 | 18.900 | 18 | 3.900 |
| 12 | C1818 | 2 | 1 | 3.240 | 3.240 | 18 | 3.900 |
| 13 | C1918 | 1~2 | 2 | 3.420 | 6.840 | 18 | 3.900 |
| 14 | C2115 | 1 | 28 | 3.150 | 88.200 | 18 | 3.900 |
| 15 | C2318 | 1~2 | 2 | 4.163 | 8.327 | 18 | 3.900 |
| 16 | C2518 | 2~4 | 3 | 4.500 | 13.500 | 18 | 3.900 |
| 17 | C3515 | 1~4 | 8 | 5.392 | 43.134 | 18 | 3.900 |
| 18 | C3620 | 2 | 7 | 7.200 | 50.400 | 18 | 3.900 |
| 19 | C3715 | 1~4 | 4 | 5.623 | 22.490 | 18 | 3.900 |
| 20 | C4018 | 1 | 1 | 7.200 | 7.200 | 18 | 3.900 |
| 21 | C7818 | 1~2 | 2 | 14.040 | 28.080 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 319.778 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 2~3 | 4 | 1.350 | 5.400 | 18 | 3.900 |
| 2 | C1215 | 3 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 3.900 |
| 3 | C1718 | 1~4 | 4 | 3.240 | 12.960 | 18 | 3.900 |
| 4 | C1718 | 1,4 | 2 | 3.167 | 6.334 | 18 | 3.900 |
| 5 | C1815 | 2 | 19 | 2.700 | 51.300 | 18 | 3.900 |
| 6 | C2115 | 4 | 1 | 3.150 | 3.150 | 18 | 3.900 |
| 7 | C2518 | 4 | 1 | 4.549 | 4.549 | 18 | 3.900 |
| 8 | C2618 | 3~4 | 2 | 4.734 | 9.468 | 18 | 3.900 |
| 9 | C3015 | 3 | 3 | 4.500 | 13.500 | 18 | 3.900 |
| 10 | C3620 | 1 | 3 | 7.200 | 21.600 | 18 | 3.900 |
| 11 | C4418 | 1~2,4 | 3 | 7.978 | 23.935 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 155.796 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 2 | 1 | 1.350 | 1.350 | 18 | 3.900 |
| 2 | C1215 | 3~4 | 2 | 1.800 | 3.600 | 18 | 3.900 |
| 3 | C1718 | 1~4 | 4 | 3.240 | 12.960 | 18 | 3.900 |
| 4 | C1718 | 1~4 | 4 | 3.188 | 12.751 | 18 | 3.900 |
| 5 | C1815 | 2 | 19 | 2.700 | 51.300 | 18 | 3.900 |
| 6 | C1818 | 1~4 | 8 | 3.240 | 25.920 | 18 | 3.900 |
| 7 | C2518 | 1~4 | 4 | 4.549 | 18.194 | 18 | 3.900 |
| 8 | C3620 | 1 | 3 | 7.200 | 21.600 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 147.676 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合平均 | 939.80 | 3.90 | 0.75 | 0.13 |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

外门构造

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 50.94 | 1.000 | 1.97 |
| 综合平均 | 50.94 | 1.000 | 1.97 |

周边地面-控温

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 导热阻R | 0.090 |  |  |  |  |  |

非周边地面-控温

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 导热阻R | 0.090 |  |  |  |  |  |

采暖地下室外墙

本工程无此项内容

可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0001(最不利房间) | 396.83 |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.25 | 0.08 | 0.30 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C3620 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1120 | 2.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1120 | 2.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C3620 | 7.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗开启比≥12% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)的6级 |
| 结论 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.4条，分级与检测方法《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086) |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086)的3级 |
| 结论 | － |

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 瓦度值(W/K) | 未计算 | 未计算 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)附录B |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 未计算 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可开启面积 | 满足 |
| 2 | 外窗气密性 | 满足 |
| 3 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 4 | 综合权衡 | 未计算 |
| 结论 |  | 未知结论 |