## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024年02月28日
场地信息
地点 | 沈阳 | 经纬度 | 北纬41°48′ 东经123°25′
水平面总辐照量 | 1286.04kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 260Wp
组件数量 | 551 | 总装机量 | 143.26
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角30°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 84.07%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 63.6 | 8.4466 | 5.6
2月 | 90.1 | 11.8463 | 7.9
3月 | 115.7 | 14.7281 | 9.8
4月 | 125.7 | 15.3147 | 10.2
5月 | 146.9 | 17.1258 | 11.4
6月 | 129 | 14.6764 | 9.8
7月 | 119.5 | 13.2965 | 8.9
8月 | 118.6 | 13.387 | 8.9
9月 | 119.6 | 13.8823 | 9.3
10月 | 90.6 | 10.9605 | 7.3
11月 | 70.2 | 8.943 | 6
12月 | 55.6 | 7.3576 | 4.9
全年 | 1245.2 | 149.965 | 100
年总发电量 | 150
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 143.26 | 首年发电量（MWh） | 149.965 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 149.9647 | 1046.8
2 | 0.7 | 142.4665 | 994.46
3 | 0.7 | 141.4692 | 987.5
4 | 0.7 | 140.4789 | 980.59
5 | 0.7 | 139.4956 | 973.72
6 | 0.7 | 138.5191 | 966.91
7 | 0.7 | 137.5495 | 960.14
8 | 0.7 | 136.5866 | 953.42
9 | 0.7 | 135.6305 | 946.74
10 | 0.7 | 134.6811 | 940.12
11 | 0.7 | 133.7383 | 933.54
12 | 0.7 | 132.8022 | 927
13 | 0.7 | 131.8726 | 920.51
14 | 0.7 | 130.9495 | 914.07
15 | 0.7 | 130.0328 | 907.67
16 | 0.7 | 129.1226 | 901.32
17 | 0.7 | 128.2187 | 895.01
18 | 0.7 | 127.3212 | 888.74
19 | 0.7 | 126.4299 | 882.52
20 | 0.7 | 125.5449 | 876.34
21 | 0.7 | 124.6661 | 870.21
22 | 0.7 | 123.7935 | 864.12
23 | 0.7 | 122.9269 | 858.07
24 | 0.7 | 122.0664 | 852.06
25 | 0.7 | 121.2119 | 846.1
总计 |  | 3307.5394 | 23087.7

## 投资收益
总装机量（kW） | 143.26 | 首年发电量（MWh） | 149.965 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 1790750
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -179.08 | -
1 | 5 | 149.9647 | 149964.7228 | -164.08 | 1046.8
2 | 0.7 | 142.4665 | 142466.4867 | -149.83 | 994.46
3 | 0.7 | 141.4692 | 141469.2213 | -135.68 | 987.5
4 | 0.7 | 140.4789 | 140478.9367 | -121.63 | 980.59
5 | 0.7 | 139.4956 | 139495.5841 | -107.68 | 973.72
6 | 0.7 | 138.5191 | 138519.1151 | -93.83 | 966.91
7 | 0.7 | 137.5495 | 137549.4813 | -80.08 | 960.14
8 | 0.7 | 136.5866 | 136586.6349 | -66.42 | 953.42
9 | 0.7 | 135.6305 | 135630.5284 | -52.86 | 946.74
10 | 0.7 | 134.6811 | 134681.1147 | -39.39 | 940.12
11 | 0.7 | 133.7383 | 133738.3469 | -26.02 | 933.54
12 | 0.7 | 132.8022 | 132802.1785 | -12.74 | 927
13 | 0.7 | 131.8726 | 131872.5633 | 0.45 | 920.51
14 | 0.7 | 130.9495 | 130949.4553 | 13.54 | 914.07
15 | 0.7 | 130.0328 | 130032.8091 | 26.54 | 907.67
16 | 0.7 | 129.1226 | 129122.5795 | 39.45 | 901.32
17 | 0.7 | 128.2187 | 128218.7214 | 52.27 | 895.01
18 | 0.7 | 127.3212 | 127321.1904 | 65 | 888.74
19 | 0.7 | 126.4299 | 126429.942 | 77.64 | 882.52
20 | 0.7 | 125.5449 | 125544.9324 | 90.19 | 876.34
21 | 0.7 | 124.6661 | 124666.1179 | 102.66 | 870.21
22 | 0.7 | 123.7935 | 123793.4551 | 115.04 | 864.12
23 | 0.7 | 122.9269 | 122926.9009 | 127.33 | 858.07
24 | 0.7 | 122.0664 | 122066.4126 | 139.54 | 852.06
25 | 0.7 | 121.2119 | 121211.9477 | 151.66 | 846.1
25年总计 |  | 3307.5394 | 330.7539

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 132.302 | 3307.5394 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 39.889 | 997.225 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.291 | 7.275 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 109.546 | 2738.65 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 1.336 | 33.4 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 2.011 | 50.275 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 550 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%
2 | 1650×1011 | 单晶硅 | 1 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%