可再生能源利用分析报告

太阳能热水

| 项目名称 | 老桥队 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月4日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔日照分析Sun2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18869533347 |
| 服务热线 | 400-094-1228 |

目  录

1.	建筑概况	3

2.	评价依据	3

2.1	标准依据	3

2.2	标准要求	3

3.	太阳能资源	3

4.	太阳能利用方案	4

4.1	软件选用	4

4.2	设计方案	4

5.	太阳能热水利用分析	5

5.1	辐照分析	5

5.2	生活热水年需求集热量	10

5.3	太阳能生活热水比例	11

6.	评价结论	11

建筑概况

| 工程名称 | 老桥队 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 红河 |
| 地理位置 | 东经：103.40 北纬： 23.37 |

评价依据

标准依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《绿色建筑评价技术细则》2019

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2018

- 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJT_449-2018

标准要求

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019对可再生能源的合理利用提出要求：

7.2.9 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，评价总分值为10分。

| 评价内容 |  | 评价分值 |
| --- | --- | --- |
| 由可再生能源提供的生活用热水比例Rhw | 20%≤Rhw＜35% | 2 |
|  | 35%≤Rhw＜50% | 4 |
|  | 50%≤Rhw＜65% | 6 |
|  | 65%≤Rhw＜80% | 8 |
|  | Rhw≥80% | 10 |

太阳能资源

太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。

表3.1 太阳资源等级分布表

| 等级名称 | 水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a) |
| --- | --- |
| Ⅰ资源极富区 | ≥6700 |
| Ⅱ资源丰富区 | 5400~6700 |
| Ⅲ资源较富区 | 4200~5400 |
| Ⅳ资源一般区 | ≤4200 |

图1 中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)

本项目所在地的太阳能资源情况，如下所示：

| 地点 | 年均日照时数 | 水平面年 总辐照量 | 水平面年平均 日辐照量 | 当地纬度倾角平面年总辐照量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红河 | 2133h | 13978.1MJ/(m2•a) | 38.3MJ/(m2•a) | 16209.3MJ/(m2•a) |

太阳能利用方案

太阳能作为一种辐射能，清洁并取之不尽，是极佳的可再生能源。太阳能热水是利用太阳能集热器收集太阳辐射能，然后把水加热的一种方式，是目前太阳能热能应用发展中最具经济价值、技术最成熟且已商业化的一项应用。

软件选用

绿建斯维尔日照分析软件Sun支持太阳能热水分析，日照分析软件Sun可对全国太阳能资源数据进行合理分析，获得最佳倾角、最佳位置、集热需求量等数据，进行项目集热量统计，并提供经济分析等一系列辅助分析功能。日照分析软件Sun为建筑规划提供日照分析工具、绿色建筑指标及太阳能利用模块，包含丰富的定量分析手段、直观的可视化日照仿真及多种彩图展示。软件计算快速、结果准确，通过了国家住建部科技项目验收认证及国家建筑工程质量监督检验中心鉴定。

设计方案

本项目对当地太阳能资源进行分析，合理布置集热器，集热器的布置方案如下：

表4.1 集热器参数统计表

| 尺寸/面积 | 朝向角 | 倾角 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.00(2.00X1.50) | 正南 | 26 | 62 |
| 3.75(2.50X1.50) | 正南 | 26 | 8 |
| 4.50(3.00X1.50) | 正南 | 26 | 7 |
| 3.00(2.00X1.50) | 正北 | 26 | 8 |

请在[日照仿真]命令中保存[图名.bmp]到dwg目录！

图2  模型观察图

太阳能热水利用分析

辐照分析

对项目中的集热板进行太阳能辐照分析，统计集热板逐月和全年集热量。

表5.1 太阳能集热分析

| 集热板编号 | 集热板面积 m2 | 单位面积日均集热量 KJ/m2.day | 辐照系数 | 日均集热量 KJ/day | 单位面积总集热量 KJ/m2 | 总集热量 MJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.50 | 12538 | 77% | 56421 | 4576335 | 20594 |
|  | 4.50 | 12546 | 77% | 56455 | 4579127 | 20606 |
|  | 4.50 | 12552 | 77% | 56485 | 4581523 | 20617 |
|  | 4.50 | 12557 | 77% | 56508 | 4583421 | 20625 |
|  | 4.50 | 12563 | 78% | 56535 | 4585636 | 20635 |
|  | 4.50 | 12566 | 78% | 56549 | 4586765 | 20640 |
|  | 4.50 | 12570 | 78% | 56565 | 4588066 | 20646 |
|  | 4.50 | 12584 | 78% | 56630 | 4593303 | 20670 |
|  | 4.50 | 12585 | 78% | 56635 | 4593702 | 20672 |
|  | 4.50 | 12587 | 78% | 56641 | 4594247 | 20674 |
|  | 4.50 | 12696 | 78% | 57134 | 4634189 | 20854 |
|  | 4.50 | 14859 | 92% | 66866 | 5423594 | 24406 |
|  | 3.00 | 12760 | 79% | 38279 | 4657310 | 13972 |
|  | 3.00 | 12774 | 79% | 38323 | 4662658 | 13988 |
|  | 3.00 | 12808 | 79% | 38425 | 4674999 | 14025 |
|  | 3.00 | 12831 | 79% | 38493 | 4683335 | 14050 |
|  | 3.00 | 12836 | 79% | 38509 | 4685304 | 14056 |
|  | 3.00 | 12842 | 79% | 38525 | 4687256 | 14062 |
|  | 3.00 | 12845 | 79% | 38536 | 4688503 | 14066 |
|  | 3.00 | 12864 | 79% | 38592 | 4695376 | 14086 |
|  | 3.00 | 12866 | 79% | 38597 | 4695971 | 14088 |
|  | 3.00 | 12867 | 79% | 38602 | 4696527 | 14090 |
|  | 3.00 | 12920 | 80% | 38759 | 4715725 | 14147 |
|  | 3.00 | 14863 | 92% | 44589 | 5425052 | 16275 |
|  | 3.00 | 12532 | 77% | 37597 | 4574346 | 13723 |
|  | 3.00 | 12552 | 77% | 37655 | 4581368 | 13744 |
|  | 3.00 | 12568 | 78% | 37704 | 4587322 | 13762 |
|  | 3.00 | 12613 | 78% | 37840 | 4603912 | 13812 |
|  | 3.00 | 12631 | 78% | 37893 | 4610365 | 13831 |
|  | 3.00 | 12634 | 78% | 37903 | 4611515 | 13835 |
|  | 4.50 | 10939 | 67% | 49228 | 3992911 | 17968 |
|  | 4.50 | 10913 | 67% | 49107 | 3983103 | 17924 |
|  | 4.50 | 11137 | 69% | 50118 | 4065163 | 18293 |
|  | 4.50 | 11137 | 69% | 50115 | 4064905 | 18292 |
|  | 4.50 | 10940 | 67% | 49229 | 3993021 | 17969 |
|  | 4.50 | 10929 | 67% | 49180 | 3989033 | 17951 |
|  | 4.50 | 10939 | 67% | 49227 | 3992857 | 17968 |
|  | 4.50 | 11289 | 70% | 50800 | 4120480 | 18542 |
|  | 4.50 | 11278 | 70% | 50750 | 4116372 | 18524 |
|  | 4.50 | 10947 | 68% | 49260 | 3995535 | 17980 |
|  | 4.50 | 11281 | 70% | 50765 | 4117578 | 18529 |
|  | 4.50 | 10944 | 68% | 49247 | 3994445 | 17975 |
|  | 4.50 | 10909 | 67% | 49092 | 3981870 | 17918 |
|  | 4.50 | 11237 | 69% | 50566 | 4101454 | 18457 |
|  | 4.50 | 11269 | 70% | 50710 | 4113169 | 18509 |
|  | 4.50 | 11273 | 70% | 50728 | 4114612 | 18516 |
|  | 3.75 | 14455 | 89% | 54207 | 5276146 | 19786 |
|  | 3.75 | 14473 | 89% | 54275 | 5282752 | 19810 |
|  | 3.75 | 14359 | 89% | 53847 | 5241111 | 19654 |
|  | 3.75 | 14406 | 89% | 54022 | 5258187 | 19718 |
|  | 3.75 | 14035 | 87% | 52631 | 5122730 | 19210 |
|  | 3.75 | 14069 | 87% | 52759 | 5135189 | 19257 |
|  | 3.75 | 14038 | 87% | 52642 | 5123818 | 19214 |
|  | 3.75 | 14082 | 87% | 52807 | 5139907 | 19275 |
|  | 3.75 | 14428 | 89% | 54105 | 5266219 | 19748 |
|  | 3.75 | 14428 | 89% | 54104 | 5266127 | 19748 |
|  | 3.75 | 14855 | 92% | 55708 | 5422201 | 20333 |
|  | 3.75 | 14809 | 91% | 55536 | 5405463 | 20270 |
|  | 4.00 | 11289 | 70% | 45154 | 4120337 | 16481 |
|  | 4.00 | 11289 | 70% | 45156 | 4120461 | 16482 |
|  | 4.00 | 11289 | 70% | 45156 | 4120479 | 16482 |
|  | 4.00 | 11290 | 70% | 45158 | 4120698 | 16483 |
|  | 3.00 | 10556 | 65% | 31668 | 3852982 | 11559 |
|  | 3.00 | 10384 | 64% | 31152 | 3790164 | 11370 |
|  | 3.00 | 10378 | 64% | 31133 | 3787899 | 11364 |
|  | 3.00 | 10520 | 65% | 31560 | 3839835 | 11520 |
|  | 3.00 | 10985 | 68% | 32954 | 4009456 | 12028 |
|  | 3.00 | 10965 | 68% | 32895 | 4002190 | 12007 |
|  | 3.00 | 10965 | 68% | 32895 | 4002190 | 12007 |
|  | 3.00 | 10985 | 68% | 32955 | 4009516 | 12029 |
|  | 3.00 | 14390 | 89% | 43169 | 5252196 | 15757 |
|  | 3.00 | 14413 | 89% | 43240 | 5260850 | 15783 |
|  | 3.00 | 14663 | 90% | 43989 | 5352046 | 16056 |
|  | 3.00 | 13605 | 84% | 40816 | 4965908 | 14898 |
|  | 3.00 | 14547 | 90% | 43641 | 5309682 | 15929 |
|  | 3.00 | 14810 | 91% | 44430 | 5405593 | 16217 |
|  | 3.00 | 14725 | 91% | 44176 | 5374783 | 16124 |
|  | 3.00 | 14425 | 89% | 43274 | 5265017 | 15795 |
|  | 3.00 | 14389 | 89% | 43168 | 5252160 | 15756 |
|  | 3.00 | 14392 | 89% | 43176 | 5253069 | 15759 |
|  | 3.00 | 13785 | 85% | 41355 | 5031529 | 15095 |
|  | 3.00 | 13750 | 85% | 41251 | 5018852 | 15057 |
|  | 3.00 | 14012 | 86% | 42036 | 5114408 | 15343 |
|  | 3.00 | 14420 | 89% | 43260 | 5263339 | 15790 |
|  | 3.00 | 14381 | 89% | 43142 | 5248982 | 15747 |
|  | 3.00 | 14458 | 89% | 43373 | 5277079 | 15831 |
|  | 3.00 | 14846 | 92% | 44538 | 5418816 | 16256 |
|  | 3.00 | 14845 | 92% | 44534 | 5418360 | 16255 |
|  | 3.00 | 14845 | 92% | 44534 | 5418250 | 16255 |
|  | 3.00 | 14698 | 91% | 44094 | 5364810 | 16094 |
|  | 3.00 | 14588 | 90% | 43765 | 5324691 | 15974 |
|  | 3.00 | 14330 | 88% | 42989 | 5230285 | 15691 |
|  | 3.00 | 14508 | 90% | 43525 | 5295494 | 15886 |
|  | 3.00 | 14354 | 89% | 43062 | 5239265 | 15718 |
|  | 3.00 | 13933 | 86% | 41800 | 5085620 | 15257 |
|  | 3.00 | 14303 | 88% | 42910 | 5220740 | 15662 |
|  | 3.00 | 14145 | 87% | 42434 | 5162747 | 15488 |
|  | 3.00 | 13693 | 84% | 41079 | 4997889 | 14994 |
|  | 3.00 | 14634 | 90% | 43901 | 5341335 | 16024 |
|  | 3.00 | 14447 | 89% | 43342 | 5273337 | 15820 |
|  | 3.00 | 13935 | 86% | 41806 | 5086412 | 15259 |
|  | 3.00 | 12013 | 74% | 36040 | 4384904 | 13155 |
|  | 3.00 | 11984 | 74% | 35951 | 4373992 | 13122 |
|  | 3.00 | 12258 | 76% | 36775 | 4474334 | 13423 |
|  | 3.00 | 12346 | 76% | 37038 | 4506288 | 13519 |
|  | 3.00 | 12304 | 76% | 36911 | 4490879 | 13473 |
|  | 3.00 | 12536 | 77% | 37608 | 4575602 | 13727 |
|  | 3.00 | 12321 | 76% | 36964 | 4497318 | 13492 |
|  | 3.00 | 12636 | 78% | 37909 | 4612295 | 13837 |
|  | 3.00 | 12340 | 76% | 37019 | 4503992 | 13512 |
|  | 3.00 | 12603 | 78% | 37809 | 4600049 | 13800 |
|  | 3.00 | 13904 | 86% | 41711 | 5074890 | 15225 |
|  | 3.00 | 13846 | 85% | 41537 | 5053628 | 15161 |
|  | 3.00 | 13382 | 83% | 40147 | 4884532 | 14654 |
|  | 3.00 | 13484 | 83% | 40452 | 4921614 | 14765 |
|  | 3.00 | 13474 | 83% | 40421 | 4917863 | 14754 |
|  | 3.00 | 12439 | 77% | 37316 | 4540173 | 13621 |
|  | 3.00 | 12439 | 77% | 37317 | 4540283 | 13621 |
|  | 3.00 | 12440 | 77% | 37319 | 4540420 | 13621 |
|  | 3.00 | 12440 | 77% | 37321 | 4540734 | 13622 |
|  | 3.00 | 12441 | 77% | 37323 | 4540992 | 13623 |
|  | 3.00 | 12491 | 77% | 37473 | 4559202 | 13678 |
|  | 3.00 | 14801 | 91% | 44404 | 5402516 | 16208 |
|  | 3.00 | 12605 | 78% | 37815 | 4600832 | 13802 |
|  | 3.00 | 12605 | 78% | 37816 | 4600892 | 13803 |
|  | 3.00 | 12608 | 78% | 37823 | 4601742 | 13805 |
|  | 3.00 | 12609 | 78% | 37827 | 4602300 | 13807 |
|  | 3.00 | 12612 | 78% | 37835 | 4603209 | 13810 |
|  | 3.00 | 12637 | 78% | 37910 | 4612344 | 13837 |
|  | 3.00 | 12685 | 78% | 38056 | 4630179 | 13891 |
|  | 3.00 | 12736 | 79% | 38207 | 4648498 | 13945 |
|  | 3.00 | 14724 | 91% | 44173 | 5374340 | 16123 |
|  | 3.00 | 12830 | 79% | 38491 | 4683057 | 14049 |
|  | 3.00 | 12832 | 79% | 38496 | 4683663 | 14051 |
|  | 3.00 | 12833 | 79% | 38498 | 4683947 | 14052 |
|  | 3.00 | 12834 | 79% | 38502 | 4684364 | 14053 |
|  | 3.00 | 12836 | 79% | 38509 | 4685276 | 14056 |
|  | 3.00 | 12839 | 79% | 38516 | 4686117 | 14058 |
|  | 3.00 | 12840 | 79% | 38520 | 4686638 | 14060 |
|  | 3.00 | 12884 | 79% | 38652 | 4702677 | 14108 |
|  | 3.00 | 14781 | 91% | 44342 | 5394975 | 16185 |
|  | 4.50 | 12692 | 78% | 57114 | 4632566 | 20847 |
|  | 4.50 | 12692 | 78% | 57114 | 4632566 | 20847 |
|  | 4.50 | 12692 | 78% | 57114 | 4632566 | 20847 |
|  | 4.50 | 12692 | 78% | 57114 | 4632566 | 20847 |
|  | 4.50 | 12692 | 78% | 57114 | 4632566 | 20847 |
|  | 4.50 | 12692 | 78% | 57114 | 4632566 | 20847 |
|  | 4.50 | 12692 | 78% | 57114 | 4632566 | 20847 |
|  | 4.50 | 12692 | 78% | 57114 | 4632566 | 20847 |
|  | 4.50 | 12692 | 78% | 57114 | 4632566 | 20847 |
|  | 4.50 | 12692 | 78% | 57115 | 4632660 | 20847 |
|  | 4.50 | 12692 | 78% | 57115 | 4632660 | 20847 |
|  | 4.50 | 14861 | 92% | 66876 | 5424359 | 24410 |
|  | 3.00 | 12558 | 77% | 37674 | 4583684 | 13751 |
|  | 3.00 | 12557 | 77% | 37672 | 4583366 | 13750 |
|  | 3.00 | 12557 | 77% | 37672 | 4583366 | 13750 |
|  | 3.00 | 12557 | 77% | 37672 | 4583366 | 13750 |
|  | 3.00 | 12557 | 77% | 37672 | 4583366 | 13750 |
|  | 3.00 | 14446 | 89% | 43338 | 5272758 | 15818 |
|  | 4.40 | 10085 | 62% | 44376 | 3681183 | 16197 |
|  | 4.40 | 10832 | 67% | 47659 | 3953569 | 17396 |
|  | 4.40 | 10818 | 67% | 47600 | 3948599 | 17374 |
|  | 4.40 | 10818 | 67% | 47598 | 3948479 | 17373 |
|  | 4.40 | 10818 | 67% | 47598 | 3948445 | 17373 |
|  | 4.40 | 10817 | 67% | 47597 | 3948366 | 17373 |
|  | 4.40 | 10811 | 67% | 47566 | 3945837 | 17362 |
|  | 4.40 | 10371 | 64% | 45634 | 3785580 | 16657 |
|  | 4.40 | 14542 | 90% | 63986 | 5307932 | 23355 |
|  | 4.40 | 14531 | 90% | 63937 | 5303887 | 23337 |
|  | 4.40 | 14531 | 90% | 63935 | 5303665 | 23336 |
|  | 4.40 | 14530 | 90% | 63933 | 5303558 | 23336 |
|  | 4.40 | 14530 | 90% | 63932 | 5303452 | 23335 |
|  | 4.40 | 14528 | 90% | 63922 | 5302625 | 23332 |
|  | 4.40 | 14521 | 90% | 63892 | 5300123 | 23321 |
|  | 4.40 | 13957 | 86% | 61411 | 5094299 | 22415 |
| B1 | 3.00 | 14494 | 89% | 43482 | 5290343 | 15871 |
| B2 | 3.00 | 14860 | 92% | 44579 | 5423801 | 16271 |
| B3 | 3.00 | 14863 | 92% | 44588 | 5424830 | 16274 |
| B4 | 3.00 | 14863 | 92% | 44588 | 5424925 | 16275 |
| B5 | 3.00 | 14863 | 92% | 44589 | 5425037 | 16275 |
| B6 | 3.00 | 14863 | 92% | 44590 | 5425080 | 16275 |
| B7 | 3.00 | 14863 | 92% | 44588 | 5424911 | 16275 |
| B8 | 3.00 | 14858 | 92% | 44574 | 5423118 | 16269 |
| B9 | 3.00 | 10970 | 68% | 32910 | 4004001 | 12012 |
| B10 | 3.00 | 11285 | 70% | 33856 | 4119151 | 12357 |
| B11 | 3.00 | 11291 | 70% | 33872 | 4121091 | 12363 |
| B12 | 3.00 | 11291 | 70% | 33872 | 4121097 | 12363 |
| B13 | 3.00 | 11291 | 70% | 33872 | 4121054 | 12363 |
| B14 | 3.00 | 11291 | 70% | 33872 | 4121052 | 12363 |
| B15 | 3.00 | 11290 | 70% | 33871 | 4120937 | 12363 |
| B16 | 3.00 | 10737 | 66% | 32210 | 3918845 | 11757 |
| B17 | 3.00 | 14810 | 91% | 44430 | 5405680 | 16217 |
| B18 | 3.00 | 12869 | 79% | 38607 | 4697151 | 14091 |
| B19 | 3.00 | 13306 | 82% | 39919 | 4856823 | 14570 |
| B20 | 3.00 | 12819 | 79% | 38458 | 4679027 | 14037 |
| B21 | 3.00 | 12819 | 79% | 38458 | 4679027 | 14037 |
| B22 | 3.00 | 12819 | 79% | 38458 | 4679027 | 14037 |
| B23 | 3.00 | 12819 | 79% | 38458 | 4679027 | 14037 |
| B24 | 3.00 | 12819 | 79% | 38458 | 4679027 | 14037 |
| B25 | 3.00 | 12819 | 79% | 38458 | 4679027 | 14037 |
| B26 | 3.00 | 12819 | 79% | 38458 | 4679027 | 14037 |
| B27 | 3.00 | 12819 | 79% | 38458 | 4679027 | 14037 |
| B28 | 3.00 | 12819 | 79% | 38458 | 4679027 | 14037 |
| B29 | 3.00 | 14523 | 90% | 43568 | 5300774 | 15902 |
| B30 | 3.00 | 12506 | 77% | 37518 | 4564651 | 13694 |
| B31 | 3.00 | 12481 | 77% | 37443 | 4555559 | 13667 |
| B32 | 3.00 | 12479 | 77% | 37436 | 4554710 | 13664 |
| B33 | 3.00 | 12477 | 77% | 37430 | 4553945 | 13662 |
| B34 | 3.00 | 12476 | 77% | 37427 | 4553573 | 13661 |
| B35 | 3.00 | 12475 | 77% | 37425 | 4553421 | 13660 |
| B36 | 4.50 | 14851 | 92% | 66829 | 5420536 | 24392 |
| B37 | 4.50 | 12468 | 77% | 56106 | 4550785 | 20479 |
| B38 | 4.50 | 12450 | 77% | 56023 | 4544069 | 20448 |
| B39 | 4.50 | 12448 | 77% | 56017 | 4543593 | 20446 |
| B40 | 4.50 | 12447 | 77% | 56009 | 4542980 | 20443 |
| B41 | 4.50 | 12021 | 74% | 54093 | 4387515 | 19744 |
| B42 | 4.50 | 12436 | 77% | 55961 | 4539097 | 20426 |
| B43 | 3.00 | 11443 | 71% | 34330 | 4176865 | 12531 |
| B44 | 3.00 | 12739 | 79% | 38217 | 4649716 | 13949 |
| B45 | 3.00 | 12786 | 79% | 38357 | 4666812 | 14000 |
| B46 | 3.00 | 12848 | 79% | 38543 | 4689432 | 14068 |
| B47 | 3.00 | 13567 | 84% | 40700 | 4951869 | 14856 |
| B48 | 3.00 | 13484 | 83% | 40451 | 4921576 | 14765 |
| B49 | 3.00 | 13509 | 83% | 40526 | 4930663 | 14792 |
| B50 | 3.00 | 14541 | 90% | 43623 | 5307415 | 15922 |
| B51 | 3.00 | 13602 | 84% | 40805 | 4964648 | 14894 |
| B52 | 3.00 | 14775 | 91% | 44326 | 5393057 | 16179 |
| B53 | 3.00 | 13618 | 84% | 40854 | 4970583 | 14912 |
| B54 | 3.00 | 13552 | 84% | 40657 | 4946650 | 14840 |
| B55 | 3.00 | 14806 | 91% | 44417 | 5404029 | 16212 |
| B56 | 3.00 | 14815 | 91% | 44445 | 5407492 | 16222 |
| B57 | 3.00 | 14817 | 91% | 44452 | 5408331 | 16225 |
| B58 | 3.00 | 14834 | 92% | 44502 | 5414359 | 16243 |
| B59 | 3.00 | 14835 | 92% | 44504 | 5414598 | 16244 |
| B60 | 3.75 | 14846 | 92% | 55673 | 5418866 | 20321 |
| B61 | 3.75 | 14847 | 92% | 55675 | 5419065 | 20321 |
| B62 | 3.75 | 14519 | 90% | 54446 | 5299372 | 19873 |
| B63 | 3.75 | 14513 | 90% | 54424 | 5297267 | 19865 |
| B64 | 3.75 | 14455 | 89% | 54208 | 5276252 | 19786 |
| B65 | 3.75 | 14428 | 89% | 54103 | 5266057 | 19748 |
| B66 | 3.75 | 14459 | 89% | 54221 | 5277555 | 19791 |
| B67 | 3.75 | 14429 | 89% | 54110 | 5266725 | 19750 |
| B68 | 3.00 | 14628 | 90% | 43884 | 5339272 | 16018 |
| B69 | 3.00 | 11860 | 73% | 35581 | 4328971 | 12987 |
| B70 | 3.00 | 11770 | 73% | 35311 | 4296136 | 12888 |
| B71 | 3.00 | 11307 | 70% | 33922 | 4127222 | 12382 |
| B72 | 3.00 | 11399 | 70% | 34196 | 4160505 | 12482 |
| B73 | 3.00 | 11704 | 72% | 35113 | 4272052 | 12816 |
| B74 | 3.00 | 11704 | 72% | 35112 | 4272018 | 12816 |
| B75 | 3.00 | 11704 | 72% | 35112 | 4272000 | 12816 |
| B76 | 3.00 | 11704 | 72% | 35113 | 4272140 | 12816 |
| B77 | 3.00 | 11704 | 72% | 35113 | 4272093 | 12816 |
| B78 | 3.00 | 11703 | 72% | 35110 | 4271732 | 12815 |
| B79 | 3.00 | 11700 | 72% | 35101 | 4270678 | 12812 |
| B80 | 3.00 | 14810 | 91% | 44430 | 5405589 | 16217 |
| B81 | 3.00 | 12744 | 79% | 38231 | 4651476 | 13954 |
| B82 | 3.00 | 12671 | 78% | 38013 | 4624966 | 13875 |
| B83 | 3.00 | 12658 | 78% | 37973 | 4620088 | 13860 |
| B84 | 3.00 | 12656 | 78% | 37967 | 4619279 | 13858 |
| B85 | 3.00 | 12637 | 78% | 37910 | 4612412 | 13837 |

逐月集热量表(MJ)

| 楼号 | 集热面面积m^U2^U | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 271.50 | 101724 | 126546 | 123419 | 133878 | 113822 | 99617 | 105404 | 105658 | 103749 | 104573 | 99276 | 83936 | 1301604 |
| 总计 | 271.50 | 101724 | 126546 | 123419 | 133878 | 113822 | 99617 | 105404 | 105658 | 103749 | 104573 | 99276 | 83936 | 1301604 |

生活热水年需求集热量

根据建筑内热水需求可知本项目全年热水总需热量，根据《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中5.4.2条集热器总面积的公式可推导出集热需求计算公式：

Qw=qrmb1

式中Qr——生活热水年需求集热量，MJ；

d——天数(天)；

Qw——日均用热水量(L)；

Cw——水定压比热容，KJ/(kg·℃);

qr——平均日热水用水定额[L／(人·d)，L／(床·d)]；

m——计算用水的人数或床数；

b1——同日使用率，平均值应按实际使用工况确定；

Cw——水定压比热容，KJ/(kg·℃)

tend——贮热水箱内热水的终止设计温度(℃)；

to——贮热水箱内冷水的初始设计温度，通常取当地年平均冷水温度(℃)；

d——天数(天)；

f——太阳能保证率，%；

根据设备厂商提供的技术参数，上式计算取值和生活热水年需求集热量结果详见下表：

表5.2 全年热水总需求集热量计算

| 日均用热水量Qw(L) | 10000 |
| --- | --- |
| 太阳能保证率f(%) | 0.5 |
| 水的终止设计温度tend(℃) | 55 |
| 水的初始温度to(℃) | 15 |
| 热损失率ηL(%) | 0.25 |
| 集热器年平均集热效率ηcd(%) | 0.4 |
| 使用天数d(天) | 365 |
| 生活热水年需求集热量Qr(MJ) | 1018836.67 |

太阳能生活热水比例

根据上述分析，即可求得可再生能源提供的生活用热水比例Rhw。

| 太阳能板集热量Q | 生活热水年需求集热量Qr | 可再生能源提供的生活用热水比例 Rhw= Q/Qr |
| --- | --- | --- |
| 1301604 | 1018836.67 | ≥100% |

评价结论

本项目依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的7.2.9条要求对可再生能源提供的生活用热水比例Rhw进行计算，项目得分情况如下：

| 评价内容 |  | 评价 分值 | 本项目可再生能源提供的生活用热水比例Rhw（%） | 项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 由可再生能源提供的生活用热水比例Rhw | 20%≤Rhw＜35% | 2 | ≥100% | 10 |
|  | 35%≤Rhw＜50% | 4 |  |  |
|  | 50%≤Rhw＜65% | 6 |  |  |
|  | 65%≤Rhw＜80% | 8 |  |  |
|  | Rhw≥80% | 10 |  |  |