绿色建筑性能评价

自评估报告

申报项目名称：

申报单位名称：

参与单位名称：

评 价 阶 段 ：评价（运行使用）

自 评 星 级 ：☆☆☆

中国城市科学研究会绿色建筑研究中心 V2.0.1

二〇   年  月

填写说明

1、本报告适用于申请绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写。

2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。

3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。

4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。

5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。

目录

一、自评总述	1

二、项目情况	2

三、自评内容	3

4 安全耐久	3

4.1 控制项	4

4.2 评分项	12

5 健康舒适	22

5.1 控制项	24

5.2 评分项	36

6 生活便利	55

6.1 控制项	56

6.2 评分项	62

7 资源节约	82

7.1 控制项	84

7.2 评分项	97

8 环境宜居	120

8.1 控制项	121

8.2 评分项	130

9 提高与创新	143

# 一、自评总述

经自评估，本项目控制项全部达标，评分项与创新项分数达到    星级的要求，且符合以下前置评价条件：

1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。……√

2、全装修………………………………………………………………√

3、技术要求：

| 技术指标内容 | 自评情况 | 申报星级要求 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例 | 建筑供暖空调负荷降低15% | 建筑供暖空调负荷降低15% | 是 |
| 节水器具用水效率等级 | 1级 | 2级 |  |
| 住宅建筑隔声性能 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能和楼板的撞击声隔声性能达到高要求标准限值 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能和楼板的撞击声隔声性能达到高要求标准限值 | 是 |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 | 20% | 20% |  |

4、得分情况：

|  | 控制项 基础分值 | 评价指标体系评分项 |  |  |  |  | 提高与创新项 加分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 |  |
| 评价分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| 自评分值 | 400 | 74 | 80 | 77 | 137 | 70 | 50 |

总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10

=     88.8

# 二、项目情况

1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

# 三、自评内容

## 4 安全耐久

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。 | — | 达标 |
|  | 4.1.2 | 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 | — | 达标 |
|  | 4.1.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 | — | 达标 |
|  | 4.1.4 | 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 | — | 达标 |
|  | 4.1.5 | 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定 | — | 达标 |
|  | 4.1.6 | 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 | — | 达标 |
|  | 4.1.7 | 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 | — | 达标 |
|  | 4.1.8 | 应具有安全防护的警示和引导标识系统。 | — | 达标 |
| 安全 | 4.2.1 | 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。 | 10 | 10 |
|  | 4.2.2 | 采取保障人员安全的防护措施。 | 15 | 15 |
|  | 4.2.3 | 采用具有安全防护功能的产品或配件。 | 10 | 5 |
|  | 4.2.4 | 室内外地面或路设置防滑措施。 | 10 | 10 |
|  | 4.2.5 | 采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明。 | 8 | 8 |
| 耐久 | 4.2.6 | 采取提升建筑适变性的措施。 | 18 | 7 |
|  | 4.2.7 | 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。 | 10 | 10 |
|  | 4.2.8 | 提高建筑结构材料的耐久性。 | 10 | 0 |
|  | 4.2.9 | 合理采用耐久性好、易维护的装饰修建筑材料。 | 9 | 9 |
| 总计 |  |  | 100 | 74 |

### 4.1 控制项

4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

1 达标自评

■达标；□不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。

本项目配置3 座变电站，包括1 座10kV KT 站、1 座10kV PT 站、1 座1kV用户站。根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），100kV 以下电压等级的交流输变电设施产生的电磁辐射属豁免范围，本项目拟建的变配电站属于豁免水平的电磁辐射设备。项目地块原址为一般农田，非基本农田，经场地平整后地块现为空地，本项目地块无遗留环境影响。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；

2）环评报告；

3）相关检测报告或论证报告。

实际提交材料：

场地地形图：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\场地地形图 环评报告：4.结构专业\4.1.1场地安全\环评报告书（表） 建筑总平面图：2.竣工图\2.1 总平面图 土壤氡浓度说明：4.结构专业\4.1.1场地安全

4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

■达标；□不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

主体结构设计满足《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2001、《建筑抗震设计规范》GB50011-2011、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012及XX市当地相关规范要求；建筑外墙、屋面、门窗还满足《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019中的防护要求；围护结构符合建筑外墙防水、外墙外保温、屋面、幕墙、门窗工程技术规范。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

建筑设计说明：2.竣工图\2.2 建筑竣工图 结构设计说明：2.竣工图\2.3 结构竣工图\0总说明 竣工验收合格证明：4.结构专业\4.1.2建筑结构、围护结构安全耐久和防护\竣工验收合格证明 主要结构用材检测报告：4.结构专业\4.1.2建筑结构、围护结构安全耐久和防护\主要结构用材检测报告 房屋本体及共用设施管理办法：11.运行管理\1.运营管理记录、定期查验、维修记录\房屋本体及共用设施管理办法 房屋本体及设施维护计划：11.运行管理\1.运营管理记录、定期查验、维修记录\年度房屋本体及设施维护计划 房屋本体及设施台账：11.运行管理\1.运营管理记录、定期查验、维修记录\房屋本体及设施台账

4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

■达标；□不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。

项目采用中置百叶遮阳，外遮阳与窗户统一设计施工； 项目采用地源热泵+毛细管席辐射空调末端+独立新风的集中空调系统，室外机组集中于当层设备平台或裙房屋面，无须空调室外机位预留； 项目无太阳能设施和外墙花池等外部设施。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；

2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；

3）相关检测报告；

4）外部设施的维修与管理记录。

实际提交材料：

建筑立面图和设计说明：2.竣工图\2.2 建筑竣工图 结构设计说明：2.竣工图\2.3 结构竣工图 暖通设计说明：2.竣工图\2.5 暖通竣工图 现场照片：4.结构专业\4.1.3外部设施\中置百叶遮阳现场照片 墙身大样图及工程质量评估报告：4.结构专业\4.1.3外部设施 房屋本体及共用设施管理办法：11.运行管理\1.运营管理记录、定期查验、维修记录\房屋本体及共用设施管理办法 房屋本体及设施维护计划：11.运行管理\1.运营管理记录、定期查验、维修记录\年度房屋本体及设施维护计划 房屋本体及设施台账：11.运行管理\1.运营管理记录、定期查验、维修记录\房屋本体及设施台账

4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

■达标；□不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

预制剪力墙的竖向钢筋连接采用套筒灌浆连接，水平钢筋连接在现浇边缘构件范围内搭接锚固，边缘构件位置采用现浇方法施工。预制外墙、预制阳台、预制空调板的预留钢筋锚入主体结构中，预制楼梯采用鱼平台梁固定铰支连接。 吊顶龙骨架构连接必须牢固、拼缝严密无松动，安全可靠；工程中所有木结构与墙体相连接处，即所有具有振动的地方均做弹性腻子，防止后期开裂；玻璃于玻璃接缝处必须打玻璃胶，在与硬物连接处应加胶垫；各种卫生设备与地面或墙体的连接应用金属固定件安装牢固，金属固定件应进行防腐处理，当墙体为多孔砖墙时，应凿孔填实水泥砂浆后再进行固定件安装，当墙体为轻质隔墙时，应在墙体内设后置埋件，后置埋件应与墙体连接牢固；木门窗套的格栅骨架与洞口缝隙应垫木垫连接牢固，与墙体对应的基层板板面应进行防腐处理基层板安装应牢固；窗帘轨道安装应平直，窗帘轨固定点必须在底板的龙骨上。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：

建筑设计说明：2.竣工图\2.2 建筑竣工图 精装设计说明：2.竣工图\2.9 精装竣工图\精装专业设计说明 单位工程质量评估报告：4.结构专业\4.1.4 非结构构件 房屋本体及共用设施管理办法：11.运行管理\1.运营管理记录、定期查验、维修记录\房屋本体及共用设施管理办法 房屋本体及设施维护计划：11.运行管理\1.运营管理记录、定期查验、维修记录\年度房屋本体及设施维护计划 房屋本体及设施台账：11.运行管理\1.运营管理记录、定期查验、维修记录\房屋本体及设施台账 XX物业科技系统运行管理手册：11.运行管理\1.运营管理记录、定期查验、维修记录\XX物业科技系统运行管理手册

4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

■达标；□不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

铝合金推拉门、推拉窗的开启扇应有防止从室外侧拆卸的装置，推拉窗用于外墙时，应设置防止扇窗向室外脱落的装置。 门窗抗风压等级不低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008规定的4级（2.5kpa≤P3≤3.0kpa）； 门窗气密性等级不低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008规定的6级，不低于1.0＜q1≤1.5m/（m3*h）、3.0＜q2≤4.5m/（m3*h）； 门窗水密性等级不低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008规定的3级（250pa≤ΔP＜350pa）。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

建筑设计说明：2.竣工图\2.2 建筑竣工图 门窗性能检测报告：9.建筑物理\4.1.5门窗性能\门窗性能检测报告 门窗实景照片:9.建筑物理\4.1.5门窗性能\门窗实景照片 单位工程质量评估报告：9.建筑物理\4.1.5门窗性能 XX物业科技系统运行管理手册：11.运行管理\1.运营管理记录、定期查验、维修记录\XX物业科技系统运行管理手册 房屋本体及共用设施管理办法：11.运行管理\1.运营管理记录、定期查验、维修记录\房屋本体及共用设施管理办法 房屋本体及设施维护计划：11.运行管理\1.运营管理记录、定期查验、维修记录\年度房屋本体及设施维护计划 房屋本体及设施台账：11.运行管理\1.运营管理记录、定期查验、维修记录\房屋本体及设施台账

4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

■达标；□不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

易积水房间楼地面防水措施：厨房、卫生间等水湿房间室内楼地面均做聚合物水泥防水涂膜1.2厚，四周卷起高300（淋浴间、浴盆出翻高至1800）；易积水房间门口标高均比楼层标高低20，门口斜坡过渡，楼地面找坡坡向地漏或排水沟，坡度1.0%，采用C15素混凝土找坡；凡管道穿过此类房间地面时，须预埋套管，高出地面30。地漏周围，穿地面或墙面防水层管道及预埋件周围与找平层之间预留宽10、深7的凹槽，并嵌填密封材料，地漏口标高应低于地面标高20mm。 厨房、卫生间顶棚采用防潮纸面石膏板吊顶；卫生间面砖墙面有防水层做法。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：

建筑设计说明：2.竣工图\2.2 建筑竣工图 防水防潮材料检测报告：3.建筑专业\4.1.6卫浴间防水防潮\防水防潮材料的决算清单、产品说明书、检测报告 精装材料表：3.建筑专业\4.1.6卫浴间防水防潮\精装材料表 顶面节点图：3.建筑专业\4.1.6卫浴间防水防潮

4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

■达标；□不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。

每层保证有通畅的出口通向疏散楼梯，在安全出口处及疏散楼梯处均设有疏散指示灯及明显标志，内装修不得妨碍消防设施和疏散走道的正常使用； 地下车库每个防火分区均应设置事故照明和疏散指示灯； 地下车库按照规范要求每个防火分区设两个以上的疏散口，地库的疏散安全出口均利用住宅地下室的疏散楼梯，最大疏散距离小于60米； 地下自行车库每个防火分区至少有一个独立疏散出口，并在相邻防火分区间的防火墙上开设防火门，作为该防火分区的第二个疏散口； 住宅每部疏散楼梯在底层均能直接疏散到室外；

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：

精装设计说明：2.竣工图\2.9 精装竣工图\精装专业设计说明 建筑设计说明：2.竣工图\2.2 建筑竣工图 紧急疏散、应急救护管理制度：3.建筑专业\4.1.7走廊疏散通道畅通\紧急疏散、应急救护管理制度 紧急疏散、应急救护教育宣传记录：3.建筑专业\4.1.7走廊疏散通道畅通\紧急疏散、应急救护教育宣传记录 紧急疏散图片: 3.建筑专业\4.1.7走廊疏散通道畅通\紧急疏散图片 消防验收合格报告：3.建筑专业\4.1.7走廊疏散通道畅通\消防验收合格报告

4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

■达标；□不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。

玻璃门设置安全防撞警示标志，湿滑路面设置醒目注意安全标识。设置紧急出口标志，对地下室、停车场等还包括车行导向标识。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；

2）现场照片。

实际提交材料：

建筑设计说明：2.竣工图\2.2 建筑竣工图 安全防护的警示和引导标识系统现场照片：3.建筑专业\4.1.8安全防护警示和引导\安全防护的警示和引导标识系统现场照片

### 4.2 评分项

I 安全

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 | 10 |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

本工程抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速值为0.10g，水平地震影响系数最大值为0.08。场地类别为IV类，设计地震分组为第一组，特征周期为0.90s，罕遇地震下1.10s；拟建场地属于对抗震一般地段，地基土对钢筋混凝土微腐蚀性，地基土层不液化。结构阻尼比为0.05。 本工程抗震设防类别及抗震等级详见下表： 项目 抗震设防标准; 地下室; 1~3#、5~10#楼; 4#楼、12#KT站、PT站; 11#楼. 建筑抗震设防类别; 标准设防类（丙类）; 标准设防类（丙类）; 标准设防类（丙类）; 标准设防类（丙类）. 抗震设防烈度; 7度; 7度; 7度; 7度. 抗震措施; 7度; 7度; 7度; 7度. 抗震构造措施; 7度; 7度; 7度; 7度. 抗震等级; 框架; 三级; 三级; 三级; 三级. 剪力墙连梁; --; 三级; 四级; --. 梁纵筋构造：抗震设计时，纵筋连接位置（悬挑梁、基础梁例外），面筋应在跨中附近连接，底筋应在支座处连接，二、三、四级框架可采用绑扎搭接或焊接接头。 预制构件平躺叠加，支点与上下层构件的接触点必须设置减震措施，如垫橡胶块等，禁止硬碰硬方式。重叠不宜超过5层，且各层垫块必须在同一竖向位置。.

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：

结构专业设计说明：2.竣工图\2.3 结构竣工图\0总说明 抗震性能分析报告或抗震设计专篇：4.结构专业\4.2.1抗震性能\抗震性能分析报告或抗震设计专篇 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告：4.结构专业\4.2.1抗震性能\隔震设施、消能减震构件的检测检验报告 抗震计算书及审查报告：4.结构专业\4.2.1抗震性能\抗震计算书及审查报告

4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 | 5 | 5 |
| 2 | 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 | 5 | 5 |
| 3 | 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 15 | 15 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口的防护措施 | 防护栏杆高度距地（完成面）大于1100，并且栏杆受力杆件抗水平载荷大于1000N/M； 玻璃雨蓬采用6+0.76PVB+6钢化夹胶安全玻璃雨篷； 项目7层及以上建筑物外开窗，建筑物公共出入口、门厅等部位，楼梯、阳台、平台走廊的栏板，倾斜装配窗、室内隔断、各类天棚（含天窗、采光顶）、吊顶、玻璃雨蓬等，易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的部位，以及面积大于0.9m2的6厚或0.5m2的5厚的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗均采用安全玻璃。 |
| 防护措施与其他措施结合做法 | 在建筑出入口设置玻璃雨蓬，以作为外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施 |
| 缓冲区和隔离带的形式 | 小区各楼沿楼边均设置3~5米宽绿化带作为隔离带，避免行人入内，防止高空坠物风险。 |

请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。

防护栏杆高度距地（完成面）大于1100，并且栏杆受力杆件抗水平载荷大于1000N/M； 玻璃雨蓬采用6+0.76PVB+6钢化夹胶安全玻璃雨篷； 项目7层及以上建筑物外开窗，建筑物公共出入口、门厅等部位，楼梯、阳台、平台走廊的栏板，倾斜装配窗、室内隔断、各类天棚（含天窗、采光顶）、吊顶、玻璃雨蓬等，易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的部位，以及面积大于0.9m2的6厚或0.5m2的5厚的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗均采用安全玻璃。 在建筑出入口设置玻璃雨蓬，以作为外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施。 小区各楼沿楼边均设置3~5米宽绿化带作为隔离带，避免行人入内，防止高空坠物风险。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；

2）防护栏杆相关检测报告；

3）根据安全防护措施，形成专项报告。

实际提交材料：

建筑图纸及设计说明：2.竣工图\2.2 建筑竣工图 景观总平面图：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\大区图纸\景观总平面图 相关检测报告：3.建筑专业\4.2.2人员安全防护措施\相关检测报告 现场照片：3.建筑专业\4.2.2人员安全防护措施\人员安全防护措施现场照片

4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 | 5 |
| 2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 | 0 |
| 合计 |  | 10 | 5 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 |  |
| 防夹功能门窗占门窗用量的比例 |  |

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

项目7层及以上建筑物外开窗，建筑物公共出入口、门厅等部位，楼梯、阳台、平台走廊的栏板，倾斜装配窗、室内隔断、各类天棚（含天窗、采光顶）、吊顶、玻璃雨蓬等，易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的部位，以及面积大于0.9m2的6厚或0.5m2的5厚的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗均采用安全玻璃。

3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；

2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；

3）材料决算清单。

实际提交材料：

建筑设计说明：2.竣工图\2.2 建筑竣工图 门窗表：3.建筑专业\4.2.3 防夹玻璃\门窗表 安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告：3.建筑专业\4.2.3 防夹玻璃\安全玻璃型式检验报告

4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级 | 3 | 3 |
| 2 | 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级 | 4 | 4 |
| 3 | 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 | 卫生间采用防滑地砖 |
| 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级 | 景观铺装采用防滑铺装 |
| 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级 | 建筑坡道、楼梯踏步采用防滑条 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；

2）防滑材料相关测试报告。

实际提交材料：

构造做法表：2.竣工图\2.2 建筑竣工图 景观铺装图及设计说明：3.建筑专业\4.2.4地面防滑措施\景观铺装图及设计说明 精装图纸及设计说明：3.建筑专业\4.2.4地面防滑措施\精装图纸及设计说明 防滑材料测试报告：3.建筑专业\4.2.4地面防滑措施\防滑材料测试报告

4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明 | 8 | 8 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 是否人车分流 | 项目采用人车分流 |
| 步行道路是否有照明 | 步行道路有照明 |
| 自行车道路是否有照明 | 自行车道路有照明 |

请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。

小区在入口采取人车分流措施，车流直接进入地下车库，除消防通道可用于消防车进入小区，其他入口进入车辆均无法进入小区地上区域；小区内步行和自行车道路旁均设置景观照明灯具，照明充足。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；

2）相关区域的照度计算书、检测报告。

实际提交材料：

总平面图：2.竣工图\2.2 建筑竣工图 车位图：3.建筑专业\4.2.5人车分流\车位图 景观照明图纸：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\大区图纸\03电气图 地下车库照明图纸：2.竣工图\2.6 电气竣工图\地下车库照明 照度计算书：3.建筑专业\4.2.5人车分流\照度计算书 现场照片：3.建筑专业\4.2.5人车分流\人车分流现场照片

II 耐久

4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施 | 7 | 0 |
| 2 | 建筑结构与建筑设备管线分离 | 7 | 7 |
| 3 | 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 | 4 | 0 |
| 合计 |  | 18 | 7 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 灵活可变空间占建筑面积比例 | - |
| 是否管线分离 | 项目建筑结构与建筑设备管线分离 |

请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：

项目建筑结构与建筑设备管线分离。 钢筋混凝土墙中，沿墙长度方向严禁任和设备管线埋设于墙中；设置公共强电、弱电、风、暖、水、电信管井，集中布置设备主管线；卫生间结构降板150mm，架空地面上设同层排水，方便铺设设备管线。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；

2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。

实际提交材料：

建筑图纸及设计说明：2.竣工图\2.2 建筑竣工图 结构图纸及设计说明：2.竣工图\2.3 结构竣工图\0总说明 给排水图纸及设计说明：2.竣工图\2.4 给排水竣工图 暖通图纸及设计说明：2.竣工图\2.5 暖通竣工图 精装图纸：2.竣工图\2.9 精装竣工图

4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 | 5 | 5 |
| 2 | 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 管材 | ■耐腐蚀 ■抗老化 ■耐久性能好 |
| 管线 | ■耐腐蚀 ■抗老化 ■耐久性能好 |
| 管件 | ■耐腐蚀 ■抗老化 ■耐久性能好 |
| 活动配件部品组合寿命 | 年 |
| 不同使用寿命的部品组合 | ■便于分别拆换 ■更新 ■升级 |

请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：

室内生活冷水给水管：地下室除机房内采用优质薄壁不锈钢管及配件法兰连接外其余采用采用钢塑复合管及配件。给水立管采用钢塑复合管及管件。户内给水管采用聚丙烯（PP-R）冷水管及配件(公称压力0.6MPa)。地上部分其余给水管道采用优质铝塑复合管或钢塑复合管。 室内生活热水给水管：采用采用薄壁不锈钢管及管件卡压连接，或者使用PE管及配件。 阀门采用全铜或全不锈钢制品；污水、废水、雨水系统采用铁壳铜芯志林，明杆闸板闸阀；止回阀：除污水、废水、雨水系统采用铁壳铜芯旋启式止回阀外，其余均采用全铜、全不锈钢或球墨铸铁阀体微阻缓闭止回阀。防护阀：公称压力不小于1.0MPa，阀芯为不锈钢或全铜材质的闸阀或截止阀。其中污水管穿越人防围护结构时应采用阀芯为全铜材质的闸阀。 一般照明干线及动力配电电缆（线）采用低烟无卤阻燃聚乙烯护套铜芯电缆（线），电缆A级；照明及插座回路采用埋底板、顶板、墙暗敷设方式，导线选用BV-450/750V型导线。消防用电设备及应急照明，干线选用矿物绝缘电缆，支线选用无卤低烟阻燃耐火电缆（线），电缆A级，导线B级。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；

2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。

实际提交材料：

给排水设计说明：2.竣工图\2.4 给排水竣工图 精装材料表：8.建材\4.2.7 建筑部品耐久性\精装材料表 材料检测报告：2.竣工图\2.9 精装竣工图\全材料统计表及检测报告 电气设计说明：8.建材\4.2.7 建筑部品耐久性

4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □按100年进行耐久性设计 |  | 10 | 0 |
| 2 | □采用耐久性能好的建筑结构材料 | □混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土 | 10 |  |
|  |  | □钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料 |  |  |
|  |  | □木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品 |  |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑结构设计年限 |  |
| 建筑结构材料 | □混凝土 □钢 □木 |
| 钢筋保护层厚度 |  |
| 是否采用高耐久性混凝土 |  |
| 是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料 |  |
| 是否采用耐久木制品 |  |

请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；

3）项目运行使用中的维护管理记录。

实际提交材料：

4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 | 3 |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 | 3 |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 | - |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 | - |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 | - |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

采用耐久性好的外饰面材料；采用耐久性好的防水和密封材料；采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：

精装材料表：8.建材\4.2.9装饰装修建筑材料\精装材料表 材料检测报告：2.竣工图\2.9 精装竣工图\全材料统计表及检测报告

## 5 健康舒适

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 | — |  |
|  | 5.1.2 | 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。 | — |  |
|  | 5.1.3 | 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。 | — |  |
|  | 5.1.4 | 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求；2外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。 | — |  |
|  | 5.1.5 | 建筑照明应符合下列规定：1照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定；2人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GBT20145规定的无危险类照明产品；3选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GBT31831的规定。 | — |  |
|  | 5.1.6 | 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。 | — |  |
|  | 5.1.7 | 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。 | — |  |
|  | 5.1.8 | 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。 | — |  |
|  | 5.1.9 | 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 | — |  |
| 室内空气品质 | 5.2.1 | 控制室内主要空气污染物的浓度。 | 12 | 12 |
|  | 5.2.2 | 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。 | 8 | 0 |
| 水质 | 5.2.3 | 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。 | 8 | 8 |
|  | 5.2.4 | 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。 | 9 | 9 |
|  | 5.2.5 | 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。 | 8 | 8 |
| 声环境与光环境 | 5.2.6 | 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。 | 8 | 8 |
|  | 5.2.7 | 主要功能房间的隔声性能良好。 | 10 | 10 |
|  | 5.2.8 | 充分利用天然光。 | 12 | 3 |
| 室内湿热环境 | 5.2.9 | 具有良好的室内热湿环境。 | 8 | 8 |
|  | 5.2.10 | 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。 | 8 | 5 |
|  | 5.2.11 | 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。 | 9 | 9 |
| 总计 |  |  | 100 | 80 |

### 5.1 控制项

#### 5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

1 达标自评

√达标；□不达标

2 评价要点

请对室内空气质量达标情况进行简要说明：

本项目室内空气质量达标。考虑到建筑情况、室内装修设计方案、装修材料种类、使用量、室内新风量、环境温度等诸多因素，进行了室内污染物预评估并进行检测。预评估结果和检测结果显示：室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定，氨＜0.20 mg/m3，甲醛＜0.10 mg/m3，苯＜0.11 mg/m3，总挥发性有机物＜0.60 mg/m3、氡＜400 Bq/m3。

请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：

本项目在建筑公共区域和建筑主要出入口处设置禁烟标志，提醒业主规避吸烟及二手烟对人健康造成的危害

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关专业竣工图及说明文件；

2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；

3）室内空气质量检测报告；

4）禁烟标志设置情况。

实际提交材料：

- 建筑竣工图：2.竣工图\2.2建筑竣工图 - 精装竣工图：2.竣工图\2.9 精装竣工图 - 全材料统计表及检测报告：2.竣工图\2.9 精装竣工图\全材料统计表及检测报告 - 室内污染物预评估报告：8.建材\5.1.1、5.2.1 控制室内污染物浓度与禁烟\室内污染物预评估报告 - 室内环境质量检测报告：8.建材\5.1.1、5.2.1 控制室内污染物浓度与禁烟\室内环境质量检测报告 - 室内环境检测报告：8.建材\5.1.1、5.2.1 控制室内污染物浓度与禁烟\室内环境检测报告 - 禁烟标识现场照片：8.建材\5.1.1、5.2.1 控制室内污染物浓度与禁烟\禁烟标识现场照片

#### 5.1.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

1 达标自评

√达标；□不达标

2 评价要点

请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：

本项目在各户型的卫生间和厨房设置排风口，排风通过回风管道将回到新风除湿机组的热回收段经热回收后，在住宅屋顶集中排放到室外。卫生间和厨房都设置外门，避免油烟和污染物串通到其他空间。户内新风系统的回风口设置在厨房。 同时项目地下车库设置2 处地下车库出入口和5个排风口，设置5个防火分区，每个防火分区对应一个排风口，车库换气次数均为6 次/h，并高出地面2.5m，以避开人的呼吸带。通过该系统可有效的控制地下车库内的废气及无污染的串通。

请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明

排风采用上排，在户型的厨房和卫生间设置排风口，排风通过回风管道将回到新风除湿机组的热回收段，经热回收后集中排放到室外。并安装止回排气阀，防止厨房卫生间的排气倒灌。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；

2）室内气流组织模拟分析报告；

3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。

实际提交材料：

- 暖通专业设计说明：2.竣工图\2.5 暖通竣工图\暖通专业设计说明 - 通风设计说明：2.竣工图\2.5 暖通竣工图\通风设计说明 - 空调风系统图纸：2.竣工图\2.5 暖通竣工图\空调风系统图纸 - 暖通设备表：2.竣工图\2.5 暖通竣工图\暖通设备表 - 厨房卫生间排风口现场照片：6.暖通专业\5.1.2 避免污浊空气串通与倒灌\厨房卫生间排风口现场照片 - 气流组织模拟分析报告：6.暖通专业\5.1.2 避免污浊空气串通与倒灌\气流组织模拟分析报告

#### 5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

1 达标自评

√达标；□不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：√是，□否；

饮用水储水设施每半年清洗  1 次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：

本项目使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm。 水箱每半年清洗一次。巡查人员前两天提示本部门负责人清洗时间。工程部主管与环境部门进行接洽，做好清洗消毒的配合工作。工程部人员提前15分钟做好照明、通风、阀门控制方面工作，在清洗过程配合供水、排水的后勤工作。清洗完成后，取1：100的灭菌净水溶液（或防疫站配制的专用消毒溶液）反复刷洗消毒。再用清水冲洗一遍整个水池，以排出消毒水溶液。每次清洗完成后，工程部主管提取水质样品并在样品上需标清送检单位与送检时间，送当地检验检疫机构检测（如采用无负压供水系统且当地政策有明确规定的，按当地相关政策规定执行）。

非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：√是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸；

2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；

3）各用水部门的水质检测报告；

4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。

实际提交材料：

- 给排水竣工图：2.竣工图\2.4 给排水竣工图 - 给排水专业设计说明：2.竣工图\2.4 给排水竣工图\给排水专业设计说明 - 水泵房详图：2.竣工图\2.4 给排水竣工图\水泵房详图 - 水系统图：2.竣工图\2.5 暖通竣工图\水系统图 - 储水设施及消毒装置现场照片：5.给排水专业\5.1.3 给排水系统\储水设施及消毒装置现场照片 - 卫生间便器现场照片：5.给排水专业\5.1.3 给排水系统\卫生间便器现场照片 - 水池水箱清洗记录表：5.给排水专业\5.1.3 给排水系统\水池水箱清洗记录表 - 二次供水维护作业指引：5.给排水专业\5.1.3 给排水系统\二次供水维护作业指引 - 软化水系统操作规程：5.给排水专业\5.1.3 给排水系统\软化水系统操作规程 - 余氯检测记录表：5.给排水专业\5.1.3 给排水系统\余氯检测记录表 - 生活饮用水水质检测报告：5.给排水专业\5.1.3 给排水系统\生活饮用水水质检测报告 - 管道标识照片：5.给排水专业\5.1.3 给排水系统\管道标识照片

5.1.4 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求；2外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。

1 达标自评

√达标；□不达标

2 评价要点

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声值（dB） | 允许噪声级低限标准（A声级，dB） |
| --- | --- | --- |
| 3#楼4层北侧卧室 | 37.72dB（昼）/32.12dB（夜） | 45dB（昼）/37dB（夜） |

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值[dB(A)] | 低限标准限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 卧室 | 隔墙 | 50 | 45 |
|  | 卧室 | 外墙 | 50 | 45 |
|  | 卧室 | 外窗 | 35 | 30 |
|  | 客厅 | 门 | 30 | 25 |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 楼板部位 | 撞击声隔声值[dB(A)] | 低限标准限值[dB(A)] |
|  | 卧室 | 楼板 | 56 | 75 |

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：

本项目外墙构造：抗裂砂浆+岩棉板（40 mm）+水泥砂浆（12 mm）+混凝土空心砌块（200 mm） 隔墙构造：石膏粉刷砂浆（20 mm）+蒸压加气混凝土砌块B07(普通砌筑）（200 mm）+预拌砂浆（混合砂浆）（20 mm） 外窗构造：隔热铝合金窗隔热条厚12mm(5Low-e+12A+5+12A+5(高透光)) 楼板构造：水泥砂浆（20 mm）+模塑聚苯乙烯泡沫板（20 mm）+钢筋混凝土（120 mm）+标准网布+抗裂砂浆

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图，应包含建筑围护结构的构造说明、施工大样；

2）噪声分析报告、室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）

3）主要构件隔声性能检测报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告。

实际提交材料：

- 建筑专业设计说明：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\建筑专业设计说明 - 构造做法表：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\构造做法表 - 室内背景噪声计算书：9.建筑物理\5.1.4、5.2.6、5.2.7 室内噪声级和隔声性能\室内背景噪声计算书 - 建筑构件隔声性能计算书：9.建筑物理\5.1.4、5.2.6、5.2.7 室内噪声级和隔声性能\建筑构件隔声性能计算书

#### 5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定；2人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GBT20145规定的无危险类照明产品；3选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GBT31831的规定。

1 达标自评

√达标；□不达标

2 评价要点

| 房间 类型 | 照度（lx） |  | 不舒适眩光（UGR/GR） |  | 照度均匀度（U0） |  | 一般显色指数（Ra） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |
| 起居室 | 98.1 | 100 | - | - | - | - | 80 | 80 |
| 卧室 | 73.9 | 75 | - | - | - | - | 80 | 80 |
| 楼梯间 | 51.3 | 50 | 25 | 25 | 0.4 | 0.4 | 80 | 60 |
| 低压配电间 | 199.6 | 200 | 22 | 22 | 0.6 | 0.6 | 80 | 80 |
| 厨房 | 101.2 | 100 | - | - | 0.6 | 0.6 | 80 | 60 |
| 餐厅 | 151.8 | 150 | - | - | 0.6 | 0.6 | 80 | 60 |
| 车库 | 51 | 50 | - | - | 0.6 | 0.6 | 80 | 60 |
| 电梯厅 | 100.7 | 100 | - | - | - | - | 80 | 60 |

请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：

照明系统灯具选型原则：一般场所为荧光灯或其他节能型灯具。光源显色指数Ra≥80，色温应在2500K~5000K之间。 灯具型号和参数：项目所选用灯具均为I类灯具，所选用的荧光灯均要求使用电子镇流器或采用电感镇流器加功率补偿，以使功率因数不低于0.9，室内用灯具开敞式的不应低于75%，有保护罩（玻璃或塑料）透明的不应低于70%，，磨砂、棱镜的不应低于55%，格栅灯不应低于65%。具体灯具形式为：走道采用紧凑型自镇流三基色荧光灯，其他公共区域采用T5直管型三基色荧光灯 照明控制方式：走道和地下车库的照明采用集中控制的方式，其他设备机房采用就地控制。

人员长期停留的场所采用符合规定的无危险类照明产品：√是，□否；

LED照明产品的光输出波形的波动深度满足标准的规定：√是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与建筑照明相关的电气竣工图及说明；

2）照明计算书；

3）产品说明书和产品型式检验报告；

4）现场检测报告。

实际提交材料：

- 电气设计说明：2.竣工图\2.6 电气竣工图\8.1电气设计说明 - 各层照明平面图：2.竣工图\2.6 电气竣工图\各层照明平面图 - 照明计算书：7.电气专业\5.1.5 建筑照明\照明计算书 - 节能灯具现场照片：7.电气专业\5.1.5 建筑照明\节能灯具现场照片 - 建筑节能照明检测：7.电气专业\5.1.5 建筑照明\建筑节能照明检测

#### 5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。

1 达标自评

√达标；□不达标

2 评价要点

主要功能房间室内设计参数：

| 房间 类型 | 人员密度 （人/m2） | 温度（℃） |  | 相对湿度（％） |  | 新风量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季空调 | 冬季采暖 | 夏季 | 冬季 | 设计值 | 标准值 |
| 客厅 | - | 26 | 22 | ≤55 | ≥35 | ≥30m3/h.p | 30 |
| 卧室 | - | 26 | 22 | ≤55 | ≥35 | ≥30m3/h.p | 30 |
| 餐厅 | - | 26 | 22 | ≤55 | ≥35 | ≥30m3/h.p | 30 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及说明文件；

2）

典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。

实际提交材料：

- 暖通竣工图：2.竣工图\2.5 暖通竣工图 - 暖通专业设计说明：2.竣工图\2.5 暖通竣工图\暖通专业设计说明 - 室内环境检测报告：6.暖通专业\5.1.6 室内热环境保障\室内环境检测报告 - 空调末端现场照片：6.暖通专业\5.1.6 室内热环境保障\空调末端现场照片

#### 5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。

1 达标自评

√达标；□不达标

2 评价要点

简要说明采取的防结露、防潮措施：

本项目外墙构造：抗裂砂浆+岩棉板（40 mm）+水泥砂浆（12 mm）+混凝土空心砌块（200 mm） 外窗构造：隔热铝合金窗隔热条厚12mm(5Low-e+12A+5+12A+5(高透光)) 屋面类型（正置式自上而下）（默认屋顶）：碎石（细石料）混凝土（40.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）+挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（40.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）+轻集料混凝土（陶粒混凝土）（找坡）（30.0mm）+钢筋混凝土（150.0mm） 通过结露计算，本项目所有楼栋内表面温度均高于露点温度。

围护结构内表面温度

| 类型 | 设计工况下内表面温度（℃） | 室内空气露点温度（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 16.0（起居室、卧室）、12.2（厨房、卫生间） | 10.13（起居室、卧室）、8.26（厨房、卫生间） | 是 |
| 屋面 | 13.9（起居室、卧室）、14.2（厨房、卫生间） | 10.13（起居室、卧室）、8.26（厨房、卫生间） | 是 |
| 外窗 | 10.6（起居室、卧室）、9.1（厨房、卫生间） | 10.13（起居室、卧室）、8.26（厨房、卫生间） | 是 |
| 其他 架空楼板 | 15.1（起居室、卧室）、13.5（厨房、卫生间） | 10.13（起居室、卧室）、8.26（厨房、卫生间） | 是 |

| 位置及类型 |  | 内表面最高温度（℃） | 标准限值要求（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 自然通风房间 | 34.86 | 36.10 | 是 |
|  | 空调房间 | 24.30 | 28.50 | 是 |
| 东外墙 | 自然通风房间 | 34.62 | 36.10 | 是 |
|  | 空调房间 | 25.60 | 28.00 | 是 |
| 西外墙 | 自然通风房间 | 34.53 | 36.10 | 是 |
|  | 空调房间 | 26.70 | 28.00 | 是 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图、说明及节点大样；

2）节能计算书、围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告、围护结构内部冷凝验算报告；建筑围护结构隔热性能计算书。

实际提交材料：

- 暖通专业设计说明：2.竣工图\2.5 暖通竣工图\暖通专业设计说明 - 建筑专业设计说明：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\建筑专业设计说明 - 构造做法表：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\构造做法表 - 节能计算书：9.建筑物理\5.1.7 围护结构热工性能\节能计算书 - 围护结构露点温度模拟分析报告：9.建筑物理\5.1.7 围护结构热工性能\围护结构露点温度模拟分析报告 - 内表面最高温度计算书.：9.建筑物理\5.1.7 围护结构热工性能\内表面最高温度计算书 - 室内环境检测报告：9.建筑物理\5.1.7 围护结构热工性能\室内环境检测报告 - 防结露防冷凝现场照片：9.建筑物理\5.1.7 围护结构热工性能\防结露防冷凝现场照片

#### 5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

1 达标自评

√达标；□不达标

2 评价要点

主要功能房间面积为   31400平方米 ，热环境可独立调节的面积为   31400平方米    ，比例为   100%

简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。

本项目采用温湿度独立调节空调系统，即毛细管平面辐射末端，夏季承担室内显热冷负荷，冬季承担室内热负荷，通过调节分集水器，可控制室内温度；独立新风系统夏季承担室内潜热和新风冷负荷，冬季承担新风热负荷，控制室内湿度。每户设置带露点的温度控制器，通过该温控器控制分/集水器主路上安装的电动二通阀的通断，（厨房冬季单独控制）来实现该房间温度及防结露控制，露点保护优于温度控制。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；

2）末端产品说明书、合格证书。

实际提交材料：

- 暖通专业设计说明：2.竣工图\2.5 暖通竣工图\暖通专业设计说明 - 暖通设备表：2.竣工图\2.5 暖通竣工图\住宅空调\暖通设备表 - 温湿度独立控制现场照片：6.暖通专业\5.1.8 独立热环境调节装置\温湿度独立控制现场照片 - 新风机组产品说明：6.暖通专业\5.1.8 独立热环境调节装置\新风机组产品说明 - XX商品房项目关于住户独立控制室内热湿环境措施的说明：6.暖通专业\5.1.8 独立热环境调节装置\XX商品房项目关于住户独立控制室内热湿环境措施的说明

#### 5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

√达标；□不达标

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：

本项目按500~800m2的原则布置一只CO传感器，用导线传送到控制单元主机。平时排风，根据车库内设置的CO浓度数据与设定值的比较，同一单元内的CO数据最大值参与控制，调节风机风量。控制策略为：车库内CO浓度高于24PPM，风机按最高频率运行；低于5PPM风机停止运行，5~24PPM之间PID自适应调节。同时，为了防止风机频繁启停，设置系统延时时间为8min。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调竣工图、说明文件；

2）建筑智能化竣工图、说明文件；

3）设备运行记录。

实际提交材料：

- CO测点连线图：2.竣工图\2.6 电气竣工图\ CO测点连线图 - 风机智能控制单元控制系统图：2.竣工图\2.6 电气竣工图\风机智能控制单元控制系统图 - 通风设计说明：2.竣工图\2.5 暖通竣工图\通风设计说明 - 风系统图纸：2.竣工图\2.5 暖通竣工图\风系统图纸 - 地下车库现场照片：7.电气专业\5.1.9 地下车库CO浓度监测与排风设备联动装置\地下车库现场照片

### 5.2 评分项

#### I 室内空气品质

#### 5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值 | 低于10% | 3 | 6 |
|  |  | 低于20% | 6 |  |
| 2 | 室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3 |  | 6 | 6 |
| 合计 |  |  | 12 | 12 |

2 评价要点

本项目为    三   类民用建筑工程

检测情况：

| 项目 采样地点 | 甲醛 mg/m3 |  | 氨 mg/m3 |  | 苯 mg/m3 |  | TVOC mg/m3 |  | 氡 Bq/m3 |  | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测值 | 规定值80% | 检测值 | 规定值80% | 检测值 | 规定值80% | 检测值 | 规定值80% | 检测值 | 规定值80% |  |
| 7#502户客厅 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | ＜0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.54 | 76.2 | 320 | 是 |
| 7#502户次卧 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | ＜0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.54 | 70.4 | 320 | 是 |
| 7#502户厨房 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | ＜0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.54 | 68.3 | 320 | 是 |
| 7#502户书房 | 0.02 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | ＜0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.54 | 59.1 | 320 | 是 |
| 7#502户主卧 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | ＜0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.54 | 78.9 | 320 | 是 |
| 7#502户主卧卫生间 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | ＜0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.54 | 79.6 | 320 | 是 |
| 7#501户主卧 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | ＜0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.54 | 55.4 | 320 | 是 |
| 7#501户主卧卫生间 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | ＜0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.54 | 66.7 | 320 | 是 |
| 7#501户北侧卧室 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | ＜0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.54 | 82.3 | 320 | 是 |
| 7#501户南侧卧室 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | ＜0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.54 | 67.4 | 320 | 是 |
| 7#501户厨房 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | ＜0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.54 | 71.3 | 320 | 是 |
| 7#501户书房 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | ＜0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.54 | 70.2 | 320 | 是 |
| 7#501户客厅 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | ＜0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.54 | 64.3 | 320 | 是 |
| 1#1101户门厅 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | ＜0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.54 | 50.3 | 320 | 是 |
| 1#1101户厨房 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | ＜0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.54 | 68.7 | 320 | 是 |
| 1#1101户书房 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | ＜0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.54 | 64.2 | 320 | 是 |
| 1#1101户主卧 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | ＜0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.54 | 80.4 | 320 | 是 |
| 1#1101户主卧卫生间 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | ＜0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.54 | 69.4 | 320 | 是 |
| 1#1101户次卧 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.16 | ＜0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.54 | 69.8 | 320 | 是 |

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 室内PM2.5年均浓度 | 14.55 ug/m3 |
| 室内PM10年均浓度 | 26.78 ug/m3 |

请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明：

本项目室内空气质量达标。考虑到建筑情况、室内装修设计方案、装修材料种类、使用量、室内新风量、环境温度等诸多因素，进行了室内污染物预评估和室内环境质量检测。结果显示：参评建筑（1~3#、5~10#楼）的室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883有关规定的20%，氨＜0.16 mg/m3，甲醛＜0.07 mg/m3，苯＜0.10 mg/m3，总挥发性有机物＜0.54mg/m3、氡＜320Bq/m3。此外，室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，室内PM10年均浓度不高于50ug/m3。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及说明文件，装修材料使用说明（选择与用量）；

2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告；

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。

实际提交材料：

- 建筑专业设计说明：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\建筑专业设计说明 - 建筑专业竣工图纸：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\建筑专业竣工图纸 - 精装专业设计说明：2.竣工图\2.9 精装竣工图\精装专业设计说明 - 精装专业竣工图纸：2.竣工图\2.9 精装竣工图\精装专业竣工图纸 - 全材料统计表及检测报告：2.竣工图\2.9 精装竣工图\全材料统计表及检测报告 - 室内PM2.5、PM10浓度计算报告：8.建材\5.1.1、5.2.1 控制室内污染物浓度与禁烟\室内PM2.5、PM10浓度计算报告 - 室内污染物预评估报告：8.建材\5.1.1、5.2.1 控制室内污染物浓度与禁烟\室内污染物预评估报告 - 室内环境质量检测报告：8.建材\5.1.1、5.2.1 控制室内污染物浓度与禁烟\室内环境质量检测报告 - 室内环境检测报告：8.建材\5.1.1、5.2.1 控制室内污染物浓度与禁烟\室内环境检测报告

#### 5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上 | 5 | 0 |
| 2 | 选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上 | 8 |  |

2 评价要点

| 装饰装修材料 | 有害物限量 |
| --- | --- |

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：

/

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图及说明文件；

2）工程决算材料清单、产品检验报告；

3）绿色产品认证证书、施工记录。

实际提交材料：

/

#### II 水质

#### 5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质满足国家现行有关标准的要求 | 8 | 8 |
| 2 | 除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分 | 8 |  |

2 评价要点

| 用水类型 | 水质 |
| --- | --- |
| 直饮水 | √符合《饮用净水水质标准》CJ 94 □符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111 |
| 集中生活热水 | □符合《生活热水水质标准》CJ/T 521 |
| 游泳池水 | √符合《游泳池水质标准》CJ 244 |
| 采暖空调系统用水 | √符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044 |
| 景观水体 | √符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921 □符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749 |
| 其他 | □符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409 |

请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明：

住宅设置全屋净水系统，每户设置软水机和净水器（美国爱惠浦净水器），经处理后供至用水点，直饮水水质符合《饮用净水水质标准》CJ 94要求； 游泳池水符合《游泳池水质标准》CJ 244要求。游泳池循环水系统由粗过滤装置、絮凝处理、砂过滤、臭氧消毒处理、自动辅助氯消毒、自动PH值调整、自动控制板式换热器加热系统组成； 采暖空调系统用水采用闭式定压罐定压系统+软化水装置，水质符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044要求； 景观水体采用过滤措施，水质符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸及说明文件；

2）水处理设备竣工图及运营使用情况；

3）各类用水水质检测报告。

实际提交材料：

- 水泵房详图：2.竣工图\2.4 给排水竣工图\水泵房详图 - 水系统图：2.竣工图\2.5 暖通竣工图\水系统图 - 给排水专业设计说明：2.竣工图\2.4 给排水竣工图\给排水专业设计说明 - 暖通专业设计说明：2.竣工图\2.5 暖通竣工图\暖通专业设计说明 - 泳池系统调试报告：5.给排水专业\5.2.3 水质满足国标要求\泳池系统调试报告 - 水池水箱清洗记录表：5.给排水专业\5.2.3 水质满足国标要求\水池水箱清洗记录表 - 二次供水维护作业指引：5.给排水专业\5.2.3 水质满足国标要求\二次供水维护作业指引 - 软化水系统操作规程：5.给排水专业\5.2.3 水质满足国标要求\软化水系统操作规程 - 余氯检测记录表：5.给排水专业\5.2.3 水质满足国标要求\余氯检测记录表 - 生活饮用水水质检测报告：5.给排水专业\5.2.3 水质满足国标要求\生活饮用水水质检测报告 - 全屋净水系统现场照片：5.给排水专业\5.2.3 水质满足国标要求\全屋净水系统现场照片 - 泳池消毒处理措施现场照片：5.给排水专业\5.2.3 水质满足国标要求\泳池消毒处理措施现场照片 - 采暖空调用水现场照片：5.给排水专业\5.2.3 水质满足国标要求\采暖空调用水现场照片 - 生活饮用水软化现场照片：5.给排水专业\5.2.3 水质满足国标要求\生活饮用水软化现场照片 - 水质检测报告：5.给排水专业\5.2.3 水质满足国标要求\水质检测报告

#### 5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用符合国家现行标准要求的成品水箱 | 4 | 4 |
| 2 | 采取保证储水不变质的措施 | 5 | 5 |
| 3 | 未设置生活饮用水储水设施直接得分 | 9 |  |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 是否使用成品水箱 | 使用 |
| 成品水箱的技术参数 | 12000mm*4500mm*2500mm，有效贮水容积100m3，钢塑复合装配式水箱 |
| 成品水箱是否符合标准 | 符合 |

请对保证储水不变质的措施进行简要说明：

生活水箱设置软水机和外置式水箱自洁处理机，保证储水不变质。 水箱每半年清洗一次。巡查人员前两天提示本部门负责人清洗时间。工程部主管与环境部门进行接洽，做好清洗消毒的配合工作。工程部人员提前15分钟做好照明、通风、阀门控制方面工作，在清洗过程配合供水、排水的后勤工作。清洗完成后，取1：100的灭菌净水溶液（或防疫站配制的专用消毒溶液）反复刷洗消毒。再用清水冲洗一遍整个水池，以排出消毒水溶液。每次清洗完成后，工程部主管提取水质样品并在样品上需标清送检单位与送检时间，送当地检验检疫机构检测（如采用无负压供水系统且当地政策有明确规定的，按当地相关政策规定执行）。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；

2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；

3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。

实际提交材料：

- 水泵房详图：2.竣工图\2.4 给排水竣工图\水泵房详图 - 生活给水系统主要设备表：2.竣工图\2.4 给排水竣工图\水泵房详图\生活给水系统主要设备表 - 给排水专业设计说明：2.竣工图\2.4 给排水竣工图\给排水专业设计说明 - 水池水箱清洗记录表：5.给排水专业\ 5.2.4 储水设施采取措施满足卫生要求\水池水箱清洗记录表 - 二次供水维护作业指引：5.给排水专业\ 5.2.4 储水设施采取措施满足卫生要求\二次供水维护作业指引 - 软化水系统操作规程：5.给排水专业\ 5.2.4 储水设施采取措施满足卫生要求\软化水系统操作规程 - 余氯检测记录表：5.给排水专业\ 5.2.4 储水设施采取措施满足卫生要求\余氯检测记录表 - 生活饮用水水质检测报告：5.给排水专业\ 5.2.4 储水设施采取措施满足卫生要求\生活饮用水水质检测报告 - 储水水箱现场照片：5.给排水专业\ 5.2.4 储水设施采取措施满足卫生要求\储水水箱现场照片 - 水箱入孔加锁、溢流管口加罩网现场照片：5.给排水专业\ 5.2.4 储水设施采取措施满足卫生要求\水箱入孔加锁、溢流管口加罩网现场照片

#### 5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置明确、清晰的永久性标识 | 8 | 8 |

2 评价要点

请对永久性标识的设置情况进行简要说明：

本项目给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图、管道标识设置说明；

2）设备、设施相关标识设置说明；

3）现场照片。

实际提交材料：

- 给排水专业设计说明：2.竣工图\2.4 给排水竣工图\给排水专业设计说明 - 管道标识现场照片：5.给排水专业\5.2.5 给水管道、设备、设施设置永久性标识\管道标识现场照片

#### III 声环境与光环境

#### 5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内噪声级 | 达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 4 | 8 |
| 2 |  | 达到高要求标准限值 | 8 |  |

2 评价要点

请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：

按照XX城市规划，本项目诸光路侧为4a类声环境功能区，其余三个厂界为2类声环境功能区。 项目主要噪声是由风机、水泵、空调外机、变压器、进出小区和车库的车辆产生的噪声。 本项目采取的降噪措施有： 1）本项目地下车库设置2个车辆出入口，出入口与相邻住宅的最近距离约8.1米，满足，满足《机动车停车库（场）环境保护设计规程》（DGJ08-98-2014）中的距离要求； 2）本项目住宅楼的冷热源采用地源热泵系统，夏季辅以冷却塔辅助散热，地源热泵系统置于地下专用机房内，噪声级约80～85dB(A)，选用低噪声设备，设备底座安装减振器材，经墙体隔声后，不会对外环境造成不良影响； 3）变电站内噪声源主要是散热风机噪声，经箱体隔声后，不会对外造成不良影响； 4）项目水泵房和风机房均不设置在居民住宅楼正下方。风机置于地下风机房内，噪声级约75～85dB(A)。风机均采用隔振处理；管道与设备接口采用软接头。水泵机组设于地下车库层水泵房内，选用振动小、噪音低的水泵，噪声级约75~80dB(A)，采用隔音门、吸声墙和吊顶处理； 5）对道路交通噪声的处理：项目北侧住宅建筑退后方家塘路道路红线8m，项目与道路之间保持一定的间距，避免交通噪声对项目建筑产生显著影响；采用三层玻璃窗，其计权隔声量大于25dB（A），可有效降噪；在项目周边设置绿化带，通过绿化进行隔音降噪； 6）采用高效率、低噪声、低振动的空调、通风设备。为满足各使用场合的噪声要求，对空调、通风设备及系统进行有效的隔振、消声措施； 7）高噪声的空调通风设备机房围护结构内侧贴吸声材料。设备机房控制室采用隔声门和隔音玻璃窗。机房开向公共区域的门应采用防火隔声门； 8）设于室外的通风空调设备，根据周围环境的要求进行适当的隔声处理。 9）本项目的卫生间采用同层排水，排水噪音小排水管布置在本层，可有效减少排水噪音对下层的影响。 通过采取以上措施，经过模拟计算室内噪声级得到，本项目住宅室内噪声级可以满足标准要求。

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间 | 室内噪声值[dB(A)] | 高、低限值平均值[dB(A)] | 高要求标准限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2#楼东单元302北次卧 | 30dB（昼）/28dB（夜） | 42.5dB（昼）/33.5dB（夜） | 40dB（昼）/30dB（夜） |
| 2#楼东单元302南主卧 | 40dB（昼）/29dB（夜） | 42.5dB（昼）/33.5dB（夜） | 40dB（昼）/30dB（夜） |
| 2#楼东单元302南次卧 | 37dB（昼）/27dB（夜） | 42.5dB（昼）/33.5dB（夜） | 40dB（昼）/30dB（夜） |
| 2#楼东单元301客厅 | 31dB（昼）/28dB（夜） | 42.5dB（昼）/33.5dB（夜） | 40dB（昼）/30dB（夜） |
| 2#楼东单元301南次卧 | 32dB（昼）/27dB（夜） | 42.5dB（昼）/33.5dB（夜） | 40dB（昼）/30dB（夜） |
| 2#楼东单元301北次卧 | 37dB（昼）/28dB（夜） | 42.5dB（昼）/33.5dB（夜） | 40dB（昼）/30dB（夜） |
| 2#楼东单元301南主卧 | 27dB（昼）/24dB（夜） | 42.5dB（昼）/33.5dB（夜） | 40dB（昼）/30dB（夜） |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图、建筑围护结构的构造说明、施工大样；

2）构件隔声性能检测报告；

3）噪声分析报告，（室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等）；

4）室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）。

实际提交材料：

- 建筑专业设计说明：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\建筑专业设计说明 - 构造做法表：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\构造做法表 - 通风设计说明：2.竣工图\2.5 暖通竣工图\通风设计说明 - 室内背景噪声计算书：9.建筑物理\5.1.4、5.2.6、5.2.7 室内噪声级和隔声性能\室内背景噪声计算书 - 建筑构件隔声性能计算书：9.建筑物理\5.1.4、5.2.6、5.2.7 室内噪声级和隔声性能\建筑构件隔声性能计算书 - 噪声检测报告：9.建筑物理\5.1.4、5.2.6、5.2.7 室内噪声级和隔声性能\噪声检测报告

#### 5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能 | 高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 5 |
|  |  | 高要求标准限值 | 5 |  |
| 2 | 楼板的撞击声隔声性能 | 低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 5 |
|  |  | 高要求标准限值 | 5 |  |
| 3 | 商业建筑无噪声敏感房间 |  | 不参评 |  |
| 合计 |  |  | 10 | 10 |

2 评价要点

请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。

本项目外墙构造：抗裂砂浆+岩棉板（40 mm）+水泥砂浆（12 mm）+混凝土空心砌块（200 mm） 隔墙构造：石膏粉刷砂浆（20 mm）+蒸压加气混凝土砌块B07(普通砌筑）（200 mm）+预拌砂浆（混合砂浆）（20 mm）+多层阻燃胶合板+皮革硬包 外窗构造：隔热铝合金窗隔热条厚12mm(5Low-e+12A+5+12A+5(高透光)) 楼板构造：水泥砂浆（20 mm）+模塑聚苯乙烯泡沫板（20 mm）+钢筋混凝土（120 mm）+标准网布+抗裂砂浆

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值 [dB(A)] | 高、低限值平均值[dB(A)] | 高要求标准限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2号楼东单元301房客厅（声援室）与302房南次卧室（接收室）之间空气声隔声性能 | / | 56 | 47.5 | 50 |
|  | 2号楼东单元402房次卧室（声援室）与302房南次卧室（接收室）之间空气声隔声性能 | / | 53 | 47.5 | 50 |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 楼板部位 | 撞击声隔声值 （dB） | 高、低限值平均值（dB） | 高要求标准限值（dB） |
|  | 2号楼东单元402房次卧室与302房南次卧室之间 | 楼板 | 58 | 70 | 65 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型；

2）围护结构隔声性能检测和分析报告：其中门、窗应提供所选门窗隔声性能型式检验报告；外墙、隔墙以及楼板应提供隔声性能计算分析报告或者现场检验报告。

实际提交材料：

- 建筑专业设计说明：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\建筑专业设计说明 - 构造做法表：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\构造做法表 - 精装专业设计说明：2.竣工图\2.9 精装竣工图\精装专业设计说明 - 建筑构件隔声性能计算书：9.建筑物理\5.1.4、5.2.6、5.2.7 室内噪声级和隔声性能\建筑构件隔声性能计算书 - 噪声检测报告：9.建筑物理\5.1.4、5.2.6、5.2.7 室内噪声级和隔声性能\噪声检测报告

#### 5.2.8 充分利用天然光。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d |  | 9 | 0 |
| 2 | 公共建筑 | 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60% | 3 |  |
|  |  | 地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上 | 3 |  |
|  |  | 主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d | 3 |  |
| 3 | 主要功能房间有眩光控制措施 |  | 3 | 3 |
| 合计 |  |  | 12 | 3 |

2 评价要点

概述改善室内防眩光采用的措施。

本项目在建筑构造上，于全部外窗上方设计了外挑300mm以上的固定式窗户遮阳板；外窗采用三层中空玻璃双银LOW—E铝合金断桥门窗，且在南向外窗的内中空设置中置百叶；阳台、凸窗、内饰面使用了浅色材料；这三者结合，可以起到较好的遮阳调节，可改善室内防眩光现象。

采光达标统计

| 内区 | 分析区域 | 主要功能空间面积 （m2） | 内区面积 （m2） | 采光达标面积 （m2） | 达标比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 住宅主要功能空间 | 分析区域 | 采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2） |  | 主要功能空间面积（m2） | 达标比例 |
|  | 卧室 |  |  |  |  |
|  | 起居室 |  |  |  |  |
|  | 卫生间 |  |  |  |  |
|  | 厨房 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 公建主要功能空间 | 分析区域 | 采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2） |  | 主要功能空间面积（m2） | 达标比例 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及说明文件，应体现室内防眩光设计措施；

2）动态采光计算书、采光系数及面积比例计算书；

3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。

实际提交材料：

- 建筑平面图：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\建筑平面图 - 建筑立面图：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\建筑立面图 - 门窗表：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\建筑竣工图纸、设计说明 - 建筑专业设计说明：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\建筑专业设计说明 - 采光计算报告：9.建筑物理\5.2.8 充分利用天然光\室内采光计算 - 百叶窗产品说明书：9.建筑物理\5.2.8 充分利用天然光\百叶窗产品说明书 - 窗户百叶招标文件: 9.建筑物理\5.2.8 充分利用天然光\窗户百叶招标文件

#### IV 室内湿热环境

#### 5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □自然通风、复合通风： 主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 | 30% | 2 | 8 |
|  |  | 40% | 3 |  |
|  |  | 50% | 4 |  |
|  |  | 60% | 5 |  |
|  |  | 70% | 6 |  |
|  |  | 80% | 7 |  |
|  |  | 90%及以上 | 8 |  |
| 2 | √人工冷热源： 主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例 | 60% | 5 |  |
|  |  | 70% | 6 |  |
|  |  | 80% | 7 |  |
|  |  | 90% | 8 |  |

2 评价要点

请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明：

本项目空调系统末端形式：采用温湿度独立调节空调系统，即毛细管平面辐射末端，夏季承担室内显热冷负荷，冬季承担室内热负荷，通过调节分集水器，可控制室内温度；独立新风系统承担室内潜热和新风冷负荷，冬季承担新风热负荷，控制室内湿度。 通过对过渡季、梅雨季、冬季、夏季的检测，过渡季节各个房间的温度维持在22~24℃，平均相对湿度维持在40%~60%；梅雨季节各个房间的温度维持在23~24℃，平均相对湿度维持在60%左右；冬季节各个房间的温度维持在20~22℃，平均相对湿度维持在30%~35%，满足人体舒适度要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通竣工图及设计说明、室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告；

2）预计达标比例计算报告或室内热湿环境实测值及PMV和PPD达标比例计算报告；

3）室内温度模拟分析报告；

4）舒适温度预计达标比例分析报告。

实际提交材料：

- 暖通竣工图：2.竣工图\2.5 暖通竣工图 - 暖通专业设计说明：2.竣工图\2.5 暖通竣工图\暖通专业设计说明 - 室内热湿环境分析报告：9.建筑物理\5.2.9 良好的室内热湿环境\室内热湿环境分析报告 - 室内环境测试报告：9.建筑物理\5.2.9 良好的室内热湿环境\室内环境检测报告

#### 5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）

1 得分自评

| 类型 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| √居住建筑 | 通风开口面积与房间地板面积的比例 | 夏热冬暖地区达到12% | 5 | 5 |
|  |  | 夏热冬冷地区达到8% |  |  |
|  |  | 其他地区达到5% |  |  |
|  | 增加2% |  | 6 |  |
|  | 增加4% |  | 7 |  |
|  | 增加6% |  | 8 |  |
| □公共建筑 | 过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR | 70%≤RR＜80% | 5 |  |
|  |  | 80%≤RR＜90% | 6 |  |
|  |  | 90%≤RR＜100% | 7 |  |
|  |  | 100% | 8 |  |

2 评价要点

项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 √夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和

√居住建筑

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：

| 功能房间类型 | 房间面积 | 通风开口面积 | 通风开口面积与房间地板面积比 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧（1#-A2户型） | 13 | 1.26 | 11.59% | 是 |
| 次卧（1#-A2户型） | 9.9 | 0.91 | 25.39% | 是 |
| 次卧（书房）（1#-A2户型） | 12.58 | 0.84 | 8.99% | 是 |
| 客厅（1#-A2户型） | 25.92 | 2.7 | 10.50% | 是 |
| 厨房（1#-A2户型） | 5.98 | 0.9 | 14.98% | 是 |
| 卫生间（1#-A2户型） | 2.61 | 0.9 | 11.54% | 是 |

□公共建筑

进行了优化设计的部分：□建筑空间 □平面布局 □构造设计

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 达标面积（m2） | 通风达标比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）

本项目一梯两户，建筑立面的设有通风口，位置分布均匀，项目各户型有效通风开口面积与地板面积比均大于8%，室内各功能空间均设有外门窗开启扇，能够有效的促进室内自然通风。此外，户型的卫生间设置有外窗。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应包含平面图、立面图、门窗表；

2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告；

3）室内自然通风优化模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比。

实际提交材料：

- 建筑平面图：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\建筑平面图 - 建筑立面图：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\建筑立面图 - 外窗可开启面积比例计算书：9.建筑物理\5.2.10 自然通风优化\外窗可开启面积比例计算书 - 可开启外窗现场照片：9.建筑物理\5.2.10 自然通风优化\可开启外窗现场照片 - 空调末端现场照片：9.建筑物理\5.2.10 自然通风优化\空调末端现场照片

#### 5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ | 25%≤SZ<35% | 3 | 9 |
|  |  | 35%≤SZ<45% | 5 |  |
|  |  | 45%≤SZ<55% | 7 |  |
|  |  | SZ≥55% | 9 |  |
| 2 | 严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分 |  | 9 |  |

2 评价要点

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。

本项目在建筑构造上，于全部外窗上方设计了外挑300mm以上的固定式窗户遮阳板；外窗采用三层中空玻璃双银LOW—E铝合金断桥门窗，且在南向外窗的内中空设置中置百叶；同时室内安装有窗帘；这三者结合，可以起到较好的遮阳调节。通过计算，本项目可调节外遮阳措施的面积比例达到55.49%。

采取可控遮阳的面积统计

1#：

| 外窗类型/朝向 | 尺寸 |  |  | 数量 （个） | 窗户面积 （m2） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度（m） |  | 高度（m） |  |  |  |  |
| 东 | 1.95 |  | 0.90 | 10 | 17.55 | 17.55 | / |
|  | 1.95 |  | 0.90 | 10 | 17.55 | 17.55 |  |
|  | 1.45 |  | 1.00 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |
| 南 | 1.95 |  | 2.70 | 36 | 189.54 | 189.54 | / |
|  | 4.80 |  | 2.45 | 74 | 870.24 | 870.24 |  |
|  | 1.95 |  | 1.50 | 9 | 26.325 | 26.325 |  |
|  | 1.75 |  | 1.80 | 2 | 6.30 | 6.30 |  |
|  | 5.00 |  | 2.20 | 4 | 44.00 | 22.00 |  |
|  | 4.50 |  | 2.20 | 3 | 29.70 | 25.60 |  |
| 西 | 1.95 |  | 0.90 | 10 | 17.55 | 17.55 | / |
|  | 1.95 |  | 0.90 | 10 | 17.55 | 17.55 | / |
|  | 1.45 |  | 1.00 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |
| 北 | 1.95 |  | 2.7 | 30 | 157.95 | 1.95 |  |
|  | 4.8 |  | 2.45 | 55 | 646.8 | 4.8 |  |
|  | 1.95 |  | 1.5 | 9 | 26.325 | 1.95 |  |
|  | 1.75 |  | 1.8 | 2 | 6.3 | 1.75 |  |
|  | 5 |  | 2.2 | 4 | 44 | 5 |  |
|  | 4.5 |  | 2.2 | 3 | 29.7 | 4.5 |  |
| 总计 | / |  | / | 273 | 2150.28 | 1211.655 | 56.35 |
|  |  | 采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%） |  |  |  |  | 56.35 |

2#：

| 外窗类型/朝向 | 尺寸 |  |  | 数量 （个） | 窗户面积 （m2） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度（m） |  | 高度（m） |  |  |  |  |
| 东 | 1.95 |  | 0.90 | 10 | 17.55 | 17.55 | / |
|  | 1.95 |  | 0.90 | 10 | 17.55 | 17.55 |  |
|  | 1.45 |  | 1.00 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |
| 南 | 1.95 |  | 2.70 | 36 | 189.54 | 189.54 | / |
|  | 4.80 |  | 2.45 | 74 | 870.24 | 870.24 |  |
|  | 1.95 |  | 1.50 | 9 | 26.325 | 26.325 |  |
|  | 1.75 |  | 1.80 | 2 | 6.30 | 6.30 |  |
|  | 5.00 |  | 2.20 | 4 | 44.00 | 22.00 |  |
|  | 4.50 |  | 2.20 | 3 | 29.70 | 25.60 |  |
| 西 | 1.95 |  | 0.90 | 10 | 17.55 | 17.55 | / |
|  | 1.95 |  | 0.90 | 10 | 17.55 | 17.55 | / |
|  | 1.45 |  | 1.00 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |
| 北 | 1.95 |  | 2.7 | 30 | 157.95 | 1.95 |  |
|  | 4.8 |  | 2.45 | 55 | 646.8 | 4.8 |  |
|  | 1.95 |  | 1.5 | 9 | 26.325 | 1.95 |  |
|  | 1.75 |  | 1.8 | 2 | 6.3 | 1.75 |  |
|  | 5 |  | 2.2 | 4 | 44 | 5 |  |
|  | 4.5 |  | 2.2 | 3 | 29.7 | 4.5 |  |
| 总计 | / |  | / | 273 | 2150.28 | 1211.655 | 56.35 |
|  |  | 采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%） |  |  |  |  | 56.35 |

3#：

| 外窗类型/朝向 | 尺寸 |  |  | 数量 （个） | 窗户面积 （m2） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度（m） |  | 高度（m） |  |  |  |  |
| 东 | 1.95 |  | 0.90 | 10 | 17.55 | 17.55 | / |
|  | 1.45 |  | 1.00 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |
| 南 | 1.95 |  | 2.7 | 18 | 94.77 | 94.77 | / |
|  | 4.8 |  | 2.45 | 20 | 235.2 | 235.2 |  |
|  | 1.95 |  | 1.5 | 6 | 17.55 | 17.55 |  |
|  | 1.75 |  | 1.8 | 16 | 50.4 | 50.4 |  |
|  | 5 |  | 2.2 | 3 | 33 | 33 |  |
|  | 4.5 |  | 2.2 | 3 | 29.7 | 29.7 |  |
| 西 | 1.95 |  | 0.90 | 10 | 17.55 | 17.55 | / |
|  | 1.45 |  | 1.00 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |
| 北 | 1.95 |  | 2.7 | 30 | 157.95 | / |  |
|  | 4.8 |  | 2.45 | 55 | 646.8 | / |  |
|  | 1.95 |  | 1.5 | 9 | 26.325 | / |  |
|  | 1.75 |  | 1.8 | 2 | 6.3 | / |  |
|  | 5 |  | 2.2 | 4 | 44 | / |  |
|  | 4.5 |  | 2.2 | 3 | 29.7 | / |  |
| 总计 | / |  | / | 191 | 822.95 | 460.85 | 56.00 |
|  |  | 采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%） |  |  |  |  | 56.00 |

5#：

| 外窗类型/朝向 | 尺寸 |  |  | 数量 （个） | 窗户面积 （m2） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度（m） |  | 高度（m） |  |  |  |  |
| 东 | 1.95 |  | 0.90 | 10 | 17.55 | 17.55 | / |
|  | 1.45 |  | 1.00 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |
| 北 | 1.95 |  | 2.7 | 20 | 105.3 | / | / |
|  | 4.8 |  | 2.45 | 10 | 117.6 | / |  |
|  | 1.95 |  | 1.5 | 4 | 11.7 | / |  |
|  | 1.75 |  | 1.8 | 2 | 6.3 | / |  |
|  | 5 |  | 2.2 | 4 | 44 | / |  |
|  | 4.5 |  | 2.2 | 3 | 29.7 | / |  |
| 西 | 1.95 |  | 0.90 | 10 | 17.55 | 17.55 | / |
| 南 | 1.95 |  | 2.7 | 30 | 157.95 | 157.95 |  |
|  | 4.8 |  | 2.45 | 18 | 211.68 | 211.68 |  |
|  | 1.95 |  | 1.5 | 5 | 14.625 | 14.625 |  |
|  | 1.75 |  | 1.8 | 3 | 9.45 | 9.45 |  |
|  | 5 |  | 2.2 | 4 | 44 | 44 |  |
|  | 4.5 |  | 2.2 | 3 | 29.7 | 29.7 |  |
| 总计 | / |  | / | 127 | 831.31 | 468.11 | 56.31 |
|  |  | 采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%） |  |  |  |  | 56.31 |

6#：

| 外窗类型/朝向 | 尺寸 |  |  | 数量 （个） | 窗户面积 （m2） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度（m） |  | 高度（m） |  |  |  |  |
| 东 | 1.95 |  | 0.90 | 10 | 17.55 | 17.55 | / |
|  | 1.45 |  | 1.00 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |
| 北 | 1.95 |  | 2.7 | 20 | 105.3 | / | / |
|  | 4.8 |  | 2.45 | 10 | 117.6 | / |  |
|  | 1.95 |  | 1.5 | 4 | 11.7 | / |  |
|  | 1.75 |  | 1.8 | 2 | 6.3 | / |  |
|  | 5 |  | 2.2 | 4 | 44 | / |  |
|  | 4.5 |  | 2.2 | 3 | 29.7 | / |  |
| 西 | 1.95 |  | 0.90 | 10 | 17.55 | 17.55 | / |
| 南 | 1.95 |  | 2.7 | 30 | 157.95 | 157.95 |  |
|  | 4.8 |  | 2.45 | 18 | 211.68 | 211.68 |  |
|  | 1.95 |  | 1.5 | 5 | 14.625 | 14.625 |  |
|  | 1.75 |  | 1.8 | 3 | 9.45 | 9.45 |  |
|  | 5 |  | 2.2 | 4 | 44 | 44 |  |
|  | 4.5 |  | 2.2 | 3 | 29.7 | 29.7 |  |
| 总计 | / |  | / | 127 | 831.31 | 468.11 | 56.31 |
|  |  | 采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%） |  |  |  |  | 56.31 |

7#：

| 外窗类型/朝向 | 尺寸 |  |  | 数量 （个） | 窗户面积 （m2） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度（m） |  | 高度（m） |  |  |  |  |
| 东 | 1.95 |  | 0.90 | 10 | 17.55 | 17.55 | / |
|  | 1.95 |  | 0.90 | 10 | 17.55 | 17.55 |  |
|  | 1.45 |  | 1.00 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |
| 南 | 1.95 |  | 2.7 | 30 | 157.95 | 157.95 | / |
|  | 4.8 |  | 2.45 | 16 | 188.16 | 188.16 |  |
|  | 1.95 |  | 1.5 | 14 | 40.95 | 40.95 |  |
|  | 1.75 |  | 1.8 | 2 | 6.3 | 6.3 |  |
|  | 5 |  | 2.2 | 4 | 44 | 44 |  |
|  | 4.5 |  | 2.2 | 3 | 29.7 | 29.7 |  |
| 西 | 1.95 |  | 0.90 | 10 | 17.55 | 17.55 | / |
|  | 1.45 |  | 1.00 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |
| 北 | 1.95 |  | 2.7 | 24 | 126.36 | / |  |
|  | 4.8 |  | 2.45 | 10 | 117.6 | / |  |
|  | 1.95 |  | 1.5 | 9 | 26.325 | / |  |
|  | 1.75 |  | 1.8 | 2 | 6.3 | / |  |
|  | 5 |  | 2.2 | 4 | 44 | / |  |
|  | 4.5 |  | 2.2 | 3 | 29.7 | / |  |
| 总计 | / |  | / | 163 | 872.08 | 476.50 | 54.64 |
|  |  | 采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%） |  |  |  |  | 54.64 |

8#：

| 外窗类型/朝向 | 尺寸 |  |  | 数量 （个） | 窗户面积 （m2） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度（m） |  | 高度（m） |  |  |  |  |
| 东 | 1.95 |  | 0.90 | 10 | 17.55 | 17.55 | / |
| 南 | 1.95 |  | 2.7 | 38 | 200.07 | 200.07 | / |
|  | 4.8 |  | 2.45 | 16 | 188.16 | 188.16 |  |
|  | 1.95 |  | 1.5 | 9 | 26.325 | 26.325 |  |
|  | 1.75 |  | 1.8 | 2 | 6.3 | 6.3 |  |
|  | 5 |  | 2.2 | 4 | 44 | 44 |  |
|  | 4.5 |  | 2.2 | 3 | 29.7 | 29.7 |  |
| 西 | 1.95 |  | 0.9 | 20 | 35.1 | 35.1 | / |
|  | 1.95 |  | 0.9 | 20 | 35.1 | 35.1 | / |
|  | 1.45 |  | 1 | 2 | 2.90 | 2.90 |  |
| 北 | 1.95 |  | 2.7 | 22 | 115.83 | / |  |
|  | 4.8 |  | 2.45 | 10 | 117.6 | / |  |
|  | 1.95 |  | 1.5 | 9 | 26.325 | / |  |
|  | 1.75 |  | 1.8 | 4 | 12.6 | / |  |
|  | 5 |  | 2.2 | 4 | 44 | / |  |
|  | 4.5 |  | 2.2 | 3 | 29.7 | / |  |
| 总计 | / |  | / | 171 | 931.47 | 524.98 | 56.35 |
|  |  | 采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%） |  |  |  |  | 56.35 |

9#：

| 外窗类型/朝向 | 尺寸 |  |  | 数量 （个） | 窗户面积 （m2） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度（m） |  | 高度（m） |  |  |  |  |
| 东 | 1.95 |  | 0.9 | 6 | 10.53 | 10.53 | / |
|  | 1.95 |  | 0.9 | 8 | 14.04 | 14.04 |  |
|  | 1.45 |  | 1 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |
| 南 | 1.95 |  | 2.7 | 42 | 221.13 | 221.13 | / |
|  | 4.8 |  | 2.45 | 32 | 376.32 | 376.32 |  |
|  | 1.95 |  | 1.5 | 42 | 122.85 | 122.85 |  |
|  | 1.75 |  | 1.8 | 3 | 9.45 | 9.45 |  |
|  | 5 |  | 2.2 | 4 | 44 | 44 |  |
|  | 4.5 |  | 2.2 | 3 | 29.7 | 29.7 |  |
| 西 | 1.95 |  | 0.9 | 10 | 17.55 | 17.55 | / |
|  | 1.95 |  | 0.9 | 4 | 7.02 | 7.02 | / |
|  | 1.45 |  | 1 | 2 | 2.9 | 2.9 |  |
| 北 | 1.95 |  | 2.7 | 20 | 105.3 | / |  |
|  | 4.8 |  | 2.45 | 22 | 258.72 | / |  |
|  | 1.95 |  | 1.5 | 9 | 26.325 | / |  |
|  | 1.75 |  | 1.8 | 4 | 12.6 | / |  |
|  | 5 |  | 2.2 | 4 | 44 | / |  |
|  | 4.5 |  | 2.2 | 3 | 29.7 | / |  |
| 总计 | / |  | / | 219 | 1336.14 | 803.15 | 60.11 |
|  |  | 采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%） |  |  |  |  | 60.11 |

10#：

| 外窗类型/朝向 | 尺寸 |  |  | 数量 （个） | 窗户面积 （m2） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度（m） |  | 高度（m） |  |  |  |  |
| 东 | 1.95 |  | 0.90 | 28 | 49.14 | 17.55 | / |
|  | 1.95 |  | 0.90 | 20 | 35.1 | 17.55 |  |
|  | 1.45 |  | 1.00 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |
| 南 | 1.95 |  | 2.70 | 20 | 105.3 | 189.54 | / |
|  | 4.80 |  | 2.45 | 28 | 329.28 | 870.24 |  |
|  | 1.95 |  | 1.50 | 10 | 29.25 | 26.325 |  |
|  | 1.75 |  | 1.80 | 4 | 12.6 | 6.30 |  |
|  | 5.00 |  | 2.20 | 4 | 44 | 22.00 |  |
|  | 4.50 |  | 2.20 | 3 | 29.7 | 25.60 |  |
| 西 | 1.95 |  | 0.90 | 28 | 49.14 | 17.55 | / |
|  | 1.95 |  | 0.90 | 20 | 35.1 | 17.55 | / |
|  | 1.45 |  | 1.00 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |
| 北 | 1.95 |  | 2.7 | 20 | 105.3 | 1.95 |  |
|  | 4.8 |  | 2.45 | 16 | 188.16 | 4.8 |  |
|  | 1.95 |  | 1.5 | 9 | 26.325 | 1.95 |  |
|  | 1.75 |  | 1.8 | 2 | 6.3 | 1.75 |  |
|  | 5 |  | 2.2 | 4 | 44 | 5 |  |
|  | 4.5 |  | 2.2 | 3 | 29.7 | 4.5 |  |
| 总计 | / |  | / | 221 | 1118.24 | 596.58 | 53.35 |
|  |  | 采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%） |  |  |  |  | 53.35 |

根据以上可得，本项目可调节外遮阳措施的面积比例如下：

| 楼号 | 可调节外遮阳措施的面积比例 |
| --- | --- |
| 1# | 56.35% |
| 2# | 56.35% |
| 3# | 56.00% |
| 5# | 56.31% |
| 6# | 56.31% |
| 7# | 54.64% |
| 8# | 56.35% |
| 9# | 60.11% |
| 10# | 53.35% |
| 合计 | 56.20% |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；

2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；

3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。

实际提交材料：

- 窗框节点图：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\窗框节点图 - 建筑立面图：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\建筑立面图 - 可控遮阳覆盖率计算书：9.建筑物理\5.2.11 可调节遮阳\可控遮阳覆盖率计算书 - 百叶窗产品说明书：9.建筑物理\5.2.11 可调节遮阳\百叶窗产品说明书 - 窗户百叶招标文件: 9.建筑物理\5.2.11 可调节遮阳\ 窗户百叶招标文件 - 可调节外遮阳现场照片：9.建筑物理\5.2.11 可调节遮阳\可调节外遮阳现场照片

## 6 生活便利

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.1.1 | 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 | — |  |
|  | 6.1.2 | 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。 | — |  |
|  | 6.1.3 | 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 | — |  |
|  | 6.1.4 | 自行车停车场所应位置合理、方便出入。 | — |  |
|  | 6.1.5 | 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。 | — |  |
|  | 6.1.6 | 建筑应设置信息网络系统。 | — |  |
| 出行与无障碍 | 6.2.1 | 场地与公共公交通站点联系便捷。 | 8 | 8 |
|  | 6.2.2 | 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。 | 8 | 8 |
| 服务 设施 | 6.2.3 | 提供便利的公共服务。 | 10 | 10 |
|  | 6.2.4 | 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。 | 5 | 3 |
|  | 6.2.5 | 合理设置健身场地和空间。 | 10 | 8 |
| 智慧 运行 | 6.2.6 | 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。 | 8 | 8 |
|  | 6.2.7 | 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。 | 5 | 0 |
|  | 6.2.8 | 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。 | 7 | 3 |
|  | 6.2.9 | 具有智能化服务系统。 | 9 | 9 |
| 物业 管理 | 6.2.10 | 制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。 | 5 | 5 |
|  | 6.2.11 | 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求。 | 5 | 0 |
|  | 6.2.12 | 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。 | 12 | 12 |
|  | 6.2.13 | 建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查。 | 8 | 3 |
| 总计 |  |  | 100 | 77 |

### 6.1 控制项

#### 6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

1 达标自评

☑达标；□不达标

2 评价要点

建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是 □否

无障碍步行系统是否联通、连续：☑是 □否

请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。

本项目场地出入口：建筑主、次入口设置室外平台（宽度≥2米）或台阶，室内地面与室外平台坡度比为1:20，缓坡过渡。 本项目绿地内的游步道应为无障碍通道．轮椅园路纵坡不大于4％；轮椅专用道坡度不大于8％；绿地内的游步道及园林建筑、园林小品如亭、廊、花架等休憩设施不宜设置高于450mm的台明或台阶；必须设置时，应同时没置轮椅坡道并在休憩设施入口处设提示盲道；绿地及广场设置休息座椅时，留有轮椅停留空间。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；

2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；

3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；

4）无障碍设计重点部位的实景照片。

实际提交材料：

场地总平面图：2.竣工图\2.1总图\总平面图 景观园林总平面图：2.竣工图\2.8景观园林竣工图\大区图纸\01土建图\XX景观总图 建筑平面图：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\1#，2#，3#\一层，地下层 室外无障碍设计照片：3.建筑专业\无障碍设施

#### 6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点  □联系公共交通站点的专用接驳车

请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明

本住宅项目在方家塘路侧和诸光路侧分别设置了小区主次出入口，与城市道路相连，本住宅项目与场地周边公交站步行距离均不大于500m。 诸光路光联二路—公交站，距离项目出入口距离为143m，途经公交车为：797路、徐泾2路； ② 光联村新区—公交站，距离项目出入口距离为380m，途经公交车为：徐泾2路； ③诸光路光联三路—公交站，距离项目出入口距离为380m，途经公交车为：797路、徐泾2路；

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；

3）专用接驳车服务的实施方案；

4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。

实际提交材料：

场地总平面图：2.竣工图\2.1总图\总平面图 场地周边交通分析报告：3.建筑专业\XX项目场地交通分析报告 场地周边公共交通站点照片：3.建筑专业\6.2.1场地周边公共交通站点

#### 6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

1 达标自评

☑达标；□不达标

2 评价要点

场地内是否设置电动汽车停车位：☑是 □否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是 □否

场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是 □否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☑是 ☐否

停车场所设置规模

| 类别 | 当地规范限值（辆） | 设计值（辆） | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机动车停车位数量 |  | 373 | ☑是 □否 |
| 电动汽车停车位数量 |  | 37 | ☑是 □否 |
| 无障碍汽车停车位数量 |  | 8 | ☑是 □否 |

请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。

本住区机动车与自行车停车库均设置于地下一层车库，其中机动车停车位373个，机动车位中共有无障碍汽车停车位8个，占总停车位的2.1%；本住区具备充电设施的安装条件，预留外电源管线、变压器容量，其中电动车位37个，占总停车位的9.9%。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；

2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。

实际提交材料：

地库平面图：2.竣工图\2.2建筑竣工图\13#地下室\地下一层平面图 地库地下说明：2.竣工图\2.2建筑竣工图\设计说明1，设计说明2 车位及电动车位图：3.建筑专业\6.1.3电动车位\车位图\地下一层平面图 电气专业图：7.电气专业\6.1.3充电桩\配电柜系统图、XX公馆充电桩图纸 无障碍车位照片：3.建筑专业\6.1.3无障碍车位照片 电动车位照片：3.建筑专业\6.1.3电动车位照片

#### 6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。

1 达标自评

☑达标；□不达标

2 评价要点

请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：

本住区的非机动车停车位置均设置在地下一层，本住区共设置298个，住区地下车库出入口布置在主出入口两侧，当居民进入时，可由两侧引导进入地库，地库停车对居民24小时开放。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；

2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；

3）自行车停车场所的现场影像资料；

4）所在地不适宜使用自行车的说明。

实际提交材料：

地库平面图：2.竣工图\2.2建筑竣工图\13#地下室\地下一层平面图 地库地下说明：2.竣工图\2.2建筑竣工图\设计说明1，设计说明2 自行车停车场所的现场影像资料：3.建筑专业\6.1.4场地非机动车停车位

#### 6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

1 达标自评

☑达标；□不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：☑是 ☐否

请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。

项目空调系统设置自动监控系统，本系统由直接数位处理器DDC独立控制,且与中央监控电脑通信连接集中管理分散控制之功能；分体机或多联机室内机均配置室内线控控制面板；地下车库通风系统与CO探测器，通过污染物质感受器及程序控制器自行开关，当任意一台智能型又到分级感测到CO浓度超过24ppm时，风机开启，低于8ppm时停止。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；

2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；

3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。

实际提交材料：

电气竣工平面图：2.竣工图\2.6电气竣工图\电气设计说明 电气专业竣工图纸：2.竣工图\2.6电气竣工图\能源监控系统 暖通竣工图：2.竣工图\2.5暖通竣工图\通用图\设计说明与施工说明 建筑设备自控系统的运行分析报告：6.暖通专业\6.1.5地源热泵系统智能管控一体化系统建设方案\地源热泵系统智能管控一体化系统建设方案 能源监控系统使用说明：7.电气专业\6.1.5能源监控系统使用说明\能耗监控技术使用方案 能源监控系统点位表：7.电气专业\6.1.5能源监控系统点位表\水、电表点位表

#### 6.1.6 建筑应设置信息网络系统。

1 达标自评

☑达标；□不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☑是 ☐否

请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。

本项目住宅每套设一台家具布线箱。电视线路由电视外网引入，经分配器引至各栋住户。本项目电话、光纤线由市政网络引入，水平线路敷设在电缆桥架内，先引入电信间再引入各栋电井，竖向线路各层的线路敷设在电气竖井内的弱电桥架内。设备间。电信间的面积面积应满足3家电信业务经营者通信业务同时接入的需要。同时，地下通信管道、配线管网、电信间、设备箱等通信设施，必须与住宅区及住宅建筑同步建设。 在地下车库、大堂及住宅电梯轿箱内均设有闭路监视摄像机。住宅单元设有1套对讲系统，同时整个校区联成一个大系统，有保安监控室中央电脑终端控制管理。住户可通过话机与来访者交谈，可用手机按钮开启住宅入口处大门，也可通过手机与管理中心通话和户与户间通话。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；

2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。

实际提交材料：

智能化设计竣工图纸：2.竣工图\2.7智能化竣工图\地上单体标准层\1#楼弱电标准层、1#楼弱电标准层、2#楼弱电标准层、3#楼弱电标准层、4#楼弱电标准层 智能化设计系统图：2.竣工图\2.7智能化竣工图\系统图\可视对讲系统系统图、机房系统、视频监控系统架构图 智能化设计说明：2.竣工图\2.7智能化竣工图\系统图\设计说明

### 6.2 评分项

#### Ⅰ 出行与无障碍

#### 6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m | 2 | 4 |
|  | 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m | 4 |  |
| 2 | 场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点 | 4 | 4 |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2 评价要点

场地内交通组织是否人车分行：√是 ☐否

| 公交/轨道交通站名称 | 场地出入口步行至公交站的距离（m） | 线路名称 | 已建/规划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 诸光路光联二路 | 159 | 797路，徐泾2路 | ☑已建 ☐规划 |
| 高泾支路光联二路 | 451 | 徐泾5路 | ☑已建 ☐规划 |

请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。

本住区总共设置2个地库入口，分别设置在小区的主入口两侧，这样当机动车进入住区时直接进入地库，与地面人行道分开，实现了人车分流；本项目的出入口均与城市主干道相连，方便居民出入。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；

3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；

4）公共交通站点的影像资料。

实际提交材料：

场地总平面图：2.竣工图\2.1总图\总平面图 场地周边交通分析报告：3.建筑专业\XX场地交通分析报告 场地周边公共交通站点照片：3.建筑专业\6.2.1场地周边公共交通站点

#### 6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求 | 3 | 3 |
| 2 | 建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 | 3 | 3 |
| 3 | 设有可容纳担架的无障碍电梯 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2 评价要点

建筑室内公共区域、室外公共场地及道路是否进行无障碍设计：☑是 ☐否

建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☑是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☑是 ☐否

是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☑是 ☐否

请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。

本住区遵循“以人为本”的理念，打造健康舒适的高品质居住环境，本项目场地设专用老年人活动场地；活动区域、走廊、楼梯间均采用防滑铺装，后期物业管理及时维护相关铺装设施；建筑公共区和老年人活动区禁止布置尖锐突出物，对于坡道及台阶等处设置安全抓杆或扶手，并设置相应的安全提示标准，字体均采用大字标识，便于识别。 每栋建筑设置无障碍电梯，电梯尺寸为2100x2100。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括建筑出入口及其他室内公共区域平面图；

3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外公共活动场地及道路设计；

4）无障碍设计详图；

5）电梯设计详图及电梯产品说明书；

6）装修图纸及设计说明，应包括室内公共区域装修平面图、墙柱等阳角节点设计详图、室内抓杆或扶手节点设计详图、装修设计材料表。

实际提交材料：

场地总平面图：2.竣工图\2.1总图\总平面图 建筑专业平面图设计说明： 2.竣工图\2.2 建筑竣工图\1#，2#，3#\平面图 建筑专业设计说明： 2.竣工图\2.2 建筑竣工图\设计说明1，设计说明2 景观室外平面图：2.竣工图\2.8景观园林竣工图\0.1土建图\景观专业平面图，铺装总平面图，设计说明 电梯设计详图及电梯设计说明：7.电气专业\6.2.2节能电梯\电梯产品设计说明，验收报告 装修图纸及设计说明：2.竣工图纸\2.9精装竣工图\精装专业设计说明\130户型精装设计说明，170户型精装设计说明 装修图纸：2.竣工图纸\2.9精装竣工图\XX精装图纸\法式风格\墙体节点图 装修图纸：2.竣工图纸\2.9精装竣工图\XX精装图纸\港式风格\墙体节点图 装修图纸：2.竣工图纸\2.9精装竣工图\XX精装图纸\全材料统计表及检测报告\全材料统计表 适老设计说明：11.其他\适老设计说明 适老设计说明：3.建筑专业\6.2.3墙体圆角 无障碍设施照片：3.建筑专业\无障碍设施

#### Ⅱ 服务设施

#### 6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☑居住建筑 | ☐场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m ☑场地出入口到达小学的步行距离不超过500m ☑场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m ☑场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m ☑场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m ☑场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m ☑场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施 | 满足4项 | 5 | 10 |
|  |  | 满足6项及以上 | 10 |  |
| ☐公共建筑 | ☐建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能 ☐建筑向社会公众提供开放的公共活动空间 ☐电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10% ☐周边500m范围内设有社会公共停车场（库） ☐场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放 | 满足3项 | 5 |  |
|  |  | 满足5项 | 10 |  |

2 评价要点

住区场地1000m范围内的公共服务设施

| 类别 | 名称 | 距主要出入口 步行距离（m） | 是否集中设置并向周边居民开放 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☑教育 | XX学校 | 452 | ☑是 ☐否 |
| ☑医疗卫生 | XX口腔门诊部 | 456 | ☑是 ☐否 |
| ☑文化体育 | 光联村图书室 | 437 | ☑是 ☐否 |
| ☑商业服务 | 联华超市 | 566 | ☑是 ☐否 |
| ☑金融邮电 | 中国农业银行 | 844 | ☑是 ☐否 |
| ☑社区服务 | 社区卫生服务中心光联服务点 | 486 | ☑是 ☐否 |
| ☐市政公用 |  |  | ☐是 ☐否 |
| ☐行政管理 |  |  | ☐是 ☐否 |

公共建筑的集中设置、配套辅助设施

| 功能或类型 | 数量 | 作用 | 共享对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议设施 |  |  |  |
| 展览设施 |  |  |  |
| 健身设施 |  |  |  |
| 餐饮服务设施 |  |  |  |
| 交往空间 |  |  |  |
| 休息空间 |  |  |  |

公共建筑向社会公众开放的公共空间

| 功能或类型 | 数量 | 作用 | 开放时间 | 是否免费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运动场地 |  |  |  | ☐是 ☐否 |
| 文化设施 |  |  |  | ☐是 ☐否 |
| 公共广场 |  |  |  | ☐是 ☐否 |
| 公共绿地 |  |  |  | ☐是 ☐否 |
| 其 他 |  |  |  | ☐是 ☐否 |

如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）公共服务设施布局图及位置标识图；

3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。

实际提交材料：

场地总平面图：2.竣工图\2.1总图\总平面图 建筑专业平面图设计说明： 2.竣工图\2.2 建筑竣工图\1#，2#，3#\平面图 建筑专业设计说明： 2.竣工图\2.2 建筑竣工图\设计说明1，设计说明2 场地周边服务设施说明：3.建筑专业\6.2.3XX项目场地服务设施分析报告

#### 6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m | 3 | 3 |
| 2 | 到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m | 2 | 0 |
| 合计 |  | 5 | 3 |

2 评价要点

场地周围是否有城市公共开敞空间：☐是 ☐否

是否有中型多功能运动场地：☐是 ☐否

| 城市公共开敞空间/中型多功能运动场地 | 场地出入口至开敞空间的步行距离（m） | 已建/规划 |
| --- | --- | --- |
| 城市绿地 | 0 | ☐已建 ☑规划 |
|  |  | ☐已建 ☐规划 |
|  |  | ☐已建 ☐规划 |
|  |  | ☐已建 ☐规划 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑总平面竣工图；

2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；

3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。

实际提交材料：

场地总平面图：2.竣工图\2.1总图\总平面图 场地周边服务设施说明：3.建筑专业\6.2.3XX项目场地服务设施分析报告

#### 6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5% | 3 | 3 |
| 2 | 设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m | 2 | 0 |
| 3 | 室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2 | 3 | 3 |
| 4 | 楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m | 2 | 2 |
| 合计 |  | 10 | 8 |

2 评价要点

是否设置健身场地和空间：☑是 ☐否。若是，设置类别为：

☑室外健身场地，其规模为：  368.78  m2，占总用地面积的比例为： 1.4    %

☑室内健身场地，其规模为：  805   m2，占地上建筑面积的比例为： 1.8  %

☐专用健身慢行道，其设置规模为：长       m，占用地红线周长的比例为：     %

☐其他

请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。

本项目设置分别设置室外活动场地和室内活动场地及室内健身房，室外活动场地分别设施在各栋建筑的出口处，其规模为368.78m2，占总用地面积的比例为1.4%。 室内活动场地设施在1#一层用于社区活动面积为110m2，每周设有不同的文体活动丰富居民的日常生活。地下一层设有健身房以及游泳馆桌球室对本住区居民开放，健身房设在5#与6#下面积分别为37.48m2与45.72m2，游泳馆面积为611.8m2，方便周边居民活动与交流。

项目是否设有楼梯：☑是 ☐否

若是，设置位置为：         ，是否靠近主出入口：☐是 ☐否，距离主出入口的距离为： 8.4m

是否具备：☑自然光充足 ☐良好的视野 ☐人体感应灯

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；

2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；

3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；

4）健身设施的相关产品说明书。

实际提交材料：

建筑专业平面图设计说明：2.竣工图\2.2建筑竣工图\13#地下室\地下一层建筑平面图，设计说明 场地周边服务设施说明：3.建筑专业\6.2.3XX项目场地服务设施分析报告 建筑专业平面图设计说明：2.竣工图\2.2建筑竣工图\XX单体楼梯详图修改施工 室外场地照片：3.建筑专业\室外活动场地 室内场地活动照片：3.建筑专业\室内活动场地

#### Ⅲ 智慧运行

#### 6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理 | 8 | 8 |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2 评价要点

以下实行能耗分项计量的部分：☑空调冷热源 ☑输配系统 ☐照明插座 ☐动力 ☐特殊用电 ☐其他

能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☑是 ☐否

请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。

本项目在每个分集水器的总回水管上，安装热量表，计量每户的热量值。各水表设置远传系统便于用水量统计 本项目设置建筑能耗监测系统，能源管理系统采用分层分布式系统体系结构，对建筑内的电力、水、燃油、燃气、供冷、供热等各类能耗数据进行采集、处理，并分析建筑能耗情况完善建筑智能管理，通过科学、合理的管理结合计算机智能控制算法，最终实现建筑节能。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；

2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；

3）相关产品型式检验报告；

4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。

实际提交材料：

能源系统原理图：2.竣工图\2.7智能化竣工图\系统图\能源监管系统图 能耗监控技术方案：7.电气专业\6.2.6能耗监控技术方案 电气专业设计说明：2.竣工图\2.6电气竣工图\弱电设计说明 电气专业竣工图纸：2.竣工图\2.6电气竣工图\1#楼\弱电 能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录：6.暖通专业\能源系统巡检记录 建筑节能备案表：6.暖通专业\6.2.6建筑节能备案表\建筑节能备案表 计量设备照片：7.电气专业\6.2.6计量设备照片

#### 6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能 | 5 | 0 |
| 合计 | 5 |  |  |

2 评价要点

设置的室内空气质量监控系统：☐PM10 ☐PM2.5 ☐CO2 ☐其他

监控系统能够实现：☐连续测量 ☐显示 ☐记录 ☐数据传输 ☐其他

监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：

请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；

2）相关产品型式检验报告；

3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。

实际提交材料：

#### 6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况 | 3 | 3 |
| 2 | 利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5% | 2 | 0 |
| 3 | 设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询 | 2 | 0 |
| 合计 |  | 7 | 3 |

2 评价要点

是否分用途设置用水计量表：☑是 ☐否

是否采用远传计量系统：☐是 ☐否

是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☑是 ☐否

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
|  | 一层物业办公总用水 | 1#楼外埋地 |
|  | 一层门卫用水及冷却塔补水 | 4#楼室外埋地 |
|  | 消防泵房进水 | 地下室消防泵外埋地 |
|  | 生活泵房进水 | 地下室生活泵房外埋地 |
|  | 暖通机房用水 | 地下室暖通机房外埋地 |
|  | 地库冲洗用水及人防用水 | 地下室外埋地 |
|  | 泳池及配套用水 | 地下室外埋地 |
|  | 市政给水管1 | 小区出入口 |
|  | 市政给水管2 | 消防入口 |

是否能够实现：☐管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为     %

☐各类用水水质在线监测、记录并能随时查询

请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。

为保证计量收费、水量平衡测试及合理用水分析工作的正常展开，本项目进行分项计量，具体如下： 1）在生活给水总引入管上设置总计量水表，每栋建筑设单元水表每层、每个不同用水单元分别设置计量水表。生活水池补水设置计量水表。 2）在地面冲洗用水、道路冲洗用水、绿化浇洒用水、景观用水等配水管道上设置水表。 3）在地下车库、会所用水、泳池用水等配水管道上设置水表。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；

2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；

3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；

）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。

实际提交材料：

给排水专业竣工图纸及设计说明：2.竣工图\2.4给排水竣工图\总体\给排水设计施工说明 给排水专业竣工图纸：2.竣工图\2.4给排水竣工图\总体\给排水总平面图 远传水表、水质检测设备产品说明：补充文件夹\6.2.8远传水表使用说明书\中性---超声远传水表__T90（DN15-200)说明书

#### 6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能 | 3 | 3 |
| 2 | 具有远程监控的功能 | 3 | 3 |
| 3 | 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

是否采用智能化服务系统：☑是 ☐否

| 分 类 | 控制方式 | 技术支持 | 是否可远程监控 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家电控制 | 可视对讲室内机，手机APP |  | ☑是 ☐否 |
| 照明控制 | 可视对讲室内机，手机APP |  | ☑是 ☐否 |
| 安全警报 | 可视对讲室内机，手机APP |  | ☑是 ☐否 |
| 环境监测 | 可视对讲室内机，手机APP |  | ☑是 ☐否 |
| 建筑设备控制 | 可视对讲室内机，手机APP |  | ☑是 ☐否 |
| 公共生活服务 | 可视对讲室内机，手机APP |  | ☑是 ☐否 |
| 其他 | 可视对讲室内机，手机APP |  | ☑是 ☐否 |

是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☑是 ☐否

请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。

本项目位于XX市，XX市为国内智慧城市领跑者，打造城市光网，发展3G、WIFI等多种技术的无线宽带，推动智能技术、云计算和物联网等新技术研发应用，加快三网融合。本项目室内设有可视化室内机并开发了相关的手机APP可通过手机、平板电脑多渠道操作对室内环境数据进行实时掌握，窗帘可通过遥控，设定不同场景，满足人们不同的需求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；

2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；

3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；

4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。

实际提交材料：

中国XX地产5G科技白皮书：2.竣工图\2.7 智能化竣工图\中国XX地产5G科技白皮智能化图纸：2.竣工图\2.7 智能化竣工图\系统图\设计说明 远程监控图纸：2.竣工图\2.7 智能化竣工图\系统图\视频监控系统框架图 智能化照片：2.竣工图\2.7 智能化竣工图\智能面板照片 接入上一级智慧平台说明：7.电气专业\6.1.5能耗监控系统使用说明\能耗监控技术使用方案 智能化服务系统相关产品说明：7.电气专业\6.2.9智能产品说明\智能面板，智能液晶面板，智能六键面板，10寸智能控制屏，电子门锁

#### Ⅳ 物业管理

#### 6.2.10 制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关设施具有完善的操作规程和应急预案 | 2 | 2 |
| 2 | 物业管理机构的工作考核体系中包括节能和节水绩效考核激励机制 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 5 | 5 |

2 评价要点

是否具备完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程：☑是 ☐否

应急预案是否有明确的处理流程、人员分工，严格的上报和记录程序：☑是 ☐否

是否有应急情况报告、应急处置报告及应急预案的演练记录：☐是 ☐否

简要介绍节能、节水、节材、绿化的相关操作规程、应急预案，并说明实施情况。

本项目对各类设施机房具有不同的管理办法，并将管理办法粘贴于值班机房中；本项目中各类机房在开机前将交接班手续填写，并对机组进行巡查。本项目定时对各机组进行保养，并认真记录在各机组保养记录表中。科技系统运行部运维岗负责对各物业服务中心设施设备维保工作统一管理，发布周维保指令,审核各物业服务中心设备年度维保计划，提供技术支持和处理应急事件。

物业管理机构的管理业绩是否与建筑的能源、水资源等的使用情况直接挂钩：☑是 ☐否

采用形式是：☑工作考核体系中包括能源资源管理激励机制 ☐采用合同能源管理模式

是否是出租型项目：☐是 ☑否，若是，物业管理机构与租用者的合同中是否包括节能条款：☐是 ☑否

请简要描述本项目中的能源资源管理激励机制（说明激励机制形式及具体内容），并说明落实情况。

为使项目节水工作落实到实处，激励各部门及全体员工重视节约用水，把节约用水当成自己分内的事、自觉遵守的事，单位特制定节水奖励制度： 一、管水人员在自己分管的部门每季度节水 10%以上的，给予100元奖励。 二、在节约用水方面有发明创造的，根据贡献大小，给予100-500元奖励。 三、每个员工在工作中如发现有设备、设施、器具漏水现象，能及时给主管部门打电话报修的，每次可奖励10元。 四、各用水部门有计划指标的，每季度进行用水考核，完成用水指标并在用水指标之内的，年底单位在评选先进集体时可作为一项考核指标。 为使项目节水工作落实到实处，激励各部门及全体员工重视节约用水，把节约用水当成自己分内的事、自觉遵守的事，特制定用水超罚制度： 一、管水人员在自己分管的部门每季度超计划用水20%以上的，给予节水超罚50元的处罚。 二、各用水部门有计划指标的，每季度进行用水考核，没有完成用水指标的，从季度奖中给予经济处罚，超指标10-20%，处罚50元；超指标20-50%，处罚100元；超指标50%以上，处罚200元。年底项目在评选先进集体时可作为一项考核指标。 三、建立严格的计划用水的监督工作，确保各处管道、阀门和水龙头完好不漏，凡发现有人为的浪费现象，工程部有权进行处罚当事人处罚20元。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）节能、节水、节材、绿化的相关管理制度，应包括操作规程、应急预案、专业人员的专业证书、运维管理记录；

2）物业管理机构的工作考核体系文件，应明确业绩考核办法。

实际提交材料：

运行相关管理制度：11.运行管理\1.运行管理记录 物业管理机构工作考核文件：11.运行管理\2.物业管理机构工作考核体系说明\运行管理考核办法 运行相关管理制度：11.运行管理\ 5.紧急疏散、应急救护管理规定 相关设备操作流程：10.运行管理\ 6.设备操作手册\UPS系统操作手册，广播系统操作手册，立方门禁卡制作操作手册，门禁操作手册 (2)，停车场收费系统操作手册

#### 6.2.11 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值 | 2 |  |
| 2 | 平均日用水量大于节水用水定额的下限值、不大于平均值 | 3 | 0 |
| 3 | 平均日用水量不大于节水用水定额的下限值 | 5 |  |

2 评价要点

本项目建筑平均日用水量为：

☐小于节水用水定额的上限值、不小于中间值要求

☑建筑平均日用水量小于节水用水定额的中间值、不小于下限值要求

☐建筑平均日用水量小于节水用水定额的下限值要求

请简要介绍项目平均日用水量（如饮用、盥洗、冲厕、餐饮、绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等）情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图纸及设计说明；

2）用水记录文件，包括实测分类用水量计量报告、实际用水单元数量统计报告、建筑各类用水的平均日用水量计算书。

实际提交材料：

#### 6.2.12 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划 | 3 | 3 |
| 2 | 定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整 | 3 | 3 |
| 3 | 定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施 | 4 | 4 |
| 4 | 定期对各类用水水质进行检测、公示 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 12 | 12 |

2 评价要点

项目是否制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划：☑是 ☐否

请简要说明项目制定的绿色建筑运营效果评估技术方案和实施计划。

本项目设置建筑能耗监测系统，能源管理系统采用分层分布式系统体系结构，对建筑内的电力、水、燃油、燃气、供冷、供热等各类能耗数据进行采集、处理，并分析建筑能耗情况完善建筑智能管理，通过科学、合理的管理结合计算机智能控制算法，最终实现建筑节能。

请简要说明定期检查、调试公共设施设备，开展节能诊断评估以及水质检测公示的实施情况。

本项目项目设置自动监控系统，通过采集暖通空调、给水排水，供配电、照明等系统数据采集到智能进行实时监控，计算出最优化方案 本项目对水系统，空调系统，户内温湿度，新风机组风量，户内风量进行调试以确保居民入住的舒适性。对设施设备管理实行：一级、二级、三级管理。将设备划分为：重要设备、主要设备、一般设备三个级别。将设备保养分为精密、定期、日常三级。以便于规程的编制和设备的分级管理。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿色建筑运营效果评估的技术方案和实施计划；

2）公共设施设备的定期检查、调适记录；

3）定期开展节能诊断评估的物业管理制度文件以及实施记录；

4）定期开展各类用水水质检测、公示的管理制度文件以及实施记录。

实际提交材料：

公共设施设备的定期检查、调适记录：11.运行管理\3.公共设备运行清洗记录\储水设施清洗消毒管理制度和清洗消毒工作记录、空调机组定期清洗计划及工作记录 各类用水水质检测、公示的管理制度文件以及实施记录：11.运行管理\4.各水清洗记录\生活饮用水储水设施清洗消毒记录、水处理设备使用情况运行记录 定期开展节能诊断评估的物业管理制度文件：11.运行管理\1.运行管理记录 系统调试报告：11.运行管理\6.系统调试报告\XX项目科技系统调试报告 能源系统原理图：2.竣工图\2.7智能化竣工图\系统图\能源监管系统图 水质检测：5.给排水专业\6.2.12水质检测\水质检测 运行效果评估技术方案：补充文件夹\6.2.12运行效果评估技术方案\建筑运行效果评估技术方案

#### 6.2.13 建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每年组织不少于2次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录 | 2 | 0 |
| 2 | 具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册 | 3 | 3 |
| 3 | 每年开展1次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示 | 3 | 0 |
| 合计 |  | 8 | 3 |

2 评价要点

项目是否建立了绿色教育宣传和实践机制：☑是 ☐否

请简要说明项目绿色教育宣传计划、实践机制及绿色设施使用手册的内容，并介绍实施情况及满意度调查结果。

本项目建立绿色教育宣传机制，本项目向使用者提供绿色设施使用手册，其中向业主解释绿色建筑的意义、本住区主要技术措施；介绍本住区技术措施对居民的意义，并向居民介绍本住区的环保公约：节约用水，一水多用，不用含磷洗涤用品，减少水污染；节约用电，随手关闭电器；保护树木，珍惜纸张，多使用再生纸；保护公共环境，不乱扔、乱画、乱贴，保护我们共同的生活环境；选购绿色产品，倡导绿色消费，绿色出行；积极参加社区环保宣传活动；依法监督他人不环保行为。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿色教育宣传和时间活动记录，应包含活动的详细内容和存档文件；

2）绿色推广活动平台说明及绿色手册，应包括平台及使用手册内容介绍、发放记录；

3）满意度调查记录，应包括年度调查报告及整改方案。

实际提交材料：

绿色推广活动平台说明及绿色手册：11.运行管理\7.宣传材料\宣传材料 绿色推广交流平台：11.运行管理\8.微信公众号平台

## 7 资源节约

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 7.1.1 | 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、维护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 | — | √ |
|  | 7.1.2 | 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。 | — | √ |
|  | 7.1.3 | 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 | — | √ |
|  | 7.1.4 | 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。 | — | √ |
|  | 7.1.5 | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 | — | √ |
|  | 7.1.6 | 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。 | — | √ |
|  | 7.1.7 | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。 | — | √ |
|  | 7.1.8 | 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。 | — | √ |
|  | 7.1.9 | 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。 | — | √ |
|  | 7.1.10 | 500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。 | — | √ |
| 节地与土地利用 | 7.2.1 | 节约集约利用土地。 | 20 | 0 |
|  | 7.2.2 | 合理开发利用地下空间。 | 12 | 12 |
|  | 7.2.3 | 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。 | 8 | 8 |
| 节能与能源利用 | 7.2.4 | 优化建筑围护结构的热工性能。 | 15 | 10 |
|  | 7.2.5 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。 | 10 | 10 |
|  | 7.2.6 | 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。 | 5 | 5 |
|  | 7.2.7 | 采用节能型电气设备及节能控制措施。 | 10 | 8 |
|  | 7.2.8 | 采取措施降低建筑能耗。 | 10 | 10 |
|  | 7.2.9 | 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。 | 10 | 10 |
| 节水与水资源利用 | 7.2.10 | 使用较高用水效率等级的卫生器具。 | 15 | 15 |
|  | 7.2.11 | 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。 | 12 | 12 |
|  | 7.2.12 | 结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。 | 8 | 8 |
|  | 7.2.13 | 使用非传统水源。 | 15 | 10 |
| 节材与绿色建材 | 7.2.14 | 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。 | 8 | 8 |
|  | 7.2.15 | 合理选用建筑结构材料与构件。 | 10 | 5 |
|  | 7.2.16 | 建筑装修选用工业化内装部品。 | 8 | 0 |
|  | 7.2.17 | 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。 | 12 | 6 |
|  | 7.2.18 | 选用绿色建材。 | 12 | 0 |
| 总计 |  |  | 200 | 137 |

### 7.1 控制项

#### 7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

1 达标自评

☑达标；□不达标

2 评价要点

建筑所处城市的建筑热工气候分区： 夏热冬冷  ，建筑体形系数：  0.39

执行的建筑节能标准：XX市《居住建筑节能设计标准》  DGJ 08-205-2011  ，建筑朝向：  南北朝向

围护结构热工性能指标：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照建筑 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型I | 类型II | 类型III |  |  |
| 体形系数 |  |  | — | 0.39 |  |  | -- | ☑ |
| 窗墙比 |  | 东向 | / | 0.02 |  |  | -- | ☑ |
|  |  | 南向 | / | 0.42 |  |  | 0.42 | ☑ |
|  |  | 西向 | / | 0.02 |  |  | -- | ☑ |
|  |  | 北向 | / | 0.29 |  |  | -- | ☑ |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — | 0 |  |  | -- | ☑ |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) | 0.64 |  |  | 0.80 | ☑ |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数k |  |  | W/(m2·K) | 0.90 |  |  | 1.5 | ☑ |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) | 0.97 |  |  | 1.5 | ☑ |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) | 1.95 |  |  | 4.7 | ☑ |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) | 1.95 |  |  | 2.8 | ☑ |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) | 1.83 |  |  | 4.7 | ☑ |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) | 2.12 |  |  | 4.0 | ☑ |
|  | 遮阳系数SC | 东向 | — | 0.70 |  |  | -- | ☑ |
|  |  | 南向 | — | 0.70 |  |  | 0.40 | ☑ |
|  |  | 西向 | — | 0.70 |  |  | -- | ☑ |
|  |  | 北向 | — | 0.70 |  |  | -- | ☑ |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) | / |  |  | -- | ☑ |
|  | 遮阳系数SC |  | — | / |  |  | -- | ☑ |
| 地面 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  | ☑ |
| 地下室外墙 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  | ☑ |

注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；

2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；

3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；

4）节能工程验收记录。

实际提交材料：

- 建筑竣工总图及设计说明: 2.竣工图\2.2 建筑竣工图 - 建筑节能计算书: 3.建筑专业\7.1.1建筑节能计算书 - 节能工程验收记录: 3.建筑专业\7.1.1、7.2.4建筑节能计算书\竣工验收报告

#### 7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。

1 达标自评

☑达标；□不达标

2 评价要点

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。

本项目为居住建筑，功能以居住为主。位于XX市，属于夏热冬冷地区。空调冷热源为地源热泵机组，能根据项目实际情况确定启停。末端为毛细管网+地板送风空调系统，能够分室控制各个环路启停。

请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。

过渡季节能够全新风运行，降低空调系统负荷。室外新风经过过滤净化，不经热湿处理直接送入室内。降低过渡季节空调能耗。

空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100% | 5.07 |
| 75% | 6.15 |
| 50% | 8.24 |
| 25% | 8.18 |
| IPLV | 7.32 |

空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100% |  |
| 75% |  |
| 50% |  |
| 25% |  |
| SCOP |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图、水系统图、空调系统分区及控制策略等；

2）部分负荷性能系数（IPLV）计算书、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书。

3）暖通系统能耗监测记录。

实际提交材料：

- 热泵机组样本（体现部分负荷性能系数）：计算书6.暖通专业\7.1.2热泵机组 - 暖通专业竣工图及设计说明: 2.竣工图\2.5 暖通竣工图

#### 7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

1 达标自评

☑达标；□不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | I | 22 | 35 | 小于0.3 |
| 夏季 | II | 26 | 66 | 小于0.3 |

过渡空间空气调节室内参数：

活动类型：                   代谢率：          冬季温度设定：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 |  |  |  |  |
| 夏季 |  |  |  |  |

请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。

本项目为住宅建筑，走廊、门厅等过渡空间无需供暖空调，本条直接通过。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；

2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；

3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：

暖通专业竣工图及设计说明：2.竣工图\2.5 暖通竣工图\通用图 建筑各功能空间温湿度检测报告： 6.暖通专业\7.1.3 房间温湿度测试

#### 7.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

1 达标自评

☑达标；□不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。

照明系统灯具选型原则：有装修要求的场所视装修要求商定，一般场所为荧光灯或其他节能型灯具。光源显色指数Ra≥80，色温应在2500K~5000K之间。 灯具型号和参数：项目所选用灯具均为I类灯具，所选用的荧光灯均要求使用电子镇流器或采用电感镇流器加功率补偿，以使功率因数不低于0.9，室内用灯具开敞式的不应低于75%，有保护罩（玻璃或塑料）透明的不应低于70%，，磨砂、棱镜的不应低于55%，格栅灯不应低于65%。具体灯具形式为：走道采用紧凑型自镇流三基色荧光灯，其他公共区域采用T5直管型三基色荧光灯 照明控制方式：走道和地下车库的照明采用集中控制的方式，其他设备机房采用就地控制。

照明功率设计值：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值 |
| 起居室 | 109.28 | 100 | 2.65 | 6 |
| 卧室 | 80.98 | 75 | 2.56 | 6 |
| 楼梯间 | 54.18 | 50 | 0.92 | 2.5 |
| 低压配电间 | 204.61 | 200 | 5.79 | 7 |
| 新风机房 | 91.50 | 100 | 3.12 | 4 |
| 电信间 | 303.78 | 300 | 7.98 | 9 |
| 车库 | 52.36 | 50 | 1.79 | 2 |
| 电梯前室 | 81.93 | 75 | 3.59 | 4.5 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明；

2）与照明相关的装修竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施；

3）灯具产品说明书；

4）照明功率密度计算分析报告、现场检测报告。

实际提交材料：

- 电气专业竣工图及设计说明：2.竣工图\2.6 电气竣工图 - 照明功率密度计算分析报告：7.电气专业\7.1.4房间照明\照明功率密度计算书

#### 7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

1 达标自评

☑达标；□不达标

2 评价要点

分项计量内容：☑冷热源  ☑输配系统  ☑照明  ☑其他   电梯

简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。

本项目对空调冷热源、输配系统、建筑公区照明、电梯、各户用电量本项目在每个分集水器的总回水管上，安装热量表，计量每户的热量值。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；

2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；

3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。

实际提交材料：

1电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明: 2.竣工图 2 电气专业\7.1.5建筑年耗电量统计

#### 7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

1 达标自评

☑达标；□不达标

2 评价要点

垂直电梯节能措施：□群控   ☑变频调速   ☑能量反馈   □其他

自动扶梯节能措施：□变频感应启停   □其他

请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。

本项目采用迅达S5500AP电梯，该电梯获得了欧洲VDI4707标准A级能效认证。凭借高效的再生驱动系统，Schindler 5500 AP 相比同类电梯能耗减少约 30%。通过 PF1 技术，该驱动系统还能够产生能量并将其立即反馈至电网。同时，轿厢照明采用LED照明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；

2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；

3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

实际提交材料：

电梯产品说明书：7.电气专业\7.1.6节能电梯

#### 7.1.7 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

1 达标自评

☑达标；□不达标

2 评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。

本项目位于XX市，属水质性缺水地区。XX市全年雨量1164.7毫米，降雨日数121天。 用水定额：建筑生活用水量30L/（人•班），绿化浇灌均为2L/（d. m3），道路和广场冲洗用水定额0.5 L/(m2.次)、年浇洒次数按30次计算，地库冲洗0.5L/（m2•次），每10天冲洗1次。 用水量估算及水量平衡：本项目用水量为生活办公用水、绿化浇洒、道路广场冲洗、地库冲洗等，本项目最高日用水量为153.48m3/d，最大时用水量为6.4m3/h。 生活给水系统： 给水水源：本工程水源为城市自来水，供水压力≥0.16MPa。本工程从诸光路和方家塘路分别引入一路DN200mm的市政供水管，供水管道引入基地后，在区域内形成一条DN200环状给水管网。从DN200给水环管上接出一根DN100供水管给生活泵房供水，两根DN200的供水管给消防泵房供水，接出时各设置防污隔断阀(低阻力型)及水表。 排水系统： 本工程排水系统：室内污废合流，室外雨污分流。地漏采用新型防返溢地漏。。各单体建筑物屋面雨水采用重力雨水排水系统。室外采用雨、污水分流系统。基地内污、废水汇总后经污水监测井后接入徐南路市政污水管网。 节水器具：本工程卫生器具及配件采用1级用水效率的节水型产品；水嘴流量不大于0.10L/s；坐便器冲洗采用3L/4.5L升两档冲洗水箱；淋浴器流量不大于0.08L/s。 分项计量：为保证计量收费、水量平衡测试及合理用水分析工作的正常展开，本项目进行分项计量，具体如下： 1） 在生活给水总引入管上设置总计量水表，每栋建筑设单元水表每层、每个不同用水单元分别设置计量水表。生活水池补水设置计量水表。 2） 在地面冲洗用水、道路冲洗用水、绿化浇洒用水等配水管道上设置水表。 非传统水源利用：本项目将场地内的屋面和路面雨水收集到位于项目东北侧地下室的雨水机房，经过物理和生化处理后，用于绿化灌溉、道路浇洒、和地库冲洗。

用水计量表按☑用途☑付费单元☑管理单元 设置：

用水计量水表主要信息

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| 房间号 | 居民用水 | 住户管井 |
| 绿化 | 绿化用水计量 | 绿化取水点 |
| 空调 | 空调补水 | 空调补水点 |
| 总表 | 园区总用水 | 园区总入口 |

用水点供水压力最大为    0.2  MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。

根据建筑高度、建筑标准、水源条件、防二次污染、节能和供水安全原则，供水系统设计如下： 直供：地下一层至一层利用市政水压直接供水； 低区：2层~7层由地下一层车库生活水泵房内的低区变频加压设备提供； 高区：8层~12层由地下一层车库生活水泵房内的三区变频加压设备提供。 此外，给水系统竖向分区入户支管水表前压力大于0.2MPa的住户设支管减压阀。阀后整定压力为0.2MPa，且保证用水点最低压力不小于0.1Mpa。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；

2）给排水竣工图及设计说明，应包含水表分类计量的设计内容；

3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。

实际提交材料：

水资源利用方案：5.给排水专业\7.1.7水资源方案 给水系统原理图：2.竣工图\2.4 给排水竣工图 用水器具产品节水性能检测报告：5.给排水专业\7.2.10 节水器具

#### 7.1.8 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

1 达标自评

☑达标；□不达标

2 评价要点

建筑形体属于 □规则  ☑不规则  □特别不规则  □严重不规则

不规则建筑形体判断：

a）平面不规则类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 是/否 |
| --- | --- | --- |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍 | 是 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30% | 否 |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。 | 否 |

b）竖向不规则类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 是/否 |
| --- | --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25% | 否 |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递 | 否 |
| 楼板局部不连续 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80% | 否 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。

实际提交材料：

- 建筑专业竣工图及设计说明:2.竣工图\2.2 建筑竣工图 - 结构专业竣工图及设计说明:2.竣工图\2.3 结构竣工图 - 建筑形体规则性判定报告: 4.结构专业\7.1.8建筑形体规则性判定

#### 7.1.9 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。

1 达标自评

☑达标；□不达标

2 评价要点

1）本项目是否使用了装饰性构件： □是、 □否

2）如果使用了装饰性构件：

装饰性构件的造价：    0  万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：   0

3）装饰性构件的类别为：

（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙             □

（2）仅用于装饰的塔、球、曲面                 □

（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架         □

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；

3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。

实际提交材料：

- 结构专业竣工图及设计说明；2.竣工图\2.3 结构竣工图 - 建筑外装修竣工图及设计说明；2.竣工图\2.3 建筑竣工图 - 建筑效果图；4.结构专业\7.1.9建筑效果图

#### 7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

☑达标；□不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：  58509.86  （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：  58509.86   （吨），占总重量的比例为： 100     %。

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：☑是、□否

建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：☑是、□否

请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。

本项目混凝土供应单位为XX中环混凝砼制品有限公司，预拌砂浆供应单位为XX建贤新型材料有限公司。其他装饰装修材料也都有长三角区域内厂家提供，均为500km范围以内。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；

2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；

3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。

实际提交材料：

- 全材料统计表及检测报告:2.竣工图\2.9 精装竣工图\全材料统计表及检测报告 - 工程决算材料清单:8.建材\7.2.10本地建材工程概预算清单 - 建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同: 8.建材\7.2.10本地建材工程概预算清单

### 7.2 评分项

#### Ⅰ节地与土地利用

#### 7.2.1 节约集约利用土地。（20分）

1 得分自评

- 居住建筑  建筑层数□ 3层及以下  □ 4~6层  □7~9层  ☑10~18层 □19层及以上

| 建筑气候区划 | 人均居住用地指标A(m2) |  |  |  |  | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3层及以下 | 4~6层 | 7~12层 | 13~18层 | 19层及 以上 |  |  |
| Ⅰ、Ⅶ | 33＜A≤36 | 29＜A≤32 | 21＜A≤22 | 17＜A≤19 | 12＜A≤13 | 15 |  |
|  | A≤33 | A≤29 | A≤21 | A≤17 | A≤12 | 20 |  |
| Ⅱ、Ⅵ | 33＜A≤36 | 27＜A≤30 | 20＜A≤21 | 16＜A≤17 | 12＜A≤13 | 15 |  |
|  | A≤33 | A≤27 | A≤20 | A≤16 | A≤12 | 20 |  |
| Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ | 33＜A≤36 | 24＜A≤27 | 19＜A≤20 | 15＜A≤16 | 11＜A≤12 | 15 |  |
|  | A≤33 | A≤24 | A≤19 | A≤15 | A≤11 | 20 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 20 | 0 |

2）公共建筑容积率R

| 行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等 | 教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0≤R＜1.5 | 0.5≤R＜0.8 | 8 |  |
| 1.5≤R＜2.5 | R≥2.0 | 12 |  |
| 2.5≤R＜3.5 | 0.8≤R＜1.5 | 16 |  |
| R≥3.5 | 1.5≤R＜3.5 | 20 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

2 评价要点

1）居住建筑

住区用地面积：   25266.60  m2，户均人数：  3.2 人，总户数：  318  户。

主要户型：_三室一厅_，主要户型建筑面积：__110/130/170_______ m2，占总户数的比例：__100__%。

人均居住用地指标：   24 .33      m2/人

2）公共建筑

规划用地面积：        m2，地上总建筑面积：  62306.08       m2 ，容积率：  1.6  。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图及相关设计说明；

2）用地指标计算书。

实际提交材料：

竣工总平面图及相关设计说明:2.竣工图\2.1 总图 用地指标计算书: 3.建筑专业\7.2.1集约利用土地

#### 7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）

1 得分自评

1）居住建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | 5%≤Rr＜20% | 5 |  |
|  |  | Rr≥20% | 7 |  |
|  |  | Rr≥35%且 Rp＜60% | 12 | 12 |
| 2 | 不适宜开发地下空间 | --- | 12 |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |

2）公共建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下建筑面积与总用地面积之比Rp1 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | Rp1≥0.5 | 5 |  |
|  |  | Rp1≥0.7且 Rp＜70% | 7 |  |
|  |  | Rp1≥1.0且 Rp＜60% | 12 |  |
| 2 | 不适宜开发地下空间 | --- | 12 |  |
| 合计 |  |  | 12 | 12 |

2 评价要点

地下空间主要功能为：  地下车库、设备机房；

地上建筑面积：  42545.82      m2，地下建筑面积：  19760.26   m2

地下一层建筑面积：  19760.26   m2，总用地面积：   25266.6     m2

地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：   46.44  %

地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：  78.2   %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：78.2 %

请简要说明地下空间开发利用情况。

本项目设有一层地下室，主要功能为车库和设备用房。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；

2）建筑竣工图及设计说明；

3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。

实际提交材料：

建筑竣工图及设计说明: 2.竣工图\2.2 建筑竣工图

#### 7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10% | 8 | 8 |
| 2 | 公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8% | 8 |  |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2 评价要点

停车方式：□机械式停车库、☑地下停车库、□停车楼、□其他方式

住宅：地面停车位数量：   0   ，地下停车位数量：   373   ，住宅总套数：  318   ，地上停车位套数比： 0 。

公建：地面停车占地面积：        m2，总建设用地面积：       m2，停车位占地比：      %。

请简要说明停车方式及建设情况。

本项目共有机动车停车位373个，非机动车泊位298套，住宅总套数为318套，总停车位与商品房套数比为1.25。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；

2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；

3）地面停车率计算书。

实际提交材料：

- 建筑总平面图: 2.竣工图\2.1 总图 - 地库竣工图：2.竣工图\2.2 建筑竣工图\地库

#### Ⅱ  节能与能源利用

#### 7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5% | 5 |  |
| 2 | 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到10% | 10 |  |
| 3 | 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到15% | 15 | 15 |
| 合计 |  | 15 | 15 |

或者

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑供暖空调负荷降低5% | 5 |  |
| 2 | 建筑供暖空调负荷降低10% | 10 |  |
| 3 | 建筑供暖空调负荷降低15% | 15 | 15 |
| 合计 |  | 15 | 15 |

2 评价要点

执行的建筑节能标准：  XX市《居住建筑节能设计标准》（DGJ08-205-2015）

围护结构热工性能指标比较：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照建筑 | 提高 比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型I | 类型II | 类型III |  |  |
| 体形系数 |  |  | — | 0.39 |  |  | 0.43 | — |
| 窗墙比 |  | 东向 | — | 0.02 |  |  | 0.03 | — |
|  |  | 南向 | — | 0.42 |  |  | 0.45 | — |
|  |  | 西向 | — | 0.02 |  |  | 0.03 | — |
|  |  | 北向 | — | 0.29 |  |  | 0.32 | — |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — | 0 |  |  | 0 | — |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) | 0.64 |  |  | 0.80 | 20 |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) | 0.90 |  |  | 1.5 | 40 |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) | 0.97 |  |  | 1.5 | 33 |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | 1.95 | 1.95 |  |  | 4.7 | 58.5 |
|  |  | 南向 | 1.95 | 1.95 |  |  | 2.8 | 30.4 |
|  |  | 西向 | 1.83 | 1.83 |  |  | 4.7 | 58.5 |
|  |  | 北向 | 2.12 | 2.12 |  |  | 4.0 | 47 |
|  | 遮阳系数SC | 东向 | 0.70 | 0.70 |  |  | -- | -- |
|  |  | 南向 | 0.70 | 0.70 |  |  | 0.40 | 42.9 |
|  |  | 西向 | 0.70 | 0.70 |  |  | -- | -- |
|  |  | 北向 | 0.70 | 0.70 |  |  | -- | -- |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC |  | — |  |  |  |  |  |
| 地面 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |
| 地下室外墙 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

或者

供暖空调全年计算负荷比较：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖负荷 | kWh | 624170 | 888335 |
| 全年空调负荷 | kWh | 542531 | 907014 |
| 全年总负荷 | kWh | 1166701 | 1795347 |
| 负荷降低幅度 | % | 35.02 |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应包含围护结构竣工详图；

2）围护结构热工性能参数表、当地建筑节能审查相关文件、节能工程竣工验收记录；

3）供暖空调全年计算负荷分析报告。

实际提交材料：

建筑竣工图及设计说明: 2.竣工图\2.2 建筑竣工图\节能采光 地建筑节能审查文件: 3.建筑专业\7.1.1、7.2.4建筑节能计算书

#### 7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。（10分）

1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）

| 序号 | 评价内容 |  |  |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机组类型 |  | 能效指标 | 提升幅度 |  |  |
| 1 | 电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 |  | 制冷性能系数（COP） | 提高6% | 5 | 10 |
|  |  |  |  | 提高12% | 10 |  |
| 2 | 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP） | 提高6% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高12% | 10 |  |
| 3 | 单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组 |  | 能效比（EER） | 提高6% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高12% | 10 |  |
| 4 | 多联式空调（热泵）机组 |  | 制冷综合性能系数（IPLV） | 提高8% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高16% | 10 |  |
| 5 | 锅炉 | 燃煤 | 热效率 | 提高3% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高6% | 10 |  |
|  |  | 燃油 燃气 | 热效率 | 提高2% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高4% | 10 |  |
| 6 | 房间空气调节器 |  | 能效比（EER）、能源消耗效率 | 节能评价值 | 5 |  |
|  |  |  |  | Ⅰ级能效限值 | 10 |  |
| 7 | 家用燃气热水炉 |  | 热效率值（η） | 节能评价值 | 5 |  |
|  |  |  |  | Ⅰ级能效限值 | 10 |  |
| 8 | 蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP） | 节能评价值 | 5 |  |
|  |  |  |  | Ⅰ级能效限值 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 10 | 10 |

2 评价要点

请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。

螺杆式地源热泵机组，单台制冷量为875kW，制冷机组COP为6.13, 高于标准规定的5.2的17.88%。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；

2）冷热源机组采购清单、产品说明书、产品型式性能检测报告。

实际提交材料：

暖通专业竣工图及设计说明: 6.暖通专业\7.2.9 地源热泵系统图 产品型式性能检测报告: 6.暖通专业\7.1.2、7.2.5、7.2.6热泵机组

#### 7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20% | 2 | 2 |
|  | 采用分体空调和多联机空调（热泵）机组 |  |  |
| 2 | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20% | 3 | 3 |
|  | 非集中采暖空调系统项目 |  |  |
| 合计 |  | 5 | 5 |

2 评价要点

通风空调系统风机的单位风量耗功率：

| 设备类型 | 设备编号 | 单位风量耗功率 |
| --- | --- | --- |
| 箱式离心风机 | EF-D-B1-01 | 0.23 |
| 箱式离心风机 | EF-D-B1-08 | 0.21 |
| 箱式离心风机 | EF-D-B1-04 | 0.18 |
| 箱式离心风机 | EF-D-B1-05 | 0.21 |
| 箱式离心风机 | EF-D-B1-06 | 0.16 |
| 箱式离心风机 | EF-D-B1-07 | 0.21 |

集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：_0.0069_，标准规定值：_0.0156_，降低比例：55.77%。

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：_0.023_，标准规定值：_0.029_，降低比例：20.69% 。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；

2）风机及水泵的产品性能检测报告；

3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。

实际提交材料：

- M-KT-02 图例 10冷热源系统图 03设备表：2.竣工图\2.5 暖通竣工图\住宅空调 - XX住宅项目空调系统方案修改: 6.暖通专业\7.1.2、7.2.5热泵机组

#### 7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值 | 5 | 5 |
| 2 | 采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节 | 2 | 0 |
| 3 | 照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 10 | 8 |

2 评价要点

照明功率密度：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 目标值 |
| 起居室 | 109.28 | 100 | 2.65 | 5 |
| 卧室 | 80.98 | 75 | 2.56 | 5 |
| 楼梯间 | 54.18 | 50 | 0.92 | 2 |
| 低压配电间 | 204.61 | 200 | 5.79 | 6.5 |
| 新风机房 | 91.50 | 100 | 3.12 | 3.5 |
| 电信间 | 303.78 | 300 | 7.98 | 8 |
| 车库 | 52.36 | 50 | 1.79 | 1.8 |
| 电梯前室 | 81.93 | 75 | 3.59 | 4 |

采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： ☑是   □否

照明产品、三相配电变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级

| 设备名称 | 设备型号 | 能效水平 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备参数 | 能效等级 |
| 变压器 | SC(B)12-800 | 800kVA | 二级 |
| 变压器 | SC(B)12-1250 | 1250 kVA | 二级 |
| 空调水泵 | LB(F) | 3N-380-50 | 二级 |
| 风机 | 箱式离心风机 | EF-D-B1-07 | 二级 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等；

2）照明装修竣工图及设计说明，应包含照明系统图、平面施工图、设备表等；

3）照明产品采购清单、照明功率密度计算书及现场检测报告；

4）电气设备能效等级分析报告、电气设备的产品说明书或检测报告。

实际提交材料：

电气专业竣工图及设计说明 照明装修竣工图及设计说明 变压器设备：7.电气专业\7.2.7节能变压器

#### 7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10% | 5 | 0 |
| 2 | 建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低20% | 10 | 10 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

能耗计算结果：

| 建筑分项能耗 | 单位 | 参照建筑 | 实际能耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖空调系统能耗 | kWh/m2 | 79.64 | 66.27 |
| 照明系统能耗 | kWh/m2 | 8.5 | 3.5 |
| 单位面积全年总能耗 | kWh/m2 | 88.15 | 69.27 |
| 能耗降低幅度 | ％ | 21.4 |  |

执行的节能设计标准：   XX市《居住建筑节能设计标准》DGJ 08-205-2011，《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2010）。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调专业竣工图及设计说明、暖通空调能耗模拟计算书；

2）内装竣工图及设计说明、电气专业竣工图及设计说明、照明能耗模拟计算书；

3）投入使用满1年，应提供建筑能耗记录及节能率计算报告。

实际提交材料：

- 暖通空调专业竣工图及设计说明: 2.竣工图\2.5 暖通竣工图\通用图 - 暖通空调能耗模拟计算书: 6.暖通专业\7.2.8 暖通空调能耗模拟计算书

#### 7.2.9 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 由可再生能源提供的生活用热水比例Rhw | 20%≤Rhw＜35% | 2 |  |
|  |  | 35%≤Rhw＜50% | 4 |  |
|  |  | 50%≤Rhw＜65% | 6 |  |
|  |  | 65%≤Rhw＜80% | 8 |  |
|  |  | Rhw≥80% | 10 |  |
| 2 | 由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch | 20%≤Rch＜35% | 2 |  |
|  |  | 35%≤Rch＜50% | 4 |  |
|  |  | 50%≤Rch＜65% | 6 |  |
|  |  | 65%≤Rch＜80% | 8 |  |
|  |  | Rch≥80% | 10 | 10 |
| 3 | 由可再生能源提供的电量比例Re | 0.5%≤Re＜1.0% | 2 |  |
|  |  | 1.0%≤Re＜2.0% | 4 |  |
|  |  | 2.0%≤Re＜3.0% | 6 |  |
|  |  | 3.0%≤Re＜4.0% | 8 |  |
|  |  | Re≥4.0% | 10 |  |
| 合计 |  |  | 10 | 10 |

可再生能源应用的投资回收期：         年

2 评价要点

可再生能源用途：□生活热水   ☑供热供冷   □供电

可再生能源应用形式：□太阳能光热   □太阳能光电   ☑地源热泵   □其他

请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。

本项目位于XX市XX区，浅层地热能丰富。冷热源采用3台土壤源热泵机组，与地下换热器相匹配。供冷季，1台冷却塔作为夏季调峰。地源热泵机组提供的冷量和热量100%满足项目所需。 本工程在地下车库筏板下布置地下换热器，共为386个，地下换热器间距≥4.5m，有效深度为100m，钻孔直径为150mm,地下换热器采用双U型管径为De25的PE100型高密度聚乙烯管。地下换热器内总流量445m3/h。竖直埋管承压1.6MPa,水平埋管承压1.6MPa。地下换热器内流体介质为水，水平管采用同程式连接方式，坡度为0.3%。 冬季承担的累计热负荷为2535.267Mwh，夏季承担的累计冷负荷为1792.523Mwh，冬季从地源侧吸收的热量为1971.874Mwh，夏季向土壤排放的冷量为2240.653Mwh，冷却塔平衡冷热负荷所供应的冷量为268.779 Mwh。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）可再生能源利用专项竣工文件及竣工验收记录；

2）可再生能源产品说明书及性能检测报告；

3）可再生能源应用分析报告，应包含用量、经济性、运行维护情况等内容；

4）与可再生能源利用相关的暖通、给排水专业竣工图及设计说明。

实际提交材料：

冷热源系统图: 2.竣工图\2.5 暖通竣工图\住宅空调\源热泵竣工图M-KT-02 图例 10冷热源系统图 XXXX-地下换热器热平衡分析0417:6.暖通专业\7.2.9 地源热泵系统图

#### Ⅲ  节水与水资源利用

#### 7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部卫生器具的用水效率等级达到2级 | 8 |  |
| 2 | 50%以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级 | 10 |  |
| 3 | 全部卫生器具的用水效率等级达到1级 | 15 | 15 |
| 合计 |  | 15 | 15 |

2 评价要点

节水器具清单

| 节水器具 | 节水器具参数 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- |
| 水龙头 | 0.070 L/s | 一级 |
| 双档坐便器 | 4.2/2.9L/次 | 一级 |
| 淋浴器 | 0.078L/s | 一级 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含节水器具选用说明；

2）卫生器具相关产品说明、产品节水性能检测报告等。

实际提交材料：

- 给排水专业竣工图及设计说明：2.竣工图\2.4 给排水竣工图 - 卫生器具相关产品说明、产品节水性能检测报告：5.给排水专业\7.2.10 节水器具

#### 7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化灌溉采用节水设备或技术 | 采用节水灌溉系统 | 4 | 6 |
|  |  | 在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施，种植无需永久灌溉植物 | 6 |  |
| 2 | 空调冷却水系统采用节水设备或技术 | 循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 | 3 | 6 |
|  |  | 采用无蒸发耗水量的冷却技术 | 6 |  |
| 合计 |  |  | 12 | 12 |

2 评价要点

1）绿化灌溉

节水灌溉方式为： ☑滴灌、☑微喷灌、□地下渗灌、□涌流灌、□喷灌、□其他

节水控制措施：☑土壤湿度感应器、□雨天自动关闭装置、□种植无需永久灌溉植物

请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。

本项目绿化灌溉采用喷灌和微喷灌，设置土壤湿度感应器。根据土壤湿度确定灌溉频率和灌溉量，下雨天不进行灌溉。

2）空调冷却水系统节水措施：□加大集水盘、□设置平衡管或平衡水箱、☑无蒸发耗水量冷却技术、□其他

请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。

本项目为地源热泵系统无蒸发耗水量。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿化灌溉系统竣工图纸，应包含绿化灌溉系统设计说明、灌溉平面图、节水灌溉设备材料表、节水灌溉设备产品说明书、产品节水性能检测报告等；

2）暖通专业竣工图及设计说明，应包括空调冷却水系统设计说明、冷却设备材料表及产品说明书。

实际提交材料：

- 给排水设计说明：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\4.给排水图 - 浇灌给水布置平面图：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\4.给排水图 - 土壤湿度感应器说明书: 5.给排水专业\7.2.11绿化灌溉

#### 7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染 | 4 | 8 |
|  | 利用水生动、植物保障室外景观水体水质 | 4 |  |
| 2 | 未设置景观水体 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2 评价要点

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：   100   （%）

景观水体补水来源：□地表水、□市政中水、□建筑中水、☑雨水

请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。

水景面源控制措施：本项目水景与周边道路之间存在竖向高差，同时水景周边的绿地对雨水有入渗和缓冲的作用。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；

2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；

3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。

实际提交材料：

给排水专业竣工图及设计说明: 2.竣工图\2.4 给排水竣工图 景观专业竣工图及设计说明: 5.给排水专业\7.2.11绿化灌溉

#### 7.2.13 使用非传统水源。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化灌溉 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。 | 3 |  |
|  |  | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。 | 5 | 5 |
| 2 | 冲厕 | 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。 | 3 |  |
|  |  | 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。 | 5 |  |
| 3 | 冷却水补水 | 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。 | 3 |  |
|  |  | 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 15 | 10 |

2 评价要点

建筑类型为：☑住宅、□办公楼、□商场、□旅馆类、□其他

非传统水源利用方式：☑自建中水、□市政中水

建筑可回用水量为：   13561.13     （m3/d），非传统水源实际利用量为：3806.71        （m3）。

非传统水源利用情况：

| 用途 | 总用水量 | 非传统水源利用量 | 非传统水源利用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化灌溉 | 2480.8 | 2480.8 | 100% |
| 道路冲洗 | 164.1 | 164.1 | 100% |
| 地库冲洗 | 207.69 | 207.69 | 100% |
| 景观补水 | 607.56 | 607.56 | 100% |

请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。

本项目绿化灌溉年用水量2480.8 m³/a, 道路冲洗用水量164.1 m³/a,地库冲洗207.69 m³/a,景观补水用水量607.56 m³/a,全部采用回用雨水。本项目无冷却水补水，第三款直接得分。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；

2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；

3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。

实际提交材料：

- 给排水专业竣工图及设计说明: 5.给排水专业\7.2.13非传统水源 - 非传统水源利用率计算书: 5.给排水专业\7.2.13非传统水源

#### Ⅳ  节材与绿色建材

#### 7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑类型 | 实施要求 |  |  |
| 1 | 混合功能 | 按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分 | 8 |  |
| 2 | 住宅建筑 | 按实施户数与总户数的比例折算计分 | 8 | 8 |
| 3 | 公共建筑 | 按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 8 | 8 |

2 评价要点

1）住宅总户数  318  ，实施土建与装修一体化设计施工的户数 318  ，装修比例   100%  。

2）公共建筑总建筑面积        m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积        m2，装修比例          。

请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。

本项目全部进行精装修，避免业主二次装修，有法式风格和港式风格两种供业主选择。满足不同个性需求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；

2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；

3）装修过程和竣工后的影像文件。

实际提交材料：

- 土建、机电竣工图及设计说明:竣工图\2.5 暖通竣工图 - 装修竣工图及设计说明: 2.竣工图\2.9 精装竣工图 - 电梯设备供应及安装项目采购合同：7.电气专业\7.1.6 6.2.2节能电梯

#### 7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）

- 得分自评

☑混凝土结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85% | 5 | 5 |
| 2 | 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50% | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 钢结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50% | 3 |  |
|  | Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70% | 4 |  |
| 2 | 螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50% | 4 |  |
| 3 | 采用施工时免支撑的楼层面板 | 2 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 混合结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 |  | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土结构部分 |  | 10 |  |
| 2 | 钢结构部分 |  | 10 |  |
| 合计（取平均值） |  |  | 10 |  |

2 评价要点

请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。

本项目400MPa级及以上强度等级钢筋应用量为2013.57t，总用量为2222.9t ，应用比例达到90.58%。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；

2） 高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；

3）与免支撑的楼板相关的施工记录文件。

实际提交材料：

- 结构竣工图及设计说明：2.竣工图\2.3 结构竣工图\0总说明 - 高强钢筋用量比例计算书：8.建材\7.2.15高强度钢筋用量比例计算书

#### 7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分： □整体卫浴 □整体厨房 □装配式吊顶 □干式工法地面 □装配式内墙 □管线集成与设备设施 □其他： | 3~8 | 0 |
| 合计 |  | 8 | 0 |

2 评价要点

请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及设计说明；

2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。

实际提交材料：

#### 7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）

1 得分自评

可再循环材料和可再利用材料用量比例

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑类别 | 评价内容 |  |  |
| 1 | 住宅建筑 | 6% | 3 | 3 |
|  |  | 10% | 6 |  |
| 2 | 公共建筑 | 10% | 3 | 0 |
|  |  | 15% | 6 |  |
| 合计 |  |  | 6 | 3 |

利废材料选用

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50% | 3 | 0 |
| 2 | 采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30% | 6 | 0 |
| 合计 |  | 6 | 0 |

本条自评总得分：   3    。

2 评价要点

1）建筑可循环材料使用重量：5492.23 （吨）；建筑可再利用材料使用重量： 0 （吨）；本项目所有建筑材料总重量：83210.65 （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例： 6.60 %。

2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：

| 使用部位 | 材料名称 | 废弃物名称 | 用量（kg） | 占同类建材的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业的竣工图及设计说明；

2）工程材料决算清单；

3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。

实际提交材料：

- 建筑专业的竣工图及设计说明：2.竣工图\2.2 建筑竣工图 - 再循环材料和可再利用材料用量计算书：8.建材\7.2.17可在循环材料用量比例计算

#### 7.2.18选用绿色建材。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色建材应用比例不低于30% | 4 |  |
| 2 | 绿色建材应用比例不低于50% | 8 |  |
| 3 | 绿色建材应用比例不低于70% | 12 |  |
| 合计 |  | 12 | 0 |

2 评价要点

请简要说明本项目绿色建材的应用情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、土建、装修专业的竣工图及设计说明、工程决算材料清单；

2）绿色建材应用比例计算分析报告、绿色建材标识证书、相关产品性能检测报告；

3）施工记录文件。

实际提交材料：

## 8 环境宜居

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 8.1.1 | 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 | — |  |
|  | 8.1.2 | 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 | — |  |
|  | 8.1.3 | 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。 | — |  |
|  | 8.1.4 | 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。 | — |  |
|  | 8.1.5 | 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。 | — |  |
|  | 8.1.6 | 场地内不应有排放超标的污染源。 | — |  |
|  | 8.1.7 | 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。 | — |  |
| 场地生态与景观 | 8.2.1 | 充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。 | 10 | 10 |
|  | 8.2.2 | 规划场地地标和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。 | 10 | 10 |
|  | 8.2.3 | 充分利用场地空间设置绿化用地。 | 16 | 6 |
|  | 8.2.4 | 室外吸烟区位置布局合理。 | 9 | 9 |
|  | 8.2.5 | 利用场地空间设置绿色雨水基础设施。 | 15 | 7 |
| 室外物理环境 | 8.2.6 | 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。 | 10 | 5 |
|  | 8.2.7 | 建筑及照明设计避免产生光污染。 | 10 | 10 |
|  | 8.2.8 | 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。 | 10 | 10 |
|  | 8.2.9 | 采取措施降低热岛强度。 | 10 | 3 |
| 总计 |  |  | 100 | 70 |

### 8.1 控制项

#### 8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

1 达标自评

达标；□不达标

2 评价要点

项目位于  IV   光气候区，所在城市为  XX   ，属于：大城市 ☐中小城市

项目日照时数： 10.17  h，相关标准的日照时数要求：   2  h，其他规定性日照要求： 无

依据标准： 《建筑日照计算参数标准》GB/T50947  ，是否达标：是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：是  ☐否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）规划批复文件；

2）竣工总平面图；

3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。

实际提交材料：

总平面图：2.竣工图\2.1 总平面图\总平面图 日照分析报告：3.建筑专业\8.1.1日照\日照分析报告

#### 8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

1 达标自评

达标；□不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：   29.45  ℃，室外平均热岛强度  1.34  ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：   0.477     ，活动场地的遮阳覆盖率60.24%

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。

采用场地内遮荫措施，其中包括：绿化遮荫；构筑物遮荫（架空层）；建筑日照投影遮荫，场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例达到60.24%。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；

2）场地热环境计算报告。

实际提交材料：

乔木平面图：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 灌木平面图：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 种植设计说明：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 苗木表：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 景观验收报告：3.建筑专业\8.1.3 绿化要求\景观验收报告 场地遮阴面积比例计算书：9.建筑物理\8.2.9 降低热岛强度\场地遮阴面积比例计算书 住区热环境分析计算书：9.建筑物理\8.1.2 室外热环境\住区热环境分析计算书 绿化市容报告：9.建筑物理\8.1.2 室外热环境\绿化市容报告 日照分析报告：3.建筑专业\8.1.1日照\日照分析报告

#### 8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。

1 达标自评

达标；□不达标

2 评价要点

项目所在地为：☐华北 ☐东北 ☐西北 ☐华中 华东 ☐华南 ☐西南

是否主要选用乡土植物：是 ☐否，是否采用复层绿化：是 ☐否

地下室顶板上覆土深度 1.6 m，当地园林绿化部门要求 1.5 m，是否设有疏水板及导水管等：是 ☐否。

屋顶可绿化面积    m2，屋顶绿化面积    m2，屋顶绿化面积比    %。

请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。

本项目在植物选择上采用适应XX气候和土壤条件的植物，在植物配置上采用乔灌草结合的复层绿化。使用的植物主要有： 乔木：金桂、红花木莲、大叶女贞、香樟、乐东拟单性木兰、桔子树、柚子树、枇杷、香泡、雪松、木荷、蒲葵、散尾葵、棕榈、广玉兰、红豆杉、芭蕉、苏铁、丛生香柚、红枫、紫叶李、花石榴、木芙蓉、紫玉兰、乌柏、栾树、银杏、无患子、三角枫、朴树、丛生朴树、丛生乌柏、鸡爪槭、枫香、山桃、水杉、榉树、榔榆，共50种； 灌木：南天竹、春鹃毛球、夏鹃毛球、金森女贞、红叶石楠毛球、桃叶珊瑚、八角金盘、小叶栀子、红花继木球、金边黄杨、卫矛、红王子锦带、法国冬青篱、变叶木、海芋、大吴风草、波士顿蕨、鸟巢蕨、常春藤、鹅掌柴、玉簪、狼尾草、粉花绣线菊、棕竹、纸莎草、洒金桃叶珊瑚、金边玉簪、线叶美人蕉等共39种； 球类：大叶黄杨球、红花继木球、红叶石楠球、海桐球、茶梅球、金森女贞球、龟甲冬青球、含笑球、山茶、日本晚樱等，共35种； 草：玉带草、沿阶草、草皮、崂峪苔草等

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；

2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；

3）植物订购合同、苗木出圃证明文件。

实际提交材料：

乔木平面图：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图\乔木平面图 灌木平面图：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图\灌木平面图 苗木表：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图\苗木表 景观验收报告：3.建筑专业\8.1.3 绿化要求\景观验收报告

#### 8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。

1 达标自评

达标；□不达标

2 评价要点

项目位于 XX ，当地年均降雨量1164.7mm，项目用地面积 25266.6  m2，

是否进行雨水专项规划设计：是 ☐否

请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。

本项目屋面雨水按不同高度的屋面，划分汇水面积，设置重力式屋面雨水收集系统，屋面雨水通过雨水收集管道直接进入雨水井；室外公共活动场地、人行道等硬质地面的雨水以1%的坡度坡向种植区与铺装之间的排水沟，排水沟起始沟深300mm，以1%排水坡度排向De100排水立管，最终排入雨水井。 本项目将场地内的屋面和路面雨水收集到位于项目东北侧地下室的雨水机房，经过物理和生化处理后，用于绿化灌溉、道路浇洒、和地库冲洗。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；

2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；

3）雨水控制利用专项规划设计文件。

实际提交材料：

场地竖向设计平面图：2.竣工图\2.1 总平面图\场地竖向设计平面图 雨水回收装置资料：5.给排水专业\8.1.4 雨水收集或排放\雨水回收装置资料 年径流总量控制率计算书：5.给排水专业\8.1.4 雨水收集或排放\年径流总量控制率计算书 设计控制雨量计算书：5.给排水专业\8.1.4 雨水收集或排放\设计控制雨量计算书 水系统规划方案: 5.给排水专业\7.1.7水资源方案\水系统规划方案 雨水收集利用方案：5.给排水专业\7.2.13非传统水源\雨水收集利用方案

#### 8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

1 达标自评

达标；□不达标

2 评价要点

标识系统是否具备如下特点：

- 同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置；             是 ☐否

- 不同类型标识信息版面单独设置；                                     是 ☐否

- 有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息；                         是 ☐否

- 导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。           是 ☐否

请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。

本项目采取了完善、合理的标识系统，其中包括室内外的建筑标识、无障碍标识、消防标识、导向标识、功能标识、警示标识等。标识版面设置统一，标识信息明确而且醒目，尤其是无障碍标识和消防标识。导向性的表示信息系统位置醒目，同时也有利于及时更新与扩充内容，有利于调整和更换。使用效果较好，能给人以明确的信息指示，避免盲目寻找。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）标识系统设计文件。

实际提交材料：

标识系统设计图片：3.建筑专业\8.1.5 标识系统\标识系统设计图片

#### 8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。

1 达标自评

达标；□不达标

2 评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：☐餐饮类建筑 锅炉房 ☐垃圾运转站 ☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施      ☐以上皆无

如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。

本项目涉及的污染源主要为废气和固废，为减少其对项目环境影响，分别采取如下措施： （1）废气：本项目废气源的主要为地下车库汽车尾气、居民天然气燃烧废气、锅炉燃烧废气、油烟、垃圾房臭气。 1）本项目居民住宅厨房产生的天然气燃烧废气和油烟废气经家用抽油烟机抽吸后排入公用烟道，经专用排烟管道引至住宅楼楼顶排放，对外环境影响较小。 2）项目在地下一层设有一个锅炉房，内设2 台真空锅炉，用以供给泳池、生活热水需求和冬季空调热。项目锅炉配备低氮燃烧器，燃烧产生的废气收集后经排气筒通过保障房屋顶排放，排放高度约为24m，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB31/387-2014)中不得低于8m的要求。 3）项目地下车库设置2 处地下车库出入口和5个排风口，设置5个防火分区，每个防火分区对应一个排风口，车库换气次数均为6 次/h。本项目车库排风口与最近住宅楼之间的距离均大于10 米，地下车库进出口与最近住宅楼之间的距离均大于8 米，符合《机动车停车库(场)环境保护设计规程》（DGJ08-98-2014）中“车辆进出口与环境敏感建筑物之间的距离不应小于8.0m，换气次数不小于6 次/h，并高出地面2.5m，排放口与相邻环境敏感建筑物的距离应保持在10m 以上”的要求。因此，地下车库汽车尾气对周边环境影响不大。 （2）固废：本项目地下一层设置 1 座垃圾房，并设置若干垃圾收集点，生活垃按质分类，袋装化后，统一放置于项目设置的垃圾房内，最终委托当地环卫部门每日上门清运处理，并对垃圾房进行消毒、除异味工作。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；

2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；

3）检测报告。

实际提交材料：

环评报告书（表）：3.建筑专业\8.1.6 场地污染物\环评报告书（表） 检测报告：3.建筑专业\8.1.6 场地污染物\检测报告

#### 8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。

1 达标自评

达标；□不达标

2 评价要点

项目是否制定垃圾管理制度：是 ☐否

垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：是 ☐否

项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：是 ☐否

垃圾设施是否与景观协调：是 ☐否

请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。

本项目为维护生态安全，保障经济社会可持续发展，将采取的垃圾管理制度严格按照《XX市生活垃圾管理条例》中内容执行，从而达到小区精细化管理，提高居民环保意识的目的。通过严格的垃圾分类管理制度将害垃圾与可回收物、湿垃圾、干垃圾区分。具体内容包括：根据合同要求制定清运时间，管控垃圾日产日清；根据垃圾清运作业要求，检查清运作业质量和考核；对于存在的问题制定改善措施，并进行过程管控；如实记录垃圾清运处理情况；检查垃圾桶垃圾是否倒干净、地面残留垃圾打扫清理干净，垃圾归集点（站）干净、整洁等内容。垃圾容器和收集点放置在易于管理和清理的位置，数量满足小区内人员垃圾供应需求，在每个单元设置垃圾收集点和十个以上的分类垃圾容器；垃圾清运人员每天上下午各一次到垃圾清运点收集一次垃圾，每天下午更换一次垃圾桶装置。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）环境卫生专业设计说明

2）设备材料表；

3）垃圾设施布置图；

4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。

实际提交材料：

垃圾分类实施细则：3.建筑专业\8.1.7 生活垃圾分类\垃圾分类文件说明 垃圾设施布置照片：3.建筑专业\8.1.7 生活垃圾分类\垃圾设施布置照片 垃圾管理制度：3.建筑专业\8.1.7 生活垃圾分类\垃圾管理制度

### 8.2 评分项

#### Ⅰ 场地生态与景观

#### 8.2.1	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性 | 10 | 10 |
| 2 | 采取净地表层土回收利用等生态补偿措施 | 10 |  |
| 3 | 根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

保护或修复场地生态环境的措施为：                                               。

请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。

项目为住宅区建设，施工过程需对建设场地进行开挖、填筑和平整，使原有的植被被铲除，改变了土地的原有使用功能，从而使绿化面积有所减少。但这只是暂时性的，施工完成后，随着施工期的结束和绿地设施的完善，采用高比例的场地绿化设计对生态进行补偿。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、竣工总平面图；

2）竖向设计图；景观专业竣工图纸及设计说明；

3）生态补偿方案，应包括植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关内容、表层土收集利用量计算书；

4）施工记录、影像资料文件。

实际提交材料：

总平面图：2.竣工图\2.1 总平面图\总平面图 乔木平面图：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 灌木平面图：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 种植设计说明：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 苗木表：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 景观验收报告：3.建筑专业\8.1.3 绿化要求\景观验收报告

#### 8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地年径流总量控制率达到55% | 5 | 10 |
| 2 | 场地年径流总量控制率达到70% | 10 |  |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

项目所在地   XX      ，当地年均降雨量   1164.7   mm

场地年综合径流系数 0.658  ，场地年径流总量控制率 77.1  %

请简要说明雨水外排控制措施。

XX市年降雨量为1164.7mm，本项目场地内有硬质屋面面积5457.59m2，路面面积10948.02 m2，景观水体面积774.65 m2，绿地8225.35m2。 本项目水体景观水体调蓄容积为309.86m3，雨水用于雨水回用，不做调蓄用，通过计算，场地控制雨量18.63mm，对应的场地径流总量控制率为70.13%。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；

2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；

3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。

实际提交材料：

铺装总平面图：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\2.铺装图\铺装总平面图 铺装详图：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\2.铺装图\铺装详图 乔木平面图：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 灌木平面图：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 雨水综合利用：5.给排水专业\8.2.2 场地雨水控制\雨水综合利用 雨水总量控制率计算书：5.给排水专业\8.2.2 场地雨水控制\雨水总量控制率计算书 雨水回收装置资料：5.给排水专业\8.1.4 雨水收集或排放\雨水回收装置资料

#### 8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）

1 得分自评

| 类型 | 评价内容 |  |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居建 | 绿地率≥规划指标105% |  |  | 10 |  |
|  | 项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag | 新区建设 | 0.50 | 2 | 6 |
|  |  |  | 0.50＜Ag＜0.60 | 4 |  |
|  |  |  | Ag≥0.60 | 6 |  |
|  |  | ☐旧区改造 | 0.35 | 2 |  |
|  |  |  | 0.35＜Ag＜0.45 | 4 |  |
|  |  |  | Ag≥0.45 | 6 |  |
| ☐ 公建 | 绿地率≥规划指标105% |  |  | 10 |  |
|  | 绿地向公众开放 |  |  | 6 |  |
| 合计 |  |  |  | 16 | 6 |

2 评价要点

| 项目类型 | 居住建筑 | ☐公共建筑 |
| --- | --- | --- |
| 绿地面积（m2） | 8860 |  |
| 用地面积（m2） | 25266.6 |  |
| 绿地率（%） | 35.07 |  |
| 其他 | 总公共绿地面积 2533.00 m2 | 绿地是否向社会公众开放：☐是 否 开放时间： |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图及设计说明、景观专业竣工图及设计说明；

2）平面日照等时线模拟图，应体现绿地的日照和阴影情况；

3）人均公共绿地面积计算书，应体现公共绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果；

4）体现绿地向社会公众开放的相关文件，应包括设计理念、具体措施及运行管理记录。

实际提交材料：

人均公共绿地面积计算书：3.建筑专业\8.2.3 充分利用场地绿化\人均公共绿地面积计算书 乔木平面图：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 灌木平面图：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 景观专业图及设计说明：3.建筑专业\8.2.3 充分利用场地绿化\景观专业图及设计说明 室外绿化照片：3.建筑专业\8.2.3 充分利用场地绿化\室外绿化照片

#### 8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m | 5 | 5 |
| 2 | 室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识 | 4 | 4 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

室外吸烟区布置在  建筑主导风下风向    ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的      米，距离儿童和老人活动场所     大于8m   米，具备 专用垃圾桶、 导向标识、 警示标识。

请简要说明室外吸烟区的布置情况。

室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m。室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。

实际提交材料：

乔木平面图：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 施工设计说明1：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\1.设计说明\施工设计说明1 室外吸烟区：3.建筑专业\8.2.4室外吸烟区\室外吸烟区

#### 8.2.5 利用场地空间设置绿色雨水基础设施。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 | 达到40% | 3 | 0 |
|  |  | 达到60% | 5 |  |
| 2 | 衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施 |  | 3 | 3 |
| 3 | 衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施 |  | 4 | 4 |
| 4 | 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50% |  | 3 | 0 |
| 合计 |  |  | 15 | 7 |

2 评价要点

项目所在地   XX    ，当地年均降雨量  1164.7  mm

| 绿色雨水基础设施 | 面积（m2） | 绿色雨水基础设施 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 下凹式绿地 |  | 雨水湿地 |  |
| 雨水花园 |  | 景观设计水体 | 774.65 |
| 屋顶绿化 |  | 自然水体（河流、湖泊） |  |
| 植被浅沟 |  | 其他 |  |
| 树池 |  | 绿色雨水基础设施面积合计 | 774.65 |
| 雨水塘 |  | 场地绿地面积 | 8860 |
| 有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%） |  |  | 8.52 |

透水铺装面积比例计算

| 类型 | 植草砖 | 透水沥青 | 透水混凝土 | 透水地砖 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（m2） |  |  |  |  |  |
| 硬质铺装总面积（m2） |  | 0.00 | 透水铺装面积的比例（%） |  |  |

请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。

本项目屋面雨水按不同高度的屋面，划分汇水面积，设置重力式屋面雨水收集系统，屋面雨水通过雨水收集管道直接进入雨水井；室外公共活动场地、人行道等硬质地面的雨水以1%的坡度坡向种植区与铺装之间的排水沟，排水沟起始沟深300mm，以1%排水坡度排向De100排水立管，最终排入雨水井。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地原地形图；

2）竣工总平面图，应包括绿化、场地竖向设计内容；

3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水平面图，应明确雨水进入地面生态设施的衔接引导措施，以及地面生态设施汇水区域内的屋面或路面位置、面积；

4）场地铺装图纸及设计说明，应包括透水铺装地面位置、面积、铺装材料和铺装方式；

5）绿地及透水铺装比例计算书。

实际提交材料：

场地竖向设计平面图：2.竣工图\2.1 总平面图\场地竖向设计平面图 排水系统原理图：2.竣工图\2.4 给排水竣工图\各楼栋图纸\1#楼PDF\排水系统原理图 雨水回收装置资料：5.给排水专业\8.1.4 雨水收集或排放\雨水回收装置资料 水系统规划方案: 5.给排水专业\7.1.7水资源方案\水系统规划方案

#### Ⅱ 室外物理环境

#### 8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2类声环境功能区标准限值＜环境噪声值≤3类声环境功能区标准限值 | 5 | 5 |
| 2 | 环境噪声值≤2类声环境功能区标准限值 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 | 5 |

2 评价要点

场地位于《声环境质量标准》GB3096中 2 类型

环境噪声检测情况

| 序号 | 监测点 | 声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)] |  |  |  | 环境噪声测试值[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2类 |  | 3类 |  |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 场地北厂界 | 60 | 50 | 65 | 55 | 59 | 50 |
| 2 | 场地南厂界 | 60 | 50 | 65 | 55 | 60 | 55 |
| 3 | 场地东厂界 | 60 | 50 | 65 | 55 | 60 | 50 |
| 4 | 场地西厂界 | 60 | 50 | 65 | 55 | 57 | 50 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。

本项目诸光路侧为4a类声环境功能区。 项目主要噪声是由风机、水泵、空调外机、变压器、进出小区和车库的车辆产生的噪声。 本项目采取的降噪措施有： 1）本项目地下车库设置2个车辆出入口，出入口与相邻住宅的最近距离约8.1米，满足，满足《机动车停车库（场）环境保护设计规程》（DGJ08-98-2014）中的距离要求。 2）本项目住宅楼的冷热源采用地源热泵系统，夏季辅以冷却塔辅助散热，地源热泵系统置于地下专用机房内，噪声级约80～85dB(A)，选用低噪声设备，设备底座安装减振器材，经墙体隔声后，不会对外环境造成不良影响。 3）变电站内噪声源主要是散热风机噪声，经箱体隔声后，不会对外造成不良影响。 4）项目水泵房和风机房均不设置在居民住宅楼正下方。风机置于地下风机房内，噪声级约75～85dB(A)。风机均采用隔振处理；管道与设备接口采用软接头。水泵机组设于地下车库层水泵房内，选用振动小、噪音低的水泵，噪声级约75~80dB(A)，采用隔音门、吸声墙和吊顶处理。 5）对道路交通噪声的处理：项目北侧住宅建筑退后方家塘路道路红线8m，项目与道路之间保持一定的间距，避免交通噪声对项目建筑产生显著影响；采用三层玻璃窗，其计权隔声量大于25dB（A），可有效降噪；在项目周边设置绿化带，通过绿化进行隔音降噪。 通过采取以上措施，经过模拟计算室内噪声级得到，本项目住宅室内噪声级可以满足标准要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告；

2）场地交通组织说明；降噪竣工图纸，包括道路声屏障、低噪声路面的设计内容；

3）规划总平面图、景观园林总平面图；

4）场地环境噪声检测报告及规划验收报告。

实际提交材料：

环评报告书（表）：9.建筑物理\8.2.6 场地内环境噪声\环评报告书（表） 建筑总平面图：2.竣工图\2.1 总平面图\建筑总平面图 噪声检测报告：9.建筑物理\8.2.6 场地内环境噪声\场地噪声检测报告 降噪措施验收记录：9.建筑物理\8.2.6 场地内环境噪声\降噪措施验收记录

#### 8.2.7 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定 | 5 | 5 |
|  | 非玻璃幕墙建筑 |  |  |
| 2 | 室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

是否采用玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙：☐是 否，若采用，则其可见光反射比为：          。

室外夜景照明的光污染控制情况：

| 照明技术参数 | 应用条件 | 环境区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E1区 | E2区 | E3区 | E4区 |
| 垂直面照度（Ev）(lx) | 熄灯时段前 | 2 | 5 | 10 | 25 |
|  | 熄灯时段 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 灯具发光强度I（cd） | 熄灯时段前 | 2500 | 7500 | 10000 | 25000 |
|  | 熄灯时段 | 0 | 500 | 1000 | 2500 |
| 上射光通比 | 灯具所处位置水平面以上的光通量与灯具总光通量之比（％） | 0 | 5 | 15 | 25 |
| 建筑立面亮度Lb(cd/m2) | 被照面平均亮度 | 0 | 5 | 10 | 25 |
| 标识亮度Ls(cd/m2) | 外投光标识被照面平均亮度 | 50 | 400 | 800 | 1000 |

居住区和步行区夜景照明灯具的眩光限制值：

| 安装高度(m) | H≤4.5 | 4.5＜H≤6 | H＞6 |
| --- | --- | --- | --- |
| L与A0.5的乘积 | LA0.5≤4000 | LA0.5≤5500 | LA0.5≤7000 |
| 项目情况 | 达标 | 达标 | 达标 |

请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。

本项目建筑外立面使用干挂石材，故不会对周边建筑造成光污染。 所有园林灯具安装时应避免产生眩光；如直射人眼、住户窗户阳台以及给道路车辆驾驶员造成眩光等。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括玻璃幕墙竣工图及说明；

2）玻璃幕墙专项验收报告，包括玻璃幕墙光污染分析专项报告、玻璃的光学性能检验报告、玻璃进场复验报告；

3）室外夜景照明光污染分析报告；

4）灯具的光度检验报告、灯具进场复验报告；

5）照明设计方案，包括照明照度及功率密度计算；

6）泛光照明、景观照明竣工图纸及设计说明。

实际提交材料：

景观电气设计说明1：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\5.电气图\室外景观照明设计说明1 景观电气设计说明2：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\5.电气图\室外景观照明设计说明2 电气系统图1：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\5.电气图\电气系统图1 电气系统图2：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\5.电气图\电气系统图2 电气灯具布置总平面图：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\5.电气图\电气灯具布置总平面图 室外景观照明图片：3.建筑专业\8.2.7 建筑及照明设计避免光污染\室外景观照明图片

#### 8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冬季典型风速和风向条件下 | 建筑物周围人行区距地高1.5m处风速小于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2 | 3 | 3 |
|  |  | 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa | 2 | 2 |
|  |  | 只有一排建筑，可直接得分 |  |  |
| 2 | 过渡季、夏季典型风速和风向条件下 | 场地内人活动区不出现涡旋或无风区 | 3 | 3 |
|  |  | 50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa | 2 | 2 |
| 合计 |  |  | 10 | 10 |

2 评价要点

冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为  1.0   m/s，最大风速放大系数为 1.6  ，除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为 4.5  Pa；

过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：□是√     否

外窗中室内外表面的风压差大于0.5Pa的可开启外窗的面积比例  88.15  %。

请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。

XXXX区XX地块商品房室外风环境，在冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区风速小于5 m/s，且室外风速放大系数小于2；建筑迎风面与背风面表面风压差为 4.5 Pa，过渡季、夏季典型风速和风向条件下，50 %以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5 Pa，场地内人活动区不出现涡旋或无风区。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外风环境模拟计算分析报告；

2）竣工总平面图；

3）景观专业竣工图纸及设计说明；

4）场地周边及建筑物的实景影像资料。

实际提交材料：

室外风环境模拟分析报告：9.建筑物理\8.2.8 场地内风环境\室外风环境模拟分析报告

#### 8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例 | ☐居建达30% ☐公建达10% | 2 | 3 |
|  |  | 居建达50% ☐公建达20% | 3 |  |
| 2 | 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4，或设有遮荫面积较大的行道树的路段长度超过70% |  | 3 |  |
| 3 | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75% |  | 4 | 0 |
| 合计 |  |  | 10 | 3 |

2 评价要点

室外活动场地内的遮荫措施有：乔木 构筑物（类型 架空层 ） ☐以上皆无。

| 类型 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 场地内遮荫措施 | 户外活动场地面积（m2） | 9567.36 |
|  | 户外活动场地内乔木遮荫措施的面积（m2） | 1527.20 |
|  | 户外活动场地构筑物遮荫措施的面积（m2） | 4150.16 |
|  | 户外活动场地内有乔木、构筑物遮荫措施的面积比例（%） | 60.24 |
| 路面太阳辐射反射系数 | 处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2） |  |
|  | 太阳辐射反射系数不低于0.4的机动车道、路面面积（m2） |  |
|  | 太阳辐射反射系数不低于0.4的机动车道、路面所占比例（%） |  |
|  | 行道树的路段总长度（m） |  |
|  | 设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m） |  |
|  | 设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%） |  |
| 屋面太阳辐射反射系数 | 建筑屋面面积（m2） |  |
|  | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2） |  |
|  | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%） |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外活动场地遮阴设计，应包括规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表、日照分析报告、户外活动场地遮阴面积比例计算书；

2）地面遮阴设计，应包括道路交通组织、路面构造做法大样、道路用热反射涂料性能检测报告、机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；

3）屋顶遮阴设计，应包括屋面施工图、屋面做法大样、屋面涂料性能检测报告、屋面太阳辐射反射性能现场检测报告；屋面遮阴及高反射面积比例计算书。

实际提交材料：

乔木平面图：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 灌木平面图：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 种植设计说明：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 苗木表：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 日照分析报告：9.建筑物理\8.2.9 降低热岛强度\日照分析报告 景观验收报告：3.建筑专业\8.1.3 绿化要求\景观验收报告 场地遮阴面积比例计算书：9.建筑物理\8.2.9 降低热岛强度\场地遮阴面积比例计算书 建筑遮阳图片：9.建筑物理\8.2.9 降低热岛强度\建筑遮阳照片

## 9 提高与创新

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加分项 | 9.2.1 | 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。 | 30 | 10 |
|  | 9.2.2 | 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。 | 20 |  |
|  | 9.2.3 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。 | 8 |  |
|  | 9.2.4 | 场地率容绿不低于3.0。 | 5 | 3 |
|  | 9.2.5 | 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。 | 10 |  |
|  | 9.2.6 | 应用建筑信息模型（BIM）技术。 | 15 | 5 |
|  | 9.2.7 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。 | 12 | 12 |
|  | 9.2.8 | 按照绿色施工的要求进行施工和管理。 | 20 |  |
|  | 9.2.9 | 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。 | 20 |  |
|  | 9.2.10 | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。 | 40 | 20 |
| 总计（不得超过100分） |  |  | 180 | 50 |

#### 9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）

1 得分自评

建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降低40% | 10 |  |
| 2 | 降低50% | 15 |  |
| 3 | 降低60% | 20 |  |
| 4 | 降低70% | 25 |  |
| 5 | 降低80% | 30 |  |
| 合计 |  | 30 | 10 |

2 评价要点

建筑所处城市  XX	热工气候分区： 夏热冬冷地区

执行的建筑节能标准：  XX市《居住建筑节能设计标准》  DGJ 08-205-2011

围护结构热工性能指标比较：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照建筑 | 提高比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型I | 类型II | 类型III |  |  |
| 体形系数 |  |  | — | 0.39 |  |  | 0.43 | — |
| 窗墙比 |  | 东向 | — | 0.02 |  |  | 0.03 | — |
|  |  | 南向 | — | 0.42 |  |  | 0.45 | — |
|  |  | 西向 | — | 0.02 |  |  | 0.03 | — |
|  |  | 北向 | — | 0.29 |  |  | 0.32 | — |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — | 0 |  |  | 0 | — |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) | 0.64 |  |  | 0.80 | 20 |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) | 0.90 |  |  | 1.5 | 40 |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) | 0.97 |  |  | 1.5 | 33 |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | 1.95 | 1.95 |  |  | 4.7 | 58.5 |
|  |  | 南向 | 1.95 | 1.95 |  |  | 2.8 | 30.4 |
|  |  | 西向 | 1.83 | 1.83 |  |  | 4.7 | 58.5 |
|  |  | 北向 | 2.12 | 2.12 |  |  | 4.0 | 47 |
|  | 遮阳系数SC | 东向 | 0.70 | 0.70 |  |  | -- | -- |
|  |  | 南向 | 0.70 | 0.70 |  |  | 0.40 | 42.9 |
|  |  | 西向 | 0.70 | 0.70 |  |  | -- | -- |
|  |  | 北向 | 0.70 | 0.70 |  |  | -- | -- |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC |  | — |  |  |  |  |  |
| 地面 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |
| 地下室外墙 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |

暖空调全年能耗分析：

| 用能类别 | 单位 | 实际建筑 | 参照建筑（限值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖 | kWh/m2 | 11.95 | 18.17 |
| 供冷 | kWh/m2 | 8.04 | 19.24 |
| 动力设备 | kWh/m2 | 5.26 | 8.03 |
| 热回收机组 | kWh/m2 | 0.52 | -- |
| 总能耗 | kWh/m2 | 25.77 | 45.44 |
| 能耗降低幅度 | % | 43.89% |  |

请简要说明建筑节能情况，节能率。

本项目围护结构性能提升比例在20%-58%之间，实际建筑建筑总能耗为：25.77 kWh/m2 45.44 kWh/m2，能耗降低幅度为：43.89%。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；

2）供暖空调系统能耗节能率分析报告；

3）节能计算书。

实际提交材料：

- 暖通竣工图及设计说明: 2.竣工图\2.5 暖通竣工图\通用图 - 设备材料表；2.竣工图\2.5 暖通竣工图\住宅空调 - 供暖空调系统能耗节能率分析报告：6.暖通专业\7.2.8、9.2.1暖通空调能耗模拟计算书 - 节能计算书:.建筑专业\7.1.1、7.2.4建筑节能计算书

9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 因地制宜传承地域建筑文化 | 20 |  |

2 评价要点

项目所在城市              ，该地区建筑风貌特色为                              。

请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明；

2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；

3）项目实际影像资料。

实际提交材料：

9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑 | 8 |  |

2 评价要点

1）项目建设是否利用了废弃场地：□是、□否，如是，废弃场地属于：□不可建设用地、□工厂弃置地、□其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：□是、□否。

2）项目建设是否利用了旧建筑：□是、□否，如是，旧建筑利用属于：□翻建、□改建、□扩建。

请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；

2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；

3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。

实际提交材料：

9.2.4 场地绿容率不低于3.0。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地绿容率计算值不低于3.0 | 3 | 3 |
| 2 | 场地绿容率实测值不低于3.0 | 5 |  |
| 合计 |  | 5 | 3 |

2 评价要点

场地乔木叶面积指数：     4          场地乔木投影面积：   9.62     m2

场地乔木株数：      1380                   场地灌木占地面积：   7524     m2

草地面积：   1085    m2                    场地面积：    25266.6     m2

场地绿容率：    3.03

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；

2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。

实际提交材料：

乔木平面图：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 灌木平面图：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 种植设计说明：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 苗木表：2.竣工图\2.8 景观园林竣工图\3.种植图 绿容率计算书：3.建筑专业\9.2.4绿容率\绿容率计算书

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构采用钢结构、木结构 | 10 |  |
| 2 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35% | 5 |  |
| 3 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50% | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

建筑主体结构采用：□钢结构 、□木结构 、□装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到       %。

请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；

2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。

实际提交材料：

9.2.6应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）

1 得分自评

BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在其中一个阶段应用 | 5 | 5 |
| 2 | 在其中两个阶段应用 | 10 |  |
| 3 | 在其中三个阶段应用 | 15 |  |
| 总计 |  | 15 | 5 |

2 评价要点

项目在建筑的■规划设计、□施工建造、□运行维护阶段应用了BIM技术。

请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。

XX区XX地块项目在规划设计阶段采用了BIM技术。设计过程中，建筑、结构、机电各专业的设计在空间位置上产生冲突或图纸设计不完善达不到协调引出的问题。通过使用BIM技术，在整个设计过程中，解决了各专业57个管线碰撞问题。

- 证明材料

提交材料及要求：

1）BIM设计的竣工文件；

2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。

实际提交材料：

BIM模型: 3.建筑专业\9.2.6BIM技术\BIM模型 XX08-02地块BIM碰撞报告: 3.建筑专业\9.2.6BIM技术

9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。 | 12 | 12 |

2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：      52413      （kgCO2eq）

建筑固有的碳排放量（建材运输）：        769     （kgCO2/km）

建筑施工阶段碳排放量：       2180      （kgCO2/m2）

建筑运行阶段减排量：      133034       （kgCO2/m2）

单位面积年碳排放量：        1.67      （kgCO2/m2·a）

简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。

通过对本项目建筑全生命周期碳排放量的计算可得本项目单位建筑面积碳排放量为1.67tCO2e/㎡（参照相关文献绿色节能建筑的单位建筑面积碳排放量在1.14~2.29tCO2e/㎡不等，普通建筑的碳排放量在3.2~6.3tCO2e/㎡不等）。采取的节能减碳措施有使用节能产品、暖通空调系统使用地源热泵系统，大量采购本地生产的建筑材料，对建筑结构进行优化，大量使用高强度钢筋，大量使用可再循环材料等措施，采用变频水泵等。采取节能减碳措施后可减少本项目单位建筑面积碳排放量3.41tCO2e/㎡。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）碳排放计算分析报告；

2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。

实际提交材料：

碳排放计算报告：8.建材\9.2.7 碳排放计算分析报告\碳排放计算报告

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定 | 8 |  |
| 2 | 采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0% | 4 |  |
| 3 | 采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5% | 4 |  |
| 4 | 现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系 | 4 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

2 评价要点

项目是否获得绿色施工优良等级 □是、□否；

是否获得绿色施工示范工程认定 □是、□否；

现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 □是、□否。

施工预拌混凝土损耗率为        %，现场加工钢筋损耗率        %。

请简要说明绿色施工的实施情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；

2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；

3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；

4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。

实际提交材料：

9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 | 10 |  |
| 2 | 保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题 | 10 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

2 评价要点

建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：

□地基基础工程、□主体结构工程、□屋面防水工程、□其他土建工程

□装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程、□供热、供冷系统工程的质量问题

请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品保单。

实际提交材料：

9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取节约资源的其他创新 | 10 |  |
| 2 | 采取保护生态环境的其他创新 | 10 |  |
| 3 | 采取保障安全健康的其他创新 | 10 | 10 |
| 4 | 采取智慧友好运行的其他创新 | 10 | 10 |
| 5 | 采取传承历史文化的其他创新 | 10 |  |
| 总计 |  | 40 | 20 |

2 评价要点

请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。

采用5G科技系统，为客户提供绿色、健康、智慧、环保的全生命周期高品质产品。 5G科技由Green绿色健康、Global国匠精工、Gather工业集成、Grasp智慧互联、Gain服务增值五大子系统构成。 其中，绿色健康旨在为业主营造绿色、舒适、健康的生态居住环境，使业主拥有最愉悦居住心理及生活体验；本项目采用室内绿色健康技术整体集成系统，包含温度控制、空气、光线、水质、声环境、心理、绿色健康认证七个维度，涵盖包括毛细管网系统、地面置换式新风系统等38项技术。 智慧互联旨在通过现代化的电子技术手段，为业主优化生活方式、解决业主安全及便捷生活的内在需求，全面提升生活品质。本项目采用智慧互联系统，具体采用包括智能门锁系统（户门+房间门）、一键报警系统、红外幕帘系统、玄关侵入报警系统、窗帘自动控制系统、客厅及主卧灯光场景控制系统、室内魔镜、户内无线覆盖、智慧厨房、服务呼叫系统、除臭鞋柜、APP定制化控制等内共计17项智慧互联技术。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）创新措施相关设计文件；

2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。

实际提交材料：

中国XX地产5G科技白皮书：11.其他\中国XX地产5G科技白皮书 绿色健康技术整体集成系统说明：11.其他\9.2.10 创新项\绿色健康集成 绿色健康材料：11.其他\9.2.10 创新项\绿色健康集成\绿色健康材料 智慧互联系统说明：11.其他\9.2.10 创新项\智慧互联 智慧互联材料：11.其他\9.2.10 创新项\智慧互联\智慧互联材料 XX项目绿色方案奖答辩：11.其他\9.2.10 创新项