7 资源节约

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 7.1.1 | 建筑设计优化 | / | √ |
|  | 7.1.2 | 降低负荷能耗 | / | √ |
|  | 7.1.3 | 温度分区设置 | / | √ |
|  | 7.1.4 | 照明功率密度 | / | √ |
|  | 7.1.5 | 能耗分项计量 | / | √ |
|  | 7.1.6 | 电梯扶梯节能 | / | √ |
|  | 7.1.7 | 水资源利用方案 | / | √ |
|  | 7.1.8 | 建筑形体规则 | / | √ |
|  | 7.1.9 | 建筑造型简约 | / | √ |
|  | 7.1.10 | 建材本地化 | / | √ |
| 评分项 | 7.2.1 | 节约集约用地 | 20 | 8 |
|  | 7.2.2 | 地下空间 | 12 | 5 |
|  | 7.2.3 | 停车场所 | 8 | 8 |
|  | 7.2.4 | 热工性能优化 | 15 | 15 |
|  | 7.2.5 | 空调冷热源 | 10 | 10 |
|  | 7.2.6 | 空调末端及输配系统 | 5 | 5 |
|  | 7.2.7 | 节能电气设备 | 10 | 8 |
|  | 7.2.8 | 降低建筑能耗 | 10 | 10 |
|  | 7.2.9 | 可再生能源利用 | 10 | 10 |
|  | 7.2.10 | 卫生器具水效 | 15 | 8 |
|  | 7.2.11 | 其他节水措施 | 12 | 4 |
|  | 7.2.12 | 景观水体 | 8 | 8 |
|  | 7.2.13 | 非传统水源 | 15 | 10 |
|  | 7.2.14 | 土建装修一体化 | 8 | 8 |
|  | 7.2.15 | 高强结构材料 | 10 | 5 |
|  | 7.2.16 | 工业化内装 | 8 | 8 |
|  | 7.2.17 | 材料循环利用 | 12 | 6 |
|  | 7.2.18 | 绿色建材 | 12 | 12 |
| 合计 |  |  | 200.0 | 148.0 |

#### 7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

建筑所处城市的建筑热工气候分区：                      ，建筑体形系数：

执行的建筑节能标准：                                  ，建筑朝向：

围护结构热工性能指标：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照建筑 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型I | 类型II | 类型III |  |  |
| 体形系数 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数k |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  |  | — |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC |  | — |  |  |  |  |  |
| 地面 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  | — |
| 地下室外墙 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；

2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；

3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；

4）节能工程验收记录。

实际提交材料：

#### 7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。

室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。 本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。

请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。

各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。 机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。 制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。 空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。 空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。

空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100% |  |
| 75% |  |
| 50% |  |
| 25% |  |
| IPLV |  |

空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100% |  |
| 75% |  |
| 50% |  |
| 25% |  |
| SCOP |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图、水系统图、空调系统分区及控制策略等；

2）部分负荷性能系数（IPLV）计算书、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书。

3）暖通系统能耗监测记录。

实际提交材料：

#### 7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 |  |  |  |  |
| 夏季 |  |  |  |  |

过渡空间空气调节室内参数：

活动类型：                   代谢率：                 冬季温度设定：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 |  |  |  |  |
| 夏季 |  |  |  |  |

请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；

2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；

3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：

#### 7.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。

支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。

照明功率设计值：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明；

2）与照明相关的装修竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施；

3）灯具产品说明书；

4）照明功率密度计算分析报告、现场检测报告。

实际提交材料：

#### 7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

分项计量内容：冷热源  输配系统  照明  其他

简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。

供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。 本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。 供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。 本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；

2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；

3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。

实际提交材料：

#### 7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

垂直电梯节能措施：群控   变频调速   能量反馈   其他

自动扶梯节能措施：变频感应启停   其他

请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。

两台电梯采用并联控制方式。 电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。 电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；

2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；

3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

实际提交材料：

#### 7.1.7 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。

水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100 的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100 的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。 给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F 至1F 直接由市政供水，2F 至7F 设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。 排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污 分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑, 由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87 型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。 管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的 阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不 同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。 节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）; 校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪.

用水计量表按□用途 □付费 □管理单元 设置：

用水计量水表主要信息

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |

用水点供水压力最大为            MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。

本项目给水系统竖向分2个区：其中-1F至1F层由市政水直接供给，2F至12F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。 入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。 给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa. 中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa; 2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；

2）给排水竣工图及设计说明，应包含水表分类计量的设计内容；

3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。

实际提交材料：

#### 7.1.8 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

建筑形体属于 规则  不规则  特别不规则  严重不规则

不规则建筑形体判断：

a）平面不规则类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 是/否 |
| --- | --- | --- |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍 | 是 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30% | 是 |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。 | 是 |

b）竖向不规则类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 是/否 |
| --- | --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25% | 是 |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递 | 是 |
| 楼板局部不连续 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80% | 是 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。

实际提交材料：

#### 7.1.9 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

1）本项目是否使用了装饰性构件： 是、 否

2）如果使用了装饰性构件：

装饰性构件的造价：         万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：

3）装饰性构件的类别为：

（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙				

（2）仅用于装饰的塔、球、曲面					

（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架			

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；

3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。

实际提交材料：

#### 7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：          （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：

（吨），占总重量的比例为：           %。

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：是、否

建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：是、否

请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。

项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；

2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；

3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。

实际提交材料：

#### 7.2.1 节约集约利用土地。（20分）

1 得分自评

- 居住建筑  建筑层数□ 3层及以下  □ 4~6层  □7~9层  □10~18层 □19层及以上

| 建筑气候区划 | 人均居住用地指标A(m2) |  |  |  |  | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3层及以下 | 4~6层 | 7~12层 | 13~18层 | 19层及 以上 |  |  |
| Ⅰ、Ⅶ | 33＜A≤36 | 29＜A≤32 | 21＜A≤22 | 17＜A≤19 | 12＜A≤13 | 15 |  |
|  | A≤33 | A≤29 | A≤21 | A≤17 | A≤12 | 20 |  |
| Ⅱ、Ⅵ | 33＜A≤36 | 27＜A≤30 | 20＜A≤21 | 16＜A≤17 | 12＜A≤13 | 15 |  |
|  | A≤33 | A≤27 | A≤20 | A≤16 | A≤12 | 20 |  |
| Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ | 33＜A≤36 | 24＜A≤27 | 19＜A≤20 | 15＜A≤16 | 11＜A≤12 | 15 |  |
|  | A≤33 | A≤24 | A≤19 | A≤15 | A≤11 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 20 |  |

2）公共建筑容积率R

| 行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等 | 教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0≤R＜1.5 | 0.5≤R＜0.8 | 8 |  |
| 1.5≤R＜2.5 | R≥2.0 | 12 |  |
| 2.5≤R＜3.5 | 0.8≤R＜1.5 | 16 |  |
| R≥3.5 | 1.5≤R＜3.5 | 20 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

2 评价要点

1）居住建筑

住区用地面积：      m2，户均人数：         人，总户数：        户。

主要户型：_      _，主要户型建筑面积：     _ m2，占总户数的比例：_      _%。

人均居住用地指标：            m2/人

2）公共建筑

规划用地面积：            m2，地上总建筑面积：           m2 ，容积率：           。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图及相关设计说明；

2）用地指标计算书。

实际提交材料：

#### 7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）

1 得分自评

1）居住建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | 5%≤Rr＜20% | 5 |  |
|  |  | Rr≥20% | 7 |  |
|  |  | Rr≥35%且 Rp＜60% | 12 |  |
| 2 | 不适宜开发地下空间 | --- | 12 |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |

2）公共建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下建筑面积与总用地面积之比Rp1 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | Rp1≥0.5 | 5 |  |
|  |  | Rp1≥0.7且 Rp＜70% | 7 |  |
|  |  | Rp1≥1.0且 Rp＜60% | 12 |  |
| 2 | 不适宜开发地下空间 | --- | 12 |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |

2 评价要点

地下空间主要功能为：

地上建筑面积：                   m2，地下建筑面积：                       m2

地下一层建筑面积：               m2，总用地面积：                         m2

地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：     %

地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：      %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：   %

请简要说明地下空间开发利用情况。

主楼地下为工具间，场区内绿地地下为机动车库，方便居民出行、节约土地资源。 地下室为车库和水电设备用房，风雨操场。 地下设备用房、变电室、消防水池泵房、生活水泵房等设备用房。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；

2）地下空间利用计算书；

3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。

实际提交材料：

#### 7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10% | 8 |  |
| 2 | 公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8% | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

停车方式：机械式停车库、地下停车库、停车楼、其他方式

住宅：地面停车位数量：           ，住宅总套数：          ，停车位套数比：         %。

公建：地面停车占地面积：         m2，总建设用地面积：    m2，停车位占地比：   %。

请简要说明停车方式及建设情况。

本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；

2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；

3）地面停车率计算书。

实际提交材料：

#### 7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5% | 5 |  |
| 2 | 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到10% | 10 |  |
| 3 | 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5% | 15 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

或者

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑供暖空调负荷降低5% | 5 |  |
| 2 | 建筑供暖空调负荷降低10% | 10 |  |
| 3 | 建筑供暖空调负荷降低15% | 15 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

2 评价要点

执行的建筑节能标准：

围护结构热工性能指标比较：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  | 参照建筑 | 提高 比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型I | 类型II |  |  |
| 体形系数 |  |  | — |  |  |  |  |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC | 东向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC |  | — |  |  |  |  |
| 地面 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |
| 地下室外墙 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

或者

供暖空调全年计算负荷比较：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖负荷 | kW |  |  |
| 全年空调负荷 | kW |  |  |
| 全年总负荷 | kW |  |  |
| 负荷降低幅度 | % |  |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应包含围护结构竣工详图；

2）围护结构热工性能参数表、当地建筑节能审查相关文件、节能工程竣工验收记录；

3）供暖空调全年计算负荷分析报告。

实际提交材料：

#### 7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。（10分）

1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）

| 序号 | 评价内容 |  |  |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机组类型 |  | 能效指标 | 提升幅度 |  |  |
| 1 | 电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 |  | 制冷性能系数（COP） | 提高6% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高12% | 10 |  |
| 2 | 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP） | 提高6% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高12% | 10 |  |
| 3 | 单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组 |  | 能效比（EER） | 提高6% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高12% | 10 |  |
| 4 | 多联式空调（热泵）机组 |  | 制冷综合性能系数（IPLV） | 提高8% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高16% | 10 |  |
| 5 | 锅炉 | 燃煤 | 热效率 | 提高3% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高6% | 10 |  |
|  |  | 燃油 燃气 | 热效率 | 提高2% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高4% | 10 |  |
| 6 | 房间空气调节器 |  | 能效比（EER）、能源消耗效率 | 节能评价值 | 5 |  |
|  |  |  |  | Ⅰ级能效限值 | 10 |  |
| 7 | 家用燃气热水炉 |  | 热效率值（η） | 节能评价值 | 5 |  |
|  |  |  |  | Ⅰ级能效限值 | 10 |  |
| 8 | 蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP） | 节能评价值 | 5 |  |
|  |  |  |  | Ⅰ级能效限值 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 10 |  |

2 评价要点

请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。

本项目冷热、源由热泵机组提供，无电直接加热设备作为空调系统的供暖热源。 宿舍：空调系统采用多联机空调系统，室外机组制冷量为377KW,功率为107.3KW；制热量为420KW,功率为106.02KW。食堂：空调系统采用多联机空调系统，室外机组制冷量为370.5KW,功率为104.85KW；制热量为412.5KW,功率为103.98KW。教学综合楼：空调系统采用多联机空调系统，室外机组制冷量为1239KW,功率为373.9KW；制热量为1386KW,功率为357.06KW。报告厅：合班教室和休息室采用单体空调+新风换气机组；报告厅采用商用直膨式空调机组。制冷量为279KW,功率为97.52KW；制热量为308.7KW,功率为95.12KW。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；

2）冷热源机组采购清单、产品说明书、产品型式性能检测报告。

实际提交材料：

#### 7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20% | 2 |  |
|  | 采用分体空调和多联机空调（热泵）机组 |  |  |
| 2 | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20% | 3 |  |
|  | 非集中采暖空调系统项目 |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |

2 评价要点

通风空调系统风机的单位风量耗功率：

| 设备类型 | 设备编号 | 单位风量耗功率 |
| --- | --- | --- |

集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：        ，标准规定值：     。

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：      ，标准规定值：_      。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；

2）风机及水泵的产品性能检测报告；

3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。

实际提交材料：

#### 7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值 | 5 |  |
| 2 | 采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节 | 2 |  |
| 3 | 照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求 | 3 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

照明功率密度：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值 |

采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： □是   □否

照明产品、三相配电变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级

| 设备名称 | 设备型号 | 能效水平 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备参数 | 能效等级 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等；

2）照明装修竣工图及设计说明，应包含照明系统图、平面施工图、设备表等；

3）照明产品采购清单、照明功率密度计算书及现场检测报告；

4）电气设备能效等级分析报告、电气设备的产品说明书或检测报告。

实际提交材料：

#### 7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10% | 5 |  |
| 2 | 建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低20% | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

能耗计算结果：

| 建筑分项能耗 | 单位 | 能耗约束值 | 实际能耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖空调系统能耗 | kWh/m2 |  |  |
| 照明系统能耗 | kWh/m2 |  |  |
| 单位面积全年总能耗 | kWh/m2 |  |  |
| 能耗降低幅度 | ％ |  |  |

执行的节能设计标准：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调专业竣工图及设计说明、暖通空调能耗模拟计算书；

2）内装竣工图及设计说明、电气专业竣工图及设计说明、照明能耗模拟计算书；

3）投入使用满1年，应提供建筑能耗记录及节能率计算报告。

实际提交材料：

#### 7.2.9 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 由可再生能源提供的生活用热水比例Rhw | 20%≤Rhw＜35% | 2 |  |
|  |  | 35%≤Rhw＜50% | 4 |  |
|  |  | 50%≤Rhw＜65% | 6 |  |
|  |  | 65%≤Rhw＜80% | 8 |  |
|  |  | Rhw≥80% | 10 |  |
| 2 | 由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch | 20%≤Rch＜35% | 2 |  |
|  |  | 35%≤Rch＜50% | 4 |  |
|  |  | 50%≤Rch＜65% | 6 |  |
|  |  | 65%≤Rch＜80% | 8 |  |
|  |  | Rch≥80% | 10 |  |
| 3 | 由可再生能源提供的电量比例Re | 0.5%≤Re＜1.0% | 2 |  |
|  |  | 1.0%≤Re＜2.0% | 4 |  |
|  |  | 2.0%≤Re＜3.0% | 6 |  |
|  |  | 3.0%≤Re＜4.0% | 8 |  |
|  |  | Re≥4.0% | 10 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

可再生能源应用的投资回收期：         年

2 评价要点

可再生能源用途：生活热水   供热供冷   供电

可再生能源应用形式：太阳能光热   太阳能光电   地源热泵   其他

请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。

生活热水来自太阳能系统；特殊情况考虑电辅助加热。 屋面太阳能发电占用量的 1% 左右，体育馆有使用太阳能热水系统。 项目地平均日照小时数为7.5h，水平面年总辐照量为5978.7 MJ/(m2·a)，水平面年平均日辐照量为16.38 MJ/(m2·a)；当地纬度倾角平面年总辐照量为7613.1 MJ/(m2·a)，当地纬度倾角平面日辐照量为19.62 MJ/(m2·a)。 项目利用太能提供部分生活热水，占总生活热水用量的52.5％。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）可再生能源利用专项竣工文件及竣工验收记录；

2）可再生能源产品说明书及性能检测报告；

3）可再生能源应用分析报告，应包含用量、经济性、运行维护情况等内容；

4）与可再生能源利用相关的暖通、给排水专业竣工图及设计说明。

实际提交材料：

#### 7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部卫生器具的用水效率等级达到2级 | 8 |  |
| 2 | 50%以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级 | 12 |  |
| 3 | 全部卫生器具的用水效率等级达到1级 | 15 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

2 评价要点

节水器具清单

| 节水器具 | 节水器具参数 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含节水器具选用说明；

2）卫生器具相关产品说明、产品节水性能检测报告等。

实际提交材料：

#### 7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化灌溉采用节水设备或技术 | 采用节水灌溉系统 | 4 |  |
|  |  | 在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施，种植无需永久灌溉植物 | 6 |  |
| 2 | 空调冷却水系统采用节水设备或技术 | 循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 | 3 |  |
|  |  | 采用无蒸发耗水量的冷却技术 | 6 |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |

2 评价要点

1）绿化灌溉

节水灌溉方式为：滴灌、微喷灌、地下渗灌、涌流灌、喷灌、其他

节水控制措施：土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置、种植无需永久灌溉植物

请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。

本项目绿化灌溉采用微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式，微喷灌喷头流量应不大于250L/h，浇洒半径一般在5米左右。同时采用湿度传感器或雨天关闭的调节控制器。

2）空调冷却水系统节水措施：加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱、无蒸发耗水量冷却技术、其他

请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。

采用多联机及风冷机组，不需冷却补水。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿化灌溉系统竣工图纸，应包含绿化灌溉系统设计说明、灌溉平面图、节水灌溉设备材料表、节水灌溉设备产品说明书、产品节水性能检测报告等；

2）暖通专业竣工图及设计说明，应包括空调冷却水系统设计说明、冷却设备材料表及产品说明书。

实际提交材料：

#### 7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染 | 4 |  |
|  | 利用水生动、植物保障室外景观水体水质 | 4 |  |
| 2 | 未设置景观水体 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：   （%）

景观水体补水来源：地表水、市政中水、建筑中水、雨水

请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；

2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；

3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。

实际提交材料：

#### 7.2.13 使用非传统水源。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化灌溉 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。 | 3 |  |
|  |  | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。 | 5 |  |
| 2 | 冲厕 | 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。 | 3 |  |
|  |  | 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。 | 5 |  |
| 3 | 冷却水补水 | 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。 | 3 |  |
|  |  | 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 15 |  |

2 评价要点

建筑类型为：住宅、办公楼、商场、旅馆类、其他

非传统水源利用方式：自建中水、市政中水

建筑可回用水量为：            （m3/d），非传统水源实际利用量为：         （m3）。

非传统水源利用情况：

| 用途 | 总用水量 | 非传统水源利用量 | 非传统水源利用率 |
| --- | --- | --- | --- |

请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。

小区污水、废水经室外化粪池处理后部分排入本地块中水站,作为中水水源，部分排入西侧、南侧市政污水管网。处理后的中水回用于室外绿化灌溉、道路冲洗、洗车和景观补水等。 本项目设置中水系统，收集废水和雨水，处理后用于绿化浇灌和景观补水。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；

2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；

3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。

实际提交材料：

#### 7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑类型 | 实施要求 |  |  |
| 1 | 混合功能 | 按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分 | 8 |  |
| 2 | 住宅建筑 | 按实施户数与总户数的比例折算计分 | 8 |  |
| 3 | 公共建筑 | 按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |

2 评价要点

1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。

2）公共建筑总建筑面积        m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积        m2，装修比例       。

请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；

2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；

3）装修过程和竣工后的影像文件。

实际提交材料：

#### 7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）

1 得分自评

- 混凝土结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85% | 5 |  |
| 2 | 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50% | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 钢结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50% | 3 |  |
|  | Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70% | 4 |  |
| 2 | 螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50% | 4 |  |
| 3 | 采用施工时免支撑的楼层面板 | 2 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 混合结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土结构部分 | 10 |  |
| 2 | 钢结构部分 | 10 |  |
| 合计（取平均值） |  | 10 |  |

2 评价要点

请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；

2） 高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；

3）与免支撑的楼板相关的施工记录文件。

实际提交材料：

#### 7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分： 整体卫浴 整体厨房 装配式吊顶 干式工法地面 装配式内墙 管线集成与设备设施 其他： | 3~8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及设计说明；

2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。

实际提交材料：

#### 7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）

1 得分自评

可再循环材料和可再利用材料用量比例

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑类别 | 评价内容 |  |  |
| 1 | 住宅建筑 | 6% | 3 |  |
|  |  | 10% | 6 |  |
| 2 | 公共建筑 | 10% | 3 |  |
|  |  | 15% | 6 |  |
| 合计 |  |  | 6 |  |

利废材料选用

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50% | 3 |  |
| 2 | 采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30% | 6 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

本条自评总得分：   。

2 评价要点

1）建筑可循环材料使用重量：          （吨）；建筑可再利用材料使用重量：     （吨）；本项目所有建筑材料总重量：         （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：        %。

2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：

| 使用部位 | 材料名称 | 废弃物名称 | 用量（kg） | 占同类建材的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业的竣工图及设计说明；

2）工程材料决算清单；

3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。

实际提交材料：

#### 7.2.18选用绿色建材。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色建材应用比例不低于30% | 4 |  |
| 2 | 绿色建材应用比例不低于50% | 8 |  |
| 3 | 绿色建材应用比例不低于70% | 12 |  |
| 合计 |  | 12 |  |

2 评价要点

请简要说明本项目绿色建材的应用情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、土建、装修专业的竣工图及设计说明、工程决算材料清单；

2）绿色建材应用比例计算分析报告、绿色建材标识证书、相关产品性能检测报告；

3）施工记录文件。

实际提交材料：