照度计算书

参考标准:《建筑照明设计标准》/GB50034-2013

《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013

参考手册:《照明设计手册》第三版

计算方法:利用系数平均照度法

房间名称:电梯前厅

1.房间参数

房间类别:电梯前厅，照度要求值:100.0LX，功率密度目标值不超过3.5W/m2房间名称:电梯前厅

不规则房间周长:19.4m，不规则房间面积:17.5m2，计算高度H:3.6m

顶棚反射比(%):80，墙反射比(%):50，地面反射比(%):30

室形系数RI:0.73

2.灯具参数

型号:LED吸顶灯，单灯具光源数:1个

灯具光通量:11001m，灯具光源功率:14W

镇流器类型:电子镇流器

3.其它参数

利用系数:0.5，维护系数:0.8，照度要求:100.0LX，功率密度要求:3.5W/m2

4.计算结果

E=NФUK/A

N=EA /(ФUK)

其中:

Φ-- 光通量 1m,N -- 光源数量,U-- 利用系数,A-- 工作面面积m2,K-- 灯具维护系数

计算结果:盤辁柘い

建议灯具数:4，计算照度:100.6LX

实际安装功率=灯具数x光源功率=56W

实际功率密度:3.2W/m2

5.校验结果

要求平均照度:100.0LX，实际计算平均照度:100.5LX

符合规范照度要求!

要求功率密度目标值不超过:3.5W/m2，实际功率密度:3.2W/m2

符合规范节能要求!

房间名称:楼梯间

- 房间参数

房间类别:楼梯间，照度要求值:100.0LX，功率密度目标值不超过3.50W/m2

房间名称:楼梯间

不规则房间周长:20.4m，不规则房间面积:22.5m2，计算高度H:3.6m

顶棚反射比(%):80，墙反射比(%):70，地面反射比(%):10

室形系数RI:0.81

2.灯具参数

型鲠拐稭逊挟围:LED 吸顶灯，单灯具光源数:1个

灯具光通量:2500lm，灯具光源功率:28.0W

镇流器类型:电子镇流器

3.其它参数:

利用系数:0.6，维护系数:0.80，照度要求:100.0LX，功率密度要求:3.50W/m2

4.计算结果:

E=NФUK/A

N=EA/(UK)

其層中:

光通量1m，N--光源数量,U--利用系数，A--工作面面积m2,K-- 灯具维护系数Ф --

计算结果:

建议灯具数:2，计算照度:106.7LX

实际安装功率=灯具数x光源功率=56.0W

实际功率密度:2.5W/m2

5.校验结果

要求平均照度:100.00LX，实际计算平均照度:106.7LX

符合规范照度要求!

要求功率密度目标值不超过:3.50W/m2，实际功率密度:2.5W/m2

符合规范节能要求!

房间名称:卫生间(食堂)

1.房间参数

房间类别:卫生间，照度要求值:75.0LX，功率密度目标值不超过3.0W/m2房间名称:卫生间

不规则房间周长:26.9m，不规则房间面积:44.2m2，计算高度H:3.6m顶棚反射比(%):80，墙反射比(%):70，地面反射比(%):10

室形系荜数RI:0.81

2.灯具参数:

型号:LED防水吸顶灯，单灯具光源数:1个

灯具光通量:800lm，灯具光源功率:9.0W

镇流器类型:电子镇流器

3.其它参数:

利用系数:0.7，维护系数:0.80，照度要求:75.0LX，功率密度要求:3.0W/m2

4.计算结果 :

E曰=娭オ琍傲NФUK/A

N=EA/(ФUK)

其中:

Ф--光通量1m，N--光源数量,U--利用系数,A--工作面面积m2.K--灯具维护系数

计算结果:

建议灯具数:8，计算照度:81.9LX

实际安装功率=灯具数x光源功率=72W

实际功率密度:1.6W/m2

5.校验结果:

要求平均照度:75.0LX，实际计算平均照度:81.9LX

符合规范照度要求!

要求功率密度目标值不超过:3.0W/m2，实际功率密度:2.1W/m2

符合规范节能要求!

房间名称:公共走道

A:各层1轴~8 轴内走道

1.房间参数

房间类别:公共走道，照度要求值:50.0LX，功率密度目标值不超过2.0W/m2房间名称:公共走道

不规则房间周长:95m，不规则房间面积:104m2，计算高度H:3.60m顶棚反射比(%):80，墙反射比(%):50，地面反射比(%):30室形系数RI:0.52

2.灯具参数:

型号:LED吸顶灯，单灯具光源数:1个

灯具光通量:11001m，灯具光源功率:14.0W

镇寮诉鎌戧鲒严器类型:电子镇流器

3. 其它参数:

利用系数:0.6，维护系数:0.80，照度要求:50.0LX，功率密度要求:2.0W/m2

4.计算结果:

E=NФUK /A

N=EA/(ФUK)

其中:

Ф--光通量 1m，N--光源数量，U--利用系数,A--工作面面积m2,K--灯具维护系数

计算结果:

建议灯具数:10，计算照度:50.7LX实际安装功率=灯具数x光源功率=140W实际功率密度:1.34W/m2

5.校验结果

要求平均照度:50.0LX，实际计算平均照度:48.0LX

符合规范照度要求!

要求功率密度目标值不超过:2.0W/m2，实际功率密度:1.14W/m2

符合规范节能要求!