建筑节能设计报告书

公共建筑－综合权衡

甲类  分散供暖空调

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月10日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15059404357 |

目  录

1	建筑概况	1

2	设计依据	1

3	建筑大样	1

4	工程材料	1

5	围护结构作法简要说明	1

6	体形系数	1

7	窗墙比	1

7.1	窗墙比	1

7.2	外窗表	1

8	可见光透射比	1

9	天窗	1

9.1	天窗屋顶比	1

9.2	天窗类型	1

10	屋顶构造	1

10.1	屋顶构造一	1

11	外墙构造	1

11.1	外墙相关构造	1

11.1.1	外墙构造一	1

11.1.2	热桥柱构造一	1

11.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	1

11.3	外墙平均热工特性	1

12	挑空楼板构造	1

12.1	挑空楼板构造一	1

13	外窗热工	1

13.1	外窗构造	1

13.2	外遮阳类型	1

13.2.1	百叶遮阳	1

13.3	平均传热系数	1

13.4	综合太阳得热系数	1

13.5	总体热工性能	1

14	有效通风换气面积	1

15	非中空窗面积比	1

16	外窗气密性	1

17	幕墙气密性	1

18	综合权衡	1

18.1	计算条件	1

18.2	房间类型	1

18.2.1	房间表	1

18.2.2	作息时间表	1

18.3	综合权衡	1

19	结论	1

20	附录	1

20.1	工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)	1

20.2	工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)	1

20.3	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	1

20.4	工作日/节假日照明开关时间表(%)	1

20.5	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	1

20.6	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	1

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |  |
| 地理位置 | 北纬：26.00° | 东经：119.28° |
| 气候分区 | 夏热冬暖北区 |  |
| 建筑面积 | 地上12839㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 23.4m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 54400.55 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 13150.43 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.49 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.87 |  |

# 设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

# 建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

# 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 水泥砂浆（1） | 0.930 | 11.270 | 1800.0 | 1043.3 | 0.0000 | 抹灰层、找平层 |
| 加气混凝土砌体 | 0.220 | 3.601 | 700.0 | 1158.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 空心砖(ρ=1000) | 0.470 | 5.608 | 1000.0 | 920.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版）渗透系数未给出 |
| C20细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 1016.5 | 0.0000 |  |
| 低标号砂浆隔离层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| PU版SPF | 0.026 | 0.300 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.450 | 7.500 | 1600.0 | 1074.3 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土屋面板 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |

# 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

C20细石混凝土 40mm＋低标号砂浆隔离层 10mm＋PU版SPF 50mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋钢筋混凝土屋面板 100mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆（1） 20mm＋加气混凝土砌体 190mm＋水泥砂浆（1） 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗：塑钢窗--Low-E中空玻璃：

传热系数2.300W/m^2.K，太阳得热系数0.418

5. 幕墙：塑钢窗--Low-E中空玻璃：

传热系数2.300W/m^2.K，太阳得热系数0.418

6. 天窗：

（1） 断热铝合金窗--6高透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃：

传热系数2.040W/m^2.K，太阳得热系数0.652

（2） 塑钢窗--Low-E中空玻璃：

传热系数2.300W/m^2.K，太阳得热系数0.418

# 体形系数

| 外表面积 | 13150.43 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 54400.55 |
| 体形系数 | 0.24 |

# 窗墙比

## 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 1760.09 | 2151.57 | 0.82 |
| 北向 | 北-默认立面 | 999.01 | 2443.81 | 0.41 |
| 东向 | 东-默认立面 | 545.34 | 1877.01 | 0.29 |
| 西向 | 西-默认立面 | 619.98 | 1684.37 | 0.37 |

## 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 1760.09 |  | 0.20×3.90 | 1 | 1 | 0.78 | 0.78 |
|  |  |  | 1.80×0.20 | 1 | 1 | 0.36 | 0.36 |
|  |  |  | 3.48×3.90 | 1 | 1 | 13.58 | 13.58 |
|  |  |  | 1.80×0.70 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 |
|  |  |  | 5.80×3.90 | 1 | 1 | 22.62 | 22.62 |
|  |  | 11 | 69.90×3.90 | 6 | 1 | 272.61 | 272.61 |
|  |  | C2639 | 18.29×3.90 | 3 | 1 | 71.31 | 71.31 |
|  |  | C2639 | 31.76×3.90 | 3~4 | 2 | 123.85 | 247.69 |
|  |  | C2639 | 4.08×3.90 | 4 | 1 | 15.93 | 15.93 |
|  |  | C2639 | 7.90×3.90 | 4 | 1 | 30.80 | 30.80 |
|  |  | C2639 | 15.80×3.90 | 5 | 1 | 61.63 | 61.63 |
|  |  | C2639 | 32.10×3.90 | 5 | 1 | 125.18 | 125.18 |
|  |  | C4632 | 4.60×3.20 | 1 | 1 | 14.72 | 14.72 |
|  |  | C5639 | 47.11×3.90 | 2~4 | 3 | 183.73 | 551.20 |
|  |  | C5639 | 69.90×3.90 | 5 | 1 | 272.61 | 272.61 |
|  |  | TC1834 | 1.80×3.40 | 1 | 1 | 6.12 | 6.12 |
|  |  | TC3434 | 3.40×3.40 | 1 | 1 | 11.56 | 11.56 |
|  |  | TC3534 | 3.50×3.40 | 1 | 1 | 11.90 | 11.90 |
|  |  | TC3934 | 3.90×3.40 | 1 | 1 | 13.26 | 13.26 |
|  |  | TC4434 | 4.40×3.40 | 1 | 1 | 14.96 | 14.96 |
| 北向 | 北-默认立面 999.01 |  | 6.26×3.90 | 1~5 | 5 | 24.41 | 122.07 |
|  |  |  | 1.00×3.90 | 1 | 1 | 3.90 | 3.90 |
|  |  |  | 0.10×3.90 | 1 | 2 | 0.39 | 0.78 |
|  |  |  | 1.50×1.50 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 |
|  |  |  | 0.67×3.90 | 1 | 1 | 2.61 | 2.61 |
|  |  | C0720 | 0.70×2.00 | 6 | 1 | 1.40 | 1.40 |
|  |  | C1021 | 1.00×2.10 | 2~3 | 4 | 2.10 | 8.40 |
|  |  | C2712 | 9.80×1.20 | 5 | 3 | 11.76 | 35.28 |
|  |  | C5608 | 15.66×4.00 | 4 | 1 | 62.64 | 62.64 |
|  |  | HC0521 | 0.50×2.10 | 1~3 | 5 | 1.05 | 5.25 |
|  |  | HC0721 | 0.70×2.10 | 1 | 1 | 1.47 | 1.47 |
|  |  | LC6034 | 6.00×3.40 | 1,6 | 2 | 20.40 | 40.80 |
|  |  | LC6536 | 6.90×3.90 | 1 | 1 | 26.91 | 26.91 |
|  |  | LC6536 | 6.90×3.90 | 2~4 | 3 | 26.91 | 80.73 |
|  |  | TC0721 | 0.70×2.10 | 2~6 | 13 | 1.47 | 19.11 |
|  |  | TC1021 | 1.00×2.10 | 1 | 1 | 2.10 | 2.10 |
|  |  | TC1521 | 1.50×2.10 | 1~5 | 7 | 3.15 | 22.05 |
|  |  | TC1834 | 1.80×3.40 | 6 | 1 | 6.12 | 6.12 |
|  |  | TC3324 | 3.30×2.40 | 1~5 | 5 | 7.92 | 39.60 |
|  |  | TC3839 | 3.80×3.90 | 4~5 | 2 | 14.82 | 29.64 |
|  |  | TC4221 | 4.20×2.10 | 3 | 1 | 8.82 | 8.82 |
|  |  | TC4424 | 4.40×2.40 | 1 | 1 | 10.56 | 10.56 |
|  |  | TC5224 | 5.20×2.40 | 1 | 1 | 12.48 | 12.48 |
|  |  | TC5624 | 5.60×2.40 | 1,3~5 | 26 | 13.44 | 349.44 |
|  |  | TC5634 | 5.60×3.40 | 1~2 | 4 | 19.04 | 76.16 |
|  |  | TC7734 | 7.70×3.40 | 1 | 1 | 26.18 | 26.18 |
| 东向 | 东-默认立面 545.34 |  | 0.20×3.90 | 1 | 2 | 0.78 | 1.56 |
|  |  |  | 2.60×1.50 | 1 | 2 | 3.90 | 7.80 |
|  |  |  | 0.00×1.50 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 2.29×3.90 | 1 | 2 | 8.92 | 17.85 |
|  |  |  | 2.64×3.90 | 1 | 1 | 10.31 | 10.31 |
|  |  | 1234567 | 3.55×3.00 | 2 | 1 | 10.65 | 10.65 |
|  |  | 1234567 | 1.00×3.00 | 2 | 1 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | BY5939 | 6.00×3.90 | 3 | 1 | 23.40 | 23.40 |
|  |  | C2739 | 29.30×3.90 | 2 | 1 | 114.28 | 114.28 |
|  |  | C3024 | 3.00×2.40 | 2~3 | 2 | 7.20 | 14.40 |
|  |  | C5608 | 15.66×4.00 | 4 | 1 | 62.64 | 62.64 |
|  |  | HC0422 | 0.40×2.20 | 2~3 | 18 | 0.88 | 15.84 |
|  |  | HC0822 | 0.80×2.20 | 2~3 | 5 | 1.76 | 8.80 |
|  |  | MC9751 | 9.76×5.10 | 2 | 1 | 49.77 | 49.77 |
|  |  | TC21130 | 0.84×3.00 | 2 | 1 | 2.53 | 2.53 |
|  |  | TC2621 | 2.60×2.10 | 4 | 1 | 5.46 | 5.46 |
|  |  | TC4424 | 4.40×2.40 | 1 | 1 | 10.56 | 10.56 |
|  |  | TC4522 | 4.50×2.20 | 2~3 | 2 | 9.90 | 19.80 |
|  |  | TC4524 | 4.50×2.40 | 1 | 3 | 10.80 | 32.40 |
|  |  | TC5421 | 5.40×2.10 | 4 | 1 | 11.34 | 11.34 |
|  |  | TC5821 | 5.80×2.10 | 4 | 1 | 12.18 | 12.18 |
|  |  | TC6124 | 6.10×2.40 | 1 | 1 | 14.64 | 14.64 |
|  |  | ZOULANG | 27.47×3.50 | 3 | 1 | 96.13 | 96.13 |
| 西向 | 西-默认立面 619.98 |  | 4.29×3.90 | 1 | 1 | 16.74 | 16.74 |
|  |  |  | 3.40×3.90 | 1 | 1 | 13.26 | 13.26 |
|  |  |  | 0.13×3.90 | 1 | 2 | 0.49 | 0.98 |
|  |  |  | 2.25×1.50 | 1 | 2 | 3.38 | 6.75 |
|  |  |  | 0.03×3.90 | 1 | 1 | 0.12 | 0.12 |
|  |  |  | 4.38×3.90 | 1 | 1 | 17.06 | 17.06 |
|  |  |  | 3.21×3.90 | 1 | 1 | 12.50 | 12.50 |
|  |  | C2739 | 31.01×3.90 | 2 | 1 | 120.95 | 120.95 |
|  |  | C5608 | 15.66×4.00 | 4 | 1 | 62.64 | 62.64 |
|  |  | GC2524 | 2.50×2.40 | 3~4 | 2 | 6.00 | 12.00 |
|  |  | LC13622 | 13.60×2.20 | 1 | 1 | 29.92 | 29.92 |
|  |  | LC6536 | 3.73×3.90 | 1 | 1 | 14.53 | 14.53 |
|  |  | LC6536 | 3.73×3.90 | 2~4 | 3 | 14.53 | 43.58 |
|  |  | TC1520 | 1.50×2.00 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | TC21130 | 20.95×3.00 | 2 | 1 | 62.85 | 62.85 |
|  |  | TC2624 | 2.60×2.40 | 1 | 1 | 6.24 | 6.24 |
|  |  | TC2624 | 2.60×2.40 | 3~4 | 2 | 6.24 | 12.48 |
|  |  | TC3539 | 3.50×3.90 | 4~5 | 2 | 13.65 | 27.30 |
|  |  | TC3624 | 3.60×2.40 | 1 | 2 | 8.64 | 17.28 |
|  |  | TC3722 | 3.70×2.20 | 1 | 1 | 8.14 | 8.14 |
|  |  | TC3724 | 3.70×2.40 | 3~4 | 4 | 8.88 | 35.52 |
|  |  | ZOULANG | 27.47×3.50 | 3 | 1 | 96.13 | 96.13 |

# 可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.82 | 11 | 0.80 | 0.40 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.41 | TC0721 | 0.80 | 0.40 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.29 | C5608 | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.37 | TC3539 | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

# 天窗

## 天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3131 |  | 7.11 | 22.38 | 0.32 |
| 4028 |  | 94.42 | 111.70 | 0.85 |
| 整栋建筑 |  | 101.53 | 3460.27 | 0.03 |

## 天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金窗--6高透光双银Low-E+12氩气+6透明玻璃 | 169 | 2.04 | 0.75 |  |
| 2 | 塑钢窗--Low-E中空玻璃 | 66 | 2.30 | 0.48 | 摘自《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》55页 |
| 平均 |  |  | 2.06 | 0.73 |  |

# 屋顶构造

## 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 低标号砂浆隔离层 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| PU版SPF | 50 | 0.026 | 0.300 | 1.00 | 1.923 | 0.577 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 30 | 0.450 | 7.500 | 1.00 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 250 | － | － | － | 2.102 | 2.828 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.87[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.42, D = 2.83 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=0.9 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外墙构造

## 外墙相关构造

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.270 | 1.00 | 0.022 | 0.242 |
| 加气混凝土砌体 | 190 | 0.220 | 3.601 | 1.00 | 0.864 | 3.110 |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.930 | 11.270 | 1.00 | 0.022 | 0.242 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.907 | 3.595 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 福建省工程建设标准DBJ13-62-2004第54页 |  |  |  |  |  |

### 热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

## 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

## 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 350.11 | 1.000 | 0.94 | 3.60 | 0.49 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.94 × 1.00 = 0.94 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1395.67 | 1.000 | 0.94 | 3.60 | 0.49 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.94 × 1.00 = 0.94 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1269.96 | 1.000 | 0.94 | 3.60 | 0.49 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.94 × 1.00 = 0.94 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1043.69 | 1.000 | 0.94 | 3.60 | 0.49 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.94 × 1.00 = 0.94 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4059.43 | 1.000 | 0.94 | 3.60 | 0.49 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.94 × 1.00 = 0.94 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 挑空楼板构造

## 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.18 |  |  |  |  |  |

# 外窗热工

## 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑钢窗--Low-E中空玻璃 | 65 | 2.30 | 0.42 | 1.000 | 摘自《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》55页 |
| 2 | 塑钢窗--Low-E中空玻璃 | 18 | 2.30 | 0.42 | 0.800 | 摘自《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》55页 |

## 外遮阳类型

### 百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.900 | 1.000 | 0.080 |
| 2 | 外遮阳_1 | 0.200 | 0.100 | 0.080 |

## 平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 0.780 | 0.780 | 65 | 2.300 |
| 2 |  | 1 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 2.300 |
| 3 |  | 1 | 1 | 13.576 | 13.576 | 65 | 2.300 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.260 | 1.260 | 65 | 2.300 |
| 5 |  | 1 | 1 | 22.620 | 22.620 | 65 | 2.300 |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 272.610 | 272.610 | 18 | 2.300 |
| 7 | C2639 | 3 | 1 | 71.314 | 71.314 | 18 | 2.300 |
| 8 | C2639 | 3~4 | 2 | 123.847 | 247.694 | 18 | 2.300 |
| 9 | C2639 | 4 | 1 | 15.926 | 15.926 | 18 | 2.300 |
| 10 | C2639 | 4 | 1 | 30.803 | 30.803 | 18 | 2.300 |
| 11 | C2639 | 5 | 1 | 61.628 | 61.628 | 18 | 2.300 |
| 12 | C2639 | 5 | 1 | 125.183 | 125.183 | 18 | 2.300 |
| 13 | C4632 | 1 | 1 | 14.720 | 14.720 | 18 | 2.300 |
| 14 | C5639 | 2~4 | 3 | 183.734 | 551.203 | 18 | 2.300 |
| 15 | C5639 | 5 | 1 | 272.610 | 272.610 | 18 | 2.300 |
| 16 | TC1834 | 1 | 1 | 6.120 | 6.120 | 18 | 2.300 |
| 17 | TC3434 | 1 | 1 | 11.560 | 11.560 | 18 | 2.300 |
| 18 | TC3534 | 1 | 1 | 11.900 | 11.900 | 18 | 2.300 |
| 19 | TC3934 | 1 | 1 | 13.260 | 13.260 | 18 | 2.300 |
| 20 | TC4434 | 1 | 1 | 14.960 | 14.960 | 18 | 2.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1760.086 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.300 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~5 | 5 | 24.414 | 122.070 | 65 | 2.300 |
| 2 |  | 1 | 1 | 3.900 | 3.900 | 65 | 2.300 |
| 3 |  | 1 | 2 | 0.390 | 0.780 | 65 | 2.300 |
| 4 |  | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 65 | 2.300 |
| 5 |  | 1 | 1 | 2.609 | 2.609 | 65 | 2.300 |
| 6 | C0720 | 6 | 1 | 1.400 | 1.400 | 18 | 2.300 |
| 7 | C1021 | 2~3 | 4 | 2.100 | 8.400 | 18 | 2.300 |
| 8 | C2712 | 5 | 3 | 11.760 | 35.280 | 18 | 2.300 |
| 9 | C5608 | 4 | 1 | 62.644 | 62.644 | 18 | 2.300 |
| 10 | HC0521 | 1~3 | 5 | 1.050 | 5.250 | 18 | 2.300 |
| 11 | HC0721 | 1 | 1 | 1.470 | 1.470 | 18 | 2.300 |
| 12 | LC6034 | 1,6 | 2 | 20.400 | 40.800 | 18 | 2.300 |
| 13 | LC6536 | 1 | 1 | 26.913 | 26.913 | 18 | 2.300 |
| 14 | LC6536 | 2~4 | 3 | 26.910 | 80.730 | 18 | 2.300 |
| 15 | TC0721 | 2~6 | 13 | 1.470 | 19.110 | 18 | 2.300 |
| 16 | TC1021 | 1 | 1 | 2.100 | 2.100 | 18 | 2.300 |
| 17 | TC1521 | 1~5 | 7 | 3.150 | 22.050 | 18 | 2.300 |
| 18 | TC1834 | 6 | 1 | 6.120 | 6.120 | 18 | 2.300 |
| 19 | TC3324 | 1~5 | 5 | 7.920 | 39.600 | 18 | 2.300 |
| 20 | TC3839 | 4~5 | 2 | 14.820 | 29.640 | 18 | 2.300 |
| 21 | TC4221 | 3 | 1 | 8.820 | 8.820 | 18 | 2.300 |
| 22 | TC4424 | 1 | 1 | 10.560 | 10.560 | 18 | 2.300 |
| 23 | TC5224 | 1 | 1 | 12.480 | 12.480 | 18 | 2.300 |
| 24 | TC5624 | 1,3~5 | 26 | 13.440 | 349.440 | 18 | 2.300 |
| 25 | TC5634 | 1~2 | 4 | 19.040 | 76.160 | 18 | 2.300 |
| 26 | TC7734 | 1 | 1 | 26.180 | 26.180 | 18 | 2.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 999.006 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.300 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 0.780 | 1.560 | 65 | 2.300 |
| 2 |  | 1 | 2 | 3.899 | 7.797 | 65 | 2.300 |
| 3 |  | 1 | 1 | 0.002 | 0.002 | 65 | 2.300 |
| 4 |  | 1 | 2 | 8.923 | 17.846 | 65 | 2.300 |
| 5 |  | 1 | 1 | 10.312 | 10.312 | 65 | 2.300 |
| 6 | 1234567 | 2 | 1 | 10.650 | 10.650 | 18 | 2.300 |
| 7 | 1234567 | 2 | 1 | 3.000 | 3.000 | 18 | 2.300 |
| 8 | BY5939 | 3 | 1 | 23.400 | 23.400 | 18 | 2.300 |
| 9 | C2739 | 2 | 1 | 114.281 | 114.281 | 18 | 2.300 |
| 10 | C3024 | 2~3 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 2.300 |
| 11 | C5608 | 4 | 1 | 62.644 | 62.644 | 18 | 2.300 |
| 12 | HC0422 | 2~3 | 18 | 0.880 | 15.840 | 18 | 2.300 |
| 13 | HC0822 | 2~3 | 5 | 1.760 | 8.800 | 18 | 2.300 |
| 14 | MC9751 | 2 | 1 | 49.766 | 49.766 | 18 | 2.300 |
| 15 | TC21130 | 2 | 1 | 2.527 | 2.527 | 18 | 2.300 |
| 16 | TC2621 | 4 | 1 | 5.460 | 5.460 | 18 | 2.300 |
| 17 | TC4424 | 1 | 1 | 10.560 | 10.560 | 18 | 2.300 |
| 18 | TC4522 | 2~3 | 2 | 9.900 | 19.800 | 18 | 2.300 |
| 19 | TC4524 | 1 | 3 | 10.800 | 32.400 | 18 | 2.300 |
| 20 | TC5421 | 4 | 1 | 11.340 | 11.340 | 18 | 2.300 |
| 21 | TC5821 | 4 | 1 | 12.180 | 12.180 | 18 | 2.300 |
| 22 | TC6124 | 1 | 1 | 14.640 | 14.640 | 18 | 2.300 |
| 23 | ZOULANG | 3 | 1 | 96.131 | 96.131 | 18 | 2.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 545.335 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.300 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 16.742 | 16.742 | 65 | 2.300 |
| 2 |  | 1 | 1 | 13.260 | 13.260 | 65 | 2.300 |
| 3 |  | 1 | 2 | 0.488 | 0.975 | 65 | 2.300 |
| 4 |  | 1 | 2 | 3.375 | 6.750 | 65 | 2.300 |
| 5 |  | 1 | 1 | 0.121 | 0.121 | 65 | 2.300 |
| 6 |  | 1 | 1 | 17.063 | 17.063 | 65 | 2.300 |
| 7 |  | 1 | 1 | 12.500 | 12.500 | 65 | 2.300 |
| 8 | C2739 | 2 | 1 | 120.948 | 120.948 | 18 | 2.300 |
| 9 | C5608 | 4 | 1 | 62.644 | 62.644 | 18 | 2.300 |
| 10 | GC2524 | 3~4 | 2 | 6.000 | 12.000 | 18 | 2.300 |
| 11 | LC13622 | 1 | 1 | 29.920 | 29.920 | 18 | 2.300 |
| 12 | LC6536 | 1 | 1 | 14.533 | 14.533 | 18 | 2.300 |
| 13 | LC6536 | 2~4 | 3 | 14.528 | 43.583 | 18 | 2.300 |
| 14 | TC1520 | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 18 | 2.300 |
| 15 | TC21130 | 2 | 1 | 62.851 | 62.851 | 18 | 2.300 |
| 16 | TC2624 | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 18 | 2.300 |
| 17 | TC2624 | 3~4 | 2 | 6.240 | 12.480 | 18 | 2.300 |
| 18 | TC3539 | 4~5 | 2 | 13.650 | 27.300 | 18 | 2.300 |
| 19 | TC3624 | 1 | 2 | 8.640 | 17.280 | 18 | 2.300 |
| 20 | TC3722 | 1 | 1 | 8.140 | 8.140 | 18 | 2.300 |
| 21 | TC3724 | 3~4 | 4 | 8.880 | 35.520 | 18 | 2.300 |
| 22 | ZOULANG | 3 | 1 | 96.131 | 96.131 | 18 | 2.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 619.980 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.300 |

## 综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 0.780 | 0.780 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 2 |  | 1 | 1 | 0.360 | 0.360 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 3 |  | 1 | 1 | 13.576 | 13.576 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.260 | 1.260 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 5 |  | 1 | 1 | 22.620 | 22.620 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 272.610 | 272.610 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.672 | 0.281 |
| 7 | C2639 | 3 | 1 | 71.314 | 71.314 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.672 | 0.281 |
| 8 | C2639 | 3~4 | 2 | 123.847 | 247.694 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.672 | 0.281 |
| 9 | C2639 | 4 | 1 | 15.926 | 15.926 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.672 | 0.281 |
| 10 | C2639 | 4 | 1 | 30.803 | 30.803 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.672 | 0.281 |
| 11 | C2639 | 5 | 1 | 61.628 | 61.628 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.672 | 0.281 |
| 12 | C2639 | 5 | 1 | 125.183 | 125.183 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.672 | 0.281 |
| 13 | C4632 | 1 | 1 | 14.720 | 14.720 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 14 | C5639 | 2~4 | 3 | 183.734 | 551.203 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.672 | 0.281 |
| 15 | C5639 | 5 | 1 | 272.610 | 272.610 | 18 | 0.418 | 百叶遮阳0 | 0.672 | 0.281 |
| 16 | TC1834 | 1 | 1 | 6.120 | 6.120 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 17 | TC3434 | 1 | 1 | 11.560 | 11.560 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 18 | TC3534 | 1 | 1 | 11.900 | 11.900 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 19 | TC3934 | 1 | 1 | 13.260 | 13.260 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 20 | TC4434 | 1 | 1 | 14.960 | 14.960 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1760.086 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.693 | 0.290 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~5 | 5 | 24.414 | 122.070 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 2 |  | 1 | 1 | 3.900 | 3.900 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 3 |  | 1 | 2 | 0.390 | 0.780 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 4 |  | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 5 |  | 1 | 1 | 2.609 | 2.609 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 6 | C0720 | 6 | 1 | 1.400 | 1.400 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 7 | C1021 | 2~3 | 4 | 2.100 | 8.400 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 8 | C2712 | 5 | 3 | 11.760 | 35.280 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 9 | C5608 | 4 | 1 | 62.644 | 62.644 | 18 | 0.418 | 外遮阳_1 | 0.589 | 0.246 |
| 10 | HC0521 | 1~3 | 5 | 1.050 | 5.250 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 11 | HC0721 | 1 | 1 | 1.470 | 1.470 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 12 | LC6034 | 1,6 | 2 | 20.400 | 40.800 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 13 | LC6536 | 1 | 1 | 26.913 | 26.913 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 14 | LC6536 | 2~4 | 3 | 26.910 | 80.730 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 15 | TC0721 | 2~6 | 13 | 1.470 | 19.110 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 16 | TC1021 | 1 | 1 | 2.100 | 2.100 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 17 | TC1521 | 1~5 | 7 | 3.150 | 22.050 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 18 | TC1834 | 6 | 1 | 6.120 | 6.120 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 19 | TC3324 | 1~5 | 5 | 7.920 | 39.600 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 20 | TC3839 | 4~5 | 2 | 14.820 | 29.640 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 21 | TC4221 | 3 | 1 | 8.820 | 8.820 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 22 | TC4424 | 1 | 1 | 10.560 | 10.560 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 23 | TC5224 | 1 | 1 | 12.480 | 12.480 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 24 | TC5624 | 1,3~5 | 26 | 13.440 | 349.440 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 25 | TC5634 | 1~2 | 4 | 19.040 | 76.160 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 26 | TC7734 | 1 | 1 | 26.180 | 26.180 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 999.006 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.974 | 0.407 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 0.780 | 1.560 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 2 |  | 1 | 2 | 3.899 | 7.797 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 3 |  | 1 | 1 | 0.002 | 0.002 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 4 |  | 1 | 2 | 8.923 | 17.846 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 5 |  | 1 | 1 | 10.312 | 10.312 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 6 | 1234567 | 2 | 1 | 10.650 | 10.650 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 7 | 1234567 | 2 | 1 | 3.000 | 3.000 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 8 | BY5939 | 3 | 1 | 23.400 | 23.400 | 18 | 0.418 | 外遮阳_1 | 0.435 | 0.182 |
| 9 | C2739 | 2 | 1 | 114.281 | 114.281 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 10 | C3024 | 2~3 | 2 | 7.200 | 14.400 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 11 | C5608 | 4 | 1 | 62.644 | 62.644 | 18 | 0.418 | 外遮阳_1 | 0.443 | 0.185 |
| 12 | HC0422 | 2~3 | 18 | 0.880 | 15.840 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 13 | HC0822 | 2~3 | 5 | 1.760 | 8.800 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 14 | MC9751 | 2 | 1 | 49.766 | 49.766 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 15 | TC21130 | 2 | 1 | 2.527 | 2.527 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 16 | TC2621 | 4 | 1 | 5.460 | 5.460 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 17 | TC4424 | 1 | 1 | 10.560 | 10.560 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 18 | TC4522 | 2~3 | 2 | 9.900 | 19.800 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 19 | TC4524 | 1 | 3 | 10.800 | 32.400 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 20 | TC5421 | 4 | 1 | 11.340 | 11.340 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 21 | TC5821 | 4 | 1 | 12.180 | 12.180 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 22 | TC6124 | 1 | 1 | 14.640 | 14.640 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 23 | ZOULANG | 3 | 1 | 96.131 | 96.131 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 545.335 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.912 | 0.381 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 16.742 | 16.742 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 2 |  | 1 | 1 | 13.260 | 13.260 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 3 |  | 1 | 2 | 0.488 | 0.975 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 4 |  | 1 | 2 | 3.375 | 6.750 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 5 |  | 1 | 1 | 0.121 | 0.121 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 6 |  | 1 | 1 | 17.063 | 17.063 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 7 |  | 1 | 1 | 12.500 | 12.500 | 65 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 8 | C2739 | 2 | 1 | 120.948 | 120.948 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 9 | C5608 | 4 | 1 | 62.644 | 62.644 | 18 | 0.418 | 外遮阳_1 | 0.458 | 0.191 |
| 10 | GC2524 | 3~4 | 2 | 6.000 | 12.000 | 18 | 0.418 | 外遮阳_1 | 0.470 | 0.197 |
| 11 | LC13622 | 1 | 1 | 29.920 | 29.920 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 12 | LC6536 | 1 | 1 | 14.533 | 14.533 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 13 | LC6536 | 2~4 | 3 | 14.528 | 43.583 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 14 | TC1520 | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 15 | TC21130 | 2 | 1 | 62.851 | 62.851 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 16 | TC2624 | 1 | 1 | 6.240 | 6.240 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 17 | TC2624 | 3~4 | 2 | 6.240 | 12.480 | 18 | 0.418 | 外遮阳_1 | 0.470 | 0.196 |
| 18 | TC3539 | 4~5 | 2 | 13.650 | 27.300 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 19 | TC3624 | 1 | 2 | 8.640 | 17.280 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 20 | TC3722 | 1 | 1 | 8.140 | 8.140 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 21 | TC3724 | 3~4 | 4 | 8.880 | 35.520 | 18 | 0.418 | 外遮阳_1 | 0.465 | 0.195 |
| 22 | ZOULANG | 3 | 1 | 96.131 | 96.131 | 18 | 0.418 |  | 1.000 | 0.418 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 619.980 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.894 | 0.374 |

## 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 1760.09 | 2.30 | 0.29 | 0.82 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 999.01 | 2.30 | 0.41 | 0.41 | K≤4.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 545.34 | 2.30 | 0.38 | 0.29 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 619.98 | 2.30 | 0.37 | 0.37 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 3924.41 | 2.30 | 0.35 | 0.48 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 单一立面窗墙比大于或等于0.40时，外窗传热系数和综合太阳得热系数应满足表3.4.1-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

# 有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003 | 589.54 |  | 227.67 | 未编号 | 3.90 | 0.00 | 幕墙 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 12.50 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.49 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.12 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.38 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.49 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 17.06 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 10.31 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.92 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.90 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.00 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 3.90 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.78 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 8.92 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC2624 | 6.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC3624 | 8.64 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC3624 | 8.64 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.61 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.39 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.25 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 2.25 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.39 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1008 | 266.32 |  | 153.33 | LC13622 | 29.92 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 1016 | 169.21 |  | 158.73 | TC3534 | 11.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.11 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | TC1834 | 6.12 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC5224 | 12.48 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1023 | 133.71 |  | 144.69 | TC7734 | 26.18 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.13 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | TC5634 | 19.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC5634 | 19.04 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1052 | 96.61 |  | 126.36 | TC4424 | 10.56 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.12 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | TC4434 | 14.96 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC3434 | 11.56 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1058 | 85.80 |  | 45.24 | TC3722 | 8.14 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 1068 | 52.40 |  | 31.59 | TC6124 | 14.64 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.14 | 适宜 |
|  | 1071 | 49.43 |  | 81.90 | TC3934 | 13.26 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.10 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1078 | 38.89 |  | 19.31 | TC4524 | 10.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.17 | 适宜 |
|  | 1081 | 38.89 |  | 19.31 | TC4524 | 10.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.17 | 适宜 |
|  | 1087 | 31.79 |  | 19.31 | TC4524 | 10.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.17 | 适宜 |
|  | 1089 | 29.01 |  | 50.23 | TC3324 | 7.92 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 1092 | 27.19 |  | 44.85 | LC6034 | 20.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.14 | 适宜 |
|  | 1098 | 26.81 |  | 45.63 | 未编号 | 1.26 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 22.62 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 13.26 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1099 | 24.65 |  | 42.22 | LC6536 | 14.53 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.29 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | LC6536 | 26.91 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1108 | 21.45 |  | 40.17 | TC1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 1114 | 21.58 |  | 33.36 | HC0521 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC0521 | 1.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1117 | 20.99 |  | 52.96 | C4632 | 14.72 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 1128 | 20.70 |  | 77.63 | 未编号 | 0.78 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 0.36 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 13.58 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 24.41 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未编号 | 16.74 | 0.00 | 幕墙 |  |  |  |
|  | 1133 | 18.47 |  | 35.31 | TC4424 | 10.56 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.12 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | TC1520 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1159 | 12.55 |  | 14.82 | TC1021 | 2.10 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC0521 | 1.05 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1169 | 10.34 |  | 26.83 | HC0721 | 1.47 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 2 | 2005 | 318.90 |  | 230.49 | 1234567 | 10.65 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.17 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | TC21130 | 2.53 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1234567 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MC9751 | 49.77 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC21130 | 62.85 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2019 | 150.98 |  | 240.34 | C2739 | 114.28 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.29 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C2739 | 120.95 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2069 | 52.40 |  | 25.74 | HC0422 | 0.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC0422 | 0.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC0822 | 1.76 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC0422 | 0.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2074 | 47.51 |  | 23.40 | TC5634 | 19.04 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.24 | 适宜 |
|  | 2075 | 47.51 |  | 23.40 | TC5634 | 19.04 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.24 | 适宜 |
|  | 2077 | 38.91 |  | 19.31 | HC0422 | 0.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC0822 | 1.76 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC0422 | 0.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2079 | 38.89 |  | 19.31 | TC4522 | 9.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.15 | 适宜 |
|  | 2083 | 38.89 |  | 19.31 | C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.13 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | HC0422 | 0.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2084 | 38.81 |  | 32.77 | HC0422 | 0.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC0822 | 1.76 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC0422 | 0.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2091 | 29.00 |  | 14.61 | TC3324 | 7.92 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.16 | 适宜 |
|  | 2101 | 24.65 |  | 42.22 | LC6536 | 14.53 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.29 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | LC6536 | 26.91 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2104 | 16.53 |  | 185.28 | C5639 | 183.73 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.30 | 适宜 |
|  | 2116 | 20.93 |  | 33.39 | C1021 | 2.10 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 2129 | 20.70 |  | 37.48 | 未编号 | 24.41 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 2134 | 17.32 |  | 34.24 | TC1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 2158 | 12.44 |  | 14.78 | HC0521 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1021 | 2.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2162 | 12.14 |  | 16.07 | TC0721 | 1.47 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 3 | 3001 | 752.30 |  | 205.37 | BY5939 | 23.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 3018 | 162.18 |  | 52.65 | GC2524 | 6.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.14 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | TC3724 | 8.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC3724 | 8.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3022 | 144.50 |  | 70.01 | TC4221 | 8.82 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC2624 | 6.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3029 | 103.20 |  | 232.25 | ZOULANG | 96.13 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.25 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | ZOULANG | 96.13 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3045 | 96.64 |  | 46.81 | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.17 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3049 | 96.61 |  | 46.80 | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.17 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3053 | 96.61 |  | 46.80 | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.17 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3064 | 79.34 |  | 81.76 | HC0422 | 0.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC0422 | 0.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC0422 | 0.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC0422 | 0.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC0422 | 0.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC0822 | 1.76 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC0422 | 0.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3070 | 52.40 |  | 30.34 | HC0422 | 0.88 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | HC0422 | 0.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC0822 | 1.76 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HC0422 | 0.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3076 | 47.47 |  | 23.40 | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.17 | 适宜 |
|  | 3080 | 38.89 |  | 19.31 | TC4522 | 9.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.15 | 适宜 |
|  | 3082 | 38.89 |  | 19.31 | C3024 | 7.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.13 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | HC0422 | 0.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3090 | 29.00 |  | 14.61 | TC3324 | 7.92 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.16 | 适宜 |
|  | 3102 | 24.65 |  | 42.02 | LC6536 | 26.91 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.30 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | LC6536 | 14.53 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3103 | 16.53 |  | 185.28 | C5639 | 183.73 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.30 | 适宜 |
|  | 3115 | 20.93 |  | 33.39 | C1021 | 2.10 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 3127 | 20.70 |  | 37.48 | 未编号 | 24.41 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 3137 | 17.32 |  | 34.24 | TC0721 | 1.47 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC0721 | 1.47 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3140 | 11.12 |  | 124.35 | C2639 | 123.85 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.30 | 适宜 |
|  | 3157 | 12.44 |  | 14.78 | HC0521 | 1.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1021 | 2.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3160 | 12.14 |  | 16.07 | TC0721 | 1.47 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3170 | 6.42 |  | 71.70 | C2639 | 71.31 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.30 | 适宜 |
| 4 | 4014 | 172.31 |  | 134.31 | TC3539 | 13.65 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC3839 | 14.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4017 | 162.18 |  | 114.66 | TC5421 | 11.34 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.11 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | TC2621 | 5.46 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | GC2524 | 6.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC3724 | 8.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC3724 | 8.88 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4021 | 144.98 |  | 126.11 | TC5821 | 12.18 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC2624 | 6.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4028 | 106.94 |  | 236.10 | C5608 | 62.64 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.24 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C5608 | 62.64 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5608 | 62.64 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4046 | 96.64 |  | 46.81 | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.17 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4050 | 96.61 |  | 46.80 | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.17 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4054 | 96.61 |  | 46.80 | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.17 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4066 | 78.10 |  | 38.01 | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.17 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | TC3324 | 7.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4100 | 24.65 |  | 57.14 | LC6536 | 26.91 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.22 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | LC6536 | 14.53 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4105 | 16.53 |  | 185.92 | C5639 | 183.73 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.30 | 适宜 |
|  | 4130 | 20.70 |  | 37.48 | 未编号 | 24.41 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 4135 | 17.32 |  | 34.24 | TC0721 | 1.47 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC0721 | 1.47 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4139 | 11.18 |  | 124.52 | C2639 | 123.85 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.30 | 适宜 |
|  | 4163 | 12.14 |  | 16.07 | TC0721 | 1.47 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4191 | 2.78 |  | 31.19 | C2639 | 30.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.30 | 适宜 |
|  | 4196 | 1.43 |  | 16.32 | C2639 | 15.93 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.29 | 适宜 |
| 5 | 5015 | 171.49 |  | 138.19 | TC3539 | 13.65 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC3839 | 14.82 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5047 | 96.64 |  | 46.81 | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.17 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5048 | 96.61 |  | 46.80 | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.17 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5051 | 96.61 |  | 46.80 | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.17 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5065 | 78.10 |  | 38.01 | TC5624 | 13.44 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.17 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | TC3324 | 7.92 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5085 | 24.47 |  | 272.61 | C5639 | 272.61 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.30 | 适宜 |
|  | 5126 | 20.70 |  | 37.48 | 未编号 | 24.41 | 0.00 | 幕墙 | － | 0.00 | 不适宜 |
|  | 5136 | 17.32 |  | 34.24 | TC0721 | 1.47 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC0721 | 1.47 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5138 | 11.27 |  | 125.57 | C2639 | 125.18 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.30 | 适宜 |
|  | 5161 | 12.14 |  | 16.07 | TC0721 | 1.47 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC1521 | 3.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5172 | 5.52 |  | 62.02 | C2639 | 61.63 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.30 | 适宜 |
| 6 | 6007 | 282.83 |  | 38.38 | TC1834 | 6.12 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 6086 | 24.47 |  | 272.61 | 11 | 272.61 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.30 | 适宜 |
|  | 6093 | 27.17 |  | 44.06 | LC6034 | 20.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.14 | 适宜 |
|  | 6112 | 21.42 |  | 35.10 | TC0721 | 1.47 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC0721 | 1.47 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6165 | 10.37 |  | 12.01 | TC0721 | 1.47 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0720 | 1.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.00 | 1760.09 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.00 | 999.01 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.00 | 545.34 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 619.98 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

# 外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 11 | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

# 幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | 3级 |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | 满足 |

# 综合权衡

## 计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.42(D:2.83) |  |  | 0.80 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.94(D:3.60) |  |  | 1.50 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | 2.06 |  |  | 3.00 |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | 0.64 |  |  | 0.30 |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.18 |  |  | 1.50 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.82 | 2.30 | 0.29 | 0.82 | 2.00 | 0.18 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.41 | 2.30 | 0.41 | 0.41 | 2.70 | 0.40 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.29 | 2.30 | 0.38 | 0.29 | 4.00 | 0.44 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.37 | 2.30 | 0.37 | 0.37 | 3.00 | 0.35 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

## 房间类型

### 房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 学校-教室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 6(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

### 作息时间表

详见附录

## 综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 17.41 | 19.64 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 10.75 | 11.58 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 6.66 | 8.07 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 26.88 | 28.94 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 14.67 | 17.76 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

# 结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | 满足 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 5 | 有效通风换气面积 | 不适宜 |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |
| 8 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 9 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

# 附录

## 工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 学校-教室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 学校-教室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校-教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校-教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校-教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日