匠木回春——基于绿建技术与传统工艺结合的民宿设计

冷负荷计算书

| 工程名称 | 匠木回春——基于绿建技术与传统工艺结合的民宿设计 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年3月16日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18224075036 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.1.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙	7

4.2.1	外墙构造一	7

4.3	梁柱	7

4.3.1	热桥柱构造一	7

4.4	挑空楼板	8

4.4.1	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	内墙	8

5.1.1	控温房间隔墙构造一	8

5.2	控温与非控温空间隔墙	9

5.2.1	控温与非控温隔墙构造一	9

5.3	楼板	9

5.3.1	控温房间楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	10

7.1	非周边地面	10

7.1.1	非周边地面构造一	10

7.2	地下墙	10

7.2.1	地下墙构造一	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	11

11	建筑按系统汇总表	11

12	建筑按楼层汇总表	11

13	新风负荷表	11

14	房间冷负荷详细表	12

建筑概况

概况

| 地理位置 | 四川-绵阳 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 31.47 |  |
| 东经 | 104.68 |  |
| 建筑名称 | 匠木回春——基于绿建技术与传统工艺结合的民宿设计 |  |
| 建筑面积 | 地上 302.85 ㎡ | 地下 102.77 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 20.30 m | 地下 2.60 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 1 |
| 北向角度 | 218° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 湿度(%) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 |
| 湿度(%) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | 56 | 66 | 56 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 35 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 |
|  | SE | 直射 | 91 | 199 | 265 | 280 | 232 | 138 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 35 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 |
|  | E | 直射 | 221 | 385 | 436 | 403 | 272 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 35 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 |
|  | NE | 直射 | 206 | 321 | 317 | 232 | 102 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 35 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 |
|  | N | 直射 | 50 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 50 |
|  |  | 散射 | 35 | 69 | 96 | 121 | 136 | 144 | 146 | 144 | 136 | 121 | 96 | 69 | 35 |
|  | H | 直射 | 23 | 136 | 299 | 463 | 582 | 651 | 675 | 651 | 582 | 463 | 299 | 136 | 23 |
|  |  | 散射 | 51 | 88 | 109 | 126 | 132 | 134 | 134 | 134 | 132 | 126 | 109 | 88 | 51 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 28.5 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 32.6 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 7.9 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.21 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.88 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 26.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 95120 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.032 | 0.365 |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 20 | 0.17 | 3.302 | 1 | 0.118 | 0.388 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 40 | 0.03 | 0.32 | 1.2 | 1.111 | 0.427 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.351 | 2.600 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.662 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.37 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.63 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.26 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆（1） | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 烧结页岩砖(240） | 240 | 0.87 | 11.116 | 1 | 0.276 | 3.066 |
| SY无机活性外墙保温隔热系统（干粉、板材）经济适用型 | 20 | 0.042 | 3.65 | 1 | 0.476 | 1.738 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.774 | 5.048 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.071 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 57.55 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 12.52 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.03 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.325 | 1.2 | 0.556 | 0.217 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.115 | 1.961 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 9.948 | 1 | 0.025 | 0.246 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.909 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 44.48 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.17 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.04 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 25 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.017 | 0.252 |
| 聚苯板(EPS板) | 30 | 0.041 | 0.287 | 1 | 0.732 | 0.21 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 175 | － | － | － | 0.817 | 1.639 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.023 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 24.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 3.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.07 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) | 10 | 0.06 | 1.02 | 1 | 0.167 | 0.17 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.115 | 1.961 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.305 | 2.375 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.906 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 18.02 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.22 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.05 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 复合硅酸盐保温砂浆 | 15 | 0.075 | 1.19 | 1 | 0.2 | 0.238 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.115 | 1.961 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.87 | 10.627 | 1 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 235 | － | － | － | 0.338 | 2.443 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.792 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 19.68 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.32 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.05 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.03 | 0.32 | 1 | 0.667 | 0.213 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 0.805 | 2.280 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.975 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 1.047 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 44.78 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.60 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.04 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.306 | 1 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.420 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.06 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.64 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.19 |  |  |  |  |

备注：

地下墙

地下墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.06 | 1 | 0.115 | 1.961 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 9.948 | 1 | 0.025 | 0.246 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 0.140 | 2.207 |
| 夏季传热系数K |  | 4.006 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 59.03 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.63 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.01 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 6mm高透光Low-E玻璃-木窗框 | 3.30 | 1.00 |
| 6mm高透光Low-E玻璃-非隔热金属窗框 | 4.70 | 0.52 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 双层实体木制外门 | 1.30 |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 木头夹层门 | 0.79 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 5590 | 1148.10 | 4.87 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 71.84 | 77.81 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 2010[客卧室] | 12.00 | 18 | 915 | 867 | 48 | 0.07 | 42 | 76.26 |
|  | 2012[客卧室] | 11.96 | 18 | 821 | 773 | 48 | 0.07 | 42 | 68.66 |
|  | 2013[客卧室] | 11.96 | 18 | 879 | 832 | 48 | 0.07 | 42 | 73.52 |
|  | 3011[客卧室] | 12.00 | 16 | 1020 | 958 | 62 | 0.09 | 61 | 84.99 |
|  | 3014[客卧室] | 11.96 | 18 | 939 | 877 | 62 | 0.09 | 61 | 78.55 |
|  | 3015[客卧室] | 11.96 | 18 | 1018 | 956 | 62 | 0.09 | 61 | 85.13 |
|  | 系统 | 71.84 | 18 | 5590 | 5260 | 330 | 0.47 | 309 | 77.81 |
| 建筑 |  | 71.84 | 18 | 5590 | 5260 | 330 | 0.47 | 309 | 77.81 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2层 |  | 2010[客卧室] | 12.00 | 18 | 915 | 867 | 48 | 0.07 | 42 | 76.26 |
|  |  | 2012[客卧室] | 11.96 | 18 | 821 | 773 | 48 | 0.07 | 42 | 68.66 |
|  |  | 2013[客卧室] | 11.96 | 18 | 879 | 832 | 48 | 0.07 | 42 | 73.52 |
|  | 整层 |  | 35.92 | 18 | 2616 | 2472 | 144 | 0.21 | 126 | 72.82 |
| 3层 |  | 3011[客卧室] | 12.00 | 16 | 1020 | 958 | 62 | 0.09 | 61 | 84.99 |
|  |  | 3014[客卧室] | 11.96 | 18 | 939 | 877 | 62 | 0.09 | 61 | 78.55 |
|  |  | 3015[客卧室] | 11.96 | 18 | 1018 | 956 | 62 | 0.09 | 61 | 85.13 |
|  | 整层 |  | 35.92 | 18 | 2974 | 2788 | 186 | 0.26 | 183 | 82.80 |
| 建筑 |  |  | 71.84 | 18 | 5590 | 5260 | 330 | 0.47 | 309 | 77.81 |

新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2层 |  | 2010[客卧室] | 12.00 | 17.70 | 42 | 11 | 31 | 0.04 | 3.50 |
|  |  | 2012[客卧室] | 11.96 | 17.64 | 42 | 11 | 31 | 0.04 | 3.50 |
|  |  | 2013[客卧室] | 11.96 | 17.64 | 42 | 11 | 31 | 0.04 | 3.50 |
|  | 合计 |  | 36 | 52.98 | 126 | 33 | 93 | 0.13 | 3.50 |
| 3层 |  | 3011[客卧室] | 12.00 | 25.84 | 61 | 16 | 45 | 0.06 | 5.11 |
|  |  | 3014[客卧室] | 11.96 | 25.74 | 61 | 16 | 45 | 0.06 | 5.11 |
|  |  | 3015[客卧室] | 11.96 | 25.74 | 61 | 16 | 45 | 0.06 | 5.11 |
|  | 合计 |  | 36 | 77.31 | 183 | 48 | 135 | 0.19 | 5.11 |
| 总计 |  |  | 72 | 130.29 | 309 | 81 | 228 | 0.32 | 4.30 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[客卧室] |  | 2.95 | 12.00 | 26 | 60 | 867.2 | 18 | 915.2 | 18 | 0.07 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=10.00 K=1.07 D=5.05 | 45.4 40.7 | 46.6 40.1 | 48.1 39.1 | 50.6 38.6 | 52.4 38.1 | 52.8 37.6 | 52.5 37.2 | 49.8 37.9 | 44.8 39.3 | 43.4 40.9 | 42.3 42.5 | 41.4 44.0 |
| 东北外墙 | F=10.45 K=1.07 D=5.05 | 47.7 41.2 | 48.5 40.7 | 49.4 39.7 | 49.8 39.2 | 49.7 38.7 | 48.8 38.2 | 48.2 37.8 | 46.8 42.4 | 45.2 45.4 | 43.8 47.2 | 42.8 48.1 | 41.9 48.1 |
| 东南外墙 | F=4.01 K=1.07 D=5.05 | 20.5 16.8 | 20.3 16.6 | 20.1 16.3 | 20.2 16.1 | 20.2 15.8 | 19.8 15.7 | 19.6 15.5 | 19.0 16.8 | 18.4 18.1 | 17.9 19.2 | 17.4 20.1 | 17.1 20.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 73.1 213.0 | 61.8 224.4 | 54.1 253.3 | 46.5 284.4 | 40.0 292.9 | 34.4 410.2 | 58.8 419.0 | 88.8 140.7 | 119.7 122.2 | 151.4 106.8 | 177.0 93.8 | 197.8 82.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.30 | 2.7 33.6 | -1.5 37.3 | -2.9 39.2 | -4.8 38.7 | -6.2 35.0 | -7.2 33.1 | -4.4 28.0 | 1.7 21.4 | 9.2 14.9 | 16.3 10.2 | 22.3 6.9 | 28.4 4.1 |
|  | 日射得热(W) SC=1.00 | 70.4 179.4 | 63.3 187.0 | 57.0 214.1 | 51.3 245.7 | 46.2 257.9 | 41.6 377.1 | 63.1 391.0 | 87.1 119.2 | 110.5 107.3 | 135.1 96.6 | 154.7 86.9 | 169.3 78.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 43.5 176.6 | 36.2 181.9 | 31.4 181.6 | 26.6 174.2 | 22.5 157.6 | 19.1 139.4 | 195.2 114.1 | 248.9 86.3 | 194.7 74.4 | 166.5 64.5 | 165.9 56.4 | 167.4 49.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.30 | 2.0 25.2 | -1.2 28.0 | -2.2 29.4 | -3.6 29.1 | -4.7 26.2 | -5.4 24.8 | -3.3 21.0 | 1.3 16.1 | 6.9 11.1 | 12.2 7.6 | 16.8 5.2 | 21.3 3.1 |
|  | 日射得热(W) SC=1.00 | 41.5 151.4 | 37.3 153.9 | 33.6 152.2 | 30.2 145.2 | 27.2 131.3 | 24.5 114.5 | 198.5 93.1 | 247.6 70.3 | 187.8 63.2 | 154.3 56.9 | 149.1 51.2 | 146.1 46.1 |
| 东南阳台外门 | F=1.89 K=1.97 | 1.7 21.1 | -1.0 23.4 | -1.8 24.6 | -3.0 24.3 | -3.9 22.0 | -4.5 20.8 | -2.7 17.5 | 1.1 13.4 | 5.8 9.3 | 10.2 6.4 | 14.0 4.3 | 17.8 2.6 |
| 内墙1 | F=2.95 K=1.79 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 |
| 内墙1 | F=6.96 K=1.79 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 |
| 内门1 | F=1.89 K=0.79 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 |
| 挑空楼板 | F=12.00 K=1.02 D=1.64 | 40.9 36.1 | 38.2 41.2 | 36.1 45.7 | 34.2 49.9 | 32.9 53.4 | 30.3 55.9 | 29.1 57.1 | 27.6 56.7 | 26.4 54.1 | 25.4 52.1 | 27.1 48.4 | 31.1 44.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.8 4.2 | 22.2 3.6 | 18.0 3.0 | 15.0 3.0 | 12.6 2.4 | 10.8 2.4 | 9.6 1.8 | 8.4 17.4 | 7.2 25.2 | 6.6 31.2 | 5.4 35.4 | 4.8 39.0 |
| 照明 | 显热(W) | 35.3 2.9 | 20.9 2.9 | 16.6 2.2 | 13.7 2.2 | 11.5 1.4 | 9.4 1.4 | 7.9 26.6 | 6.5 41.8 | 5.8 47.5 | 4.3 51.8 | 4.3 55.4 | 3.6 57.6 |
| 人体 | 显热(W) | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 |
|  | 全热(W) | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 | 11.1 11.1 |
|  | 全热(W) | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 | 42.0 42.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 467 683 | 424 705 | 402 736 | 384 763 | 369 811 | 352 910 | 549 915 | 628 642 | 599 624 | 600 609 | 627 593 | 654 576 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 420 635 | 376 658 | 355 688 | 336 715 | 321 763 | 304 862 | 501 867 | 580 594 | 551 576 | 552 561 | 579 545 | 606 528 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 425 641 | 382 663 | 360 694 | 342 721 | 327 769 | 310 868 | 507 873 | 586 600 | 557 582 | 558 567 | 585 551 | 612 534 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 408 624 | 365 646 | 343 677 | 325 704 | 310 752 | 293 851 | 490 856 | 569 583 | 540 565 | 541 550 | 568 534 | 595 517 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[客卧室] |  | 2.95 | 11.96 | 26 | 60 | 773.4 | 18 | 821.2 | 18 | 0.07 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=10.00 K=1.07 D=5.05 | 45.4 40.7 | 46.6 40.1 | 48.1 39.1 | 50.6 38.6 | 52.4 38.1 | 52.8 37.6 | 52.5 37.2 | 49.8 37.9 | 44.8 39.3 | 43.4 40.9 | 42.3 42.5 | 41.4 44.0 |
| 东南外墙 | F=3.95 K=1.07 D=5.05 | 20.2 16.6 | 20.0 16.4 | 19.8 16.0 | 19.9 15.8 | 19.9 15.6 | 19.5 15.4 | 19.3 15.3 | 18.8 16.5 | 18.1 17.8 | 17.6 18.9 | 17.2 19.8 | 16.9 20.1 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 73.1 213.0 | 61.8 224.4 | 54.1 253.3 | 46.5 284.4 | 40.0 292.9 | 34.4 410.2 | 58.8 419.0 | 88.8 140.7 | 119.7 122.2 | 151.4 106.8 | 177.0 93.8 | 197.8 82.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.30 | 2.7 33.6 | -1.5 37.3 | -2.9 39.2 | -4.8 38.7 | -6.2 35.0 | -7.2 33.1 | -4.4 28.0 | 1.7 21.4 | 9.2 14.9 | 16.3 10.2 | 22.3 6.9 | 28.4 4.1 |
|  | 日射得热(W) SC=1.00 | 70.4 179.4 | 63.3 187.0 | 57.0 214.1 | 51.3 245.7 | 46.2 257.9 | 41.6 377.1 | 63.1 391.0 | 87.1 119.2 | 110.5 107.3 | 135.1 96.6 | 154.7 86.9 | 169.3 78.2 |
| 东南阳台外门 | F=1.89 K=1.97 | 1.7 21.1 | -1.0 23.4 | -1.8 24.6 | -3.0 24.3 | -3.9 22.0 | -4.5 20.8 | -2.7 17.5 | 1.1 13.4 | 5.8 9.3 | 10.2 6.4 | 14.0 4.3 | 17.8 2.6 |
| 内墙1 | F=2.95 K=1.79 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 |
| 内墙1 | F=2.95 K=1.79 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 |
| 内墙1 | F=6.96 K=1.79 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 |
| 内墙1 | F=3.01 K=1.79 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 29.7 | 13.5 29.7 | 13.5 29.7 | 13.5 29.7 | 13.5 29.7 | 13.5 29.7 | 13.5 29.7 | 13.5 29.7 |
| 内门1 | F=1.89 K=0.79 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 |
| 挑空楼板 | F=11.96 K=1.02 D=1.64 | 40.8 36.0 | 38.1 41.1 | 36.0 45.5 | 34.0 49.7 | 32.8 53.2 | 30.2 55.7 | 29.0 57.0 | 27.5 56.5 | 26.3 53.9 | 25.3 51.9 | 27.0 48.3 | 31.0 44.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.7 4.2 | 22.1 3.6 | 17.9 3.0 | 15.0 3.0 | 12.6 2.4 | 10.8 2.4 | 9.6 1.8 | 8.4 17.3 | 7.2 25.1 | 6.6 31.1 | 5.4 35.3 | 4.8 38.9 |
| 照明 | 显热(W) | 35.2 2.9 | 20.8 2.9 | 16.5 2.2 | 13.6 2.2 | 11.5 1.4 | 9.3 1.4 | 7.9 26.6 | 6.5 41.6 | 5.7 47.4 | 4.3 51.7 | 4.3 55.3 | 3.6 57.4 |
| 人体 | 显热(W) | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 |
|  | 全热(W) | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 |
|  | 全热(W) | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 402 491 | 366 509 | 348 541 | 334 575 | 322 672 | 310 790 | 331 821 | 358 571 | 385 562 | 416 555 | 444 546 | 470 536 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 354 444 | 318 461 | 300 493 | 286 527 | 275 625 | 262 743 | 284 773 | 310 523 | 337 514 | 368 507 | 397 498 | 423 489 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 360 450 | 324 467 | 306 499 | 292 533 | 280 631 | 268 749 | 289 779 | 316 529 | 343 520 | 374 513 | 403 504 | 428 495 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 343 433 | 307 450 | 289 482 | 275 516 | 263 614 | 251 732 | 273 762 | 299 512 | 326 503 | 357 496 | 386 487 | 412 478 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013[客卧室] |  | 2.95 | 11.96 | 26 | 60 | 831.5 | 18 | 879.3 | 18 | 0.07 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=10.00 K=1.07 D=5.05 | 45.4 40.7 | 46.6 40.1 | 48.1 39.1 | 50.6 38.6 | 52.4 38.1 | 52.8 37.6 | 52.5 37.2 | 49.8 37.9 | 44.8 39.3 | 43.4 40.9 | 42.3 42.5 | 41.4 44.0 |
| 东南外墙 | F=3.95 K=1.07 D=5.05 | 20.2 16.6 | 20.0 16.4 | 19.8 16.0 | 19.9 15.8 | 19.9 15.6 | 19.5 15.4 | 19.3 15.3 | 18.8 16.5 | 18.1 17.8 | 17.6 18.9 | 17.2 19.8 | 16.9 20.1 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 73.1 213.0 | 61.8 224.4 | 54.1 253.3 | 46.5 284.4 | 40.0 292.9 | 34.4 410.2 | 58.8 419.0 | 88.8 140.7 | 119.7 122.2 | 151.4 106.8 | 177.0 93.8 | 197.8 82.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.30 | 2.7 33.6 | -1.5 37.3 | -2.9 39.2 | -4.8 38.7 | -6.2 35.0 | -7.2 33.1 | -4.4 28.0 | 1.7 21.4 | 9.2 14.9 | 16.3 10.2 | 22.3 6.9 | 28.4 4.1 |
|  | 日射得热(W) SC=1.00 | 70.4 179.4 | 63.3 187.0 | 57.0 214.1 | 51.3 245.7 | 46.2 257.9 | 41.6 377.1 | 63.1 391.0 | 87.1 119.2 | 110.5 107.3 | 135.1 96.6 | 154.7 86.9 | 169.3 78.2 |
| 东南阳台外门 | F=1.89 K=1.97 | 1.7 21.1 | -1.0 23.4 | -1.8 24.6 | -3.0 24.3 | -3.9 22.0 | -4.5 20.8 | -2.7 17.5 | 1.1 13.4 | 5.8 9.3 | 10.2 6.4 | 14.0 4.3 | 17.8 2.6 |
| 内墙1 | F=5.90 K=1.79 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 58.2 | 26.4 58.2 | 26.4 58.2 | 26.4 58.2 | 26.4 58.2 | 26.4 58.2 | 26.4 58.2 | 26.4 58.2 |
| 内墙1 | F=3.01 K=1.79 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 13.5 | 13.5 29.7 | 13.5 29.7 | 13.5 29.7 | 13.5 29.7 | 13.5 29.7 | 13.5 29.7 | 13.5 29.7 | 13.5 29.7 |
| 内墙1 | F=6.96 K=1.79 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 31.2 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 | 31.2 68.6 |
| 内墙1 | F=2.95 K=1.79 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 |
| 内墙1 | F=2.95 K=1.79 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 | 13.2 29.1 |
| 内门1 | F=1.89 K=0.79 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 |
| 挑空楼板 | F=11.96 K=1.02 D=1.64 | 40.8 36.0 | 38.1 41.1 | 36.0 45.5 | 34.0 49.7 | 32.8 53.2 | 30.2 55.7 | 29.0 57.0 | 27.5 56.5 | 26.3 53.9 | 25.3 51.9 | 27.0 48.3 | 31.0 44.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.7 4.2 | 22.1 3.6 | 17.9 3.0 | 15.0 3.0 | 12.6 2.4 | 10.8 2.4 | 9.6 1.8 | 8.4 17.3 | 7.2 25.1 | 6.6 31.1 | 5.4 35.3 | 4.8 38.9 |
| 照明 | 显热(W) | 35.2 2.9 | 20.8 2.9 | 16.5 2.2 | 13.6 2.2 | 11.5 1.4 | 9.3 1.4 | 7.9 26.6 | 6.5 41.6 | 5.7 47.4 | 4.3 51.7 | 4.3 55.3 | 3.6 57.4 |
| 人体 | 显热(W) | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 |
|  | 全热(W) | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 |
|  | 全热(W) | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 | 41.9 41.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 | 0.04 0.04 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 429 518 | 392 535 | 374 567 | 360 602 | 349 731 | 336 849 | 358 879 | 384 629 | 411 620 | 442 613 | 471 604 | 497 595 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 381 470 | 344 488 | 326 519 | 312 554 | 301 683 | 288 801 | 310 832 | 337 581 | 363 572 | 395 565 | 423 557 | 449 547 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 387 476 | 350 494 | 332 525 | 318 560 | 307 689 | 294 807 | 316 837 | 342 587 | 369 578 | 400 571 | 429 562 | 455 553 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 370 459 | 333 477 | 315 508 | 301 543 | 290 672 | 277 790 | 299 821 | 325 570 | 352 561 | 384 554 | 412 545 | 438 536 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3011[客卧室] |  | 2.95 | 12.00 | 26 | 60 | 957.7 | 16 | 1019.9 | 16 | 0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.24 K=0.66 D=2.60 | 148.6 79.7 | 127.4 83.7 | 104.9 91.5 | 100.5 106.4 | 96.7 124.1 | 93.7 140.7 | 90.9 155.2 | 88.8 166.9 | 86.1 175.0 | 84.3 178.4 | 82.5 175.3 | 81.0 163.5 |
| 西北外墙 | F=12.32 K=1.07 D=5.05 | 55.9 50.1 | 57.3 49.4 | 59.2 48.2 | 62.3 47.6 | 64.6 46.9 | 65.0 46.3 | 64.6 45.8 | 61.3 46.7 | 55.2 48.4 | 53.5 50.4 | 52.1 52.4 | 51.0 54.2 |
| 东北外墙 | F=16.50 K=1.07 D=5.05 | 75.3 65.0 | 76.6 64.2 | 77.9 62.7 | 78.6 61.9 | 78.5 61.0 | 77.1 60.3 | 76.1 59.7 | 73.9 66.9 | 71.3 71.7 | 69.2 74.5 | 67.5 75.9 | 66.2 75.9 |
| 东南外墙 | F=8.90 K=1.07 D=5.05 | 45.5 37.3 | 45.0 36.9 | 44.6 36.1 | 44.9 35.6 | 44.8 35.1 | 44.0 34.7 | 43.4 34.4 | 42.2 37.2 | 40.8 40.2 | 39.6 42.6 | 38.7 44.5 | 38.0 45.3 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 73.1 213.0 | 61.8 224.4 | 54.1 253.3 | 46.5 284.4 | 40.0 292.9 | 34.4 281.8 | 58.8 284.8 | 88.8 140.7 | 119.7 122.2 | 151.4 106.8 | 177.0 93.8 | 197.8 82.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.30 | 2.7 33.6 | -1.5 37.3 | -2.9 39.2 | -4.8 38.7 | -6.2 35.0 | -7.2 33.1 | -4.4 28.0 | 1.7 21.4 | 9.2 14.9 | 16.3 10.2 | 22.3 6.9 | 28.4 4.1 |
|  | 日射得热(W) SC=1.00 | 70.4 179.4 | 63.3 187.0 | 57.0 214.1 | 51.3 245.7 | 46.2 257.9 | 41.6 248.7 | 63.1 256.9 | 87.1 119.2 | 110.5 107.3 | 135.1 96.6 | 154.7 86.9 | 169.3 78.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=1.35 | 43.5 176.6 | 36.2 181.9 | 31.4 181.6 | 26.6 174.2 | 22.5 157.6 | 19.1 139.4 | 195.2 114.1 | 289.1 86.3 | 317.1 74.4 | 166.5 64.5 | 165.9 56.4 | 167.4 49.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.30 | 2.0 25.2 | -1.2 28.0 | -2.2 29.4 | -3.6 29.1 | -4.7 26.2 | -5.4 24.8 | -3.3 21.0 | 1.3 16.1 | 6.9 11.1 | 12.2 7.6 | 16.8 5.2 | 21.3 3.1 |
|  | 日射得热(W) SC=1.00 | 41.5 151.4 | 37.3 153.9 | 33.6 152.2 | 30.2 145.2 | 27.2 131.3 | 24.5 114.5 | 198.5 93.1 | 287.8 70.3 | 310.2 63.2 | 154.3 56.9 | 149.1 51.2 | 146.1 46.1 |
| 东南阳台外门 | F=1.89 K=1.97 | 1.7 21.1 | -1.0 23.4 | -1.8 24.6 | -3.0 24.3 | -3.9 22.0 | -4.5 20.8 | -2.7 17.5 | 1.1 13.4 | 5.8 9.3 | 10.2 6.4 | 14.0 4.3 | 17.8 2.6 |
| 内墙1 | F=4.46 K=1.79 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 44.0 | 20.0 44.0 | 20.0 44.0 | 20.0 44.0 | 20.0 44.0 | 20.0 44.0 | 20.0 44.0 | 20.0 44.0 |
| 内墙1 | F=12.43 K=1.79 | 55.7 55.7 | 55.7 55.7 | 55.7 55.7 | 55.7 55.7 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 |
| 内门1 | F=1.89 K=0.79 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.8 4.2 | 22.2 3.6 | 18.0 3.0 | 15.0 3.0 | 12.6 2.4 | 10.8 2.4 | 9.6 1.8 | 8.4 17.4 | 7.2 25.2 | 6.6 31.2 | 5.4 35.4 | 4.8 39.0 |
| 照明 | 显热(W) | 35.3 2.9 | 20.9 2.9 | 16.6 2.2 | 13.7 2.2 | 11.5 1.4 | 9.4 1.4 | 7.9 26.6 | 6.5 41.8 | 5.8 47.5 | 4.3 51.8 | 4.3 55.4 | 3.6 57.6 |
| 人体 | 显热(W) | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 | 23.6 23.6 |
|  | 全热(W) | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 | 40.6 40.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 |
|  | 全热(W) | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 | 61.3 61.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 689 831 | 628 852 | 586 884 | 566 921 | 549 1020 | 530 1004 | 725 1017 | 841 894 | 890 890 | 767 883 | 789 870 | 809 846 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 627 769 | 566 790 | 524 822 | 504 859 | 486 958 | 468 942 | 663 954 | 779 832 | 828 828 | 705 821 | 727 808 | 747 784 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 627 770 | 566 790 | 525 823 | 505 860 | 487 959 | 469 943 | 664 955 | 780 832 | 829 829 | 706 822 | 727 809 | 748 785 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 610 753 | 549 773 | 508 806 | 488 843 | 470 942 | 452 926 | 647 938 | 763 815 | 812 812 | 688 805 | 710 792 | 731 768 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3014[客卧室] |  | 2.95 | 11.96 | 26 | 60 | 877.4 | 18 | 939.4 | 18 | 0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.20 K=0.66 D=2.60 | 148.1 79.4 | 127.0 83.5 | 104.6 91.2 | 100.1 106.0 | 96.4 123.7 | 93.3 140.2 | 90.6 154.7 | 88.5 166.3 | 85.8 174.4 | 84.0 177.8 | 82.2 174.7 | 80.7 163.0 |
| 西北外墙 | F=12.32 K=1.07 D=5.05 | 55.9 50.1 | 57.3 49.4 | 59.2 48.2 | 62.3 47.6 | 64.6 46.9 | 65.0 46.3 | 64.6 45.8 | 61.3 46.7 | 55.2 48.4 | 53.5 50.4 | 52.1 52.4 | 51.0 54.2 |
| 东南外墙 | F=8.79 K=1.07 D=5.05 | 44.9 36.9 | 44.5 36.5 | 44.0 35.6 | 44.3 35.2 | 44.2 34.7 | 43.5 34.3 | 42.9 34.0 | 41.7 36.8 | 40.3 39.7 | 39.1 42.1 | 38.2 44.0 | 37.5 44.8 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 73.1 213.0 | 61.8 224.4 | 54.1 253.3 | 46.5 284.4 | 40.0 292.9 | 34.4 281.8 | 58.8 284.8 | 88.8 140.7 | 119.7 122.2 | 151.4 106.8 | 177.0 93.8 | 197.8 82.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.30 | 2.7 33.6 | -1.5 37.3 | -2.9 39.2 | -4.8 38.7 | -6.2 35.0 | -7.2 33.1 | -4.4 28.0 | 1.7 21.4 | 9.2 14.9 | 16.3 10.2 | 22.3 6.9 | 28.4 4.1 |
|  | 日射得热(W) SC=1.00 | 70.4 179.4 | 63.3 187.0 | 57.0 214.1 | 51.3 245.7 | 46.2 257.9 | 41.6 248.7 | 63.1 256.9 | 87.1 119.2 | 110.5 107.3 | 135.1 96.6 | 154.7 86.9 | 169.3 78.2 |
| 东南阳台外门 | F=1.89 K=1.97 | 1.7 21.1 | -1.0 23.4 | -1.8 24.6 | -3.0 24.3 | -3.9 22.0 | -4.5 20.8 | -2.7 17.5 | 1.1 13.4 | 5.8 9.3 | 10.2 6.4 | 14.0 4.3 | 17.8 2.6 |
| 内墙1 | F=4.55 K=1.79 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 44.9 | 20.4 44.9 | 20.4 44.9 | 20.4 44.9 | 20.4 44.9 | 20.4 44.9 | 20.4 44.9 | 20.4 44.9 |
| 内墙1 | F=4.69 K=1.79 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 46.3 | 21.0 46.3 | 21.0 46.3 | 21.0 46.3 | 21.0 46.3 | 21.0 46.3 | 21.0 46.3 | 21.0 46.3 |
| 内墙1 | F=5.16 K=1.79 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 50.9 | 23.1 50.9 | 23.1 50.9 | 23.1 50.9 | 23.1 50.9 | 23.1 50.9 | 23.1 50.9 | 23.1 50.9 |
| 内墙1 | F=12.43 K=1.79 | 55.7 55.7 | 55.7 55.7 | 55.7 55.7 | 55.7 55.7 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 |
| 内门1 | F=1.89 K=0.79 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.7 4.2 | 22.1 3.6 | 17.9 3.0 | 15.0 3.0 | 12.6 2.4 | 10.8 2.4 | 9.6 1.8 | 8.4 17.3 | 7.2 25.1 | 6.6 31.1 | 5.4 35.3 | 4.8 38.9 |
| 照明 | 显热(W) | 35.2 2.9 | 20.8 2.9 | 16.5 2.2 | 13.6 2.2 | 11.5 1.4 | 9.3 1.4 | 7.9 26.6 | 6.5 41.6 | 5.7 47.4 | 4.3 51.7 | 4.3 55.3 | 3.6 57.4 |
| 人体 | 显热(W) | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 |
|  | 全热(W) | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 |
|  | 全热(W) | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 613 633 | 558 649 | 520 684 | 504 728 | 491 898 | 477 901 | 497 939 | 522 837 | 545 841 | 575 840 | 599 834 | 619 817 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 551 571 | 496 587 | 458 622 | 442 666 | 429 836 | 415 839 | 435 877 | 460 775 | 483 779 | 513 778 | 537 772 | 557 755 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 552 572 | 497 588 | 459 622 | 443 667 | 430 837 | 416 840 | 436 878 | 461 776 | 484 780 | 513 779 | 538 773 | 558 756 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 535 555 | 480 571 | 442 606 | 426 650 | 413 820 | 399 823 | 419 861 | 444 759 | 467 763 | 496 762 | 521 756 | 541 739 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3015[客卧室] |  | 2.95 | 11.96 | 26 | 60 | 956.2 | 18 | 1018.2 | 18 | 0.09 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=13.20 K=0.66 D=2.60 | 148.1 79.4 | 127.0 83.5 | 104.6 91.2 | 100.1 106.0 | 96.4 123.7 | 93.3 140.2 | 90.6 154.7 | 88.5 166.3 | 85.8 174.4 | 84.0 177.8 | 82.2 174.7 | 80.7 163.0 |
| 西北外墙 | F=12.32 K=1.07 D=5.05 | 55.9 50.1 | 57.3 49.4 | 59.2 48.2 | 62.3 47.6 | 64.6 46.9 | 65.0 46.3 | 64.6 45.8 | 61.3 46.7 | 55.2 48.4 | 53.5 50.4 | 52.1 52.4 | 51.0 54.2 |
| 东南外墙 | F=8.79 K=1.07 D=5.05 | 44.9 36.9 | 44.5 36.5 | 44.0 35.6 | 44.3 35.2 | 44.2 34.7 | 43.5 34.3 | 42.9 34.0 | 41.7 36.8 | 40.3 39.7 | 39.1 42.1 | 38.2 44.0 | 37.5 44.8 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 73.1 213.0 | 61.8 224.4 | 54.1 253.3 | 46.5 284.4 | 40.0 292.9 | 34.4 281.8 | 58.8 284.8 | 88.8 140.7 | 119.7 122.2 | 151.4 106.8 | 177.0 93.8 | 197.8 82.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.30 | 2.7 33.6 | -1.5 37.3 | -2.9 39.2 | -4.8 38.7 | -6.2 35.0 | -7.2 33.1 | -4.4 28.0 | 1.7 21.4 | 9.2 14.9 | 16.3 10.2 | 22.3 6.9 | 28.4 4.1 |
|  | 日射得热(W) SC=1.00 | 70.4 179.4 | 63.3 187.0 | 57.0 214.1 | 51.3 245.7 | 46.2 257.9 | 41.6 248.7 | 63.1 256.9 | 87.1 119.2 | 110.5 107.3 | 135.1 96.6 | 154.7 86.9 | 169.3 78.2 |
| 东南阳台外门 | F=1.89 K=1.97 | 1.7 21.1 | -1.0 23.4 | -1.8 24.6 | -3.0 24.3 | -3.9 22.0 | -4.5 20.8 | -2.7 17.5 | 1.1 13.4 | 5.8 9.3 | 10.2 6.4 | 14.0 4.3 | 17.8 2.6 |
| 内墙1 | F=4.55 K=1.79 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 20.4 | 20.4 44.9 | 20.4 44.9 | 20.4 44.9 | 20.4 44.9 | 20.4 44.9 | 20.4 44.9 | 20.4 44.9 | 20.4 44.9 |
| 内墙1 | F=7.99 K=1.79 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 35.8 | 35.8 78.8 | 35.8 78.8 | 35.8 78.8 | 35.8 78.8 | 35.8 78.8 | 35.8 78.8 | 35.8 78.8 | 35.8 78.8 |
| 内墙1 | F=4.69 K=1.79 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 46.3 | 21.0 46.3 | 21.0 46.3 | 21.0 46.3 | 21.0 46.3 | 21.0 46.3 | 21.0 46.3 | 21.0 46.3 |
| 内墙1 | F=5.16 K=1.79 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 23.1 | 23.1 50.9 | 23.1 50.9 | 23.1 50.9 | 23.1 50.9 | 23.1 50.9 | 23.1 50.9 | 23.1 50.9 | 23.1 50.9 |
| 内墙1 | F=12.43 K=1.79 | 55.7 55.7 | 55.7 55.7 | 55.7 55.7 | 55.7 55.7 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 | 55.7 122.5 |
| 内门1 | F=1.89 K=0.79 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 | 3.7 8.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 28.7 4.2 | 22.1 3.6 | 17.9 3.0 | 15.0 3.0 | 12.6 2.4 | 10.8 2.4 | 9.6 1.8 | 8.4 17.3 | 7.2 25.1 | 6.6 31.1 | 5.4 35.3 | 4.8 38.9 |
| 照明 | 显热(W) | 35.2 2.9 | 20.8 2.9 | 16.5 2.2 | 13.6 2.2 | 11.5 1.4 | 9.3 1.4 | 7.9 26.6 | 6.5 41.6 | 5.7 47.4 | 4.3 51.7 | 4.3 55.3 | 3.6 57.4 |
| 人体 | 显热(W) | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 | 23.5 23.5 |
|  | 全热(W) | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 | 40.4 40.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 | 16.1 16.1 |
|  | 全热(W) | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 | 61.1 61.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 649 669 | 594 685 | 556 719 | 540 764 | 527 977 | 513 980 | 533 1018 | 558 916 | 581 919 | 610 919 | 635 913 | 654 896 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 587 607 | 532 623 | 494 657 | 478 702 | 465 915 | 451 918 | 471 956 | 496 854 | 519 857 | 548 857 | 573 851 | 593 834 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 588 608 | 533 624 | 495 658 | 479 703 | 465 916 | 452 919 | 472 957 | 496 855 | 520 858 | 549 858 | 573 852 | 593 835 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 571 591 | 516 607 | 478 641 | 462 686 | 449 899 | 435 902 | 455 940 | 479 838 | 503 841 | 532 841 | 557 835 | 576 818 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |