匠木回春——基于绿建技术与传统工艺结合的民宿设计

热负荷计算书

| 工程名称 | 匠木回春——基于绿建技术与传统工艺结合的民宿设计 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年3月16日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18224075036 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按系统)	5

13	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

14	房间热负荷详细表	5

建筑概况

| 地理位置 | 四川-绵阳 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 31.47 |  |
| 东经 | 104.68 |  |
| 建筑名称 | 匠木回春——基于绿建技术与传统工艺结合的民宿设计 |  |
| 建筑面积 | 地上 302.85 ㎡ | 地下 102.77 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 20.30 m | 地下 2.60 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 1 |
| 北向角度 | 218° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | 2.4 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.666 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.083 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.034 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 1.906 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 1.792 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 1.047(修正前：0.975) |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |
| 地下墙 | 地下墙构造一 | 4.006 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 6mm高透光Low-E玻璃-木窗框 | 3.30 | 1.00 |
| 6mm高透光Low-E玻璃-非隔热金属窗框 | 4.70 | 0.52 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 双层实体木制外门 | 1.30 |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 木头夹层门 | 0.79 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 6563 | 1148.10 | 5.72 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 71.84 | 91.35 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 2010[客卧室] | 12.00 | 18 | 960 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 87.9 |
|  | 2012[客卧室] | 11.96 | 18 | 767 | 94 | 0 | 0 | 0 | 861 | 72.0 |
|  | 2013[客卧室] | 11.96 | 18 | 882 | 94 | 0 | 0 | 0 | 977 | 81.6 |
|  | 3011[客卧室] | 12.00 | 18 | 1205 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 111.9 |
|  | 3014[客卧室] | 11.96 | 18 | 948 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 90.8 |
|  | 3015[客卧室] | 11.96 | 18 | 1105 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 103.9 |
|  | 合计 | 71.84 |  | 5867 | 696 | 0 | 0 | 0 | 6563 | 91.4 |
| 总计 |  | 71.84 |  | 5867 | 696 | 0 | 0 |  | 6563 | 91.4 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 2层 |  | 2010 | 客卧室 | 12.00 | 18 | 960 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 87.9 |
|  |  | 2012 | 客卧室 | 11.96 | 18 | 767 | 94 | 0 | 0 | 0 | 861 | 72.0 |
|  |  | 2013 | 客卧室 | 11.96 | 18 | 882 | 94 | 0 | 0 | 0 | 977 | 81.6 |
|  | 合计 |  |  | 35.92 |  | 2609 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2892 | 80.5 |
| 3层 |  | 3011 | 客卧室 | 12.00 | 18 | 1205 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 111.9 |
|  |  | 3014 | 客卧室 | 11.96 | 18 | 948 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 90.8 |
|  |  | 3015 | 客卧室 | 11.96 | 18 | 1105 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 103.9 |
|  | 合计 |  |  | 35.92 |  | 3257 | 413 | 0 | 0 | 0 | 3671 | 102.2 |
| 总计 |  |  |  | 71.84 |  | 5867 | 696 | 0 | 0 |  | 6563 | 91.4 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 2010[客卧室] | 西北外墙 | 10.00 | 1.08 | 18 | 15.6 | 1.0 | 168.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.4 | 0.00 | 177.4 |
|  | 东北外墙 | 10.45 | 1.08 | 18 | 15.6 | 1.0 | 176.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.4 | 0.00 | 185.4 |
|  | 东南外墙 | 4.01 | 1.08 | 18 | 15.6 | 1.0 | 67.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 61.0 | 0.00 | 61.0 |
|  | 西北外窗 | 1.80 | 3.30 | 18 | 15.6 | 1.0 | 92.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.3 | 0.00 | 97.3 |
|  | 东北外窗 | 1.35 | 3.30 | 18 | 15.6 | 1.0 | 69.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.0 | 0.00 | 73.0 |
|  | 东南阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 15.6 | 1.0 | 58.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 52.3 | 0.00 | 52.3 |
|  | 内墙 | 2.95 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 33.0 |
|  | 内墙 | 6.96 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 77.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.8 | 0.00 | 77.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 9.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 0.00 | 9.3 |
|  | 挑空楼板 | 12.00 | 1.03 | 18 | 15.6 | 1.0 | 193.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.6 | 0.00 | 193.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1055 |
| 2012[客卧室] | 西北外墙 | 10.00 | 1.08 | 18 | 15.6 | 1.0 | 168.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.4 | 0.00 | 177.4 |
|  | 东南外墙 | 3.95 | 1.08 | 18 | 15.6 | 1.0 | 66.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 60.1 | 0.00 | 60.1 |
|  | 西北外窗 | 1.80 | 3.30 | 18 | 15.6 | 1.0 | 92.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.3 | 0.00 | 97.3 |
|  | 东南阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 15.6 | 1.0 | 58.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 52.3 | 0.00 | 52.3 |
|  | 内墙 | 2.95 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 33.0 |
|  | 内墙 | 2.95 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 33.0 |
|  | 内墙 | 6.96 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 77.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.8 | 0.00 | 77.8 |
|  | 内墙 | 3.01 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 33.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.00 | 33.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 9.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 0.00 | 9.3 |
|  | 挑空楼板 | 11.96 | 1.03 | 18 | 15.6 | 1.0 | 192.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.9 | 0.00 | 192.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861 |
| 2013[客卧室] | 西北外墙 | 10.00 | 1.08 | 18 | 15.6 | 1.0 | 168.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 177.4 | 0.00 | 177.4 |
|  | 东南外墙 | 3.95 | 1.08 | 18 | 15.6 | 1.0 | 66.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 60.1 | 0.00 | 60.1 |
|  | 西北外窗 | 1.80 | 3.30 | 18 | 15.6 | 1.0 | 92.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.3 | 0.00 | 97.3 |
|  | 东南阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 15.6 | 1.0 | 58.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 52.3 | 0.00 | 52.3 |
|  | 内墙 | 5.90 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.7 | 115.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.5 | 0.00 | 115.5 |
|  | 内墙 | 3.01 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 33.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.6 | 0.00 | 33.6 |
|  | 内墙 | 6.96 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 77.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.8 | 0.00 | 77.8 |
|  | 内墙 | 2.95 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 33.0 |
|  | 内墙 | 2.95 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 33.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 33.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 9.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 0.00 | 9.3 |
|  | 挑空楼板 | 11.96 | 1.03 | 18 | 15.6 | 1.0 | 192.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.9 | 0.00 | 192.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2892 |
| 3011[客卧室] | 屋顶 | 13.24 | 0.67 | 18 | 15.6 | 1.0 | 137.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.6 | 0.00 | 137.6 |
|  | 西北外墙 | 12.32 | 1.08 | 18 | 15.6 | 1.0 | 208.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.5 | 0.00 | 218.5 |
|  | 东北外墙 | 16.50 | 1.08 | 18 | 15.6 | 1.0 | 278.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 292.6 | 0.00 | 292.6 |
|  | 东南外墙 | 8.90 | 1.08 | 18 | 15.6 | 1.0 | 150.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 135.3 | 0.00 | 135.3 |
|  | 西北外窗 | 1.80 | 3.30 | 18 | 15.6 | 1.0 | 92.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.3 | 0.00 | 97.3 |
|  | 东北外窗 | 1.35 | 3.30 | 18 | 15.6 | 1.0 | 69.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 73.0 | 0.00 | 73.0 |
|  | 东南阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 15.6 | 1.0 | 58.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 52.3 | 0.00 | 52.3 |
|  | 内墙 | 4.46 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 49.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.9 | 0.00 | 49.9 |
|  | 内墙 | 12.43 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 139.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.0 | 0.00 | 139.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 9.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 0.00 | 9.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1343 |
| 3014[客卧室] | 屋顶 | 13.20 | 0.67 | 18 | 15.6 | 1.0 | 137.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.1 | 0.00 | 137.1 |
|  | 西北外墙 | 12.32 | 1.08 | 18 | 15.6 | 1.0 | 208.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.5 | 0.00 | 218.5 |
|  | 东南外墙 | 8.79 | 1.08 | 18 | 15.6 | 1.0 | 148.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.00 | 133.7 |
|  | 西北外窗 | 1.80 | 3.30 | 18 | 15.6 | 1.0 | 92.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.3 | 0.00 | 97.3 |
|  | 东南阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 15.6 | 1.0 | 58.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 52.3 | 0.00 | 52.3 |
|  | 内墙 | 4.55 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.9 | 0.00 | 50.9 |
|  | 内墙 | 4.69 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.5 | 0.00 | 52.5 |
|  | 内墙 | 5.16 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 57.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.7 |
|  | 内墙 | 12.43 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 139.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.0 | 0.00 | 139.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 9.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 0.00 | 9.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086 |
| 3015[客卧室] | 屋顶 | 13.20 | 0.67 | 18 | 15.6 | 1.0 | 137.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.1 | 0.00 | 137.1 |
|  | 西北外墙 | 12.32 | 1.08 | 18 | 15.6 | 1.0 | 208.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.5 | 0.00 | 218.5 |
|  | 东南外墙 | 8.79 | 1.08 | 18 | 15.6 | 1.0 | 148.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.00 | 133.7 |
|  | 西北外窗 | 1.80 | 3.30 | 18 | 15.6 | 1.0 | 92.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.3 | 0.00 | 97.3 |
|  | 东南阳台外门 | 1.89 | 1.97 | 18 | 15.6 | 1.0 | 58.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 52.3 | 0.00 | 52.3 |
|  | 内墙 | 4.55 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 50.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.9 | 0.00 | 50.9 |
|  | 内墙 | 7.99 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.7 | 156.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.4 | 0.00 | 156.4 |
|  | 内墙 | 4.69 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.5 | 0.00 | 52.5 |
|  | 内墙 | 5.16 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 57.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.7 |
|  | 内墙 | 12.43 | 1.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 139.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.0 | 0.00 | 139.0 |
|  | 内门 | 1.89 | 0.79 | 18 | 15.6 | 0.4 | 9.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.3 | 0.00 | 9.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1242 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3671 |
| 匠木回春——基于绿建技术与传统工艺结合的民宿设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6563 |