[image: image2.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  分散供暖空调
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	福建-漳州

	设计编号
	YB1A60106

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年1月7日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13159461113


目  录
31 建筑概况


3

2 设计依据

3

3 规定性指标检查

3

3.1 工程材料

4

3.2 围护结构作法简要说明

4

3.3 体形系数

5

3.4 窗墙比

5

3.4.1 窗墙比

5

3.4.2 外窗表

6

3.5 可见光透射比

6

3.6 天窗

6

3.6.1 天窗屋顶比

6

3.6.2 天窗类型

6

3.7 屋顶构造

6

3.7.1 屋顶构造一

7

3.8 外墙构造

7

3.8.1 外墙相关构造

7

3.8.2 外墙平均热工特性

8

3.9 挑空楼板构造

8

3.10 外窗热工

8

3.10.1 外窗构造

8

3.10.2 外遮阳类型

8

3.10.3 平均传热系数

10

3.10.4 综合太阳得热系数

11

3.10.5 外窗热工性能

11

3.10.6 总体热工性能

12

3.11 有效通风换气面积

12

3.12 非中空窗面积比

12

3.13 外窗气密性

12

3.14 幕墙气密性

13

3.15 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	福建-漳州

	地理位置
	北纬：25.00°
	东经：117.65°

	气候分区
	夏热冬暖南区

	建筑面积
	地上3951㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度
	12.0m

	建筑（节能计算）体积
	16324.51

	建筑（节能计算）外表面积
	6333.75

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	轻矿渣砂浆(ρ=1200)
	0.520
	5.834
	1200.0
	750.0
	0.0000
	建筑材料手册（第四版）

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石混凝土
	0.870
	9.781
	1800.0
	840.0
	0.0000
	建筑材料手册（第四版）

	石渣混凝土（轻混凝土）(ρ=1500)
	0.690
	7.760
	1500.0
	800.0
	0.0000
	建筑材料手册（第四版）

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    石渣混凝土（轻混凝土）(ρ=1500) 60mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 40mm＋轻矿渣砂浆(ρ=1200) 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋碎石混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

    轻矿渣砂浆(ρ=1200) 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋轻矿渣砂浆(ρ=1200) 20mm＋碎石混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

    轻矿渣砂浆(ρ=1200) 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋轻矿渣砂浆(ρ=1200) 20mm＋碎石混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 幕墙：铝塑复合型材+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃：
    传热系数2.100W/m^2.K，太阳得热系数0.270

5. 外窗：铝塑复合型材+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃：
    传热系数2.100W/m^2.K，太阳得热系数0.270

体形系数

	外表面积
	6333.75

	建筑体积
	16324.51

	体形系数
	0.39


窗墙比

窗墙比

	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	683.23
	1738.94
	0.39
	0.70
	适宜

	北向
	740.49
	1893.71
	0.39
	0.70
	适宜

	东向
	53.70
	848.08
	0.06
	0.70
	适宜

	西向
	33.30
	788.50
	0.04
	0.70
	适宜

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.3条

	标准要求
	甲类公共建筑各单一朝向窗墙面积比不宜大于0.70

	结论
	适宜


外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
683.23
	
	6.00×4.00
	1
	3
	24.00
	72.00

	
	
	1.50×1.90
	1
	12
	2.85
	34.20

	
	
	3.00×4.00
	1
	2
	12.00
	24.00

	
	
	12.72×4.00
	1
	1
	50.88
	50.88

	
	
	1.78×4.00
	1
	1
	7.12
	7.12

	
	
	12.00×4.00
	1
	1
	48.00
	48.00

	
	
	8.19×4.00
	1
	1
	32.76
	32.76

	
	
	0.81×4.00
	1
	1
	3.24
	3.24

	
	
	1.80×2.40
	1~2
	39
	4.32
	168.48

	
	
	2.91×2.40
	1
	5
	6.98
	34.90

	
	
	13.26×4.00
	1
	1
	53.03
	53.03

	
	
	14.76×4.00
	1
	1
	59.05
	59.05

	
	
	11.98×4.00
	1
	1
	47.92
	47.92

	
	
	2.16×4.00
	1
	1
	8.66
	8.66

	
	
	0.34×4.00
	1
	1
	1.34
	1.34

	
	
	8.00×4.00
	1
	1
	32.00
	32.00

	
	
	2.35×2.40
	2
	1
	5.65
	5.65

	北向
740.49
	
	6.00×4.00
	1
	2
	24.00
	48.00

	
	
	5.00×4.00
	1
	1
	20.00
	20.00

	
	
	1.50×1.90
	1
	6
	2.85
	17.10

	
	
	4.00×4.00
	1
	1
	16.00
	16.00

	
	
	3.00×4.00
	1
	1
	12.00
	12.00

	
	
	12.00×4.00
	1
	3
	48.00
	144.00

	
	
	4.04×4.00
	1
	1
	16.16
	16.16

	
	
	1.20×1.90
	1
	4
	2.28
	9.12

	
	
	24.79×4.00
	1
	1
	99.14
	99.14

	
	
	12.37×4.00
	1
	1
	49.49
	49.49

	
	
	1.80×2.40
	1~2
	54
	4.32
	233.28

	
	
	2.91×2.40
	1
	4
	6.98
	27.92

	
	
	4.13×4.00
	1
	1
	16.50
	16.50

	
	
	4.88×4.00
	1
	1
	19.50
	19.50

	
	
	1.40×2.10
	2
	1
	2.94
	2.94

	
	
	1.47×2.10
	2
	1
	3.08
	3.08

	
	
	2.60×2.40
	2
	1
	6.24
	6.24

	东向
53.70
	
	1.80×1.50
	1
	2
	2.70
	5.40

	
	
	7.40×6.53
	2
	1
	48.30
	48.30

	西向
33.30
	
	1.80×1.50
	1~2
	7
	2.70
	18.90

	
	
	3.00×2.40
	1~2
	2
	7.20
	14.40


可见光透射比

	朝向
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	0.39
	
	0.80
	0.60

	北向
	0.39
	
	0.80
	0.60

	东向
	0.06
	
	0.80
	0.60

	西向
	0.04
	
	0.80
	0.60

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.4条

	标准要求
	单一朝向窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;单一朝向窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项内容

天窗类型


本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石渣混凝土（轻混凝土）(ρ=1500)
	60
	0.690
	7.760
	1.00
	0.087
	0.675

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	40
	0.030
	0.340
	1.00
	1.333
	0.453

	轻矿渣砂浆(ρ=1200)
	20
	0.520
	5.834
	1.00
	0.038
	0.224

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	碎石混凝土
	120
	0.870
	9.781
	1.00
	0.138
	1.349

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	2.066
	4.328

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.45

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条

	标准要求
	K应满足表4.2.1-2的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	轻矿渣砂浆(ρ=1200)
	20
	0.520
	5.834
	1.00
	0.038
	0.224

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	轻矿渣砂浆(ρ=1200)
	20
	0.520
	5.834
	1.00
	0.038
	0.224

	碎石混凝土
	200
	0.870
	9.781
	1.00
	0.230
	2.249

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.887
	3.173

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.96


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	轻矿渣砂浆(ρ=1200)
	20
	0.520
	5.834
	1.00
	0.038
	0.224

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	轻矿渣砂浆(ρ=1200)
	20
	0.520
	5.834
	1.00
	0.038
	0.224

	碎石混凝土
	200
	0.870
	9.781
	1.00
	0.230
	2.249

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.887
	3.173

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.96


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	956.79
	0.967
	0.96
	3.17
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	32.18
	0.033
	0.96
	3.17
	0.75

	合计
	
	988.96
	1.000
	0.96
	3.17
	0.75


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1017.66
	0.954
	0.96
	3.17
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	49.29
	0.046
	0.96
	3.17
	0.75

	合计
	
	1066.95
	1.000
	0.96
	3.17
	0.75


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	693.75
	0.907
	0.96
	3.17
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	71.03
	0.093
	0.96
	3.17
	0.75

	合计
	
	764.78
	1.000
	0.96
	3.17
	0.75


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	668.05
	0.902
	0.96
	3.17
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	72.66
	0.098
	0.96
	3.17
	0.75

	合计
	
	740.71
	1.000
	0.96
	3.17
	0.75


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	3336.24
	0.937
	0.96
	3.17
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	225.16
	0.063
	0.96
	3.17
	0.75

	合计
	
	3561.40
	1.000
	0.96
	3.17
	0.75

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条

	标准要求
	K应满足表4.2.1-2的规定(K≤1.50)

	结论
	满足


挑空楼板构造


本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	铝塑复合型材+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃
	18
	2.10
	0.27
	0.800
	

	2
	铝塑复合型材+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃
	65
	2.10
	0.27
	1.000
	


外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	3
	24.000
	72.000
	65
	2.100

	2
	
	1
	12
	2.850
	34.200
	65
	2.100

	3
	
	1
	2
	12.000
	24.000
	65
	2.100

	4
	
	1
	1
	50.880
	50.880
	65
	2.100

	5
	
	1
	1
	7.120
	7.120
	65
	2.100

	6
	
	1
	1
	48.000
	48.000
	65
	2.100

	7
	
	1
	1
	32.756
	32.756
	65
	2.100

	8
	
	1
	1
	3.244
	3.244
	65
	2.100

	9
	
	1~2
	39
	4.320
	168.480
	18
	2.100

	10
	
	1
	5
	6.981
	34.904
	18
	2.100

	11
	
	1
	1
	53.028
	53.028
	65
	2.100

	12
	
	1
	1
	59.052
	59.052
	65
	2.100

	13
	
	1
	1
	47.920
	47.920
	65
	2.100

	14
	
	1
	1
	8.656
	8.656
	65
	2.100

	15
	
	1
	1
	1.344
	1.344
	65
	2.100

	16
	
	1
	1
	32.000
	32.000
	65
	2.100

	17
	
	2
	1
	5.650
	5.650
	18
	2.100

	朝向总面积(㎡)
	683.234
	朝向平均传热系数
	2.100


2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	2
	24.000
	48.000
	65
	2.100

	2
	
	1
	1
	20.000
	20.000
	65
	2.100

	3
	
	1
	6
	2.850
	17.100
	65
	2.100

	4
	
	1
	1
	16.000
	16.000
	65
	2.100

	5
	
	1
	1
	12.000
	12.000
	65
	2.100

	6
	
	1
	3
	48.000
	144.000
	65
	2.100

	7
	
	1
	1
	16.164
	16.164
	65
	2.100

	8
	
	1
	4
	2.280
	9.120
	65
	2.100

	9
	
	1
	1
	99.144
	99.144
	65
	2.100

	10
	
	1
	1
	49.492
	49.492
	65
	2.100

	11
	
	1~2
	54
	4.320
	233.280
	18
	2.100

	12
	
	1
	4
	6.981
	27.923
	18
	2.100

	13
	
	1
	1
	16.500
	16.500
	65
	2.100

	14
	
	1
	1
	19.500
	19.500
	65
	2.100

	15
	
	2
	1
	2.941
	2.941
	18
	2.100

	16
	
	2
	1
	3.078
	3.078
	18
	2.100

	17
	
	2
	1
	6.245
	6.245
	18
	2.100

	朝向总面积(㎡)
	740.487
	朝向平均传热系数
	2.100


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	2.100

	2
	
	2
	1
	48.300
	48.300
	65
	2.100

	朝向总面积(㎡)
	53.700
	朝向平均传热系数
	2.100


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~2
	7
	2.700
	18.900
	18
	2.100

	2
	
	1~2
	2
	7.200
	14.400
	18
	2.100

	朝向总面积(㎡)
	33.300
	朝向平均传热系数
	2.100


综合太阳得热系数

1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	3
	24.000
	72.000
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	2
	
	1
	12
	2.850
	34.200
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	3
	
	1
	2
	12.000
	24.000
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	4
	
	1
	1
	50.880
	50.880
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	5
	
	1
	1
	7.120
	7.120
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	6
	
	1
	1
	48.000
	48.000
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	7
	
	1
	1
	32.756
	32.756
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	8
	
	1
	1
	3.244
	3.244
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	9
	
	1~2
	39
	4.320
	168.480
	18
	0.270
	
	1.000
	0.270

	10
	
	1
	5
	6.981
	34.904
	18
	0.270
	
	1.000
	0.270

	11
	
	1
	1
	53.028
	53.028
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	12
	
	1
	1
	59.052
	59.052
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	13
	
	1
	1
	47.920
	47.920
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	14
	
	1
	1
	8.656
	8.656
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	15
	
	1
	1
	1.344
	1.344
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	16
	
	1
	1
	32.000
	32.000
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	17
	
	2
	1
	5.650
	5.650
	18
	0.270
	
	1.000
	0.270

	朝向总面积(㎡)
	683.234
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.270


2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	2
	24.000
	48.000
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	2
	
	1
	1
	20.000
	20.000
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	3
	
	1
	6
	2.850
	17.100
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	4
	
	1
	1
	16.000
	16.000
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	5
	
	1
	1
	12.000
	12.000
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	6
	
	1
	3
	48.000
	144.000
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	7
	
	1
	1
	16.164
	16.164
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	8
	
	1
	4
	2.280
	9.120
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	9
	
	1
	1
	99.144
	99.144
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	10
	
	1
	1
	49.492
	49.492
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	11
	
	1~2
	54
	4.320
	233.280
	18
	0.270
	
	1.000
	0.270

	12
	
	1
	4
	6.981
	27.923
	18
	0.270
	
	1.000
	0.270

	13
	
	1
	1
	16.500
	16.500
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	14
	
	1
	1
	19.500
	19.500
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	15
	
	2
	1
	2.941
	2.941
	18
	0.270
	
	1.000
	0.270

	16
	
	2
	1
	3.078
	3.078
	18
	0.270
	
	1.000
	0.270

	17
	
	2
	1
	6.245
	6.245
	18
	0.270
	
	1.000
	0.270

	朝向总面积(㎡)
	740.487
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.270


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.270
	
	1.000
	0.270

	2
	
	2
	1
	48.300
	48.300
	65
	0.270
	
	1.000
	0.270

	朝向总面积(㎡)
	53.700
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.270


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1~2
	7
	2.700
	18.900
	18
	0.270
	
	1.000
	0.270

	2
	
	1~2
	2
	7.200
	14.400
	18
	0.270
	
	1.000
	0.270

	朝向总面积(㎡)
	33.300
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.270


外窗热工性能

	朝向
	窗编号
	窗构造
编号
	K值
	K限值
	窗墙比
	是否满足

	南向
	
	65
	2.10
	3.00
	0.29
	满足

	
	
	18
	2.10
	3.00
	
	满足

	北向
	
	65
	2.10
	3.00
	
	满足

	
	
	18
	2.10
	3.00
	
	满足

	东向
	
	18
	2.10
	3.00
	
	满足

	
	
	65
	2.10
	3.00
	
	满足

	西向
	
	18
	2.10
	3.00
	
	满足

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-62-2019第4.2.1条

	标准要求
	每个外窗和透光幕墙传热系数应满足不大于3.0W/(m2·K)的要求

	结论
	满足


注：达标朝向最多列出10项，不达标朝向列出全部不达标项

总体热工性能

	朝向
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	683.23
	2.10
	0.27
	0.39
	K≤3.00, SHGC≤0.35
	满足

	北向
	740.49
	2.10
	0.27
	0.39
	K≤3.00, SHGC≤0.44
	满足

	东向
	53.70
	2.10
	0.27
	0.06
	K≤3.00, SHGC≤0.52
	满足

	西向
	33.30
	2.10
	0.27
	0.04
	K≤3.00, SHGC≤0.52
	满足

	综合平均
	1510.72
	2.10
	0.27
	0.29
	
	

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.2.1-2的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	2
	2001(最不利房间)
	91.64
	220.91
	未编号
	4.32
	1.00
	外窗
	1.00
	0.10
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	4.32
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.32
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.32
	1.00
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	4.32
	1.00
	外窗
	
	
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.1.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

	朝向
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	0.00
	683.23
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	0.00
	740.49
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	0.00
	53.70
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	0.00
	33.30
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	6级  
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.5条
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.5条

	标准要求
	10层以下外窗气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015中的6级
	10层及以上外窗气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的7级

	结论
	满足
	－


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019第4.2.6条

	标准要求
	幕墙气密性应满足《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015的3级

	结论
	－


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶构造
	满足
	

	5
	外墙构造
	满足
	

	6
	外窗热工
	满足
	

	7
	有效通风换气面积
	适宜
	

	8
	非中空窗面积比
	满足
	

	9
	外窗气密性
	满足
	

	10
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019的要求。
 4 / 4

[image: image2.png]