建筑能效测评报告书

公共建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-漳州 |
| 设计编号 | YB1A60106 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月7日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13159461113 |

目  录

1 建筑概况	4

2 测评依据	4

3 软件介绍	4

4 气象数据	5

4.1 气象地点	5

4.2 逐日干球温度表	5

4.3 逐月辐照量表	5

4.4 峰值工况	5

5 围护结构	5

5.1 工程材料	5

5.2 围护结构作法简要说明	6

6 围护结构概况	6

7 标识建筑	7

7.1 房间类型	7

7.1.1 房间表	7

7.1.2 作息时间表	7

7.2 系统类型	7

7.2.1 系统分区	7

7.2.2 热回收参数	7

7.3 制冷系统	7

7.3.1 冷水机组	7

7.3.2 水泵系统	7

7.3.3 运行工况	7

7.3.4 制冷能耗	8

7.4 供暖系统	8

7.4.1 热泵系统	8

7.5 照明	8

8 比对建筑	9

8.1 房间类型	9

8.1.1 房间表	9

8.1.2 作息时间表	9

8.2 系统类型	9

8.2.1 系统分区	9

8.3 制冷系统	9

8.3.1 冷水机组	9

8.3.2 冷却水泵	9

8.3.3 冷冻水泵	10

8.4 供暖系统	10

8.4.1 热水锅炉能耗	10

8.4.2 热水循环水泵能耗	10

8.5 照明	10

9 计算结果	10

10 附录	12

10.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	12

10.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	12

10.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	12

10.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	12

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福建-漳州 |  |
| 地理位置 | 北纬：25.00° | 东经：117.65° |
| 建筑面积(m2) | 地上3893 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上12.0 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 16770.39 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 7688.95 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

# 测评依据

1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ 13-305-2019

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

5. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

6. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

# 软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

# 气象数据

## 气象地点

福建-厦门, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

## 逐日干球温度表

## 逐月辐照量表

## 峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 07月30日14时 | 37.2 | 30.0 | 25.0 | 101.6 |
| 最冷 | 12月23日05时 | 1.7 | -2.2 | 1.6 | 5.7 |

# 围护结构

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 轻矿渣砂浆(ρ=1200) | 0.520 | 5.834 | 1200.0 | 750.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石混凝土 | 0.870 | 9.781 | 1800.0 | 840.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 石渣混凝土（轻混凝土）(ρ=1500) | 0.690 | 7.760 | 1500.0 | 800.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

## 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

石渣混凝土（轻混凝土）(ρ=1500) 60mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 40mm＋轻矿渣砂浆(ρ=1200) 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋碎石混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

轻矿渣砂浆(ρ=1200) 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋轻矿渣砂浆(ρ=1200) 20mm＋碎石混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一：（由外到内）

轻矿渣砂浆(ρ=1200) 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋轻矿渣砂浆(ρ=1200) 20mm＋碎石混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 幕墙：铝塑复合型材+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃：

传热系数2.100W/m^2.K，太阳得热系数0.270

5. 外窗：铝塑复合型材+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃：

传热系数2.100W/m^2.K，太阳得热系数0.270

# 围护结构概况

|  |  |  | 标识建筑 |  |  | 比对建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.45(D:4.33) |  |  | 0.50 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.96(D:3.17) |  |  | 1.50 |  |  |
| 屋顶透光部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透光部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分面积与屋顶面积之比 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面3 | 0.39 | 2.10 | 0.27 | 0.39 | 3.00 | 0.35 |
|  | 北向 | 立面4 | 0.39 | 2.10 | 0.27 | 0.39 | 3.00 | 0.44 |
|  | 东向 | 立面1 | 0.06 | 2.10 | 0.27 | 0.06 | 3.00 | 0.52 |
|  | 西向 | 立面2 | 0.04 | 2.10 | 0.27 | 0.04 | 3.00 | 0.52 |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

# 标识建筑

## 房间类型

### 房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

### 作息时间表

详见附录

## 系统类型

### 系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 3201.68 | 所有房间 |

### 热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率 | 启动温(焓)差 | 回收效率 | 启动温(焓)差 |
| 默认 | 无 |  |  |  |  |

## 制冷系统

### 冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷-螺杆式冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 1 |

### 水泵系统

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 320 | 25 | 80 | 31.3 | 1 |
| 冷冻水泵 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

### 运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 125 | 30 | 4.17 | 10 | 8 |
| 50 | 250 | 55 | 4.55 | 10 | 8 |
| 75 | 375 | 75 | 5.00 | 10 | 8 |
| 100 | 500 | 100 | 5.00 | 10 | 8 |

### 制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 27801 | 601 | 4.17 | 6672 | 6010 | 4808 |
| 25~50 | 112726 | 588 | 4.55 | 24800 | 5880 | 4704 |
| 50~75 | 180000 | 594 | 5.00 | 36000 | 5940 | 4752 |
| 75~100 | 5551 | 14 | 5.00 | 1110 | 140 | 112 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 326078 | 1797 |  | 68582 | 17970 | 14376 |

## 供暖系统

### 热泵系统

#### 热泵机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量(kW) | 额定制热量(kW) | 额定性能系数 COP | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风冷-螺杆式 | 空气源热泵 | 125 | 500 | 4.00 | 1 |

#### 热水循环泵

| 类型 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 设计工作效率(%) | 输入功率(kW) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单速 | 320 | 30 | 80 | 37.6 | 1 |

#### 运行工况

| 负荷率(%) | 机组制热量(kW) | 机组功率(kW) | 性能系数(COP) | 供暖水泵功率(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 125 | 31.25 | 4.00 | 8 |
| 50 | 250 | 62.5 | 4.00 | 8 |
| 75 | 375 | 93.75 | 4.00 | 8 |
| 100 | 500 | 125 | 4.00 | 8 |

#### 制热能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长 (h) | 性能系数 (COP) | 热泵机组 (kWh) | 供暖水泵 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 28280 | 816 | 4.00 | 7070 | 6528 |
| 25~50 | 8859 | 56 | 4.00 | 2215 | 448 |
| 50~75 | 527 | 2 | 4.00 | 132 | 16 |
| 75~100 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 |
| 合计 | 37666 | 874 |  | 9416 | 6992 |

## 照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 30 | 3354 | 50712 |
| 空房间 | 0.00 | 21 | 408 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 50712 |

# 比对建筑

## 房间类型

### 房间表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

### 作息时间表

同标识建筑

## 系统类型

### 系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 3201.68 | 同标识建筑 |

## 制冷系统

### 冷水机组

#### 机组选型

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水冷-螺杆式冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 113 | 466 | 4.11 | 1 |

#### 机组能耗

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 性能系数 COP | 区间负荷 (kWh) | 机组电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 117 | 4.26 | 20530 | 4819 |
| 50 | 233 | 4.77 | 84358 | 17685 |
| 75 | 350 | 4.21 | 171407 | 40714 |
| 100 | 466 | 4.11 | 85003 | 20682 |
| 合计 |  | 4.31 | 361298 | 83901 |

### 冷却水泵

| 负荷率 (%) | 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 ERe | 最大冷负荷 (kW) | 水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 591 | 0.0214 | 466 | 23298 |
| 50 | 1 | 476 |  |  |  |
| 75 | 1 | 586 |  |  |  |
| 100 | 1 | 225 |  |  |  |

### 冷冻水泵

| 负荷率 (%) | 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 ER0 | 最大冷负荷 (kW) | 水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 591 | 0.0241 | 466 | 21093 |
| 50 | 1 | 476 |  |  |  |
| 75 | 1 | 586 |  |  |  |
| 100 | 1 | 225 |  |  |  |

## 供暖系统

### 热水锅炉能耗

| 燃料类型 | 容量/峰值负荷 (MW) | 台数 | 锅炉 热效率 | 外网热 输送效率 | 累计 热负荷 (kWh) | 热/电系数 (kWh/kWh) | 折合电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟煤II | 0.32 | 1 | 0.73 | 0.92 | 49104 | 2.93 | 24950 |

### 热水循环水泵能耗

| 负荷率 (%) | 开启 台数 | 区间时长 (h) | 输送能效比 EHR0 | 最大热负荷 (kWh) | 供暖水泵电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 589 | 0.00865 | 316 | 2351 |
| 50 | 1 | 216 |  |  |  |
| 75 | 1 | 46 |  |  |  |
| 100 | 1 | 8 |  |  |  |

## 照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 15.12 | 30 | 3354 | 50712 |
| 空房间 | 0.00 | 21 | 408 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 50712 |

# 计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 标识建筑 (kWh/㎡) | 比对建筑 (kWh/㎡) | 比对节能率 （%） | 基础建筑 (kWh/㎡) | 基础节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 83.76 | 92.80 | 9.75% |  |  |
|  | 耗热量 | 9.68 | 12.61 | 23.29% |  |  |
|  | 冷热合计 | 93.43 | 105.42 | 11.37% |  |  |
| 供冷电耗 | 中央冷源 | 17.62 | 21.55 | 21.33% |  |  |
|  | 冷却水泵 | 4.62 | 5.98 |  |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 3.69 | 5.42 |  |  |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  | 供冷合计 | 25.92 | 32.95 |  |  |  |
| 供暖电耗 | 中央热源 | 2.42 | 6.41 | 39.90% |  |  |
|  | 供暖水泵 | 1.80 | 0.60 |  |  |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  | 供暖合计 | 4.21 | 7.01 |  |  |  |
| 采暖空调电耗 |  | 30.14 | 39.97 | 24.59% |  |  |
| 照明电耗 |  | 13.03 | 13.03 | 0.00% |  |  |
| 合计电耗 |  | 43.17 | 52.99 | 18.54% | 105.99 | 59.27% |

# 附录

## 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日