## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024-01-09
场地信息
地点 | 漳州 | 经纬度 | 北纬24°31′ 东经117°39′
水平面总辐照量 | 1253.29kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 单晶硅 | 峰值功率 | 260Wp
组件数量 | 644 | 总装机量 | 167.44
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角16°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 79.4%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 76.9 | 10.7579 | 6.5
2月 | 60.4 | 8.4687 | 5.1
3月 | 82.9 | 11.449 | 6.9
4月 | 91.3 | 12.3026 | 7.4
5月 | 118.8 | 15.7142 | 9.5
6月 | 121 | 15.7073 | 9.5
7月 | 145.5 | 18.7034 | 11.3
8月 | 134.6 | 17.363 | 10.5
9月 | 128.4 | 16.5737 | 10
10月 | 109.5 | 14.3965 | 8.7
11月 | 90.2 | 12.1831 | 7.4
12月 | 84.2 | 11.7208 | 7.1
全年 | 1243.7 | 165.34 | 100
年总发电量 | 165.3
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 167.44 | 首年发电量（MWh） | 165.34 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 5 | 165.3402 | 987.46
2 | 0.7 | 157.0732 | 938.09
3 | 0.7 | 155.9737 | 931.52
4 | 0.7 | 154.8819 | 925
5 | 0.7 | 153.7977 | 918.52
6 | 0.7 | 152.7211 | 912.09
7 | 0.7 | 151.6521 | 905.71
8 | 0.7 | 150.5905 | 899.37
9 | 0.7 | 149.5364 | 893.07
10 | 0.7 | 148.4896 | 886.82
11 | 0.7 | 147.4502 | 880.62
12 | 0.7 | 146.418 | 874.45
13 | 0.7 | 145.3931 | 868.33
14 | 0.7 | 144.3754 | 862.25
15 | 0.7 | 143.3647 | 856.22
16 | 0.7 | 142.3612 | 850.22
17 | 0.7 | 141.3647 | 844.27
18 | 0.7 | 140.3751 | 838.36
19 | 0.7 | 139.3925 | 832.49
20 | 0.7 | 138.4167 | 826.66
21 | 0.7 | 137.4478 | 820.88
22 | 0.7 | 136.4857 | 815.13
23 | 0.7 | 135.5303 | 809.43
24 | 0.7 | 134.5816 | 803.76
25 | 0.7 | 133.6395 | 798.13
总计 |  | 3646.653 | 21778.9

## 投资收益
总装机量（kW） | 167.44 | 首年发电量（MWh） | 165.34 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 2093000
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -209.3 | -
1 | 5 | 165.3402 | 165340.2231 | -192.77 | 987.46
2 | 0.7 | 157.0732 | 157073.2119 | -177.06 | 938.09
3 | 0.7 | 155.9737 | 155973.6995 | -161.46 | 931.52
4 | 0.7 | 154.8819 | 154881.8836 | -145.97 | 925
5 | 0.7 | 153.7977 | 153797.7104 | -130.59 | 918.52
6 | 0.7 | 152.7211 | 152721.1264 | -115.32 | 912.09
7 | 0.7 | 151.6521 | 151652.0785 | -100.15 | 905.71
8 | 0.7 | 150.5905 | 150590.514 | -85.09 | 899.37
9 | 0.7 | 149.5364 | 149536.3804 | -70.14 | 893.07
10 | 0.7 | 148.4896 | 148489.6257 | -55.29 | 886.82
11 | 0.7 | 147.4502 | 147450.1983 | -40.54 | 880.62
12 | 0.7 | 146.418 | 146418.0469 | -25.9 | 874.45
13 | 0.7 | 145.3931 | 145393.1206 | -11.36 | 868.33
14 | 0.7 | 144.3754 | 144375.3688 | 3.08 | 862.25
15 | 0.7 | 143.3647 | 143364.7412 | 17.42 | 856.22
16 | 0.7 | 142.3612 | 142361.188 | 31.66 | 850.22
17 | 0.7 | 141.3647 | 141364.6597 | 45.8 | 844.27
18 | 0.7 | 140.3751 | 140375.1071 | 59.84 | 838.36
19 | 0.7 | 139.3925 | 139392.4813 | 73.78 | 832.49
20 | 0.7 | 138.4167 | 138416.7339 | 87.62 | 826.66
21 | 0.7 | 137.4478 | 137447.8168 | 101.36 | 820.88
22 | 0.7 | 136.4857 | 136485.6821 | 115.01 | 815.13
23 | 0.7 | 135.5303 | 135530.2823 | 128.56 | 809.43
24 | 0.7 | 134.5816 | 134581.5703 | 142.02 | 803.76
25 | 0.7 | 133.6395 | 133639.4993 | 155.38 | 798.13
25年总计 |  | 3646.653 | 364.6653

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 145.866 | 3646.653 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 43.979 | 1099.475 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 0.321 | 8.025 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 120.777 | 3019.425 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 1.473 | 36.825 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 2.217 | 55.425 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 1650×992 | 单晶硅 | 644 | 260 | 5 | 0.5% | 25℃ | 5% | 0.7%