[image: image11.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑－规定性指标
甲类  分散供暖空调
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	海南-海口

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2023年12月20日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18976025957


目  录
3

1
建筑概况

3

2
设计依据

4

3
建筑大样

10

4
工程材料

10

5
围护结构作法简要说明

11

6
体形系数

11

7
窗墙比

11

7.1
窗墙比

11

7.2
外窗表

13

8
可见光透射比

13

9
天窗

13

9.1
天窗屋顶比

14

9.2
天窗类型

14

10
屋顶构造

14

10.1
屋顶构造一

14

11
外墙构造

14

11.1
外墙相关构造

14

11.1.1
外墙构造一

15

11.1.2
热桥柱构造一

15

11.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ

15

11.3
外墙平均热工特性

16

12
挑空楼板构造

16

12.1
挑空楼板构造一

17

13
外窗热工

17

13.1
外窗构造

17

13.2
外遮阳类型

17

13.3
平均传热系数

19

13.4
综合太阳得热系数

22

13.5
总体热工性能

22

14
有效通风换气面积

30

15
非中空窗面积比

30

16
外窗气密性

30

17
幕墙气密性

30

18
规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	海南-海口

	地理位置
	北纬：20.00°
	东经：110.35°

	气候分区
	夏热冬暖南区

	建筑面积
	地上24096㎡    地下5817㎡

	建筑层数
	地上5          地下1

	建筑高度
	23.7m

	建筑（节能计算）体积
	103368.05

	建筑（节能计算）外表面积
	14020.11

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

[image: image2.wmf]
-1层平面

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

[image: image7.wmf]
4层平面

[image: image8.wmf]
5层平面

[image: image9.wmf]
6层平面

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗：6mm无色玻璃+0.05mm（S70215）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（断桥铝窗框）：
    传热系数2.080W/m^2.K，太阳得热系数0.226

5. 幕墙：6mm无色玻璃+0.05mm（S70215）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（断桥铝窗框）：
    传热系数2.080W/m^2.K，太阳得热系数0.226

体形系数

	外表面积
	14020.11

	建筑体积
	103368.05

	体形系数
	0.14


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	58.42
	1630.71
	0.04
	0.70
	适宜

	北向
	北-默认立面
	518.90
	2155.21
	0.24
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	452.34
	1842.69
	0.25
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	454.24
	1835.15
	0.25
	0.70
	适宜

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬暖地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
58.42
	C0912
	0.90×1.20
	1~5
	20
	1.08
	21.60

	
	
	C1222
	1.20×2.20
	1
	1
	2.64
	2.64

	
	
	C2622
	2.60×2.20
	1
	2
	5.72
	11.44

	
	
	C3022
	3.00×2.20
	2
	2
	6.60
	13.20

	
	
	HC0822
	0.80×2.20
	1
	2
	1.76
	3.52

	
	
	HC0822
	0.34×2.20
	1
	1
	0.75
	0.75

	
	
	HC0822
	0.80×2.20
	1
	1
	1.76
	1.76

	
	
	HC0822
	0.80×2.20
	1
	1
	1.76
	1.76

	
	
	HC0822
	0.80×2.20
	1
	1
	1.76
	1.76

	北向
	北-默认立面
518.90
	
	6.90×4.20
	1
	1
	28.98
	28.98

	
	
	
	7.72×4.20
	1
	1
	32.44
	32.44

	
	
	
	0.90×3.90
	2~4
	3
	3.51
	10.53

	
	
	
	7.40×3.70
	2~3
	4
	27.38
	109.52

	
	
	
	7.90×3.70
	2~3
	2
	29.23
	58.46

	
	
	
	24.10×3.90
	4
	1
	93.99
	93.99

	
	
	C0725
	0.75×2.50
	4
	1
	1.87
	1.87

	
	
	C0912
	0.90×1.20
	1~5
	12
	1.08
	12.96

	
	
	C0925
	0.90×2.50
	2
	1
	2.25
	2.25

	
	
	C0925
	0.90×2.50
	2,4
	3
	2.25
	6.75

	
	
	C0928
	0.90×2.80
	1
	1
	2.52
	2.52

	
	
	c0929
	1.20×2.20
	3
	1
	2.64
	2.64

	
	
	C0930
	0.90×3.00
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C1025
	1.00×2.50
	2~3
	2
	2.50
	5.00

	
	
	C1028
	1.00×2.80
	1
	1
	2.80
	2.80

	
	
	C1125
	1.10×2.50
	2~3
	2
	2.75
	5.50

	
	
	C1125
	1.15×2.50
	2~3
	2
	2.88
	5.75

	
	
	C1127
	1.10×2.70
	2~3
	2
	2.97
	5.94

	
	
	C1128
	1.10×2.80
	1
	1
	3.08
	3.08

	
	
	C1128
	1.15×2.80
	1
	1
	3.22
	3.22

	
	
	C1212
	1.20×1.20
	1~2
	6
	1.44
	8.64

	
	
	C1222
	1.20×2.20
	1~2
	2
	2.64
	5.28

	
	
	C1614
	1.62×1.40
	4
	4
	2.27
	9.07

	
	
	C2023
	2.00×2.30
	5
	3
	4.60
	13.80

	
	
	C3323
	3.30×2.30
	5
	2
	7.59
	15.18

	
	
	C3423
	3.40×2.30
	5
	5
	7.82
	39.10

	
	
	C3723
	3.70×2.30
	5
	2
	8.51
	17.02

	
	
	C9027
	0.90×2.70
	1
	1
	2.43
	2.43

	
	
	C9027
	0.90×2.70
	3~4
	2
	2.43
	4.86

	
	
	C9027
	0.90×2.70
	3
	1
	2.43
	2.43

	
	
	C9027
	0.90×2.70
	3
	1
	2.43
	2.43

	
	
	HC0822
	0.80×2.20
	1
	1
	1.76
	1.76

	东向
	东-默认立面
452.34
	c0921
	1.20×2.10
	3
	1
	2.52
	2.52

	
	
	C1221
	1.20×2.10
	1~2,4
	3
	2.52
	7.56

	
	
	C1518
	1.50×1.80
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C2622
	2.60×2.20
	1~5
	63
	5.72
	360.36

	
	
	C3022
	3.00×2.20
	1~4
	12
	6.60
	79.20

	西向
	西-默认立面
454.24
	C0912
	0.90×1.20
	1~5
	11
	1.08
	11.88

	
	
	C1518
	1.50×1.80
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	C2022
	2.00×2.20
	1
	1
	4.40
	4.40

	
	
	C2622
	2.60×2.20
	1~5
	57
	5.72
	326.04

	
	
	C3022
	3.00×2.20
	1~4
	14
	6.60
	92.40

	
	
	HC0822
	0.11×2.20
	1
	1
	0.23
	0.23

	
	
	HC0822
	0.80×2.20
	1
	1
	1.76
	1.76

	
	
	HC0822
	0.80×2.20
	1
	1
	1.76
	1.76

	
	
	HC0822
	0.69×2.20
	1
	1
	1.52
	1.52

	
	
	HC0822
	0.80×2.20
	1
	2
	1.76
	3.52

	
	
	HC0822
	0.41×2.20
	1
	1
	0.90
	0.90

	
	
	HC0822
	0.80×2.20
	1
	1
	1.76
	1.76

	
	
	HC0822
	0.80×2.20
	1
	1
	1.76
	1.76

	
	
	HC0822
	0.39×2.20
	1
	1
	0.85
	0.85

	
	
	HC0822
	0.46×2.20
	1
	1
	1.00
	1.00

	
	
	HC0822
	0.80×2.20
	1
	1
	1.76
	1.76


可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.04
	C0912
	0.80
	0.60

	北向
	北-默认立面
	0.24
	C0912
	0.80
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.25
	C2622
	0.80
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.25
	C2622
	0.80
	0.60

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项内容

天窗类型


本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.77

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-5的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[image: image10.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1511.39
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.11 × 1.00 = 1.11


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1570.15
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.11 × 1.00 = 1.11


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1355.08
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.11 × 1.00 = 1.11


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1368.76
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.11 × 1.00 = 1.11


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	5805.37
	1.000
	1.11
	2.94
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	1.11 × 1.00 = 1.11

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-5的规定(K≤1.50)

	结论
	满足


挑空楼板构造

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.18

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤1.50

	结论
	满足


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	6mm无色玻璃+0.05mm（S70215）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（断桥铝窗框）
	18
	2.08
	0.23
	0.800
	断桥铝窗框（K=4.0W/（m2·K）、窗框窗洞面积比20%

	2
	6mm无色玻璃+0.05mm（S70215）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（断桥铝窗框）
	65
	2.08
	0.23
	1.000
	断桥铝窗框（K=4.0W/（m2·K）、窗框窗洞面积比20%


外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C0912
	1~5
	20
	1.080
	21.600
	18
	2.080

	2
	C1222
	1
	1
	2.640
	2.640
	18
	2.080

	3
	C2622
	1
	2
	5.720
	11.440
	18
	2.080

	4
	C3022
	2
	2
	6.600
	13.200
	18
	2.080

	5
	HC0822
	1
	2
	1.760
	3.519
	18
	2.080

	6
	HC0822
	1
	1
	0.750
	0.750
	18
	2.080

	7
	HC0822
	1
	1
	1.760
	1.760
	18
	2.080

	8
	HC0822
	1
	1
	1.759
	1.759
	18
	2.080

	9
	HC0822
	1
	1
	1.757
	1.757
	18
	2.080

	立面总面积(㎡)
	58.424
	立面平均传热系数
	2.080


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	28.980
	28.980
	65
	2.080

	2
	
	1
	1
	32.436
	32.436
	65
	2.080

	3
	
	2~4
	3
	3.510
	10.530
	65
	2.080

	4
	
	2~3
	4
	27.380
	109.520
	65
	2.080

	5
	
	2~3
	2
	29.230
	58.460
	65
	2.080

	6
	
	4
	1
	93.990
	93.990
	65
	2.080

	7
	C0725
	4
	1
	1.875
	1.875
	18
	2.080

	8
	C0912
	1~5
	12
	1.080
	12.960
	18
	2.080

	9
	C0925
	2
	1
	2.250
	2.250
	18
	2.080

	10
	C0925
	2,4
	3
	2.250
	6.750
	18
	2.080

	11
	C0928
	1
	1
	2.520
	2.520
	18
	2.080

	12
	c0929
	3
	1
	2.640
	2.640
	18
	2.080

	13
	C0930
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.080

	14
	C1025
	2~3
	2
	2.500
	5.000
	18
	2.080

	15
	C1028
	1
	1
	2.800
	2.800
	18
	2.080

	16
	C1125
	2~3
	2
	2.750
	5.500
	18
	2.080

	17
	C1125
	2~3
	2
	2.875
	5.750
	18
	2.080

	18
	C1127
	2~3
	2
	2.970
	5.940
	18
	2.080

	19
	C1128
	1
	1
	3.080
	3.080
	18
	2.080

	20
	C1128
	1
	1
	3.220
	3.220
	18
	2.080

	21
	C1212
	1~2
	6
	1.440
	8.640
	18
	2.080

	22
	C1222
	1~2
	2
	2.640
	5.280
	18
	2.080

	23
	C1614
	4
	4
	2.268
	9.072
	18
	2.080

	24
	C2023
	5
	3
	4.600
	13.800
	18
	2.080

	25
	C3323
	5
	2
	7.590
	15.180
	18
	2.080

	26
	C3423
	5
	5
	7.820
	39.100
	18
	2.080

	27
	C3723
	5
	2
	8.510
	17.020
	18
	2.080

	28
	C9027
	1
	1
	2.430
	2.430
	18
	2.080

	29
	C9027
	3~4
	2
	2.430
	4.860
	18
	2.080

	30
	C9027
	3
	1
	2.430
	2.430
	18
	2.080

	31
	C9027
	3
	1
	2.430
	2.430
	18
	2.080

	32
	HC0822
	1
	1
	1.757
	1.757
	18
	2.080

	立面总面积(㎡)
	518.899
	立面平均传热系数
	2.080


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	c0921
	3
	1
	2.520
	2.520
	18
	2.080

	2
	C1221
	1~2,4
	3
	2.520
	7.560
	18
	2.080

	3
	C1518
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.080

	4
	C2622
	1~5
	63
	5.720
	360.360
	18
	2.080

	5
	C3022
	1~4
	12
	6.600
	79.200
	18
	2.080

	立面总面积(㎡)
	452.340
	立面平均传热系数
	2.080


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	C0912
	1~5
	11
	1.080
	11.880
	18
	2.080

	2
	C1518
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	2.080

	3
	C2022
	1
	1
	4.400
	4.400
	18
	2.080

	4
	C2622
	1~5
	57
	5.720
	326.040
	18
	2.080

	5
	C3022
	1~4
	14
	6.600
	92.400
	18
	2.080

	6
	HC0822
	1
	1
	0.233
	0.233
	18
	2.080

	7
	HC0822
	1
	1
	1.759
	1.759
	18
	2.080

	8
	HC0822
	1
	1
	1.756
	1.756
	18
	2.080

	9
	HC0822
	1
	1
	1.520
	1.520
	18
	2.080

	10
	HC0822
	1
	2
	1.760
	3.520
	18
	2.080

	11
	HC0822
	1
	1
	0.905
	0.905
	18
	2.080

	12
	HC0822
	1
	1
	1.758
	1.758
	18
	2.080

	13
	HC0822
	1
	1
	1.760
	1.760
	18
	2.080

	14
	HC0822
	1
	1
	0.847
	0.847
	18
	2.080

	15
	HC0822
	1
	1
	1.002
	1.002
	18
	2.080

	16
	HC0822
	1
	1
	1.758
	1.758
	18
	2.080

	立面总面积(㎡)
	454.238
	立面平均传热系数
	2.080


综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C0912
	1~5
	20
	1.080
	21.600
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	2
	C1222
	1
	1
	2.640
	2.640
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	3
	C2622
	1
	2
	5.720
	11.440
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	4
	C3022
	2
	2
	6.600
	13.200
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	5
	HC0822
	1
	2
	1.760
	3.519
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	6
	HC0822
	1
	1
	0.750
	0.750
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	7
	HC0822
	1
	1
	1.760
	1.760
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	8
	HC0822
	1
	1
	1.759
	1.759
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	9
	HC0822
	1
	1
	1.757
	1.757
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	立面总面积(㎡)
	58.424
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.226


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	28.980
	28.980
	65
	0.226
	
	1.000
	0.226

	2
	
	1
	1
	32.436
	32.436
	65
	0.226
	
	1.000
	0.226

	3
	
	2~4
	3
	3.510
	10.530
	65
	0.226
	
	1.000
	0.226

	4
	
	2~3
	4
	27.380
	109.520
	65
	0.226
	
	1.000
	0.226

	5
	
	2~3
	2
	29.230
	58.460
	65
	0.226
	
	1.000
	0.226

	6
	
	4
	1
	93.990
	93.990
	65
	0.226
	
	1.000
	0.226

	7
	C0725
	4
	1
	1.875
	1.875
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	8
	C0912
	1~5
	12
	1.080
	12.960
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	9
	C0925
	2
	1
	2.250
	2.250
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	10
	C0925
	2,4
	3
	2.250
	6.750
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	11
	C0928
	1
	1
	2.520
	2.520
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	12
	c0929
	3
	1
	2.640
	2.640
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	13
	C0930
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	14
	C1025
	2~3
	2
	2.500
	5.000
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	15
	C1028
	1
	1
	2.800
	2.800
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	16
	C1125
	2~3
	2
	2.750
	5.500
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	17
	C1125
	2~3
	2
	2.875
	5.750
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	18
	C1127
	2~3
	2
	2.970
	5.940
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	19
	C1128
	1
	1
	3.080
	3.080
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	20
	C1128
	1
	1
	3.220
	3.220
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	21
	C1212
	1~2
	6
	1.440
	8.640
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	22
	C1222
	1~2
	2
	2.640
	5.280
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	23
	C1614
	4
	4
	2.268
	9.072
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	24
	C2023
	5
	3
	4.600
	13.800
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	25
	C3323
	5
	2
	7.590
	15.180
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	26
	C3423
	5
	5
	7.820
	39.100
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	27
	C3723
	5
	2
	8.510
	17.020
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	28
	C9027
	1
	1
	2.430
	2.430
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	29
	C9027
	3~4
	2
	2.430
	4.860
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	30
	C9027
	3
	1
	2.430
	2.430
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	31
	C9027
	3
	1
	2.430
	2.430
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	32
	HC0822
	1
	1
	1.757
	1.757
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	立面总面积(㎡)
	518.899
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.226


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	c0921
	3
	1
	2.520
	2.520
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	2
	C1221
	1~2,4
	3
	2.520
	7.560
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	3
	C1518
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	4
	C2622
	1~5
	63
	5.720
	360.360
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	5
	C3022
	1~4
	12
	6.600
	79.200
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	立面总面积(㎡)
	452.340
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.226


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	C0912
	1~5
	11
	1.080
	11.880
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	2
	C1518
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	3
	C2022
	1
	1
	4.400
	4.400
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	4
	C2622
	1~5
	57
	5.720
	326.040
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	5
	C3022
	1~4
	14
	6.600
	92.400
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	6
	HC0822
	1
	1
	0.233
	0.233
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	7
	HC0822
	1
	1
	1.759
	1.759
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	8
	HC0822
	1
	1
	1.756
	1.756
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	9
	HC0822
	1
	1
	1.520
	1.520
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	10
	HC0822
	1
	2
	1.760
	3.520
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	11
	HC0822
	1
	1
	0.905
	0.905
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	12
	HC0822
	1
	1
	1.758
	1.758
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	13
	HC0822
	1
	1
	1.760
	1.760
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	14
	HC0822
	1
	1
	0.847
	0.847
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	15
	HC0822
	1
	1
	1.002
	1.002
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	16
	HC0822
	1
	1
	1.758
	1.758
	18
	0.226
	
	1.000
	0.226

	立面总面积(㎡)
	454.238
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.226


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	58.42
	2.08
	0.23
	0.04
	K≤5.20, SHGC≤0.52
	满足

	北向
	北-默认立面
	518.90
	2.08
	0.23
	0.24
	K≤4.00, SHGC≤0.52
	满足

	东向
	东-默认立面
	452.34
	2.08
	0.23
	0.25
	K≤4.00, SHGC≤0.44
	满足

	西向
	西-默认立面
	454.24
	2.08
	0.23
	0.25
	K≤4.00, SHGC≤0.44
	满足

	综合平均
	
	1483.90
	2.08
	0.23
	0.20
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-5的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001
	700.87
	343.65
	HC0822
	0.23
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	HC0822
	1.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	HC0822
	1.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	HC0822
	1.52
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	HC0822
	1.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	HC0822
	0.90
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	HC0822
	1.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	HC0822
	1.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	HC0822
	0.85
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	HC0822
	1.00
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	HC0822
	1.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	HC0822
	1.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	HC0822
	0.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	HC0822
	1.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	HC0822
	1.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	HC0822
	1.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	HC0822
	1.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1222
	2.64
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	HC0822
	1.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	HC0822
	1.76
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1002
	988.79
	137.53
	未编号
	32.44
	0.30
	幕墙
	0.30
	0.15
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	28.98
	0.30
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	C1028
	2.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1128
	3.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1128
	3.22
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1003
	906.06
	343.48
	C2022
	4.40
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1005
	522.32
	117.60
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.12
	适宜

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1008
	129.71
	35.49
	C1221
	2.52
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1009
	125.65
	119.91
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1011
	60.72
	34.02
	C1212
	1.44
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	1012
	60.72
	68.04
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1212
	1.44
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1014
	39.96
	52.92
	C1222
	2.64
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1018
	31.07
	11.76
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.15
	适宜

	
	1024
	26.54
	29.82
	C1212
	1.44
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	1025
	26.33
	17.88
	C0928
	2.52
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C0930
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1026
	24.34
	8.13
	C9027
	2.43
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	1029
	23.39
	14.49
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.12
	适宜

	
	1030
	19.98
	57.12
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	不适宜

	
	1033
	15.68
	15.12
	C1212
	1.44
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	1034
	13.44
	24.78
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	1038
	8.16
	15.96
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	1056
	3.06
	8.82
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	2
	2001
	1770.59
	458.05
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.12
	适宜

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1125
	2.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1125
	2.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1025
	2.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	27.38
	0.30
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	29.23
	0.30
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	27.38
	0.30
	幕墙
	
	
	

	
	2002
	744.93
	220.55
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2004
	319.79
	126.56
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.11
	适宜

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1221
	2.52
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2005
	209.97
	212.82
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1212
	1.44
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1212
	1.44
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2007
	65.93
	70.66
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1518
	2.70
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2009
	43.89
	27.11
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	2010
	39.96
	49.18
	C1222
	2.64
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2012
	41.28
	25.74
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	2016
	31.07
	10.92
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.16
	适宜

	
	2017
	30.22
	14.82
	C1127
	2.97
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	2018
	29.63
	14.82
	未编号
	3.51
	0.30
	幕墙
	－
	0.07
	不适宜

	
	2023
	26.04
	16.41
	C0925
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C0925
	2.25
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2025
	24.68
	14.64
	C0925
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	2026
	23.39
	13.46
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.13
	适宜

	
	2029
	12.71
	23.01
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	3
	3001
	1769.72
	499.20
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.11
	适宜

	
	
	
	
	c0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	c0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	c0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	c0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1125
	2.88
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1125
	2.75
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1025
	2.50
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	27.38
	0.30
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	29.23
	0.30
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	27.38
	0.30
	幕墙
	
	
	

	
	3002
	960.39
	393.11
	c0921
	2.52
	0.30
	外窗
	0.30
	0.07
	不适宜

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	c0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	c0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3008
	40.94
	22.46
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	3009
	38.28
	82.90
	c0929
	2.64
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3010
	33.58
	18.72
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	3013
	30.87
	10.92
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.16
	适宜

	
	3014
	29.61
	14.82
	C1127
	2.97
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	3015
	29.63
	14.82
	未编号
	3.51
	0.30
	幕墙
	－
	0.07
	不适宜

	
	3018
	28.17
	14.82
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.12
	适宜

	
	3020
	26.28
	16.77
	C9027
	2.43
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	
	
	
	C9027
	2.43
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3022
	24.93
	14.82
	C9027
	2.43
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	3023
	22.87
	13.06
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.13
	适宜

	
	3026
	8.46
	14.82
	c0912
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	3039
	4.28
	8.19
	c0912
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	4
	4001
	1769.91
	504.39
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.11
	适宜

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1614
	2.27
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1614
	2.27
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C1614
	2.27
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	93.99
	0.30
	幕墙
	
	
	

	
	4002
	756.43
	260.33
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3022
	6.60
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4005
	125.21
	93.89
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C1221
	2.52
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4012
	31.58
	10.92
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.16
	适宜

	
	4013
	29.61
	14.82
	C1614
	2.27
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	不适宜

	
	4014
	29.63
	14.82
	未编号
	3.51
	0.30
	幕墙
	－
	0.07
	不适宜

	
	4017
	26.30
	16.59
	C0925
	2.25
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	C9027
	2.43
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4019
	24.93
	14.67
	C0725
	1.87
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	4020
	22.87
	13.06
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.13
	适宜

	
	4023
	8.34
	14.82
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	4035
	4.28
	8.19
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	5
	5001
	1720.60
	439.65
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3323
	7.59
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3323
	7.59
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3423
	7.82
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3423
	7.82
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3723
	8.51
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3723
	8.51
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3423
	7.82
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C3423
	7.82
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5007
	120.57
	135.32
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	
	
	
	
	C2622
	5.72
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	5012
	27.48
	14.98
	C2023
	4.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	5013
	27.48
	15.71
	C2023
	4.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	5017
	23.97
	17.78
	C3423
	7.82
	0.30
	外窗
	0.30
	0.13
	适宜

	
	5019
	22.42
	15.27
	C2023
	4.60
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	5036
	8.34
	17.67
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	不适宜

	
	5042
	4.28
	9.77
	C0912
	1.08
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	不适宜

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	不适宜


非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	58.42
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	518.90
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	452.34
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	454.24
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	－
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	－
	－


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	－


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶构造
	满足
	

	5
	外墙构造
	满足
	

	6
	挑空楼板构造
	满足
	

	7
	外窗热工
	满足
	

	8
	有效通风换气面积
	不适宜
	可

	9
	非中空窗面积比
	满足
	

	10
	外窗气密性
	满足
	

	11
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的要求。
 4 / 4

[image: image11.png]