第六届绿色建筑竞赛

热负荷计算书

| 工程名称 | 第六届绿色建筑竞赛 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月7日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13919839826 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按系统)	5

13	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

14	房间热负荷详细表	6

# 建筑概况

| 地理位置 | 新疆-吐鲁番 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 43.00 |  |
| 东经 | 89.20 |  |
| 建筑名称 | 第六届绿色建筑竞赛 |  |
| 建筑面积 | 地上 825.78 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 6.30 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

# 气象参数

| 大气透明度等级 | 3 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -15.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.225 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 0.207 |

# 内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.421(修正前：0.409) |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 1.332(修正前：1.483) |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.279 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.3 |

# 窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断桥铝合金框65系列（4+0.12V+4+6A+5Low-E） | 1.50 | 0.38 |
| 下限+PA断桥铝合金窗框+Low-E中空玻璃(在线)+空气层厚12mm | 1.38 | 0.30 |

# 门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 双层实体木制外门 | 1.30 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 16753 | 825.78 | 20.29 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 792.50 | 21.14 |

# 房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[起居室] | 277.90 | 18 | 5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5262 | 18.9 |
|  | 1002[辅助房间] | 36.26 | 12 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 20.1 |
|  | 1003[次卧室] | 29.40 | 18 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 27.4 |
|  | 1004[次卧室] | 29.20 | 18 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 25.0 |
|  | 1005[厨房] | 27.01 | 18 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 25.3 |
|  | 1006[卫生间] | 25.72 | 18 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 27.1 |
|  | 1007[主卧室] | 25.55 | 18 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 28.3 |
|  | 1008[次卧室] | 16.66 | 18 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 19.2 |
|  | 1009[次卧室] | 14.70 | 18 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 13.6 |
|  | 1010[辅助房间] | 10.26 | 12 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 18.5 |
|  | 1011[过厅] | 9.80 | 18 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 76.5 |
|  | 1012[过厅] | 8.58 | 18 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 47.2 |
|  | 1013[卫生间] | 8.36 | 18 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 34.6 |
|  | 1014[辅助房间] | 5.88 | 12 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 22.7 |
|  | 1015[辅助房间] | 3.04 | 12 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 38.2 |
|  | 2001[起居室] | 119.39 | 18 | 2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 19.6 |
|  | 2002[辅助房间] | 33.61 | 12 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 13.2 |
|  | 2003[主卧室] | 31.24 | 18 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 16.6 |
|  | 2004[次卧室] | 29.05 | 18 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 24.1 |
|  | 2005[辅助房间] | 23.65 | 12 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 14.5 |
|  | 2006[辅助房间] | 21.99 | 12 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 10.9 |
|  | 2007[卫生间] | 5.24 | 18 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 25.3 |
|  | 合计 | 792.50 |  | 16753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16753 | 21.1 |
| 总计 |  | 792.50 |  | 16753 | 0 | 0 | 0 |  | 16753 | 21.1 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 |  | 1001 | 起居室 | 277.90 | 18 | 5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5262 | 18.9 |
|  |  | 1002 | 辅助房间 | 36.26 | 12 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 20.1 |
|  |  | 1003 | 次卧室 | 29.40 | 18 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 27.4 |
|  |  | 1004 | 次卧室 | 29.20 | 18 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 25.0 |
|  |  | 1005 | 厨房 | 27.01 | 18 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 25.3 |
|  |  | 1006 | 卫生间 | 25.72 | 18 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 27.1 |
|  |  | 1007 | 主卧室 | 25.55 | 18 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 28.3 |
|  |  | 1008 | 次卧室 | 16.66 | 18 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 19.2 |
|  |  | 1009 | 次卧室 | 14.70 | 18 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 13.6 |
|  |  | 1010 | 辅助房间 | 10.26 | 12 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 18.5 |
|  |  | 1011 | 过厅 | 9.80 | 18 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 76.5 |
|  |  | 1012 | 过厅 | 8.58 | 18 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 47.2 |
|  |  | 1013 | 卫生间 | 8.36 | 18 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 34.6 |
|  |  | 1014 | 辅助房间 | 5.88 | 12 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 22.7 |
|  |  | 1015 | 辅助房间 | 3.04 | 12 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 38.2 |
|  | 合计 |  |  | 528.33 |  | 12034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12034 | 22.8 |
| 2层 |  | 2001 | 起居室 | 119.39 | 18 | 2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 19.6 |
|  |  | 2002 | 辅助房间 | 33.61 | 12 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 13.2 |
|  |  | 2003 | 主卧室 | 31.24 | 18 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 16.6 |
|  |  | 2004 | 次卧室 | 29.05 | 18 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 24.1 |
|  |  | 2005 | 辅助房间 | 23.65 | 12 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 14.5 |
|  |  | 2006 | 辅助房间 | 21.99 | 12 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 10.9 |
|  |  | 2007 | 卫生间 | 5.24 | 18 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 25.3 |
|  | 合计 |  |  | 264.18 |  | 4720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4720 | 17.9 |
| 总计 |  |  |  | 792.50 |  | 16753 | 0 | 0 | 0 |  | 16753 | 21.1 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[起居室] | 屋顶 | 50.97 | 0.23 | 18 | 33.0 | 1.0 | 378.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.4 | 0.00 | 378.4 |
|  | 顶板 | 33.61 | 1.33 | 18 | 6.0 | 1.0 | 268.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.7 | 0.00 | 268.7 |
|  | 顶板 | 23.65 | 1.33 | 18 | 6.0 | 1.0 | 189.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.0 | 0.00 | 189.0 |
|  | 顶板 | 22.00 | 1.33 | 18 | 6.0 | 1.0 | 175.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.8 | 0.00 | 175.8 |
|  | 东外墙 | 0.38 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 2.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 0.00 | 2.4 |
|  | 南外墙 | 54.25 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 370.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 315.0 | 0.00 | 315.0 |
|  | 北外墙 | 56.06 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 382.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 402.1 | 0.00 | 402.1 |
|  | 西外墙 | 22.86 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 156.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.3 | 0.00 | 148.3 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 1.50 | 18 | 33.0 | 1.0 | 89.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.7 | 0.00 | 75.7 |
|  | 西阳台外门 | 6.00 | 1.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 257.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.5 | 0.00 | 244.5 |
|  | 南阳台外门 | 2.40 | 1.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 103.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 0.00 | 87.5 |
|  | 内墙 | 27.00 | 0.42 | 18 | 6.0 | 1.0 | 68.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.2 | 0.00 | 68.2 |
|  | 内墙 | 10.20 | 0.42 | 18 | 6.0 | 1.0 | 25.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.8 | 0.00 | 25.8 |
|  | 内墙 | 17.61 | 0.42 | 18 | 6.0 | 1.0 | 44.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0.00 | 44.5 |
|  | 内墙 | 3.60 | 0.42 | 18 | 6.0 | 1.0 | 9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0.00 | 9.1 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | 6.0 | 1.0 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
|  | 内门 | 3.60 | 3.00 | 18 | 6.0 | 1.0 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 18 | 6.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 非周边地面 | 182.06 | 0.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 1802.4 |  |  | 0.00 | 1802.4 | 0.00 | 1802.4 |
|  | 周边地面 | 95.84 | 0.28 | 18 | 33.0 | 1.0 | 882.4 |  |  | 0.00 | 882.4 | 0.00 | 882.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5262 |
| 1002[辅助房间] | 屋顶 | 36.26 | 0.23 | 12 | 27.0 | 1.0 | 220.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.3 | 0.00 | 220.3 |
|  | 南外墙 | 8.70 | 0.21 | 12 | 27.0 | 1.0 | 48.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 41.3 | 0.00 | 41.3 |
|  | 东外墙 | 4.95 | 0.21 | 12 | 27.0 | 1.0 | 27.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 26.3 | 0.00 | 26.3 |
|  | 南阳台外门 | 2.40 | 1.30 | 12 | 27.0 | 1.0 | 84.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 71.6 | 0.00 | 71.6 |
|  | 东阳台外门 | 2.40 | 1.30 | 12 | 27.0 | 1.0 | 84.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.0 | 0.00 | 80.0 |
|  | 非周边地面 | 28.86 | 0.30 | 12 | 27.0 | 1.0 | 233.8 |  |  | 0.00 | 233.8 | 0.00 | 233.8 |
|  | 周边地面 | 7.40 | 0.28 | 12 | 27.0 | 1.0 | 55.7 |  |  | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729 |
| 1003[次卧室] | 屋顶 | 29.40 | 0.23 | 18 | 33.0 | 1.0 | 218.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.3 | 0.00 | 218.3 |
|  | 南外墙 | 12.00 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 82.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 69.7 | 0.00 | 69.7 |
|  | 北外墙 | 9.60 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 65.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.00 | 68.9 |
|  | 北阳台外门 | 2.40 | 1.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 103.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.1 | 0.00 | 108.1 |
|  | 内墙 | 22.05 | 0.42 | 18 | 6.0 | 1.0 | 55.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 非周边地面 | 21.40 | 0.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 211.9 |  |  | 0.00 | 211.9 | 0.00 | 211.9 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.28 | 18 | 33.0 | 1.0 | 73.7 |  |  | 0.00 | 73.7 | 0.00 | 73.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806 |
| 1004[次卧室] | 屋顶 | 29.20 | 0.23 | 18 | 33.0 | 1.0 | 216.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.8 | 0.00 | 216.8 |
|  | 南外墙 | 9.60 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 65.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 北外墙 | 12.00 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 82.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 86.1 | 0.00 | 86.1 |
|  | 南阳台外门 | 2.40 | 1.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 103.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 0.00 | 87.5 |
|  | 非周边地面 | 21.20 | 0.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 209.9 |  |  | 0.00 | 209.9 | 0.00 | 209.9 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.28 | 18 | 33.0 | 1.0 | 73.7 |  |  | 0.00 | 73.7 | 0.00 | 73.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730 |
| 1005[厨房] | 屋顶 | 27.01 | 0.23 | 18 | 33.0 | 1.0 | 200.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.6 | 0.00 | 200.6 |
|  | 北外墙 | 9.42 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 64.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 67.6 | 0.00 | 67.6 |
|  | 北外窗 | 1.68 | 1.50 | 18 | 33.0 | 1.0 | 83.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.3 | 0.00 | 87.3 |
|  | 内墙 | 8.70 | 0.42 | 18 | 6.0 | 1.0 | 22.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.0 | 0.00 | 22.0 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | 6.0 | 1.0 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
|  | 非周边地面 | 19.61 | 0.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 194.1 |  |  | 0.00 | 194.1 | 0.00 | 194.1 |
|  | 周边地面 | 7.40 | 0.28 | 18 | 33.0 | 1.0 | 68.1 |  |  | 0.00 | 68.1 | 0.00 | 68.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683 |
| 1006[卫生间] | 屋顶 | 25.72 | 0.23 | 18 | 33.0 | 1.0 | 191.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.0 | 0.00 | 191.0 |
|  | 东外墙 | 22.05 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 150.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 143.1 | 0.00 | 143.1 |
|  | 南外墙 | 8.82 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 60.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 51.2 | 0.00 | 51.2 |
|  | 南外窗 | 1.68 | 1.50 | 18 | 33.0 | 1.0 | 83.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 70.7 |
|  | 非周边地面 | 8.02 | 0.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 79.4 |  |  | 0.00 | 79.4 | 0.00 | 79.4 |
|  | 周边地面 | 17.70 | 0.28 | 18 | 33.0 | 1.0 | 163.0 |  |  | 0.00 | 163.0 | 0.00 | 163.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698 |
| 1007[主卧室] | 屋顶 | 25.55 | 0.23 | 18 | 33.0 | 1.0 | 189.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.7 | 0.00 | 189.7 |
|  | 北外墙 | 8.82 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 60.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 63.3 | 0.00 | 63.3 |
|  | 东外墙 | 21.90 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 149.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 142.1 | 0.00 | 142.1 |
|  | 北外窗 | 1.68 | 1.50 | 18 | 33.0 | 1.0 | 83.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.3 | 0.00 | 87.3 |
|  | 非周边地面 | 7.95 | 0.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 78.7 |  |  | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 周边地面 | 17.60 | 0.28 | 18 | 33.0 | 1.0 | 162.0 |  |  | 0.00 | 162.0 | 0.00 | 162.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723 |
| 1008[次卧室] | 西外墙 | 10.20 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 69.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 66.2 | 0.00 | 66.2 |
|  | 内墙 | 11.10 | 0.42 | 18 | 6.0 | 1.0 | 28.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.0 |
|  | 内门 | 3.60 | 3.00 | 18 | 6.0 | 1.0 | 64.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.8 | 0.00 | 64.8 |
|  | 非周边地面 | 9.86 | 0.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 97.6 |  |  | 0.00 | 97.6 | 0.00 | 97.6 |
|  | 周边地面 | 6.80 | 0.28 | 18 | 33.0 | 1.0 | 62.6 |  |  | 0.00 | 62.6 | 0.00 | 62.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |
| 1009[次卧室] | 西外墙 | 9.00 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 61.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.4 | 0.00 | 58.4 |
|  | 非周边地面 | 8.70 | 0.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 86.1 |  |  | 0.00 | 86.1 | 0.00 | 86.1 |
|  | 周边地面 | 6.00 | 0.28 | 18 | 33.0 | 1.0 | 55.2 |  |  | 0.00 | 55.2 | 0.00 | 55.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 1010[辅助房间] | 屋顶 | 10.26 | 0.23 | 12 | 27.0 | 1.0 | 62.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.3 | 0.00 | 62.3 |
|  | 北外墙 | 8.10 | 0.21 | 12 | 27.0 | 1.0 | 45.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.5 | 0.00 | 47.5 |
|  | 非周边地面 | 4.86 | 0.30 | 12 | 27.0 | 1.0 | 39.4 |  |  | 0.00 | 39.4 | 0.00 | 39.4 |
|  | 周边地面 | 5.40 | 0.28 | 12 | 27.0 | 1.0 | 40.7 |  |  | 0.00 | 40.7 | 0.00 | 40.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |
| 1011[过厅] | 屋顶 | 9.80 | 0.23 | 18 | 33.0 | 1.0 | 72.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.8 | 0.00 | 72.8 |
|  | 西外墙 | 4.95 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 33.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.1 | 0.00 | 32.1 |
|  | 北外墙 | 9.60 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 65.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.00 | 68.9 |
|  | 东外墙 | 4.95 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 33.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.1 | 0.00 | 32.1 |
|  | 南外墙 | 9.60 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 65.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 西阳台外门 | 2.40 | 1.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 103.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.8 | 0.00 | 97.8 |
|  | 北阳台外门 | 2.40 | 1.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 103.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.1 | 0.00 | 108.1 |
|  | 东阳台外门 | 2.40 | 1.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 103.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.8 | 0.00 | 97.8 |
|  | 南阳台外门 | 2.40 | 1.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 103.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 87.5 | 0.00 | 87.5 |
|  | 非周边地面 | 9.80 | 0.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 97.0 |  |  | 0.00 | 97.0 | 0.00 | 97.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |
| 1012[过厅] | 屋顶 | 8.58 | 0.23 | 18 | 33.0 | 1.0 | 63.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.7 | 0.00 | 63.7 |
|  | 东外墙 | 4.95 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 33.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.1 | 0.00 | 32.1 |
|  | 西外墙 | 4.95 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 33.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.1 | 0.00 | 32.1 |
|  | 东阳台外门 | 2.40 | 1.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 103.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.8 | 0.00 | 97.8 |
|  | 西阳台外门 | 2.40 | 1.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 103.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.8 | 0.00 | 97.8 |
|  | 非周边地面 | 3.68 | 0.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 36.4 |  |  | 0.00 | 36.4 | 0.00 | 36.4 |
|  | 周边地面 | 4.90 | 0.28 | 18 | 33.0 | 1.0 | 45.1 |  |  | 0.00 | 45.1 | 0.00 | 45.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 |
| 1013[卫生间] | 屋顶 | 8.36 | 0.23 | 18 | 33.0 | 1.0 | 62.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.1 | 0.00 | 62.1 |
|  | 西外墙 | 11.42 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 78.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.1 | 0.00 | 74.1 |
|  | 北外墙 | 6.60 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 45.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.3 | 0.00 | 47.3 |
|  | 内墙 | 11.40 | 0.42 | 18 | 6.0 | 1.0 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.8 | 0.00 | 28.8 |
|  | 非周边地面 | 0.36 | 0.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 3.6 |  |  | 0.00 | 3.6 | 0.00 | 3.6 |
|  | 周边地面 | 8.00 | 0.28 | 18 | 33.0 | 1.0 | 73.7 |  |  | 0.00 | 73.7 | 0.00 | 73.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 |
| 1014[辅助房间] | 南外墙 | 14.70 | 0.21 | 12 | 27.0 | 1.0 | 82.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 69.8 | 0.00 | 69.8 |
|  | 西外墙 | 3.60 | 0.21 | 12 | 27.0 | 1.0 | 20.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.1 | 0.00 | 19.1 |
|  | 周边地面 | 5.88 | 0.28 | 12 | 27.0 | 1.0 | 44.3 |  |  | 0.00 | 44.3 | 0.00 | 44.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |
| 1015[辅助房间] | 屋顶 | 3.04 | 0.23 | 12 | 27.0 | 1.0 | 18.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.5 | 0.00 | 18.5 |
|  | 北外墙 | 2.40 | 0.21 | 12 | 27.0 | 1.0 | 13.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.1 | 0.00 | 14.1 |
|  | 东外墙 | 11.40 | 0.21 | 12 | 27.0 | 1.0 | 63.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 60.5 | 0.00 | 60.5 |
|  | 周边地面 | 3.04 | 0.28 | 12 | 27.0 | 1.0 | 22.9 |  |  | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12034 |
| 2001[起居室] | 屋顶 | 112.48 | 0.23 | 18 | 33.0 | 1.0 | 835.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.2 | 0.00 | 835.2 |
|  | 东外墙 | 8.58 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 58.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.7 | 0.00 | 55.7 |
|  | 西外墙 | 4.97 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 33.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 32.2 | 0.00 | 32.2 |
|  | 北外墙 | 31.45 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 214.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 225.6 | 0.00 | 225.6 |
|  | 南外墙 | 32.06 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 219.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 186.2 | 0.00 | 186.2 |
|  | 东外窗 | 1.54 | 1.50 | 18 | 33.0 | 1.0 | 76.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.4 | 0.00 | 72.4 |
|  | 西外窗 | 1.26 | 1.50 | 18 | 33.0 | 1.0 | 62.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.3 | 0.00 | 59.3 |
|  | 南外窗 | 1.80 | 1.50 | 18 | 33.0 | 1.0 | 89.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 75.7 | 0.00 | 75.7 |
|  | 天窗 | 6.90 | 1.38 | 18 | 33.0 | 1.0 | 313.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.5 | 0.00 | 313.5 |
|  | 东阳台外门 | 2.40 | 1.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 103.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.8 | 0.00 | 97.8 |
|  | 北阳台外门 | 2.40 | 1.30 | 18 | 33.0 | 1.0 | 103.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.1 | 0.00 | 108.1 |
|  | 内墙 | 26.10 | 0.42 | 18 | 6.0 | 1.0 | 65.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.9 | 0.00 | 65.9 |
|  | 内墙 | 10.50 | 0.42 | 18 | 6.0 | 1.0 | 26.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 0.00 | 26.5 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.42 | 18 | 6.0 | 1.0 | 56.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.8 | 0.00 | 56.8 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | 6.0 | 1.0 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | 6.0 | 1.0 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | 6.0 | 1.0 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
|  | 底板 | 0.12 | 1.33 | 18 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.00 | 1.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2342 |
| 2002[辅助房间] | 屋顶 | 33.61 | 0.23 | 12 | 27.0 | 1.0 | 204.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.2 | 0.00 | 204.2 |
|  | 西外墙 | 10.47 | 0.21 | 12 | 27.0 | 1.0 | 58.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
|  | 东外墙 | 10.47 | 0.21 | 12 | 27.0 | 1.0 | 58.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 55.6 | 0.00 | 55.6 |
|  | 西外窗 | 1.68 | 1.50 | 12 | 27.0 | 1.0 | 68.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.6 | 0.00 | 64.6 |
|  | 东外窗 | 1.68 | 1.50 | 12 | 27.0 | 1.0 | 68.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 64.6 | 0.00 | 64.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445 |
| 2003[主卧室] | 屋顶 | 31.24 | 0.23 | 18 | 33.0 | 1.0 | 231.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.9 | 0.00 | 231.9 |
|  | 西外墙 | 15.60 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 106.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.2 | 0.00 | 101.2 |
|  | 南外墙 | 14.40 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 98.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 83.6 | 0.00 | 83.6 |
|  | 北外墙 | 7.85 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 53.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 56.3 | 0.00 | 56.3 |
|  | 底板 | 5.76 | 1.33 | 18 | 6.0 | 1.0 | 46.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.0 | 0.00 | 46.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519 |
| 2004[次卧室] | 屋顶 | 29.05 | 0.23 | 18 | 33.0 | 1.0 | 215.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.7 | 0.00 | 215.7 |
|  | 西外墙 | 10.50 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 71.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 68.1 | 0.00 | 68.1 |
|  | 北外墙 | 24.90 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 170.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 178.6 | 0.00 | 178.6 |
|  | 东外墙 | 8.82 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 60.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.2 | 0.00 | 57.2 |
|  | 东外窗 | 1.68 | 1.50 | 18 | 33.0 | 1.0 | 83.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.0 | 0.00 | 79.0 |
|  | 内墙 | 22.50 | 0.42 | 18 | 6.0 | 1.0 | 56.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.8 | 0.00 | 56.8 |
|  | 内门 | 2.40 | 3.00 | 18 | 6.0 | 1.0 | 43.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699 |
| 2005[辅助房间] | 屋顶 | 23.65 | 0.23 | 12 | 27.0 | 1.0 | 143.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.7 | 0.00 | 143.7 |
|  | 东外墙 | 16.50 | 0.21 | 12 | 27.0 | 1.0 | 92.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 87.6 | 0.00 | 87.6 |
|  | 南外墙 | 11.22 | 0.21 | 12 | 27.0 | 1.0 | 62.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 53.3 | 0.00 | 53.3 |
|  | 南外窗 | 1.68 | 1.50 | 12 | 27.0 | 1.0 | 68.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 57.8 | 0.00 | 57.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 |
| 2006[辅助房间] | 屋顶 | 22.00 | 0.23 | 12 | 27.0 | 1.0 | 133.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.00 | 133.7 |
|  | 南外墙 | 10.31 | 0.21 | 12 | 27.0 | 1.0 | 57.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 49.0 | 0.00 | 49.0 |
|  | 南外窗 | 1.68 | 1.50 | 12 | 27.0 | 1.0 | 68.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 57.8 | 0.00 | 57.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |
| 2007[卫生间] | 屋顶 | 5.24 | 0.23 | 18 | 33.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 北外墙 | 6.55 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 44.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 47.0 | 0.00 | 47.0 |
|  | 西外墙 | 7.20 | 0.21 | 18 | 33.0 | 1.0 | 49.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 46.7 | 0.00 | 46.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4720 |
| 第六届绿色建筑竞赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16753 |