[image: image9.png]




建筑全能耗报告书
居住建筑
	工程名称
	第六届绿色建筑竞赛

	工程地点
	新疆-吐鲁番-鄯善

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年1月7日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13919839826 


目  录
41
建筑概况


42
计算依据


43
软件介绍


54
气象数据


54.1
气象地点


54.2
逐日干球温度表


54.3
逐月辐照量表


54.4
峰值工况


65
围护结构


65.1
工程材料


66
围护结构概况


77
房间类型


77.1
房间表


77.2
作息时间表


88
暖通空调系统


88.1
系统类型


88.1.1
系统分区


88.1.2
热回收参数


88.2
制冷系统


88.2.1
多联机/单元式空调能耗


88.3
供暖系统


88.3.1
多联机/单元式热泵能耗


88.4
空调风机


88.4.1
独立新排风


89
照明


910
插座设备


911
排风机


912
生活热水


912.1.1
热水系统


1013
电梯


1014
光伏发电


1015
计算结果


1015.1
负荷分项统计


1115.2
逐月负荷表


1215.3
逐月电耗


1315.4
全年能耗


1516
附录


1516.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1516.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1616.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1616.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	第六届绿色建筑竞赛

	工程地点
	新疆-吐鲁番-鄯善

	地理位置
	北纬：42.82°
	东经：90.25°

	建筑面积(m2)
	地上826    地下0

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度（m）
	地上6.3     地下0.0

	建筑体积(m3)
	2477.33

	建筑外表面积(m2)
	1178.15

	北向角度
	90


	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018
5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176
6. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008
3 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
新疆-吐鲁番, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
4.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]2EFATIREE(C) —BAE —F9E —8ME
50

40

20

10

0

-10

-20

M2 31 41 51 e/t 7/ 8 91 10/1 11 1271




4.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]1200

1000

800

60

40

20

= (MJ/nT) WAFEEEST

WEEES

1 2 5 6 7 8 9 10 1 12




4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月17日14时
	44.4
	23.3
	9.8
	70.0

	最冷
	01月12日06时
	-13.9
	-14.4
	0.8
	-12.0


5 围护结构
5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚苯板
	0.050
	0.392
	20.0
	2515.0
	0.0140
	

	混合砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0230
	

	细石混凝土（1）
	1.280
	13.570
	2100.0
	920.0
	0.0173
	蒸汽渗透系数为测定值

	粘土陶粒混凝土
	0.530
	7.250
	1200.0
	1050.0
	0.0405
	修正系数=1.15

	模塑聚苯板（EPS）0.039级
	0.039
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	修正系数=1.2

	建筑用真空绝热板
	0.008
	0.340
	430.0
	1380.0
	0.0000
	修正系数=1.2

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	烧结页岩空心砖
	0.500
	7.920
	850.0
	1050.0
	0.0158
	修正系数=1.00

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	

	水泥砂浆（2）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	多孔砖
	0.555
	7.874
	1400.0
	1050.0
	0.0140
	

	空气层
	0.068
	0.671
	0.1
	1010.0
	0.0100
	

	碎石、卵石混凝土
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0017
	

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.365
	30.0
	2032.0
	0.0000
	


6 围护结构概况
	
	设计建筑

	体形系数S
	0.48

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.23

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.27

	房间天窗屋顶比
	

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	1.38

	屋顶透明部分太阳得热系数
	0.30

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	－

	非供暖地下室顶板K [W/(m2·K)]
	－

	分隔供暖与非供暖空间的隔墙K [W/(m2·K)]
	－

	分隔供暖与非供暖空间的楼板K [W/(m2·K)]
	－

	周边地面保温材料层热阻 R [(m2·K)/W
	1.67

	地下室外墙保温材料层热阻 R [(m2·K)/W
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	最不利窗墙比
	传热
系数
	太阳得热  系数(夏季)

	
	南向
	0.16
	1.50
	0.33

	
	
	
	
	

	
	北向
	0.16
	1.50
	0.33

	
	
	
	
	

	
	东向
	0.16
	1.50
	0.33

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	西向
	0.20
	1.50
	0.33

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7 房间类型
7.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	主卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	厨房
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	24(W/㎡)

	次卧室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	起居室
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)

	过厅
	26
	18
	0.5(次/h)
	0(次/h)
	32(㎡/人)
	6(W/㎡)
	5(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 暖通空调系统
8.1 系统类型
8.1.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	单元式房间空调器
	2.30
	1.90
	704.49
	所有房间


8.1.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	


8.2 制冷系统
8.2.1 多联机/单元式空调能耗
	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	2.30
	28271
	12292


8.3 供暖系统
8.3.1 多联机/单元式热泵能耗
	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	1.90
	35380
	18621


8.4 空调风机
8.4.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	1189
	0.24
	285
	8760
	2499

	合计
	2499


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	951
	0.8
	0.24
	228
	8760
	1999

	合计
	1999


9 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	主卧室
	3.94
	2
	57
	224

	卫生间
	15.33
	3
	39
	603

	厨房
	15.33
	1
	27
	414

	次卧室
	3.94
	5
	119
	469

	起居室
	12.05
	9
	532
	6408

	过厅
	12.05
	2
	18
	221

	总计
	8339


10 插座设备
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	主卧室
	2.01
	2
	57
	114

	卫生间
	0.00
	3
	39
	0

	厨房
	210.24
	1
	27
	5679

	次卧室
	2.01
	5
	119
	239

	起居室
	18.21
	9
	532
	9689

	过厅
	18.21
	2
	18
	335

	总计
	16056


11 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	5
	0
	0.8
	5
	365
	0

	总计
	0


注：此类风机指非空调区域排风机
12 生活热水
12.1.1 热水系统
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	供应人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	住宅
	40
	45
	9
	365
	6760

	总计
	6760

	太阳能板
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用天数
	集热器
效率
	热损失
系数
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	6.5
	16340
	256
	0.45
	0.15
	2889

	总计
	2889

	热水设备
	能源
	效率
	耗气量(m3)
	耗电量(kWh/a)

	锅炉
	电
	0.9
	0
	4301.47


13 电梯
无
14 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	单位面积
发电参数
	光伏系统效率
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	100
	0.4
	0.8
	0.9
	47713

	总计
	47713


15 计算结果
15.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-33.11
	9.40
	2.10
	-21.23
	0.00
	-42.84

	供冷需求(kWh/㎡)
	11.65
	17.37
	3.39
	1.82
	0.00
	34.24


[image: image4.png]20

10

-10

-20

-30

-50





[image: image5.png]40

35

30

25

20

15

10

W SRR
WERER
nERER
mEES





15.2 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	11632
	0
	19.745
	01月15日07时
	0.000
	--

	2月
	6289
	5
	16.813
	02月07日06时
	0.185
	02月28日21时

	3月
	2682
	98
	9.182
	03月17日07时
	0.517
	03月31日19时

	4月
	69
	517
	1.131
	04月13日07时
	6.328
	04月28日19时

	5月
	0
	2928
	0.000
	--
	14.609
	05月30日19时

	6月
	0
	6201
	0.000
	--
	18.650
	06月03日21时

	7月
	0
	8340
	0.000
	--
	22.110
	07月17日19时

	8月
	0
	6947
	0.000
	--
	20.096
	08月08日19时

	9月
	0
	2834
	0.000
	--
	12.967
	09月06日20时

	10月
	293
	366
	6.032
	10月31日07时
	3.756
	10月01日19时

	11月
	4426
	35
	13.421
	11月30日06时
	0.275
	11月03日16时

	12月
	9988
	0
	17.618
	12月30日06时
	0.000
	--


[image: image6.png]EBFLERRKWh)
14000

12000

10000

8000

WEEER

6000
WEESER
4000
2000 I I I
0 _ A = =
3 4 5 6 7 8

1 2 9 10 M 12





[image: image7.png]BAIEEREKW)

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 1 12

ETEE
WS TRTEEE




15.3 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	7.41
	0.00
	0.86
	1.65
	0.00
	0.00
	4.69

	2
	0.00
	4.01
	0.46
	0.77
	1.49
	
	
	

	3
	0.05
	1.71
	0.42
	0.86
	1.65
	
	
	

	4
	0.27
	0.04
	0.46
	0.83
	1.60
	
	
	

	5
	1.54
	0.00
	0.45
	0.86
	1.65
	
	
	

	6
	3.26
	0.00
	0.46
	0.83
	1.60
	
	
	

	7
	4.39
	0.00
	0.45
	0.86
	1.65
	
	
	

	8
	3.66
	0.00
	0.46
	0.86
	1.65
	
	
	

	9
	1.49
	0.00
	0.46
	0.83
	1.60
	
	
	

	10
	0.19
	0.19
	0.45
	0.86
	1.65
	
	
	

	11
	0.02
	2.82
	0.46
	0.83
	1.60
	
	
	

	12
	0.00
	6.37
	0.45
	0.86
	1.65
	
	
	

	合计
	14.88
	22.55
	4.99
	10.10
	19.44
	0.00
	0.00
	4.69


15.4 全年能耗
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	备注

	建筑负荷
	耗冷量
	34.24
	

	
	耗热量
	42.84
	

	
	冷热合计
	77.08
	

	热回收
	供冷
	0.00
	

	
	供暖
	0.00
	

	
	冷热合计
	0.00
	

	供冷电耗
(Ec)
	中央冷源
	0.00
	

	
	冷却水泵
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	

	
	冷源侧水泵
	-
	

	
	多联机/单元式空调
	14.88
	

	
	供冷合计
	14.88
	

	供暖电耗
(Eh)
	中央热源
	0.00
	

	
	供暖水泵
	0.00
	

	
	热源侧水泵
	-
	

	
	多联机/单元式热泵
	22.55
	

	
	供暖合计
	22.55
	

	空调风机电耗
(Ef)
	新排风
	5.45
	

	
	风机盘管
	0.00
	

	
	多联机室内机
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	

	
	风机合计
	5.45
	

	照明电耗
	10.10
	

	插座设备电耗
	19.44
	

	其他电耗(Eo)
	电梯
	0.00
	

	
	独立排风机
	0.00
	

	
	生活热水
	5.21
	扣减了太阳能热水

	
	其他合计
	5.21
	

	可再生能源
(Er)
	太阳能热水(Es)
	3.50
	

	
	光伏发电(Ep)
	57.78
	

	
	风力发电(Ew)
	0.11
	

	
	合计
	61.39
	

	建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)
	19.74
	E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Er


	能耗分项
	需求量(kWh/㎡)
	可再生能源利用
	利用量(热量) (kWh/㎡)

	耗冷量Qc
	
	
	

	耗热量Qh
	
	地源\空气源热泵EPh
	

	生活热水耗热量Qw
	
	太阳能\空气源热泵
	

	照明能耗Ql
	
	光伏发电Er
	

	电梯能耗Qe
	
	风力发电Ew
	

	合计
	0.00
	
	0.00

	可再生能源利用率
	0%


[image: image8.png]A

EFERA AL

R
u i





16 附录
16.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	41
	42
	9
	1
	10
	41
	19
	2
	0
	1
	21
	71
	74
	19
	2
	0
	1
	0

	次卧室
	61
	61
	62
	61
	61
	58
	40
	21
	17
	16
	15
	16
	18
	18
	15
	14
	14
	14
	15
	18
	24
	37
	52
	57

	
	57
	57
	58
	58
	58
	59
	55
	42
	30
	21
	15
	14
	17
	17
	14
	14
	13
	13
	14
	17
	23
	32
	46
	52

	起居室
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16

	过厅
	16
	16
	16
	15
	16
	24
	31
	19
	15
	14
	14
	19
	22
	19
	13
	14
	18
	35
	49
	54
	50
	35
	21
	15

	
	14
	13
	13
	13
	13
	18
	22
	24
	29
	32
	34
	37
	35
	32
	26
	28
	33
	39
	44
	47
	45
	34
	23
	16


注：上行：工作日；下行：节假日
16.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	10
	10
	10

	起居室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	过厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	50


注：上行：工作日；下行：节假日
16.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	主卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	卫生间
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	厨房
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	次卧室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	70
	10
	10
	10
	10

	起居室
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	过厅
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69

	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	69
	69
	23
	23
	23
	23
	23
	100
	100
	100
	100
	69


注：上行：工作日；下行：节假日
16.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
4

[image: image9.png]