[image: image26.jpg]




综合能耗节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	知行·筑梦

	工程地点
	江苏-南通

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年1月6日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15055382031 


目  录
4

1
建筑概况

4

2
计算依据

4

3
计算要求

4

3.1
计算目标

5

3.2
计算方法

5

4
软件介绍

5

5
气象数据

5

5.1
气象地点

6

5.2
逐日干球温度表

6

5.3
逐月辐照量表

6

5.4
峰值工况

7

6
建筑大样

14

7
围护结构

14

7.1
工程材料

15

7.2
围护结构作法简要说明

16

8
围护结构概况

16

9
设计建筑

16

9.1
房间类型

16

9.1.1
房间表

16

9.1.2
作息时间表

17

9.2
系统类型

17

9.2.1
系统分区

17

9.2.2
热回收参数

17

9.3
制冷系统

17

9.3.1
冷水机组

17

9.3.2
水泵系统

17

9.3.3
运行工况

17

9.3.4
制冷能耗

18

9.3.5
多联机/单元式空调能耗

18

9.4
供暖系统

18

9.4.1
热泵系统

18

9.4.2
多联机/单元式热泵能耗

18

9.5
空调风机

18

9.5.1
独立新排风

19

9.6
照明

19

9.7
负荷分项统计

20

9.8
逐月负荷表

21

9.9
逐月电耗

22

10
参照建筑

22

10.1
房间类型

22

10.1.1
房间表

22

10.1.2
作息时间表

22

10.2
系统类型

22

10.3
制冷系统

22

10.3.1
冷水机组

22

10.3.2
冷却水泵

23

10.3.3
冷冻水泵

23

10.3.4
冷却塔

23

10.3.5
多联机/单元式空调能耗

23

10.4
供暖系统

23

10.4.1
热水锅炉能耗

23

10.4.2
热水循环水泵能耗

23

10.4.3
多联机/单元式热泵能耗

23

10.5
空调风机

23

10.5.1
独立新排风

24

10.6
照明

24

10.7
负荷分项统计

25

10.8
逐月负荷表

26

10.9
逐月电耗

27

11
计算结果

27

12
绿色建筑性能评估得分

31

13
附录

31

13.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

31

13.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

31

13.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

32

13.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	知行·筑梦

	工程地点
	江苏-南通

	地理位置
	北纬：32.08°
	东经：121.05°

	建筑面积(m2)
	地上12363    地下0

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度（m）
	地上22.5     地下0.0

	建筑体积(m3)
	55632.85

	建筑外表面积(m2)
	13927.26

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.30

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《江苏省公共建筑节能设计标准》（DGJ32/J96-2010）

6. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

计算要求
计算目标
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 第7.2.8条：采取措施降低建筑能耗，评价总分值10分。建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%，得5分；降低20%，得10分。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 第9.2.1条：采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗，评价总分值30分。建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低40%，得10分；每再降低10%，再得5分；最高得30分。
计算方法
建立参照建筑，参照建筑的热工参数、采暖空调照明形式及设备满足现行国家节能标准要求。
根据现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449的相关规定，分别计算设计建筑及参照建筑的供暖空调和照明系统能耗，计算其节能率并进行得分判定。
即：建筑综合节能率 （7.2.8条）＝ （参照建筑全年采暖空调照明耗电量 － 设计建筑全年采暖空调照明耗电量） /  参照建筑全年采暖空调照明耗电量 × 100%

建筑采暖空调节能率 （9.2.1条）＝ （参照建筑全年采暖空调耗电量 － 设计建筑全年采暖空调耗电量） /  参照建筑全年采暖空调耗电量 × 100%

软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
江苏-吕泗, 《建筑节能气象参数标准》
逐日干球温度表
[image: image2.png]i — M

—&AfE

SEFATHREE(C)

2/1 31 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1 v 12/1

”n




逐月辐照量表
[image: image3.png]700

600

50

3

40

S}

30

3

20

3

10

3

o

ZREREM)/m) wkKFESES miknast

1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 12




峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月04日14时
	35.6
	26.1
	17.9
	81.7

	最冷
	01月19日06时
	-5.6
	-7.2
	1.3
	-2.3


建筑大样

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

[image: image7.wmf]
4层平面

[image: image8.wmf]
5层平面

[image: image9.png]I . L
o B - IR
/I g .ﬁ




左视图

[image: image10.png]



右视图

[image: image11.png]



西南轴侧图

[image: image12.png]



东南轴侧图

[image: image13.png]



西北轴侧图

[image: image14.png]



东北轴侧图

围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	钢筋混凝土（1）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	修正系数=1.00；

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.310
	1800.0
	1050.8
	0.0000
	修正系数=1.00；

	挤塑聚苯板(XPS)(屋面)
	0.030
	0.540
	25.0
	5346.4
	0.0000
	用于屋面修正系数=1.25；燃烧性能为B2级；

	柔性耐水腻子，涂料
	－
	－
	－
	－
	－
	

	抗裂砂浆，耐碱网格布
	－
	－
	－
	－
	－
	

	水泥基复合保温砂浆(L型)(墙体)
	0.060
	1.070
	250.0
	1049.6
	0.0000
	用于墙体修正系数=1.25；

	界面砂浆
	－
	－
	－
	－
	－
	

	粉煤灰烧结砖
	0.500
	7.820
	1600.0
	1051.1
	0.0000
	

	混合砂浆
	0.870
	10.630
	1700.0
	1050.6
	0.0000
	修正系数=1.00；


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：平屋面：（由上到下）
    水泥砂浆（1） 20mm＋挤塑聚苯板(XPS)(屋面) 85mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋钢筋混凝土（1） 120mm
2. 外墙构造：
    （1） 外墙：（由外到内）

    柔性耐水腻子，涂料 2mm＋抗裂砂浆，耐碱网格布 2mm＋水泥基复合保温砂浆(L型)(墙体) 85mm＋界面砂浆 2mm＋粉煤灰烧结砖 220mm＋混合砂浆 20mm

    （2） 热桥梁：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 采暖、空调地下室地面：地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
5. 外窗：6较低透光Low-E+12空气+6透明-塑料窗框：
    传热系数2.025W/m^2.K，太阳得热系数0.248

6. 幕墙：6高透光Low-E+12空气+6透明-隔热金属窗框：
    传热系数2.100W/m^2.K，太阳得热系数0.278

围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.40(D:3.19)
	0.50

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.63(D:5.20)
	0.80

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.19
	0.70

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.39
	2.03
	0.24
	0.39
	2.60
	0.40

	
	北向
	北-默认立面
	0.34
	2.03
	0.24
	0.34
	2.60
	0.44

	
	东向
	东-默认立面
	0.26
	2.03
	0.23
	0.26
	3.00
	0.44

	
	西向
	西-默认立面
	0.37
	2.03
	0.24
	0.37
	2.60
	0.40


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

设计建筑

房间类型

房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	1(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	1(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	Sys1
	单元式房间空调器
	2.70
	1.90
	7909.27
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	Sys1
	显热回收
	0.60
	5℃
	0.65
	5(℃)


制冷系统

冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	冷却水泵
	320
	25
	80
	31.3
	1

	冷冻水泵
	320
	30
	80
	37.6
	1


运行工况

	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	125
	40
	3.13
	10
	8
	0

	50
	250
	55
	4.55
	10
	8
	0

	75
	375
	75
	5.00
	10
	8
	0

	100
	500
	100
	5.00
	10
	8
	0


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	0
	0
	3.13
	0
	0
	0
	0

	25~50
	0
	0
	4.55
	0
	0
	0
	0

	50~75
	0
	0
	5.00
	0
	0
	0
	0

	75~100
	0
	0
	5.00
	0
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0


多联机/单元式空调能耗

	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys1
	2.70
	65385
	24217


供暖系统

热泵系统

热泵机组

	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	风冷-螺杆式
	地源热泵
	125
	500
	4.00
	1


热水循环泵

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


运行工况

	负荷率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	25
	125
	31.25
	4.00
	8

	50
	250
	62.5
	4.00
	8

	75
	375
	93.75
	4.00
	8

	100
	500
	125
	4.00
	8


制热能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~25
	0
	0
	4.00
	0
	0

	25~50
	0
	0
	4.00
	0
	0

	50~75
	0
	0
	4.00
	0
	0

	75~100
	0
	0
	4.00
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0

	合计
	0
	0
	
	0
	0


多联机/单元式热泵能耗

	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys1
	1.90
	34195
	17997


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	Sys1
	31204
	0.24
	7489
	504
	3774

	合计
	3774


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	Sys1
	24963
	0.8
	0.24
	5991
	504
	3020

	合计
	3020


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-会议室
	1.17
	5
	379
	443

	办公-普通办公室
	1.17
	41
	7756
	9069

	空房间
	0.00
	82
	3995
	0

	总计
	9511


负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-4.72
	2.81
	0.54
	-2.90
	1.50
	-2.77

	供冷需求(kWh/㎡)
	1.14
	1.91
	0.25
	2.02
	-0.04
	5.29


[image: image15.png]&

E

OFR/BE





[image: image16.png]FRHPT

ST
{62

BERER
mEHS
mHAE

OFR/BE





逐月负荷表

	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	16185
	0
	596.260
	01月02日07时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	65385
	0.000
	--
	1018.008
	06月14日07时

	7月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	8月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	18009
	0
	530.164
	12月23日07时
	0.000
	--


[image: image17.png]70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

BEFERESEK(KWh)

10

1

12

wfHEEER
[ 15322





[image: image18.png]1200

1000

800

600

400

200

BRIEBERE (kW)

10

1

12

w AT E
SRS





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	0.69
	0.00
	0.04
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	0.00
	0.12
	0.00
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.00
	0.09
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	0.09
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	0.10
	－
	
	
	

	6
	1.96
	0.00
	0.00
	0.08
	－
	
	
	

	7
	0.00
	0.00
	0.14
	0.00
	－
	
	
	

	8
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.00
	0.09
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.09
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.00
	0.00
	0.09
	－
	
	
	

	12
	0.00
	0.77
	0.00
	0.10
	－
	
	
	

	合计
	1.96
	1.46
	0.26
	0.77
	－
	－
	－
	－


参照建筑

房间类型

房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-会议室
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)


作息时间表

同设计建筑

系统类型

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	Sys1
	单元式房间空调器
	2.70
	1.50
	同设计建筑
	同设计建筑


制冷系统

冷水机组

	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	0
	0
	4.80
	1
	0
	5.55
	0

	合计
	0


冷却水泵

	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	0
	4.80
	0
	0.0214
	0
	0

	合计
	0
	
	0
	
	
	0


冷冻水泵

	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	0
	0.0241
	0
	0

	合计
	0
	
	
	0


冷却塔

	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	0
	170
	0.00
	0
	0


多联机/单元式空调能耗

	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys1
	2.70
	79976
	29621


供暖系统

热水锅炉能耗

	燃料类型
	容量/峰值负荷
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计
热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	0.00
	1
	0.73
	0.92
	0
	2.93
	0


热水循环水泵能耗

	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	0
	0.00433
	0
	0


多联机/单元式热泵能耗

	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys1
	1.50
	40041
	26694


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	Sys1
	31204
	0.24
	7489
	504
	3774

	合计
	3774


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	Sys1
	24963
	0.8
	0.24
	5991
	504
	3020

	合计
	3020


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-会议室
	10.52
	5
	379
	3983

	办公-普通办公室
	10.52
	41
	7756
	81619

	空房间
	0.00
	82
	3995
	0

	总计
	85602


负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-4.32
	2.65
	0.75
	-2.33
	0.00
	-3.24

	供冷需求(kWh/㎡)
	1.72
	2.23
	0.49
	2.03
	0.00
	6.47


[image: image19.png]&

E

OFR/BE





[image: image20.png]FRHPT

ST
mEAEH

mEREBR

mEHS
mHAE

OFR/BE





逐月负荷表

	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	19309
	0
	665.681
	01月02日07时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	79976
	0.000
	--
	1253.145
	06月14日07时

	7月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	8月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	20732
	0
	602.309
	12月23日07时
	0.000
	--


[image: image21.png]90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

BEFERESEK(KWh)

10

1

12

wfHEEER
[ 15322





[image: image22.png]1400

1200

1000

800

600

400

200

BRIEBERE (kW)

10

1

12

w AT E
SRS





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	1.04
	0.00
	0.36
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.00
	0.00
	0.80
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	0.84
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	0.88
	－
	
	
	

	6
	2.40
	0.00
	0.00
	0.76
	－
	
	
	

	7
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	
	
	

	8
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.00
	0.80
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.80
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.00
	0.00
	0.84
	－
	
	
	

	12
	0.00
	1.12
	0.00
	0.88
	－
	
	
	

	合计
	2.40
	2.16
	0.00
	6.92
	－
	－
	－
	－


计算结果

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	5.29
	6.47
	18.24%

	
	耗热量
	2.77
	3.24
	14.60%

	
	冷热合计
	8.05
	9.71
	17.03%

	热回收负荷
	供冷
	0.04
	－
	

	
	供暖
	1.50
	－
	

	
	冷热合计
	1.55
	－
	

	供冷电耗
	中央冷源
	0.00
	0.00
	18.24%

	
	冷却水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	0.00
	

	
	冷源侧水泵
	-
	－
	

	
	多联机/单元式空调
	1.96
	2.40
	

	
	供冷合计
	1.96
	2.40
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.00
	0.00
	32.58%

	
	热源侧水泵
	-
	－
	

	
	供暖水泵
	0.00
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	1.46
	2.16
	

	
	供暖合计
	1.46
	2.16
	

	空调风机电耗
	独立新排风
	0.55
	0.55
	0.00%

	
	风机盘管
	0.00
	0.00
	

	
	多联机室内机
	0.00
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	0.00
	

	
	风机合计
	0.55
	0.55
	

	采暖空调电耗
	3.96
	5.10
	22.34%

	照明电耗
	0.77
	6.92
	88.89%

	建筑综合电耗
	4.73
	12.03
	60.65%


绿色建筑性能评估得分

	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	7.2.8 采取措施降低建筑能耗
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%, 得5 分；降低20%,得10 分。
	60.65%
	10

	9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	评价总分值为30 分。建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低40%, 得10 分；每再降低10%, 再得5 分，最高得30 分。
	22.34%
	0

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB-T 50378-2019

	得分合计
	10


[image: image23.png]BETHE AR FE A

A HEE
 HERAERE
= EE AL
= [RAIHEE



[image: image24.png]S SRR A

A HEE
 HERAERE
= EE AL
= [RAIHEE




[image: image25.png]%

-

~

o

REFEXT LU B Bl (kWh/m)

HEA ke ez fe AR R HLFE

R
n SRR





附录

暑假:7.1~9.1; 寒假：1.15~3.1

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Sys1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Sys1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
1

[image: image26.jpg]