新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2023年12月18日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18127878862 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.1.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙	7

4.2.1	外墙构造一	7

4.3	梁柱	8

4.3.1	梁柱构造一	8

4.4	挑空楼板	8

4.4.1	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	内墙	8

5.1.1	内墙构造一	8

5.2	楼板	9

5.2.1	楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.1.1	周边地面构造一	9

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面构造一	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按楼层汇总表	10

12	新风负荷表	11

13	房间冷负荷详细表	12

# 建筑概况

## 概况

| 地理位置 | 广东-广州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 23.08 |  |
| 东经 | 113.14 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 218.41 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 11.45 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 81° |  |

## 室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 湿度(%) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 |
| 湿度(%) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |

## 太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | SE | 直射 | 62 | 170 | 221 | 221 | 161 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | E | 直射 | 161 | 367 | 429 | 402 | 273 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | NE | 直射 | 152 | 324 | 349 | 291 | 168 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | N | 直射 | 41 | 55 | 30 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 30 | 55 | 41 |
|  |  | 散射 | 24 | 65 | 94 | 121 | 136 | 147 | 148 | 147 | 136 | 121 | 94 | 65 | 24 |
|  | H | 直射 | 10 | 115 | 284 | 460 | 588 | 664 | 689 | 679 | 588 | 460 | 284 | 115 | 10 |
|  |  | 散射 | 35 | 69 | 107 | 126 | 131 | 137 | 135 | 137 | 131 | 126 | 107 | 69 | 35 |

## 其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.1 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 33.5 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.5 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.7 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100450 |

# 计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

## 外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

## 外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

## 新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

## 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

## 渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

## 设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

## 照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

## 人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

## 冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

# 外围护构造

## 屋顶

### 屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

## 外墙

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

## 梁柱

### 梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

## 挑空楼板

### 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

# 内围护构造

## 内墙

### 内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

## 楼板

### 楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

## 周边地面

### 周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.514 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

## 非周边地面

### 非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

# 窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

# 门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

# 负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 210612 | 218.41 | 964.30 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1440.56 | 146.20 |

# 建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1002[宾馆-3星级多功能厅] | 294.17 | 15 | 47440 | 23749 | 23691 | 33.53 | 25576 | 161.27 |
|  |  | 1004[餐厅] | 366.59 | 15 | 48923 | 36666 | 12257 | 17.30 | 13619 | 133.45 |
|  |  | 1005[餐厅] | 244.80 | 15 | 28295 | 20035 | 8260 | 11.66 | 9178 | 115.58 |
|  |  | 1006[卫生间] | 10.38 | 9 | 1249 | 982 | 266 | 0.38 | 296 | 120.33 |
|  |  | 1007[卫生间] | 10.33 | 9 | 1140 | 873 | 266 | 0.38 | 296 | 110.30 |
|  |  | 1008[厨房] | 82.85 | 10 | 9998 | 7334 | 2665 | 3.76 | 2961 | 120.69 |
|  |  | 1010[厨房] | 41.54 | 17 | 4257 | 2925 | 1332 | 1.88 | 1480 | 102.48 |
|  | 整层 |  | 1050.66 | 15 | 140313 | 91575 | 48738 | 68.88 | 53408 | 133.55 |
| 2层 |  | 2001[宾馆-3星级多功能厅] | 348.43 | 15 | 66602 | 38695 | 27907 | 39.49 | 30128 | 191.15 |
|  |  | 2003[办公-普通办公室] | 20.80 | 18 | 1903 | 1103 | 799 | 1.13 | 888 | 91.49 |
|  |  | 2005[办公-普通办公室] | 20.67 | 18 | 1898 | 1099 | 799 | 1.13 | 888 | 91.82 |
|  | 整层 |  | 389.90 | 15 | 70299 | 40794 | 29506 | 41.75 | 31905 | 180.30 |
| 建筑 |  |  | 1440.56 | 15 | 210612 | 132369 | 78243 | 110.63 | 85312 | 146.20 |

# 新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1002[宾馆-3星级多功能厅] | 294.17 | 2360.00 | 25576 | 6688 | 18888 | 26.33 | 86.94 |
|  |  | 1004[餐厅] | 366.59 | 1380.00 | 13619 | 3451 | 10169 | 14.17 | 37.15 |
|  |  | 1005[餐厅] | 244.80 | 930.00 | 9178 | 2326 | 6853 | 9.55 | 37.49 |
|  |  | 1006[卫生间] | 10.38 | 30.00 | 296 | 75 | 221 | 0.31 | 28.53 |
|  |  | 1007[卫生间] | 10.33 | 30.00 | 296 | 75 | 221 | 0.31 | 28.65 |
|  |  | 1008[厨房] | 82.85 | 300.00 | 2961 | 750 | 2211 | 3.08 | 35.74 |
|  |  | 1010[厨房] | 41.54 | 150.00 | 1480 | 375 | 1105 | 1.54 | 35.64 |
|  | 合计 |  | 1051 | 5180.00 | 53408 | 13740 | 39667 | 55.29 | 50.83 |
| 2层 |  | 2001[宾馆-3星级多功能厅] | 348.43 | 2780.00 | 30128 | 7879 | 22250 | 31.01 | 86.47 |
|  |  | 2003[办公-普通办公室] | 20.80 | 90.00 | 888 | 225 | 663 | 0.92 | 42.71 |
|  |  | 2005[办公-普通办公室] | 20.67 | 90.00 | 888 | 225 | 663 | 0.92 | 42.97 |
|  | 合计 |  | 390 | 2960.00 | 31905 | 8329 | 23576 | 32.86 | 81.83 |
| 总计 |  |  | 1441 | 8140.00 | 85312 | 22069 | 63243 | 88.15 | 59.22 |

# 房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[宾馆-3星级多功能厅] |  | 3.80 | 294.17 | 25 | 60 | 23749.3 | 15 | 47440.0 | 15 | 33.53 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 18.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=49.29 K=1.11 D=2.94 | 456.7 384.7 | 440.7 393.1 | 427.3 409.3 | 419.6 425.1 | 413.5 448.5 | 408.6 468.5 | 404.2 481.2 | 401.1 484.8 | 395.7 479.9 | 392.8 480.7 | 389.6 476.9 | 386.9 466.6 |
| 东南外墙 | F=12.61 K=1.11 D=2.94 | 157.3 136.6 | 152.9 151.0 | 149.1 169.9 | 146.9 179.8 | 145.0 184.9 | 143.6 183.0 | 142.3 176.8 | 141.3 167.2 | 139.8 165.4 | 138.9 164.9 | 138.0 163.4 | 137.2 160.3 |
| 西外墙 | F=52.74 K=1.11 D=2.94 | 804.3 585.3 | 724.0 593.4 | 651.5 609.9 | 639.7 626.1 | 630.0 642.4 | 622.1 655.3 | 615.0 666.5 | 609.7 674.7 | 602.1 732.4 | 597.5 785.9 | 592.7 822.7 | 588.6 826.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=13.39 | 445.2 1416.3 | 387.7 1474.7 | 353.4 1485.3 | 318.1 1437.2 | 288.3 1307.0 | 263.9 1165.2 | 373.9 945.9 | 585.2 767.7 | 788.0 674.5 | 998.8 599.6 | 1174.5 538.9 | 1320.4 485.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 177.6 403.1 | 146.9 430.4 | 136.6 444.0 | 123.0 440.6 | 112.7 413.3 | 105.9 399.6 | 126.4 362.1 | 170.8 314.2 | 225.4 266.4 | 276.7 232.3 | 321.1 208.4 | 365.5 187.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 267.6 1013.2 | 240.9 1044.3 | 216.8 1041.3 | 195.1 996.5 | 175.6 893.7 | 158.0 765.6 | 247.5 583.8 | 414.4 453.4 | 562.5 408.1 | 722.1 367.3 | 853.4 330.6 | 954.9 297.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.73 | 121.6 295.2 | 106.7 387.3 | 97.0 550.8 | 87.3 687.1 | 79.0 731.9 | 72.0 380.0 | 92.6 310.2 | 134.0 208.7 | 173.9 184.4 | 214.7 164.5 | 247.7 147.9 | 275.4 133.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 36.2 82.1 | 29.9 87.7 | 27.8 90.5 | 25.1 89.8 | 23.0 84.2 | 21.6 81.4 | 25.8 73.8 | 34.8 64.0 | 45.9 54.3 | 56.4 47.3 | 65.4 42.5 | 74.5 38.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 85.4 213.1 | 76.8 299.6 | 69.1 460.3 | 62.2 597.3 | 56.0 647.7 | 50.4 298.5 | 66.8 236.4 | 99.2 144.6 | 127.9 130.1 | 158.3 117.1 | 182.2 105.4 | 200.9 94.9 |
| 南阳台外门 | F=6.72 K=1.97 | 45.1 102.2 | 37.3 109.2 | 34.7 112.6 | 31.2 111.8 | 28.6 104.8 | 26.9 101.4 | 32.1 91.8 | 43.3 79.7 | 57.2 67.6 | 70.2 58.9 | 81.4 52.9 | 92.7 47.7 |
| 西阳台外门 | F=2.10 K=1.97 | 14.1 32.0 | 11.6 34.1 | 10.8 35.2 | 9.7 34.9 | 8.9 32.8 | 8.4 31.7 | 10.0 28.7 | 13.5 24.9 | 17.9 21.1 | 21.9 18.4 | 25.5 16.5 | 29.0 14.9 |
| 周边地面 | F=90.52 K=0.52 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 | 240.1 240.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 441.3 73.5 | 367.7 73.5 | 308.9 58.8 | 264.8 58.8 | 235.3 44.1 | 205.9 426.5 | 176.5 617.8 | 161.8 764.8 | 132.4 867.8 | 117.7 956.1 | 103.0 706.0 | 88.3 544.2 |
| 照明 | 显热(W) | 5295.1 5295.1 | 5295.1 5295.1 | 5295.1 5295.1 | 5295.1 5295.1 | 5295.1 5295.1 | 5295.1 5295.1 | 5295.1 5295.1 | 5295.1 5295.1 | 5295.1 5295.1 | 5295.1 5295.1 | 5295.1 5295.1 | 5295.1 5295.1 |
| 人体 | 显热(W) | 7965.0 7965.0 | 7965.0 7965.0 | 7965.0 7965.0 | 7965.0 7965.0 | 7965.0 7965.0 | 7965.0 7965.0 | 7965.0 7965.0 | 7965.0 7965.0 | 7965.0 7965.0 | 7965.0 7965.0 | 7965.0 7965.0 | 7965.0 7965.0 |
|  | 全热(W) | 12767.6 12767.6 | 12767.6 12767.6 | 12767.6 12767.6 | 12767.6 12767.6 | 12767.6 12767.6 | 12767.6 12767.6 | 12767.6 12767.6 | 12767.6 12767.6 | 12767.6 12767.6 | 12767.6 12767.6 | 12767.6 12767.6 | 12767.6 12767.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 |
| 新风 | 显热(W) | 6688.3 6688.3 | 6688.3 6688.3 | 6688.3 6688.3 | 6688.3 6688.3 | 6688.3 6688.3 | 6688.3 6688.3 | 6688.3 6688.3 | 6688.3 6688.3 | 6688.3 6688.3 | 6688.3 6688.3 | 6688.3 6688.3 | 6688.3 6688.3 |
|  | 全热(W) | 25576.4 25576.4 | 25576.4 25576.4 | 25576.4 25576.4 | 25576.4 25576.4 | 25576.4 25576.4 | 25576.4 25576.4 | 25576.4 25576.4 | 25576.4 25576.4 | 25576.4 25576.4 | 25576.4 25576.4 | 25576.4 25576.4 | 25576.4 25576.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 26.33 26.33 | 26.33 26.33 | 26.33 26.33 | 26.33 26.33 | 26.33 26.33 | 26.33 26.33 | 26.33 26.33 | 26.33 26.33 | 26.33 26.33 | 26.33 26.33 | 26.33 26.33 | 26.33 26.33 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 46365 46905 | 46108 47096 | 45912 47311 | 45796 47440 | 45708 47376 | 45630 47291 | 45726 47198 | 45969 47052 | 46186 47072 | 46432 47108 | 46631 46804 | 46798 46558 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 22674 23214 | 22417 23405 | 22221 23620 | 22106 23749 | 22017 23685 | 21940 23600 | 22035 23507 | 22278 23361 | 22495 23382 | 22741 23417 | 22941 23114 | 23107 22867 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 33.53 33.53 | 33.53 33.53 | 33.53 33.53 | 33.53 33.53 | 33.53 33.53 | 33.53 33.53 | 33.53 33.53 | 33.53 33.53 | 33.53 33.53 | 33.53 33.53 | 33.53 33.53 | 33.53 33.53 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 20788 21329 | 20531 21519 | 20335 21735 | 20220 21864 | 20131 21799 | 20054 21714 | 20149 21622 | 20393 21475 | 20610 21496 | 20855 21532 | 21055 21228 | 21221 20981 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 15986 16526 | 15729 16717 | 15533 16932 | 15417 17061 | 15329 16997 | 15251 16912 | 15347 16819 | 15590 16673 | 15807 16693 | 16053 16729 | 16252 16425 | 16419 16179 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 | 7.20 7.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[餐厅] |  | 3.80 | 366.59 | 26 | 60 | 36665.7 | 15 | 48922.7 | 15 | 17.30 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=365.75 K=0.77 D=3.69 | 4658.7 3485.4 | 4530.0 3464.4 | 4312.7 3446.5 | 4090.1 3431.5 | 3850.9 3501.7 | 3729.3 3723.3 | 3676.5 3971.8 | 3632.7 4235.6 | 3596.3 4443.0 | 3564.1 4597.6 | 3539.1 4684.5 | 3506.7 4710.9 |
| 北外墙 | F=59.70 K=1.11 D=2.94 | 606.7 456.4 | 564.8 482.4 | 515.1 503.3 | 504.5 510.2 | 496.0 525.1 | 489.1 540.0 | 483.0 552.8 | 478.6 562.2 | 471.4 568.6 | 467.3 587.9 | 463.0 605.0 | 459.3 610.2 |
| 西外墙 | F=37.80 K=1.11 D=2.94 | 534.3 377.4 | 476.8 383.2 | 424.9 395.0 | 416.4 406.6 | 409.4 418.3 | 403.7 427.6 | 398.7 435.6 | 394.9 441.5 | 389.4 482.8 | 386.1 521.2 | 382.7 547.5 | 379.8 550.0 |
| 南外墙 | F=8.14 K=1.11 D=2.94 | 66.4 54.5 | 63.7 55.9 | 61.5 58.5 | 60.2 61.1 | 59.2 65.0 | 58.4 68.3 | 57.7 70.4 | 57.2 71.0 | 56.3 70.2 | 55.8 70.3 | 55.3 69.7 | 54.8 68.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=43.21 | 1375.8 4408.6 | 1179.5 4584.7 | 1059.0 4665.3 | 936.3 4782.7 | 832.4 4789.9 | 746.6 4682.6 | 1265.6 3769.2 | 1869.0 2490.9 | 2440.4 2172.1 | 3099.0 1913.8 | 3633.6 1703.4 | 4084.3 1517.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 404.4 1131.6 | 305.3 1219.7 | 272.2 1263.8 | 228.1 1252.8 | 195.1 1164.6 | 173.0 1120.6 | 239.1 999.4 | 382.4 845.1 | 558.7 690.9 | 723.9 580.7 | 867.2 503.6 | 1010.4 437.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 971.4 3277.0 | 874.2 3365.0 | 786.8 3401.5 | 708.1 3529.9 | 637.3 3625.3 | 573.6 3562.1 | 1026.5 2769.8 | 1486.6 1645.8 | 1881.8 1481.2 | 2375.1 1333.1 | 2766.4 1199.8 | 3074.0 1079.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=53.32 | 2165.9 5557.7 | 1876.9 6606.1 | 1686.0 8471.3 | 1496.7 11000.9 | 1334.4 10208.7 | 1197.8 10487.9 | 1599.9 6849.2 | 2408.9 3867.0 | 3187.5 3394.3 | 3985.4 3004.1 | 4628.9 2680.2 | 5170.6 2392.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 499.0 1396.3 | 376.7 1505.1 | 335.9 1559.5 | 281.5 1545.9 | 240.7 1437.1 | 213.5 1382.8 | 295.1 1233.2 | 471.8 1042.9 | 689.4 852.5 | 893.3 716.6 | 1070.1 621.4 | 1246.8 539.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 1666.9 4161.4 | 1500.2 5101.0 | 1350.2 6911.8 | 1215.1 9455.0 | 1093.6 8771.6 | 984.3 9105.1 | 1304.8 5616.0 | 1937.0 2824.2 | 2498.1 2541.7 | 3092.1 2287.6 | 3558.9 2058.8 | 3923.9 1852.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=18.41 | 540.1 1874.7 | 461.1 1955.0 | 413.9 1969.6 | 365.3 1903.4 | 324.5 1724.5 | 290.9 1529.7 | 442.0 1228.2 | 732.4 983.3 | 1011.2 855.3 | 1301.0 752.2 | 1544.2 668.9 | 1742.9 595.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 172.3 482.2 | 130.1 519.7 | 116.0 538.5 | 97.2 533.8 | 83.1 496.2 | 73.7 477.5 | 101.9 425.8 | 162.9 360.1 | 238.0 294.4 | 308.5 247.4 | 369.5 214.6 | 430.5 186.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 367.8 1392.5 | 331.0 1435.3 | 297.9 1431.2 | 268.1 1369.6 | 241.3 1228.3 | 217.2 1052.2 | 340.1 802.3 | 569.5 623.2 | 773.2 560.9 | 992.5 504.8 | 1174.8 454.3 | 1312.4 408.9 |
| 北阳台外门 | F=2.52 K=1.97 | 11.9 33.4 | 9.0 36.0 | 8.0 37.3 | 6.7 36.9 | 5.8 34.3 | 5.1 33.0 | 7.1 29.5 | 11.3 24.9 | 16.5 20.4 | 21.3 17.1 | 25.6 14.9 | 29.8 12.9 |
| 南阳台外门 | F=2.52 K=1.97 | 11.9 33.4 | 9.0 36.0 | 8.0 37.3 | 6.7 36.9 | 5.8 34.3 | 5.1 33.0 | 7.1 29.5 | 11.3 24.9 | 16.5 20.4 | 21.3 17.1 | 25.6 14.9 | 29.8 12.9 |
| 西阳台外门 | F=3.24 K=1.97 | 15.3 42.9 | 11.6 46.2 | 10.3 47.9 | 8.7 47.5 | 7.4 44.2 | 6.6 42.5 | 9.1 37.9 | 14.5 32.0 | 21.2 26.2 | 27.4 22.0 | 32.9 19.1 | 38.3 16.6 |
| 周边地面 | F=132.24 K=0.52 | 281.9 281.9 | 281.9 281.9 | 281.9 281.9 | 281.9 281.9 | 281.9 281.9 | 281.9 281.9 | 281.9 281.9 | 281.9 281.9 | 281.9 281.9 | 281.9 281.9 | 281.9 281.9 | 281.9 281.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 1539.7 4344.1 | 1319.7 4509.1 | 1154.8 4619.1 | 1044.8 4729.1 | 879.8 4839.0 | 824.8 4894.0 | 2199.6 5004.0 | 2859.4 3684.3 | 3354.3 2969.4 | 3684.3 2474.5 | 3959.2 2089.6 | 4179.2 1759.7 |
| 照明 | 显热(W) | 3299.3 3299.3 | 3299.3 3299.3 | 3299.3 3299.3 | 3299.3 3299.3 | 3299.3 3299.3 | 3299.3 3299.3 | 3299.3 3299.3 | 3299.3 3299.3 | 3299.3 3299.3 | 3299.3 3299.3 | 3299.3 3299.3 | 3299.3 3299.3 |
| 人体 | 显热(W) | 404.4 2571.0 | 346.7 2628.8 | 288.9 2657.7 | 260.0 2686.6 | 202.2 2715.5 | 173.3 2744.4 | 1502.2 2773.2 | 2051.0 1415.5 | 2224.4 866.6 | 2339.9 693.3 | 2426.6 577.8 | 2513.3 491.1 |
|  | 全热(W) | 404.4 4659.4 | 346.7 4717.2 | 288.9 4746.1 | 260.0 4775.0 | 202.2 4803.9 | 173.3 4832.8 | 3590.6 4861.6 | 4139.4 1415.5 | 4312.8 866.6 | 4428.3 693.3 | 4515.0 577.8 | 4601.7 491.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.13 | 0.00 3.13 | 0.00 3.13 | 0.00 3.13 | 0.00 3.13 | 0.00 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 0.00 | 3.13 0.00 | 3.13 0.00 | 3.13 0.00 | 3.13 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3450.9 | 0.0 3450.9 | 0.0 3450.9 | 0.0 3450.9 | 0.0 3450.9 | 0.0 3450.9 | 3450.9 3450.9 | 3450.9 0.0 | 3450.9 0.0 | 3450.9 0.0 | 3450.9 0.0 | 3450.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 13619.5 | 0.0 13619.5 | 0.0 13619.5 | 0.0 13619.5 | 0.0 13619.5 | 0.0 13619.5 | 13619.5 13619.5 | 13619.5 0.0 | 13619.5 0.0 | 13619.5 0.0 | 13619.5 0.0 | 13619.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 14.17 | 0.00 14.17 | 0.00 14.17 | 0.00 14.17 | 0.00 14.17 | 0.00 14.17 | 14.17 14.17 | 14.17 0.00 | 14.17 0.00 | 14.17 0.00 | 14.17 0.00 | 14.17 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 15513 42529 | 14430 44077 | 13525 46198 | 12778 48923 | 11989 48190 | 11512 48496 | 30938 44040 | 33810 21414 | 36075 19470 | 38242 18253 | 40006 17257 | 41478 16319 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 15513 30272 | 14430 31820 | 13525 33941 | 12778 36666 | 11989 35933 | 11512 36239 | 18680 31783 | 21553 21414 | 23817 19470 | 25985 18253 | 27749 17257 | 29221 16319 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 17.30 17.30 | 17.30 17.30 | 17.30 17.30 | 17.30 17.30 | 17.30 17.30 | 17.30 17.30 | 17.30 17.30 | 17.30 17.30 | 17.30 17.30 | 17.30 17.30 | 17.30 17.30 | 17.30 17.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 15513 28909 | 14430 30457 | 13525 32578 | 12778 35303 | 11989 34570 | 11512 34876 | 17318 30421 | 20191 21414 | 22455 19470 | 24623 18253 | 26386 17257 | 27859 16319 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 15513 26821 | 14430 28369 | 13525 30490 | 12778 33215 | 11989 32482 | 11512 32788 | 15230 28332 | 18102 21414 | 20367 19470 | 22534 18253 | 24298 17257 | 25770 16319 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 | 3.13 3.13 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[餐厅] |  | 3.80 | 244.80 | 26 | 60 | 20034.5 | 15 | 28294.7 | 15 | 11.66 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=237.14 K=0.77 D=3.69 | 3020.5 2259.8 | 2937.1 2246.2 | 2796.2 2234.5 | 2651.9 2224.9 | 2496.8 2270.3 | 2417.9 2414.0 | 2383.7 2575.1 | 2355.3 2746.1 | 2331.7 2880.6 | 2310.8 2980.9 | 2294.6 3037.2 | 2273.6 3054.3 |
| 西外墙 | F=47.37 K=1.11 D=2.94 | 669.6 473.0 | 597.6 480.2 | 532.4 495.1 | 521.8 509.6 | 513.1 524.2 | 506.0 535.9 | 499.6 545.9 | 494.9 553.3 | 488.1 605.1 | 483.9 653.2 | 479.6 686.2 | 476.0 689.3 |
| 东外墙 | F=14.23 K=1.11 D=2.94 | 173.7 149.7 | 168.5 172.7 | 164.2 198.7 | 161.6 209.4 | 159.5 213.0 | 157.8 207.7 | 156.2 197.5 | 155.1 184.1 | 153.4 183.3 | 152.4 182.7 | 151.3 180.8 | 150.4 177.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=12.00 | 487.5 1250.9 | 422.4 1655.8 | 379.5 2374.2 | 336.9 2496.7 | 300.3 1756.7 | 269.6 1623.4 | 360.1 2178.9 | 542.2 870.4 | 717.4 764.0 | 897.0 676.2 | 1041.9 603.2 | 1163.8 538.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 112.3 314.3 | 84.8 338.8 | 75.6 351.0 | 63.4 347.9 | 54.2 323.5 | 48.1 311.2 | 66.4 277.6 | 106.2 234.7 | 155.2 191.9 | 201.1 161.3 | 240.8 139.9 | 280.6 121.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 375.2 936.6 | 337.6 1317.1 | 303.9 2023.2 | 273.5 2148.7 | 246.1 1433.2 | 221.5 1312.2 | 293.7 1901.3 | 436.0 635.6 | 562.3 572.1 | 695.9 514.9 | 801.0 463.4 | 883.2 417.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=30.58 | 1083.0 3761.3 | 933.2 3839.7 | 838.0 3804.7 | 742.3 3641.4 | 660.8 3296.2 | 593.0 2929.5 | 2043.2 2389.8 | 2759.2 1948.1 | 3578.9 1703.9 | 6067.1 1504.5 | 4754.3 1340.5 | 3902.2 1195.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 286.2 800.8 | 216.0 863.2 | 192.6 894.3 | 161.4 886.6 | 138.1 824.2 | 122.5 793.0 | 169.2 707.2 | 270.6 598.1 | 395.3 488.9 | 512.3 410.9 | 613.7 356.4 | 715.0 309.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 796.8 2960.5 | 717.1 2976.5 | 645.4 2910.4 | 580.9 2754.8 | 522.8 2472.1 | 470.5 2136.5 | 1873.9 1682.6 | 2488.6 1350.0 | 3183.6 1215.0 | 5554.8 1093.5 | 4140.6 984.2 | 3187.2 885.8 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=6.55 | 360.5 1325.3 | 315.5 1382.3 | 283.6 1380.4 | 252.7 1320.6 | 225.9 1809.4 | 202.9 1008.3 | 296.3 791.3 | 584.3 635.0 | 696.8 561.0 | 913.6 498.6 | 1085.7 445.9 | 1228.0 398.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 61.3 171.6 | 46.3 185.0 | 41.3 191.6 | 34.6 190.0 | 29.6 176.6 | 26.2 169.9 | 36.3 151.5 | 58.0 128.2 | 84.7 104.8 | 109.8 88.1 | 131.5 76.4 | 153.2 66.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 299.2 1153.7 | 269.3 1197.3 | 242.3 1188.7 | 218.1 1130.7 | 196.3 1632.8 | 176.7 838.4 | 260.0 639.7 | 526.3 506.9 | 612.1 456.2 | 803.8 410.6 | 954.2 369.5 | 1074.7 332.6 |
| 周边地面 | F=63.16 K=0.52 | 134.7 134.7 | 134.7 134.7 | 134.7 134.7 | 134.7 134.7 | 134.7 134.7 | 134.7 134.7 | 134.7 134.7 | 134.7 134.7 | 134.7 134.7 | 134.7 134.7 | 134.7 134.7 | 134.7 134.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 1028.2 2900.9 | 881.3 3011.1 | 771.1 3084.5 | 697.7 3157.9 | 587.5 3231.4 | 550.8 3268.1 | 1468.8 3341.6 | 1909.5 2460.3 | 2239.9 1982.9 | 2460.3 1652.4 | 2643.9 1395.4 | 2790.7 1175.1 |
| 照明 | 显热(W) | 2203.2 2203.2 | 2203.2 2203.2 | 2203.2 2203.2 | 2203.2 2203.2 | 2203.2 2203.2 | 2203.2 2203.2 | 2203.2 2203.2 | 2203.2 2203.2 | 2203.2 2203.2 | 2203.2 2203.2 | 2203.2 2203.2 | 2203.2 2203.2 |
| 人体 | 显热(W) | 272.6 1732.7 | 233.6 1771.6 | 194.7 1791.1 | 175.2 1810.5 | 136.3 1830.0 | 116.8 1849.5 | 1012.3 1868.9 | 1382.2 953.9 | 1499.0 584.0 | 1576.9 467.2 | 1635.3 389.4 | 1693.7 331.0 |
|  | 全热(W) | 272.6 3140.1 | 233.6 3179.0 | 194.7 3198.5 | 175.2 3217.9 | 136.3 3237.4 | 116.8 3256.9 | 2419.7 3276.3 | 2789.6 953.9 | 2906.4 584.0 | 2984.3 467.2 | 3042.7 389.4 | 3101.1 331.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 0.00 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 0.00 | 2.11 0.00 | 2.11 0.00 | 2.11 0.00 | 2.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2325.6 | 0.0 2325.6 | 0.0 2325.6 | 0.0 2325.6 | 0.0 2325.6 | 0.0 2325.6 | 2325.6 2325.6 | 2325.6 0.0 | 2325.6 0.0 | 2325.6 0.0 | 2325.6 0.0 | 2325.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 9178.4 | 0.0 9178.4 | 0.0 9178.4 | 0.0 9178.4 | 0.0 9178.4 | 0.0 9178.4 | 9178.4 9178.4 | 9178.4 0.0 | 9178.4 0.0 | 9178.4 0.0 | 9178.4 0.0 | 9178.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.55 | 0.00 9.55 | 0.00 9.55 | 0.00 9.55 | 0.00 9.55 | 0.00 9.55 | 9.55 9.55 | 9.55 0.00 | 9.55 0.00 | 9.55 0.00 | 9.55 0.00 | 9.55 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9433 26777 | 8827 27483 | 8298 28287 | 7878 28295 | 7418 27855 | 7153 26760 | 21144 26813 | 23106 12689 | 24629 11603 | 27786 10953 | 27010 10416 | 26602 9897 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 9433 18517 | 8827 19223 | 8298 20027 | 7878 20035 | 7418 19595 | 7153 18500 | 12884 18552 | 14846 12689 | 16369 11603 | 19525 10953 | 18750 10416 | 18342 9897 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 | 11.66 11.66 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 9433 17599 | 8827 18305 | 8298 19108 | 7878 19116 | 7418 18677 | 7153 17582 | 11966 17634 | 13928 12689 | 15451 11603 | 18607 10953 | 17832 10416 | 17424 9897 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 9433 16191 | 8827 16897 | 8298 17701 | 7878 17709 | 7418 17269 | 7153 16174 | 10558 16227 | 12520 12689 | 14043 11603 | 17200 10953 | 16424 10416 | 16016 9897 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 | 2.11 2.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[卫生间] |  | 3.80 | 10.38 | 26 | 60 | 982.2 | 9 | 1248.6 | 9 | 0.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.38 K=0.77 D=3.69 | 132.2 98.9 | 128.5 98.3 | 122.4 97.8 | 116.0 97.4 | 109.3 99.3 | 105.8 105.6 | 104.3 112.7 | 103.1 120.2 | 102.0 126.1 | 101.1 130.4 | 100.4 132.9 | 99.5 133.7 |
| 东外墙 | F=6.34 K=1.11 D=2.94 | 77.3 66.7 | 75.1 76.9 | 73.1 88.5 | 72.0 93.3 | 71.0 94.9 | 70.3 92.5 | 69.6 87.9 | 69.1 82.0 | 68.3 81.7 | 67.9 81.4 | 67.4 80.5 | 67.0 78.9 |
| 南外墙 | F=15.37 K=1.11 D=2.94 | 125.3 102.9 | 120.3 105.5 | 116.1 110.5 | 113.7 115.4 | 111.8 122.8 | 110.3 129.0 | 108.9 132.9 | 108.0 134.1 | 106.3 132.5 | 105.4 132.8 | 104.4 131.6 | 103.5 128.4 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.36 | 48.2 167.4 | 41.5 170.8 | 37.3 169.3 | 33.0 162.0 | 29.4 146.7 | 26.4 130.3 | 148.3 106.3 | 122.8 86.7 | 155.8 75.8 | 364.6 66.9 | 335.2 59.6 | 274.0 53.2 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 12.7 35.6 | 9.6 38.4 | 8.6 39.8 | 7.2 39.4 | 6.1 36.7 | 5.4 35.3 | 7.5 31.5 | 12.0 26.6 | 17.6 21.8 | 22.8 18.3 | 27.3 15.9 | 31.8 13.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 35.5 131.7 | 31.9 132.4 | 28.7 129.5 | 25.8 122.6 | 23.3 110.0 | 20.9 95.1 | 140.8 74.9 | 110.7 60.1 | 138.2 54.1 | 341.8 48.7 | 307.9 43.8 | 242.1 39.4 |
| 周边地面 | F=9.22 K=0.52 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 | 19.7 19.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 43.6 123.0 | 37.4 127.6 | 32.7 130.7 | 29.6 133.9 | 24.9 137.0 | 23.3 138.5 | 62.3 141.6 | 80.9 104.3 | 94.9 84.1 | 104.3 70.0 | 112.1 59.1 | 118.3 49.8 |
| 照明 | 显热(W) | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 | 93.4 93.4 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 75.0 | 0.0 75.0 | 0.0 75.0 | 0.0 75.0 | 0.0 75.0 | 0.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 0.0 | 75.0 0.0 | 75.0 0.0 | 75.0 0.0 | 75.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 296.1 | 0.0 296.1 | 0.0 296.1 | 0.0 296.1 | 0.0 296.1 | 0.0 296.1 | 296.1 296.1 | 296.1 0.0 | 296.1 0.0 | 296.1 0.0 | 296.1 0.0 | 296.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 548 1069 | 523 1091 | 501 1109 | 483 1115 | 464 1114 | 453 1110 | 981 1096 | 983 671 | 1030 632 | 1249 610 | 1227 589 | 1171 568 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 548 803 | 523 824 | 501 843 | 483 848 | 464 848 | 453 844 | 714 830 | 716 671 | 764 632 | 982 610 | 960 589 | 905 568 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 548 773 | 523 795 | 501 813 | 483 819 | 464 818 | 453 814 | 684 800 | 687 671 | 734 632 | 953 610 | 931 589 | 875 568 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 548 728 | 523 749 | 501 768 | 483 773 | 464 773 | 453 769 | 639 755 | 641 671 | 689 632 | 907 610 | 885 589 | 830 568 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[卫生间] |  | 3.80 | 10.33 | 26 | 60 | 873.3 | 9 | 1139.8 | 9 | 0.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=10.33 K=0.77 D=3.69 | 131.6 98.5 | 128.0 97.9 | 121.9 97.4 | 115.6 97.0 | 108.8 98.9 | 105.4 105.2 | 103.9 112.2 | 102.6 119.7 | 101.6 125.5 | 100.7 129.9 | 100.0 132.4 | 99.1 133.1 |
| 东外墙 | F=6.37 K=1.11 D=2.94 | 77.8 67.0 | 75.5 77.3 | 73.5 89.0 | 72.4 93.8 | 71.4 95.4 | 70.7 93.0 | 70.0 88.4 | 69.5 82.4 | 68.7 82.1 | 68.2 81.8 | 67.8 81.0 | 67.4 79.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.38 | 49.0 170.1 | 42.2 173.7 | 37.9 172.1 | 33.6 164.7 | 29.9 149.1 | 26.8 132.5 | 150.8 108.1 | 124.8 88.1 | 158.4 77.1 | 370.6 68.0 | 340.8 60.6 | 278.5 54.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 12.9 36.2 | 9.8 39.0 | 8.7 40.5 | 7.3 40.1 | 6.2 37.3 | 5.5 35.9 | 7.7 32.0 | 12.2 27.1 | 17.9 22.1 | 23.2 18.6 | 27.8 16.1 | 32.3 14.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 36.0 133.9 | 32.4 134.6 | 29.2 131.6 | 26.3 124.6 | 23.6 111.8 | 21.3 96.6 | 143.1 76.1 | 112.6 61.1 | 140.5 55.0 | 347.5 49.5 | 313.0 44.5 | 246.2 40.1 |
| 周边地面 | F=5.17 K=0.52 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 | 11.0 11.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 43.4 122.5 | 37.2 127.1 | 32.6 130.2 | 29.5 133.3 | 24.8 136.4 | 23.3 138.0 | 62.0 141.1 | 80.6 103.9 | 94.6 83.7 | 103.9 69.8 | 111.6 58.9 | 117.8 49.6 |
| 照明 | 显热(W) | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 |
| 人体 | 显热(W) | 8.8 55.9 | 7.5 57.1 | 6.3 57.8 | 5.7 58.4 | 4.4 59.0 | 3.8 59.7 | 32.7 60.3 | 44.6 30.8 | 48.4 18.8 | 50.9 15.1 | 52.8 12.6 | 54.6 10.7 |
|  | 全热(W) | 8.8 101.3 | 7.5 102.5 | 6.3 103.2 | 5.7 103.8 | 4.4 104.4 | 3.8 105.1 | 78.1 105.7 | 90.0 30.8 | 93.8 18.8 | 96.3 15.1 | 98.2 12.6 | 100.0 10.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.00 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 | 0.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 75.0 | 0.0 75.0 | 0.0 75.0 | 0.0 75.0 | 0.0 75.0 | 0.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 0.0 | 75.0 0.0 | 75.0 0.0 | 75.0 0.0 | 75.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 296.1 | 0.0 296.1 | 0.0 296.1 | 0.0 296.1 | 0.0 296.1 | 0.0 296.1 | 296.1 296.1 | 296.1 0.0 | 296.1 0.0 | 296.1 0.0 | 296.1 0.0 | 296.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.00 0.31 | 0.31 0.31 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 | 0.31 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 415 959 | 394 979 | 376 992 | 361 993 | 343 984 | 334 974 | 865 956 | 868 529 | 917 491 | 1140 469 | 1118 449 | 1063 431 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 415 693 | 394 712 | 376 725 | 361 726 | 343 718 | 334 707 | 598 689 | 601 529 | 651 491 | 873 469 | 852 449 | 796 431 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 415 663 | 394 683 | 376 696 | 361 697 | 343 688 | 334 678 | 569 660 | 572 529 | 621 491 | 844 469 | 822 449 | 767 431 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 415 618 | 394 637 | 376 650 | 361 651 | 343 643 | 334 632 | 523 614 | 526 529 | 576 491 | 798 469 | 777 449 | 721 431 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[厨房] |  | 3.80 | 82.85 | 26 | 60 | 7333.9 | 10 | 9998.5 | 10 | 3.76 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=82.85 K=0.77 D=3.69 | 1055.2 789.5 | 1026.1 784.7 | 976.9 780.6 | 926.4 777.3 | 872.3 793.2 | 844.7 843.4 | 832.8 899.6 | 822.8 959.4 | 814.6 1006.4 | 807.3 1041.4 | 801.6 1061.1 | 794.3 1067.0 |
| 东外墙 | F=50.88 K=1.11 D=2.94 | 621.2 535.3 | 602.8 617.6 | 587.4 710.5 | 578.0 748.9 | 570.4 761.9 | 564.3 742.7 | 558.8 706.3 | 554.9 658.3 | 548.6 655.8 | 545.0 653.3 | 541.1 646.6 | 537.9 633.5 |
| 北外墙 | F=2.13 K=1.11 D=2.94 | 21.6 16.3 | 20.1 17.2 | 18.4 17.9 | 18.0 18.2 | 17.7 18.7 | 17.4 19.3 | 17.2 19.7 | 17.1 20.0 | 16.8 20.3 | 16.7 21.0 | 16.5 21.6 | 16.4 21.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=9.60 | 340.0 1180.9 | 293.0 1205.5 | 263.1 1194.6 | 233.1 1143.3 | 207.5 1034.9 | 186.2 919.8 | 1046.5 750.3 | 1498.1 611.7 | 1099.6 535.0 | 2009.3 472.4 | 2365.4 420.9 | 1661.3 375.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 89.9 251.4 | 67.8 271.0 | 60.5 280.8 | 50.7 278.4 | 43.3 258.8 | 38.4 249.0 | 53.1 222.0 | 85.0 187.8 | 124.1 153.5 | 160.8 129.0 | 192.7 111.9 | 224.5 97.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 250.2 929.5 | 225.2 934.5 | 202.6 913.8 | 182.4 864.9 | 164.1 776.2 | 147.7 670.8 | 993.3 528.3 | 1413.1 423.9 | 975.4 381.5 | 1848.4 343.3 | 2172.7 309.0 | 1436.8 278.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.35 | 202.1 647.5 | 173.2 677.5 | 155.6 689.0 | 137.5 698.5 | 122.3 678.4 | 109.7 626.7 | 215.1 495.3 | 277.8 365.9 | 358.4 319.0 | 455.2 281.1 | 533.7 250.2 | 599.9 222.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 59.4 166.2 | 44.8 179.2 | 40.0 185.6 | 33.5 184.0 | 28.7 171.1 | 25.4 164.6 | 35.1 146.8 | 56.2 124.1 | 82.1 101.5 | 106.3 85.3 | 127.4 74.0 | 148.4 64.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 142.7 481.3 | 128.4 498.3 | 115.6 503.4 | 104.0 514.5 | 93.6 507.3 | 84.3 462.1 | 180.0 348.5 | 221.6 241.7 | 276.3 217.6 | 348.9 195.8 | 406.3 176.2 | 451.5 158.6 |
| 东阳台外门 | F=2.52 K=1.97 | 11.9 33.4 | 9.0 36.0 | 8.0 37.3 | 6.7 36.9 | 5.8 34.3 | 5.1 33.0 | 7.1 29.5 | 11.3 24.9 | 16.5 20.4 | 21.3 17.1 | 25.6 14.9 | 29.8 12.9 |
| 北阳台外门 | F=3.36 K=1.97 | 15.9 44.5 | 12.0 48.0 | 10.7 49.7 | 9.0 49.3 | 7.7 45.8 | 6.8 44.1 | 9.4 39.3 | 15.0 33.2 | 22.0 27.2 | 28.5 22.8 | 34.1 19.8 | 39.7 17.2 |
| 周边地面 | F=45.89 K=0.52 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 | 97.8 97.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 347.9 981.7 | 298.2 1019.0 | 261.0 1043.8 | 236.1 1068.7 | 198.8 1093.6 | 186.4 1106.0 | 497.1 1130.8 | 646.2 832.6 | 758.0 671.0 | 832.6 559.2 | 894.7 472.2 | 944.4 397.7 |
| 照明 | 显热(W) | 745.6 745.6 | 745.6 745.6 | 745.6 745.6 | 745.6 745.6 | 745.6 745.6 | 745.6 745.6 | 745.6 745.6 | 745.6 745.6 | 745.6 745.6 | 745.6 745.6 | 745.6 745.6 | 745.6 745.6 |
| 人体 | 显热(W) | 87.9 558.9 | 75.4 571.5 | 62.8 577.8 | 56.5 584.0 | 44.0 590.3 | 37.7 596.6 | 326.6 602.9 | 445.9 307.7 | 483.6 188.4 | 508.7 150.7 | 527.5 125.6 | 546.4 106.8 |
|  | 全热(W) | 87.9 1012.9 | 75.4 1025.5 | 62.8 1031.8 | 56.5 1038.0 | 44.0 1044.3 | 37.7 1050.6 | 780.6 1056.9 | 899.9 307.7 | 937.6 188.4 | 962.7 150.7 | 981.5 125.6 | 1000.4 106.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.00 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 | 0.68 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 750.2 | 0.0 750.2 | 0.0 750.2 | 0.0 750.2 | 0.0 750.2 | 0.0 750.2 | 750.2 750.2 | 750.2 0.0 | 750.2 0.0 | 750.2 0.0 | 750.2 0.0 | 750.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2960.8 | 0.0 2960.8 | 0.0 2960.8 | 0.0 2960.8 | 0.0 2960.8 | 0.0 2960.8 | 2960.8 2960.8 | 2960.8 0.0 | 2960.8 0.0 | 2960.8 0.0 | 2960.8 0.0 | 2960.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.08 | 0.00 3.08 | 0.00 3.08 | 0.00 3.08 | 0.00 3.08 | 0.00 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 0.00 | 3.08 0.00 | 3.08 0.00 | 3.08 0.00 | 3.08 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3547 9046 | 3353 9235 | 3187 9360 | 3045 9383 | 2890 9309 | 2802 9190 | 7769 8932 | 8547 4657 | 8376 4287 | 9483 4062 | 9998 3876 | 9428 3698 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3547 6382 | 3353 6571 | 3187 6695 | 3045 6719 | 2890 6645 | 2802 6525 | 5104 6267 | 5883 4657 | 5712 4287 | 6818 4062 | 7334 3876 | 6764 3698 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 | 3.76 3.76 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3547 6085 | 3353 6274 | 3187 6399 | 3045 6423 | 2890 6349 | 2802 6229 | 4808 5971 | 5586 4657 | 5415 4287 | 6522 4062 | 7038 3876 | 6468 3698 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3547 5631 | 3353 5820 | 3187 5945 | 3045 5969 | 2890 5895 | 2802 5775 | 4354 5517 | 5132 4657 | 4961 4287 | 6068 4062 | 6584 3876 | 6014 3698 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 | 0.68 0.68 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[厨房] |  | 3.80 | 41.54 | 26 | 60 | 2924.7 | 17 | 4257.0 | 17 | 1.88 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=41.54 K=0.77 D=3.69 | 529.1 395.8 | 514.5 393.4 | 489.8 391.4 | 464.5 389.7 | 437.3 397.7 | 423.5 422.9 | 417.5 451.1 | 412.6 481.0 | 408.4 504.6 | 404.8 522.1 | 401.9 532.0 | 398.3 535.0 |
| 北外墙 | F=12.96 K=1.11 D=2.94 | 131.7 99.1 | 122.6 104.7 | 111.8 109.3 | 109.5 110.7 | 107.7 114.0 | 106.2 117.2 | 104.8 120.0 | 103.9 122.0 | 102.3 123.4 | 101.4 127.6 | 100.5 131.3 | 99.7 132.5 |
| 东外墙 | F=22.86 K=1.11 D=2.94 | 279.1 240.5 | 270.9 277.5 | 263.9 319.3 | 259.7 336.6 | 256.3 342.4 | 253.6 333.8 | 251.1 317.4 | 249.3 295.8 | 246.5 294.7 | 244.9 293.6 | 243.2 290.6 | 241.7 284.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.00 | 95.5 306.1 | 81.9 306.4 | 73.5 318.8 | 65.0 343.5 | 57.8 365.6 | 51.8 378.2 | 101.7 298.4 | 138.6 173.0 | 169.6 150.8 | 215.2 132.9 | 252.3 118.3 | 283.6 105.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 28.1 78.6 | 21.2 84.7 | 18.9 87.8 | 15.8 87.0 | 13.5 80.9 | 12.0 77.8 | 16.6 69.4 | 26.6 58.7 | 38.8 48.0 | 50.3 40.3 | 60.2 35.0 | 70.2 30.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 67.4 227.5 | 60.7 221.7 | 54.6 231.1 | 49.2 256.5 | 44.3 284.7 | 39.8 300.4 | 85.1 229.0 | 112.1 114.3 | 130.8 102.8 | 164.9 92.6 | 192.1 83.3 | 213.4 75.0 |
| 东阳台外门 | F=2.52 K=1.97 | 11.9 33.4 | 9.0 36.0 | 8.0 37.3 | 6.7 36.9 | 5.8 34.3 | 5.1 33.0 | 7.1 29.5 | 11.3 24.9 | 16.5 20.4 | 21.3 17.1 | 25.6 14.9 | 29.8 12.9 |
| 周边地面 | F=17.76 K=0.52 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 | 37.9 37.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 174.5 492.2 | 149.5 510.9 | 130.8 523.4 | 118.4 535.8 | 99.7 548.3 | 93.5 554.5 | 249.2 567.0 | 324.0 417.5 | 380.1 336.5 | 417.5 280.4 | 448.6 236.8 | 473.5 199.4 |
| 照明 | 显热(W) | 373.8 373.8 | 373.8 373.8 | 373.8 373.8 | 373.8 373.8 | 373.8 373.8 | 373.8 373.8 | 373.8 373.8 | 373.8 373.8 | 373.8 373.8 | 373.8 373.8 | 373.8 373.8 | 373.8 373.8 |
| 人体 | 显热(W) | 44.0 279.5 | 37.7 285.7 | 31.4 288.9 | 28.3 292.0 | 22.0 295.2 | 18.8 298.3 | 163.3 301.4 | 222.9 153.9 | 241.8 94.2 | 254.3 75.4 | 263.8 62.8 | 273.2 53.4 |
|  | 全热(W) | 44.0 506.5 | 37.7 512.7 | 31.4 515.9 | 28.3 519.0 | 22.0 522.2 | 18.8 525.3 | 390.3 528.4 | 449.9 153.9 | 468.8 94.2 | 481.3 75.4 | 490.8 62.8 | 500.2 53.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.00 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 | 0.34 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 375.1 | 0.0 375.1 | 0.0 375.1 | 0.0 375.1 | 0.0 375.1 | 0.0 375.1 | 375.1 375.1 | 375.1 0.0 | 375.1 0.0 | 375.1 0.0 | 375.1 0.0 | 375.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1480.4 | 0.0 1480.4 | 0.0 1480.4 | 0.0 1480.4 | 0.0 1480.4 | 0.0 1480.4 | 1480.4 1480.4 | 1480.4 0.0 | 1480.4 0.0 | 1480.4 0.0 | 1480.4 0.0 | 1480.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.54 | 0.00 1.54 | 0.00 1.54 | 0.00 1.54 | 0.00 1.54 | 0.00 1.54 | 1.54 1.54 | 1.54 0.00 | 1.54 0.00 | 1.54 0.00 | 1.54 0.00 | 1.54 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1677 3966 | 1598 4034 | 1521 4107 | 1464 4164 | 1398 4217 | 1364 4257 | 3414 4204 | 3582 2080 | 3684 1936 | 3779 1861 | 3855 1798 | 3919 1735 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1677 2633 | 1598 2701 | 1521 2775 | 1464 2832 | 1398 2884 | 1364 2925 | 2082 2871 | 2249 2080 | 2352 1936 | 2446 1861 | 2523 1798 | 2587 1735 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1677 2485 | 1598 2553 | 1521 2627 | 1464 2684 | 1398 2736 | 1364 2777 | 1933 2723 | 2101 2080 | 2204 1936 | 2298 1861 | 2375 1798 | 2438 1735 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1677 2258 | 1598 2326 | 1521 2400 | 1464 2457 | 1398 2509 | 1364 2550 | 1706 2496 | 1874 2080 | 1977 1936 | 2071 1861 | 2148 1798 | 2211 1735 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 | 0.34 0.34 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[宾馆-3星级多功能厅] |  | 0.00 | 348.43 | 25 | 60 | 38695.3 | 15 | 66602.2 | 15 | 39.49 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.5(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 18.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=348.43 K=0.77 D=3.69 | 4705.7 3588.0 | 4583.1 3567.9 | 4376.1 3550.9 | 4164.1 3536.7 | 3936.2 3603.5 | 3820.3 3814.6 | 3770.0 4051.3 | 3728.2 4302.6 | 3693.6 4500.2 | 3662.9 4647.5 | 3639.1 4730.2 | 3608.2 4755.4 |
| 北外墙 | F=66.56 K=1.11 D=2.94 | 750.5 582.9 | 703.7 611.8 | 648.4 635.2 | 636.6 642.9 | 627.0 659.5 | 619.4 676.0 | 612.5 690.3 | 607.6 700.8 | 599.6 707.9 | 595.1 729.5 | 590.2 748.5 | 586.2 754.3 |
| 南外墙 | F=79.53 K=1.11 D=2.94 | 736.9 620.8 | 711.1 634.3 | 689.5 660.4 | 677.1 685.8 | 667.1 723.7 | 659.2 755.9 | 652.1 776.4 | 647.2 782.2 | 638.5 774.4 | 633.8 775.6 | 628.6 769.5 | 624.3 752.9 |
| 东外墙 | F=33.00 K=1.11 D=2.94 | 439.6 383.9 | 427.7 437.3 | 417.7 497.6 | 411.6 522.5 | 406.7 530.9 | 402.7 518.4 | 399.2 494.8 | 396.6 463.7 | 392.5 462.0 | 390.2 460.5 | 387.7 456.1 | 385.6 447.6 |
| 西外墙 | F=76.86 K=1.11 D=2.94 | 1172.0 853.0 | 1055.1 864.7 | 949.4 888.8 | 932.2 912.4 | 918.1 936.1 | 906.5 955.0 | 896.2 971.3 | 888.5 983.3 | 877.5 1067.3 | 870.7 1145.3 | 863.7 1198.9 | 857.8 1203.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=33.47 | 1112.4 3538.4 | 968.7 3684.3 | 882.9 3711.0 | 794.7 3590.6 | 720.3 3265.3 | 659.4 2911.2 | 934.1 2363.1 | 1461.9 1918.0 | 1968.7 1685.2 | 2494.9 1497.9 | 2937.2 1346.4 | 3298.8 1212.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 443.8 1007.0 | 367.0 1075.3 | 341.4 1109.4 | 307.2 1100.9 | 281.6 1032.6 | 264.5 998.5 | 315.8 904.6 | 426.7 785.1 | 563.2 665.6 | 691.2 580.3 | 802.2 520.6 | 913.1 469.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 668.6 2531.4 | 601.8 2609.1 | 541.6 2601.6 | 487.4 2489.7 | 438.7 2232.8 | 394.8 1912.8 | 618.3 1458.5 | 1035.2 1132.9 | 1405.5 1019.6 | 1803.6 917.6 | 2135.0 825.9 | 2385.7 743.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=7.35 | 327.3 794.9 | 287.4 1037.4 | 261.1 1464.0 | 235.0 1758.4 | 212.6 1739.4 | 193.8 1081.9 | 249.3 781.8 | 360.8 561.8 | 468.1 496.6 | 578.1 442.9 | 666.9 398.2 | 741.6 358.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 97.5 221.2 | 80.6 236.2 | 75.0 243.7 | 67.5 241.8 | 61.9 226.8 | 58.1 219.3 | 69.4 198.7 | 93.7 172.5 | 123.7 146.2 | 151.8 127.5 | 176.2 114.3 | 200.6 103.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 229.8 573.7 | 206.8 801.3 | 186.2 1220.3 | 167.5 1516.6 | 150.8 1512.6 | 135.7 862.6 | 179.9 583.1 | 267.1 389.4 | 344.4 350.4 | 426.3 315.4 | 490.7 283.9 | 541.0 255.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.44 | 551.8 1635.4 | 481.7 1702.8 | 438.6 1733.5 | 394.7 1753.2 | 357.6 1682.3 | 327.0 1562.4 | 483.5 1265.0 | 727.0 950.2 | 932.2 836.3 | 1167.5 744.0 | 1358.5 668.8 | 1519.6 602.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | 204.7 464.5 | 169.3 496.0 | 157.5 511.8 | 141.7 507.8 | 129.9 476.3 | 122.0 460.6 | 145.7 417.3 | 196.8 362.2 | 259.8 307.1 | 318.9 267.7 | 370.0 240.1 | 421.2 216.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 347.1 1170.9 | 312.4 1206.8 | 281.1 1221.8 | 253.0 1245.3 | 227.7 1206.0 | 204.9 1101.8 | 337.8 847.7 | 530.2 588.1 | 672.4 529.3 | 848.6 476.3 | 988.5 428.7 | 1098.3 385.8 |
| 东阳台外门 | F=5.46 K=1.97 | 36.6 83.1 | 30.3 88.7 | 28.2 91.5 | 25.3 90.8 | 23.2 85.2 | 21.8 82.4 | 26.0 74.6 | 35.2 64.8 | 46.5 54.9 | 57.0 47.9 | 66.2 42.9 | 75.3 38.7 |
| 西阳台外门 | F=2.10 K=1.97 | 14.1 32.0 | 11.6 34.1 | 10.8 35.2 | 9.7 34.9 | 8.9 32.8 | 8.4 31.7 | 10.0 28.7 | 13.5 24.9 | 17.9 21.1 | 21.9 18.4 | 25.5 16.5 | 29.0 14.9 |
| 北阳台外门 | F=31.00 K=1.97 | 207.8 471.7 | 171.9 503.6 | 159.9 519.6 | 143.9 515.6 | 131.9 483.6 | 123.9 467.7 | 147.9 423.7 | 199.9 367.7 | 263.8 311.8 | 323.8 271.8 | 375.7 243.8 | 427.7 219.8 |
| 内墙1 | F=4.18 K=1.93 | 41.1 41.1 | 41.1 41.1 | 41.1 41.1 | 41.1 41.1 | 41.1 41.1 | 41.1 41.1 | 41.1 41.1 | 41.1 41.1 | 41.1 41.1 | 41.1 41.1 | 41.1 41.1 | 41.1 41.1 |
| 挑空楼板 | F=93.73 K=1.18 D=2.15 | 861.6 773.4 | 829.1 854.2 | 803.1 938.6 | 782.4 1008.0 | 763.9 1065.6 | 751.0 1105.0 | 728.2 1126.4 | 715.9 1123.6 | 702.4 1095.5 | 691.1 1036.1 | 682.1 979.7 | 704.4 909.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 522.6 87.1 | 435.5 87.1 | 365.9 69.7 | 313.6 69.7 | 278.7 52.3 | 243.9 505.2 | 209.1 731.7 | 191.6 905.9 | 156.8 1027.9 | 139.4 1132.4 | 122.0 836.2 | 104.5 644.6 |
| 照明 | 显热(W) | 6271.7 6271.7 | 6271.7 6271.7 | 6271.7 6271.7 | 6271.7 6271.7 | 6271.7 6271.7 | 6271.7 6271.7 | 6271.7 6271.7 | 6271.7 6271.7 | 6271.7 6271.7 | 6271.7 6271.7 | 6271.7 6271.7 | 6271.7 6271.7 |
| 人体 | 显热(W) | 9382.5 9382.5 | 9382.5 9382.5 | 9382.5 9382.5 | 9382.5 9382.5 | 9382.5 9382.5 | 9382.5 9382.5 | 9382.5 9382.5 | 9382.5 9382.5 | 9382.5 9382.5 | 9382.5 9382.5 | 9382.5 9382.5 | 9382.5 9382.5 |
|  | 全热(W) | 15039.8 15039.8 | 15039.8 15039.8 | 15039.8 15039.8 | 15039.8 15039.8 | 15039.8 15039.8 | 15039.8 15039.8 | 15039.8 15039.8 | 15039.8 15039.8 | 15039.8 15039.8 | 15039.8 15039.8 | 15039.8 15039.8 | 15039.8 15039.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 |
| 新风 | 显热(W) | 7878.6 7878.6 | 7878.6 7878.6 | 7878.6 7878.6 | 7878.6 7878.6 | 7878.6 7878.6 | 7878.6 7878.6 | 7878.6 7878.6 | 7878.6 7878.6 | 7878.6 7878.6 | 7878.6 7878.6 | 7878.6 7878.6 | 7878.6 7878.6 |
|  | 全热(W) | 30128.1 30128.1 | 30128.1 30128.1 | 30128.1 30128.1 | 30128.1 30128.1 | 30128.1 30128.1 | 30128.1 30128.1 | 30128.1 30128.1 | 30128.1 30128.1 | 30128.1 30128.1 | 30128.1 30128.1 | 30128.1 30128.1 | 30128.1 30128.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 31.01 31.01 | 31.01 31.01 | 31.01 31.01 | 31.01 31.01 | 31.01 31.01 | 31.01 31.01 | 31.01 31.01 | 31.01 31.01 | 31.01 31.01 | 31.01 31.01 | 31.01 31.01 | 31.01 31.01 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 62920 64925 | 62178 65589 | 61512 66277 | 61002 66602 | 60533 66341 | 60218 65948 | 60599 65260 | 61455 64630 | 62239 64522 | 63107 64430 | 63824 63917 | 64444 63396 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 35013 37018 | 34271 37682 | 33606 38370 | 33095 38695 | 32626 38434 | 32311 38041 | 32692 37353 | 33548 36723 | 34332 36615 | 35200 36524 | 35917 36010 | 36537 35489 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 39.49 39.49 | 39.49 39.49 | 39.49 39.49 | 39.49 39.49 | 39.49 39.49 | 39.49 39.49 | 39.49 39.49 | 39.49 39.49 | 39.49 39.49 | 39.49 39.49 | 39.49 39.49 | 39.49 39.49 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 32792 34797 | 32050 35461 | 31384 36149 | 30874 36474 | 30405 36213 | 30090 35820 | 30471 35132 | 31327 34502 | 32111 34394 | 32979 34302 | 33696 33789 | 34316 33268 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 27134 29140 | 26392 29804 | 25727 30491 | 25216 30817 | 24748 30556 | 24433 30163 | 24813 29474 | 25669 28845 | 26453 28736 | 27322 28645 | 28039 28131 | 28658 27610 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 | 8.48 8.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[办公-普通办公室] |  | 0.00 | 20.80 | 26 | 60 | 1103.3 | 18 | 1902.7 | 18 | 1.13 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.80 K=0.77 D=3.69 | 264.9 198.2 | 257.6 197.0 | 245.2 196.0 | 232.6 195.1 | 219.0 199.1 | 212.1 211.7 | 209.1 225.8 | 206.6 240.8 | 204.5 252.6 | 202.7 261.4 | 201.2 266.4 | 199.4 267.9 |
| 挑空楼板 | F=0.05 K=1.18 D=2.15 | 0.4 0.3 | 0.4 0.4 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 | 0.3 0.5 | 0.3 0.5 | 0.3 0.5 | 0.3 0.5 | 0.3 0.5 | 0.3 0.5 | 0.3 0.4 | 0.3 0.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 87.3 246.4 | 74.9 255.8 | 65.5 262.0 | 59.3 268.3 | 49.9 274.5 | 46.8 277.6 | 124.8 283.9 | 162.2 209.0 | 190.3 168.5 | 209.0 140.4 | 224.6 118.5 | 237.1 99.8 |
| 照明 | 显热(W) | 187.2 187.2 | 187.2 187.2 | 187.2 187.2 | 187.2 187.2 | 187.2 187.2 | 187.2 187.2 | 187.2 187.2 | 187.2 187.2 | 187.2 187.2 | 187.2 187.2 | 187.2 187.2 | 187.2 187.2 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 225.1 | 0.0 225.1 | 0.0 225.1 | 0.0 225.1 | 0.0 225.1 | 0.0 225.1 | 225.1 225.1 | 225.1 0.0 | 225.1 0.0 | 225.1 0.0 | 225.1 0.0 | 225.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 888.2 | 0.0 888.2 | 0.0 888.2 | 0.0 888.2 | 0.0 888.2 | 0.0 888.2 | 888.2 888.2 | 888.2 0.0 | 888.2 0.0 | 888.2 0.0 | 888.2 0.0 | 888.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 566 1824 | 543 1836 | 517 1843 | 496 1851 | 470 1863 | 458 1880 | 1644 1903 | 1714 730 | 1752 665 | 1776 635 | 1796 610 | 1812 587 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 566 1025 | 543 1037 | 517 1044 | 496 1051 | 470 1063 | 458 1081 | 844 1103 | 915 730 | 952 665 | 977 635 | 997 610 | 1013 587 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 566 936 | 543 948 | 517 955 | 496 962 | 470 975 | 458 992 | 755 1014 | 826 730 | 864 665 | 888 635 | 908 610 | 924 587 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 566 800 | 543 812 | 517 819 | 496 826 | 470 838 | 458 856 | 619 878 | 690 730 | 727 665 | 752 635 | 772 610 | 788 587 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[办公-普通办公室] |  | 0.00 | 20.67 | 26 | 60 | 1098.6 | 18 | 1898.0 | 18 | 1.13 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.67 K=0.77 D=3.69 | 263.3 197.0 | 256.0 195.8 | 243.7 194.8 | 231.2 193.9 | 217.6 197.9 | 210.8 210.4 | 207.8 224.5 | 205.3 239.4 | 203.3 251.1 | 201.4 259.8 | 200.0 264.8 | 198.2 266.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 86.8 245.0 | 74.4 254.3 | 65.1 260.5 | 58.9 266.7 | 49.6 272.9 | 46.5 276.0 | 124.0 282.2 | 161.2 207.7 | 189.1 167.4 | 207.7 139.5 | 223.2 117.8 | 235.7 99.2 |
| 照明 | 显热(W) | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 | 186.0 186.0 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 225.1 | 0.0 225.1 | 0.0 225.1 | 0.0 225.1 | 0.0 225.1 | 0.0 225.1 | 225.1 225.1 | 225.1 0.0 | 225.1 0.0 | 225.1 0.0 | 225.1 0.0 | 225.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 888.2 | 0.0 888.2 | 0.0 888.2 | 0.0 888.2 | 0.0 888.2 | 0.0 888.2 | 888.2 888.2 | 888.2 0.0 | 888.2 0.0 | 888.2 0.0 | 888.2 0.0 | 888.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.00 0.92 | 0.92 0.92 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 | 0.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 563 1820 | 539 1832 | 514 1839 | 493 1846 | 466 1858 | 455 1876 | 1640 1898 | 1711 725 | 1748 661 | 1772 631 | 1792 606 | 1808 584 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 563 1021 | 539 1033 | 514 1040 | 493 1047 | 466 1059 | 455 1076 | 841 1099 | 911 725 | 949 661 | 973 631 | 993 606 | 1009 584 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 | 1.13 1.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 563 932 | 539 944 | 514 951 | 493 958 | 466 970 | 455 988 | 752 1010 | 823 725 | 860 661 | 884 631 | 904 606 | 920 584 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 563 796 | 539 808 | 514 815 | 493 822 | 466 834 | 455 851 | 616 874 | 686 725 | 723 661 | 748 631 | 768 606 | 784 584 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |