## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024-01-05
场地信息
地点 | 成都 | 经纬度 | 北纬30°40′ 东经104°4′
标准辐照 | 8624.37KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 286 | 总装机量 | 28.6kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角10°
逆变器效率 | 99% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 0.99% | 材料表面污染效率 | 0.95%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 96.12%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 27.1 | 0.74584 | 4.2
2月 | 24.3 | 0.66721 | 3.7
3月 | 56.5 | 1.5522 | 8.7
4月 | 71.8 | 1.9727 | 11
5月 | 78.5 | 2.1566 | 12.1
6月 | 73.3 | 2.0147 | 11.3
7月 | 84.4 | 2.3202 | 13
8月 | 85.7 | 2.3561 | 13.2
9月 | 48 | 1.3194 | 7.4
10月 | 45 | 1.2377 | 6.9
11月 | 30.7 | 0.845 | 4.7
12月 | 25.7 | 0.7064 | 3.9
全年 | 650.9 | 17.894 | 100
年总发电量 | 17.9MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)