建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类  分散供暖空调

| 工程名称 | 移动改造项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-济南 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月8日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18605317943 |

目  录

1 建筑概况	4

2 设计依据	4

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	10

4.1 工程材料	10

4.2 围护结构作法简要说明	10

4.3 体形系数	12

4.4 窗墙比	12

4.4.1 窗墙比	12

4.4.2 外窗表	12

4.5 可见光透射比	13

4.6 中庭天窗屋顶比	14

4.7 天窗	14

4.7.1 天窗屋顶比	14

4.7.2 天窗类型	14

4.8 屋顶构造	14

4.8.1 屋顶构造一	14

4.9 外墙构造	15

4.9.1 外墙相关构造	15

4.9.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	15

4.9.3 外墙平均热工特性	15

4.10 挑空楼板构造	16

4.10.1 挑空楼板构造一	16

4.11 供暖空调房间与非供暖空调空间之间的楼板	17

4.11.1 控温与非控温楼板构造一	17

4.12 供暖空调房间与非供暖空调空间之间的隔墙	17

4.12.1 供暖空调房间与非供暖空调空间之间的隔墙相关构造	17

4.12.2 供暖空调房间与非供暖空调空间之间的隔墙平均热工特性	17

4.13 外窗热工	18

4.13.1 外窗构造	18

4.13.2 外遮阳类型	18

4.13.3 平均传热系数	18

4.13.4 综合太阳得热系数	20

4.13.5 总体热工性能	23

4.14 外门	23

4.15 控温周边地面构造	23

4.15.1 周边地面构造一	23

4.16 采暖地下室外墙构造	24

4.17 变形缝	24

4.18 凸窗板	24

4.19 有效通风换气面积	24

4.20 非中空窗面积比	24

4.21 规定性指标检查结论	25

5 热工性能权衡判断	25

5.1 说明	25

5.2 外窗热工	25

5.2.1 外窗构造	25

5.2.2 外遮阳类型	26

5.2.3 平均传热系数	26

5.2.4 综合太阳得热系数	28

5.2.5 总体热工性能	30

5.3 综合权衡	31

5.3.1 计算条件	31

5.3.2 房间类型	31

5.3.3 综合权衡	32

5.4 综合权衡判断结论	32

5.5 附录	33

5.5.1 工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)	33

5.5.2 工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)	33

5.5.3 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	33

5.5.4 工作日/节假日照明开关时间表(%)	34

5.5.5 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	34

5.5.6 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	35

建筑概况

| 工程名称 | 移动改造项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 山东-济南 |  |
| 地理位置 | 北纬：37.00° | 东经：116.98° |
| 气候分区 | 寒冷B区 |  |
| 建筑面积 | 地上27446㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上20 地下0 |  |
| 建筑高度 | 83.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 128356.98 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 18851.57 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 框架剪力墙结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

4. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

建筑大样

1层平面

2~7层平面

8~12层平面

13~17层平面

18层平面

19层平面

20层平面

左视图

右视图

西南轴侧图

东南轴侧图

西北轴侧图

东北轴侧图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板（横丝） | 0.040 | 0.833 | 140.0 | 1703.9 | 0.0000 | 修正系数=1.25 |
| 聚合物水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 粘结胶浆 | － | － | － | － | － |  |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1062.0 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.365 | 30.0 | 2032.0 | 0.0140 |  |
| c15细石混凝土垫层 | 1.280 | 13.410 | 2100.0 | 920.0 | 0.0000 | 新疆公建XJJ034-2006 |
| 2：8灰土土壤(ρ=1800) | 0.930 | 11.030 | 1800.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 素土夯实 | 1.160 | 13.054 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 地砖 | 0.930 | 10.285 | 1700.0 | 920.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版）渗透系数未给出 |
| sbs卷材防水 | 0.170 | 11.930 | 600.0 | 1470.0 | 0.0014 | 建筑材料手册（第四版） |
| 细石砼找平层 | 1.510 | 15.892 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 抹面胶浆 | － | － | － | － | － |  |
| b1级 xps保温板 | 0.030 | 0.360 | 28.0 | 2121.6 | 0.0000 | 吉J2009-116 |
| 饰面砖 | － | － | － | － | － |  |
| 1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层 | 0.180 | 2.507 | 400.0 | 1200.0 | 0.0000 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯板 | 0.042 | 0.392 | 20.0 | 2515.0 | 0.0140 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

地砖 10mm＋水泥砂浆 30mm＋sbs卷材防水 6mm＋细石砼找平层 30mm＋b1级 xps保温板 80mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

饰面砖 100mm＋聚苯板 30mm＋粘结胶浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋粘结胶浆 20mm＋b1级 xps保温板 100mm＋聚合物水泥砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

钢筋混凝土 120mm＋岩棉板（横丝） 95mm＋抹面胶浆 20mm

4. 供暖空调房间与非供暖空调空间之间的楼板：控温与非控温楼板构造一：

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

5. 控温与非控温隔墙：控温与非控温隔墙构造一：

水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm

6. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一：

水泥砂浆 20mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 190mm＋石灰砂浆 20mm

7. 幕墙：5+15Ar+5Low-E：

传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.252

8. 外窗：5+12A+5Low-E：

传热系数2.400W/m^2.K，太阳得热系数0.244

9. 天窗：5+12A+5Low-E：

传热系数2.400W/m^2.K，太阳得热系数0.244

10. 外门：保温门（多功能门）：

传热系数1.972W/m^2.K

11. 控温周边地面构造：周边地面构造一：

地砖 10mm＋水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 50mm＋挤塑聚苯板 40mm＋c15细石混凝土垫层 60mm＋2：8灰土土壤(ρ=1800) 150mm＋素土夯实 120mm

体形系数

| 外表面积 | 18851.57 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 128356.98 |
| 体形系数 | 0.15 |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.1条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表3.2.1的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 4862.40 | 5237.58 | 0.93 | 0.80 | 不适宜 |
| 北向 | 2819.06 | 8251.67 | 0.34 | 0.80 | 适宜 |
| 东向 | 1376.24 | 2118.07 | 0.65 | 0.80 | 适宜 |
| 西向 | 1266.72 | 2739.19 | 0.46 | 0.80 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不应大于0.80 |  |  |  |
| 结论 |  | 不适宜 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 4862.40 |  | 2.99×5.10 | 1 | 1 | 15.27 | 15.27 |
|  |  | 46.35×5.10 | 1 | 1 | 236.36 | 236.36 |
|  |  | 0.10×5.10 | 1 | 2 | 0.51 | 1.02 |
|  |  | 1.00×2.80 | 1 | 2 | 2.80 | 5.60 |
|  |  | 3.80×5.10 | 1 | 1 | 19.38 | 19.38 |
|  |  | 2.96×5.10 | 1 | 1 | 15.12 | 15.12 |
|  |  | 11.99×5.10 | 1 | 1 | 61.13 | 61.13 |
|  |  | 46.35×4.10 | 2~12 | 11 | 190.02 | 2090.19 |
|  |  | 11.99×4.10 | 2~18 | 17 | 49.15 | 835.49 |
|  |  | 11.97×1.20 | 8~18 | 11 | 14.36 | 158.00 |
|  |  | 9.32×4.10 | 13~18 | 6 | 38.19 | 229.17 |
|  |  | 2.63×4.10 | 13~18 | 6 | 10.78 | 64.70 |
|  |  | 8.90×4.10 | 13~18 | 6 | 36.49 | 218.94 |
|  |  | 8.50×4.10 | 13~18 | 18 | 34.85 | 627.30 |
|  |  | 46.35×4.05 | 19 | 1 | 187.70 | 187.70 |
|  |  | 11.97×4.05 | 19 | 1 | 48.48 | 48.48 |
|  |  | 11.99×4.05 | 19 | 1 | 48.55 | 48.55 |
| 北向 2819.06 |  | 0.66×5.10 | 1 | 1 | 3.34 | 3.34 |
|  |  | 0.85×5.10 | 1 | 1 | 4.34 | 4.34 |
|  |  | 1.20×2.00 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 |
|  |  | 0.25×5.10 | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 |
|  |  | 1.63×5.10 | 1 | 2 | 8.29 | 16.58 |
|  |  | 2.00×2.00 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 |
|  |  | 1.27×5.10 | 1 | 1 | 6.45 | 6.45 |
|  |  | 11.97×4.10 | 2~18 | 17 | 49.08 | 834.31 |
|  |  | 11.97×1.20 | 2~7 | 6 | 14.36 | 86.18 |
|  |  | 0.66×4.10 | 2~18 | 17 | 2.69 | 45.66 |
|  |  | 1.27×4.10 | 2~18 | 17 | 5.19 | 88.18 |
|  |  | 33.55×4.05 | 19 | 1 | 135.88 | 135.88 |
|  |  | 0.66×4.05 | 19 | 1 | 2.65 | 2.65 |
|  |  | 11.97×4.05 | 19 | 1 | 48.48 | 48.48 |
|  |  | 1.27×4.05 | 19 | 1 | 5.12 | 5.12 |
|  | C1221 | 1.20×2.10 | 2~18 | 51 | 2.52 | 128.52 |
|  | C1223 | 1.20×2.30 | 1 | 2 | 2.76 | 5.52 |
|  | C1921 | 1.90×2.10 | 2~18 | 17 | 3.99 | 67.83 |
|  | C2121 | 2.10×2.10 | 2~18 | 238 | 4.41 | 1049.58 |
|  | C2123 | 2.10×2.30 | 1 | 12 | 4.83 | 57.96 |
|  | C4031 | 4.00×3.10 | 2~18 | 17 | 12.40 | 210.80 |
|  | C4035 | 4.00×3.50 | 1 | 1 | 14.00 | 14.00 |
| 东向 1376.24 |  | 1.70×5.10 | 1 | 1 | 8.67 | 8.67 |
|  |  | 0.81×5.10 | 1 | 1 | 4.11 | 4.11 |
|  |  | 1.00×5.10 | 1 | 9 | 5.10 | 45.90 |
|  |  | 0.90×5.10 | 1 | 1 | 4.59 | 4.59 |
|  |  | 1.20×2.00 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 |
|  |  | 0.25×5.10 | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 |
|  |  | 1.70×4.10 | 2~18 | 17 | 6.97 | 118.49 |
|  |  | 0.81×4.10 | 2~18 | 17 | 3.31 | 56.20 |
|  |  | 1.00×4.10 | 2~19 | 162 | 4.10 | 664.20 |
|  |  | 2.35×4.10 | 2~18 | 17 | 9.64 | 163.80 |
|  |  | 10.00×1.20 | 8~18 | 11 | 12.00 | 132.00 |
|  |  | 0.81×4.10 | 19 | 1 | 3.31 | 3.31 |
|  |  | 10.10×4.05 | 19 | 1 | 40.91 | 40.91 |
|  |  | 2.35×4.05 | 19 | 1 | 9.52 | 9.52 |
|  |  | 1.70×4.05 | 19 | 1 | 6.89 | 6.89 |
|  | C1521 | 1.50×2.10 | 2~18 | 34 | 3.15 | 107.10 |
|  | C1523 | 1.50×2.30 | 1 | 2 | 3.45 | 6.90 |
| 西向 1266.72 |  | 1.40×5.10 | 1 | 1 | 7.16 | 7.16 |
|  |  | 1.00×5.10 | 1 | 8 | 5.10 | 40.80 |
|  |  | 2.55×5.10 | 1 | 1 | 13.01 | 13.01 |
|  |  | 1.95×5.10 | 1 | 1 | 9.95 | 9.95 |
|  |  | 1.40×4.10 | 2~18 | 17 | 5.76 | 97.87 |
|  |  | 1.00×4.10 | 2~19 | 144 | 4.10 | 590.40 |
|  |  | 10.00×1.20 | 2~7 | 6 | 12.00 | 72.00 |
|  |  | 2.55×4.10 | 2~18 | 17 | 10.46 | 177.74 |
|  |  | 1.95×4.10 | 2~18 | 17 | 8.00 | 135.92 |
|  |  | 1.40×4.10 | 19 | 1 | 5.76 | 5.76 |
|  |  | 2.55×4.05 | 19 | 1 | 10.33 | 10.33 |
|  |  | 10.10×4.05 | 19 | 1 | 40.91 | 40.91 |
|  |  | 1.95×4.05 | 19 | 1 | 7.90 | 7.90 |
|  | BY1521 | 1.50×2.10 | 2~18 | 17 | 3.15 | 53.55 |
|  | BY1523 | 1.50×2.30 | 1 | 1 | 3.45 | 3.45 |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.93 |  | 1.00 | 0.40 |
| 北向 | 0.34 | C1921 | 0.80 | 0.60 |
| 东向 | 0.65 | C1521 | 0.80 | 0.40 |
| 西向 | 0.46 | BY1521 | 0.80 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.3条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

中庭天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗 |  | 120.90 | 120.90 | 1.00 |
| 整栋建筑 |  | 120.90 | 1595.12 | 0.08 |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | 天窗面积不应大于屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5+12A+5Low-E | 66 | 2.40 | 0.24 | 注：K=2.4~2.6【W/㎡·K】；SC=0.28~0.55；窗框面积比“Fk/Fc=0.25~0.30 |
| 平均 |  |  | 2.40 | 0.24 |  |
| 标准依据 |  | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤2.4,SHGC≤0.44,S≤0.3或K≤2.4,SHGC≤0.35,0.3<S≤0.4 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.011 | 0.111 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| sbs卷材防水 | 6 | 0.170 | 11.930 | 1.00 | 0.035 | 0.421 |
| 细石砼找平层 | 30 | 1.510 | 15.892 | 1.00 | 0.020 | 0.316 |
| b1级 xps保温板 | 80 | 0.030 | 0.360 | 1.00 | 2.667 | 0.960 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层 | 30 | 0.180 | 2.507 | 1.00 | 0.167 | 0.418 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 326 | － | － | － | 3.022 | 4.023 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 饰面砖 | 100 | － | － | － | － | － |
| 聚苯板 | 30 | 0.042 | 0.392 | 1.00 | 0.714 | 0.280 |
| 粘结胶浆 | 20 | － | － | － | － | － |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 粘结胶浆 | 20 | － | － | － | － | － |
| b1级 xps保温板 | 100 | 0.030 | 0.360 | 1.00 | 3.333 | 1.200 |
| 聚合物水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 490 | － | － | － | 4.184 | 3.702 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.23 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 357.92 | 1.000 | 0.23 | 3.70 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 × 1.20 = 0.28 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 5418.97 | 1.000 | 0.23 | 3.70 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 × 1.20 = 0.28 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 736.01 | 1.000 | 0.23 | 3.70 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 × 1.20 = 0.28 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1472.47 | 1.000 | 0.23 | 3.70 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 × 1.20 = 0.28 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 7985.37 | 1.000 | 0.23 | 3.70 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.23 × 1.20 = 0.28 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 岩棉板（横丝） | 95 | 0.040 | 0.833 | 1.25 | 1.900 | 1.978 |
| 抹面胶浆 | 20 | － | － | － | － | － |
| 各层之和∑ | 235 | － | － | － | 1.969 | 3.165 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.47 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

供暖空调房间与非供暖空调空间之间的楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.98 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

供暖空调房间与非供暖空调空间之间的隔墙

供暖空调房间与非供暖空调空间之间的隔墙相关构造

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.93 |  |  |  |  |  |

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.93 |  |  |  |  |  |

供暖空调房间与非供暖空调空间之间的隔墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温与非控温隔墙构造一 | 5286.25 | 0.997 | 1.93 | 2.39 |
| 控温房间隔墙构造一 | 13.51 | 0.003 | 1.93 | 2.39 |
| 合计 | 5299.76 | 1.000 | 1.93 | 2.39 |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5+15Ar+5Low-E | 65 | 1.90 | 0.25 | 1.000 | 注：SC=0.29~0.57；窗框面积比“Fk/Fc=0.25~0.30 |
| 2 | 5+12A+5Low-E | 18 | 2.40 | 0.24 | 0.800 | 注：K=2.4~2.6【W/㎡·K】；SC=0.28~0.55；窗框面积比“Fk/Fc=0.25~0.30 |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 15.269 | 15.269 | 65 | 1.900 |
| 2 |  | 1 | 1 | 236.363 | 236.363 | 65 | 1.900 |
| 3 |  | 1 | 2 | 0.510 | 1.020 | 65 | 1.900 |
| 4 |  | 1 | 2 | 2.800 | 5.600 | 65 | 1.900 |
| 5 |  | 1 | 1 | 19.380 | 19.380 | 65 | 1.900 |
| 6 |  | 1 | 1 | 15.116 | 15.116 | 65 | 1.900 |
| 7 |  | 1 | 1 | 61.134 | 61.134 | 65 | 1.900 |
| 8 |  | 2~12 | 11 | 190.017 | 2090.190 | 65 | 1.900 |
| 9 |  | 2~18 | 17 | 49.147 | 835.494 | 65 | 1.900 |
| 10 |  | 8~18 | 11 | 14.364 | 158.004 | 65 | 1.900 |
| 11 |  | 13~18 | 6 | 38.194 | 229.166 | 65 | 1.900 |
| 12 |  | 13~18 | 6 | 10.783 | 64.698 | 65 | 1.900 |
| 13 |  | 13~18 | 6 | 36.490 | 218.940 | 65 | 1.900 |
| 14 |  | 13~18 | 18 | 34.850 | 627.300 | 65 | 1.900 |
| 15 |  | 19 | 1 | 187.700 | 187.700 | 65 | 1.900 |
| 16 |  | 19 | 1 | 48.479 | 48.479 | 65 | 1.900 |
| 17 |  | 19 | 1 | 48.547 | 48.547 | 65 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 4862.400 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.900 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 3.341 | 3.341 | 65 | 1.900 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.335 | 4.335 | 65 | 1.900 |
| 3 |  | 1 | 1 | 2.400 | 2.400 | 65 | 1.900 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.275 | 1.275 | 65 | 1.900 |
| 5 |  | 1 | 2 | 8.288 | 16.575 | 65 | 1.900 |
| 6 |  | 1 | 1 | 4.000 | 4.000 | 65 | 1.900 |
| 7 |  | 1 | 1 | 6.452 | 6.452 | 65 | 1.900 |
| 8 |  | 2~18 | 17 | 49.077 | 834.309 | 65 | 1.900 |
| 9 |  | 2~7 | 6 | 14.364 | 86.184 | 65 | 1.900 |
| 10 |  | 2~18 | 17 | 2.686 | 45.663 | 65 | 1.900 |
| 11 |  | 2~18 | 17 | 5.187 | 88.183 | 65 | 1.900 |
| 12 |  | 19 | 1 | 135.878 | 135.878 | 65 | 1.900 |
| 13 |  | 19 | 1 | 2.653 | 2.653 | 65 | 1.900 |
| 14 |  | 19 | 1 | 48.479 | 48.479 | 65 | 1.900 |
| 15 |  | 19 | 1 | 5.124 | 5.124 | 65 | 1.900 |
| 16 | C1221 | 2~18 | 51 | 2.520 | 128.520 | 18 | 2.400 |
| 17 | C1223 | 1 | 2 | 2.760 | 5.520 | 18 | 2.400 |
| 18 | C1921 | 2~18 | 17 | 3.990 | 67.830 | 18 | 2.400 |
| 19 | C2121 | 2~18 | 238 | 4.410 | 1049.580 | 18 | 2.400 |
| 20 | C2123 | 1 | 12 | 4.830 | 57.960 | 18 | 2.400 |
| 21 | C4031 | 2~18 | 17 | 12.400 | 210.800 | 18 | 2.400 |
| 22 | C4035 | 1 | 1 | 14.000 | 14.000 | 18 | 2.400 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 2819.060 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.172 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 8.670 | 8.670 | 65 | 1.900 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.112 | 4.112 | 65 | 1.900 |
| 3 |  | 1 | 9 | 5.100 | 45.900 | 65 | 1.900 |
| 4 |  | 1 | 1 | 4.590 | 4.590 | 65 | 1.900 |
| 5 |  | 1 | 1 | 2.400 | 2.400 | 65 | 1.900 |
| 6 |  | 1 | 1 | 1.275 | 1.275 | 65 | 1.900 |
| 7 |  | 2~18 | 17 | 6.970 | 118.490 | 65 | 1.900 |
| 8 |  | 2~18 | 17 | 3.306 | 56.195 | 65 | 1.900 |
| 9 |  | 2~19 | 162 | 4.100 | 664.200 | 65 | 1.900 |
| 10 |  | 2~18 | 17 | 9.635 | 163.795 | 65 | 1.900 |
| 11 |  | 8~18 | 11 | 12.000 | 132.000 | 65 | 1.900 |
| 12 |  | 19 | 1 | 3.306 | 3.306 | 65 | 1.900 |
| 13 |  | 19 | 1 | 40.905 | 40.905 | 65 | 1.900 |
| 14 |  | 19 | 1 | 9.518 | 9.518 | 65 | 1.900 |
| 15 |  | 19 | 1 | 6.885 | 6.885 | 65 | 1.900 |
| 16 | C1521 | 2~18 | 34 | 3.150 | 107.100 | 18 | 2.400 |
| 17 | C1523 | 1 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 2.400 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1376.240 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.941 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 7.161 | 7.161 | 65 | 1.900 |
| 2 |  | 1 | 8 | 5.100 | 40.800 | 65 | 1.900 |
| 3 |  | 1 | 1 | 13.005 | 13.005 | 65 | 1.900 |
| 4 |  | 1 | 1 | 9.945 | 9.945 | 65 | 1.900 |
| 5 |  | 2~18 | 17 | 5.757 | 97.870 | 65 | 1.900 |
| 6 |  | 2~19 | 144 | 4.100 | 590.400 | 65 | 1.900 |
| 7 |  | 2~7 | 6 | 12.000 | 72.000 | 65 | 1.900 |
| 8 |  | 2~18 | 17 | 10.455 | 177.735 | 65 | 1.900 |
| 9 |  | 2~18 | 17 | 7.995 | 135.915 | 65 | 1.900 |
| 10 |  | 19 | 1 | 5.757 | 5.757 | 65 | 1.900 |
| 11 |  | 19 | 1 | 10.328 | 10.328 | 65 | 1.900 |
| 12 |  | 19 | 1 | 40.905 | 40.905 | 65 | 1.900 |
| 13 |  | 19 | 1 | 7.898 | 7.898 | 65 | 1.900 |
| 14 | BY1521 | 2~18 | 17 | 3.150 | 53.550 | 18 | 2.400 |
| 15 | BY1523 | 1 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.400 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1266.718 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.923 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 15.269 | 15.269 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 2 |  | 1 | 1 | 236.363 | 236.363 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.901 | 0.227 |
| 3 |  | 1 | 2 | 0.510 | 1.020 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 4 |  | 1 | 2 | 2.800 | 5.600 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 5 |  | 1 | 1 | 19.380 | 19.380 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 6 |  | 1 | 1 | 15.116 | 15.116 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 7 |  | 1 | 1 | 61.134 | 61.134 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.901 | 0.227 |
| 8 |  | 2~12 | 11 | 190.017 | 2090.190 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.879 | 0.221 |
| 9 |  | 2~18 | 17 | 49.147 | 835.494 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.879 | 0.221 |
| 10 |  | 8~18 | 11 | 14.364 | 158.004 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 11 |  | 13~18 | 6 | 38.194 | 229.166 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.879 | 0.221 |
| 12 |  | 13~18 | 6 | 10.783 | 64.698 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.879 | 0.221 |
| 13 |  | 13~18 | 6 | 36.490 | 218.940 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.879 | 0.221 |
| 14 |  | 13~18 | 18 | 34.850 | 627.300 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.879 | 0.221 |
| 15 |  | 19 | 1 | 187.700 | 187.700 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 16 |  | 19 | 1 | 48.479 | 48.479 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 17 |  | 19 | 1 | 48.547 | 48.547 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 4862.400 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.892 | 0.225 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 3.341 | 3.341 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.335 | 4.335 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 3 |  | 1 | 1 | 2.400 | 2.400 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.275 | 1.275 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 5 |  | 1 | 2 | 8.288 | 16.575 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 6 |  | 1 | 1 | 4.000 | 4.000 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 7 |  | 1 | 1 | 6.452 | 6.452 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 8 |  | 2~18 | 17 | 49.077 | 834.309 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 9 |  | 2~7 | 6 | 14.364 | 86.184 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 10 |  | 2~18 | 17 | 2.686 | 45.663 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 11 |  | 2~18 | 17 | 5.187 | 88.183 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 12 |  | 19 | 1 | 135.878 | 135.878 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 13 |  | 19 | 1 | 2.653 | 2.653 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 14 |  | 19 | 1 | 48.479 | 48.479 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 15 |  | 19 | 1 | 5.124 | 5.124 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 16 | C1221 | 2~18 | 51 | 2.520 | 128.520 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 17 | C1223 | 1 | 2 | 2.760 | 5.520 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 18 | C1921 | 2~18 | 17 | 3.990 | 67.830 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 19 | C2121 | 2~18 | 238 | 4.410 | 1049.580 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 20 | C2123 | 1 | 12 | 4.830 | 57.960 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 21 | C4031 | 2~18 | 17 | 12.400 | 210.800 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 22 | C4035 | 1 | 1 | 14.000 | 14.000 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 2819.060 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.248 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 8.670 | 8.670 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.112 | 4.112 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.904 | 0.228 |
| 3 |  | 1 | 9 | 5.100 | 45.900 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 4 |  | 1 | 1 | 4.590 | 4.590 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 5 |  | 1 | 1 | 2.400 | 2.400 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 6 |  | 1 | 1 | 1.275 | 1.275 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 7 |  | 2~18 | 17 | 6.970 | 118.490 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 8 |  | 2~18 | 17 | 3.306 | 56.195 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.882 | 0.222 |
| 9 |  | 2~19 | 162 | 4.100 | 664.200 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 10 |  | 2~18 | 17 | 9.635 | 163.795 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 11 |  | 8~18 | 11 | 12.000 | 132.000 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 12 |  | 19 | 1 | 3.306 | 3.306 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 13 |  | 19 | 1 | 40.905 | 40.905 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 14 |  | 19 | 1 | 9.518 | 9.518 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 15 |  | 19 | 1 | 6.885 | 6.885 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 16 | C1521 | 2~18 | 34 | 3.150 | 107.100 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 17 | C1523 | 1 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1376.240 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.995 | 0.250 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 7.161 | 7.161 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.931 | 0.235 |
| 2 |  | 1 | 8 | 5.100 | 40.800 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 3 |  | 1 | 1 | 13.005 | 13.005 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 4 |  | 1 | 1 | 9.945 | 9.945 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 5 |  | 2~18 | 17 | 5.757 | 97.870 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.915 | 0.231 |
| 6 |  | 2~19 | 144 | 4.100 | 590.400 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 7 |  | 2~7 | 6 | 12.000 | 72.000 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 8 |  | 2~18 | 17 | 10.455 | 177.735 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 9 |  | 2~18 | 17 | 7.995 | 135.915 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 10 |  | 19 | 1 | 5.757 | 5.757 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 11 |  | 19 | 1 | 10.328 | 10.328 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 12 |  | 19 | 1 | 40.905 | 40.905 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 13 |  | 19 | 1 | 7.898 | 7.898 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 14 | BY1521 | 2~18 | 17 | 3.150 | 53.550 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 15 | BY1523 | 1 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1266.718 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.993 | 0.250 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 4862.40 | 1.90 | 0.22 | 0.93 | K(无对应限值), SHGC(无对应限值) | 不满足 |
| 北向 | 2819.06 | 2.17 | 0.25 | 0.34 | K≤2.00, SHGC(不要求) | 不满足 |
| 东向 | 1376.24 | 1.94 | 0.25 | 0.65 | K≤1.70, SHGC≤0.35 | 不满足 |
| 西向 | 1266.72 | 1.92 | 0.25 | 0.46 | K≤1.90, SHGC≤0.43 | 不满足 |
| 综合平均 | 10324.42 | 1.98 | 0.24 | 0.56 |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.3.1的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 27.21 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019 第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤3.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

控温周边地面构造

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 10 | 0.930 | 10.285 | 1.00 | 0.011 | 0.111 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 挤塑聚苯板 | 40 | 0.030 | 0.365 | 1.00 | 1.333 | 0.487 |
| c15细石混凝土垫层 | 60 | 1.280 | 13.410 | 1.00 | 0.047 | 0.629 |
| 2：8灰土土壤(ρ=1800) | 150 | 0.930 | 11.030 | 1.00 | 0.161 | 1.779 |
| 素土夯实 | 120 | 1.160 | 13.054 | 1.00 | 0.103 | 1.350 |
| 各层之和∑ | 450 | － | － | － | 1.710 | 5.105 |
| 保温材料层R | 1.33 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.20 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接待 | 76.55 |  | 91.80 | C2123 | 4.83 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2123 | 4.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2123 | 4.83 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1523 | 3.45 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1523 | 3.45 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 新风机房 | 15.20 |  | 26.52 | BY1523 | 3.45 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 男卫 | 17.37 |  | 12.75 | C1223 | 2.76 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 4862.40 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 2819.06 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 1376.24 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 1266.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 不适宜 | 可 |
| 3 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 5 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 6 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 7 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 8 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 9 | 供暖空调房间与非供暖空调空间之间的楼板 | 不满足 | 可 |
| 10 | 供暖空调房间与非供暖空调空间之间的隔墙 | 不满足 | 可 |
| 11 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 12 | 外门 | 满足 |  |
| 13 | 控温周边地面构造 | 满足 |  |
| 14 | 有效通风换气面积 | 不适宜 | 可 |
| 15 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019的要求进行节能设计的权衡判断。

热工性能权衡判断

说明

本建筑按山东公共建筑节能设计标准DB37/5155-2019之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5+15Ar+5Low-E | 65 | 1.90 | 0.25 | 1.000 | 注：SC=0.29~0.57；窗框面积比“Fk/Fc=0.25~0.30 |
| 2 | 5+12A+5Low-E | 18 | 2.40 | 0.24 | 0.800 | 注：K=2.4~2.6【W/㎡·K】；SC=0.28~0.55；窗框面积比“Fk/Fc=0.25~0.30 |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 15.269 | 15.269 | 65 | 1.900 |
| 2 |  | 1 | 1 | 236.363 | 236.363 | 65 | 1.900 |
| 3 |  | 1 | 2 | 0.510 | 1.020 | 65 | 1.900 |
| 4 |  | 1 | 2 | 2.800 | 5.600 | 65 | 1.900 |
| 5 |  | 1 | 1 | 19.380 | 19.380 | 65 | 1.900 |
| 6 |  | 1 | 1 | 15.116 | 15.116 | 65 | 1.900 |
| 7 |  | 1 | 1 | 61.134 | 61.134 | 65 | 1.900 |
| 8 |  | 2~12 | 11 | 190.017 | 2090.190 | 65 | 1.900 |
| 9 |  | 2~18 | 17 | 49.147 | 835.494 | 65 | 1.900 |
| 10 |  | 8~18 | 11 | 14.364 | 158.004 | 65 | 1.900 |
| 11 |  | 13~18 | 6 | 38.194 | 229.166 | 65 | 1.900 |
| 12 |  | 13~18 | 6 | 10.783 | 64.698 | 65 | 1.900 |
| 13 |  | 13~18 | 6 | 36.490 | 218.940 | 65 | 1.900 |
| 14 |  | 13~18 | 18 | 34.850 | 627.300 | 65 | 1.900 |
| 15 |  | 19 | 1 | 187.700 | 187.700 | 65 | 1.900 |
| 16 |  | 19 | 1 | 48.479 | 48.479 | 65 | 1.900 |
| 17 |  | 19 | 1 | 48.547 | 48.547 | 65 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 4862.400 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.900 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 3.341 | 3.341 | 65 | 1.900 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.335 | 4.335 | 65 | 1.900 |
| 3 |  | 1 | 1 | 2.400 | 2.400 | 65 | 1.900 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.275 | 1.275 | 65 | 1.900 |
| 5 |  | 1 | 2 | 8.288 | 16.575 | 65 | 1.900 |
| 6 |  | 1 | 1 | 4.000 | 4.000 | 65 | 1.900 |
| 7 |  | 1 | 1 | 6.452 | 6.452 | 65 | 1.900 |
| 8 |  | 2~18 | 17 | 49.077 | 834.309 | 65 | 1.900 |
| 9 |  | 2~7 | 6 | 14.364 | 86.184 | 65 | 1.900 |
| 10 |  | 2~18 | 17 | 2.686 | 45.663 | 65 | 1.900 |
| 11 |  | 2~18 | 17 | 5.187 | 88.183 | 65 | 1.900 |
| 12 |  | 19 | 1 | 135.878 | 135.878 | 65 | 1.900 |
| 13 |  | 19 | 1 | 2.653 | 2.653 | 65 | 1.900 |
| 14 |  | 19 | 1 | 48.479 | 48.479 | 65 | 1.900 |
| 15 |  | 19 | 1 | 5.124 | 5.124 | 65 | 1.900 |
| 16 | C1221 | 2~18 | 51 | 2.520 | 128.520 | 18 | 2.400 |
| 17 | C1223 | 1 | 2 | 2.760 | 5.520 | 18 | 2.400 |
| 18 | C1921 | 2~18 | 17 | 3.990 | 67.830 | 18 | 2.400 |
| 19 | C2121 | 2~18 | 238 | 4.410 | 1049.580 | 18 | 2.400 |
| 20 | C2123 | 1 | 12 | 4.830 | 57.960 | 18 | 2.400 |
| 21 | C4031 | 2~18 | 17 | 12.400 | 210.800 | 18 | 2.400 |
| 22 | C4035 | 1 | 1 | 14.000 | 14.000 | 18 | 2.400 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 2819.060 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.172 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 8.670 | 8.670 | 65 | 1.900 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.112 | 4.112 | 65 | 1.900 |
| 3 |  | 1 | 9 | 5.100 | 45.900 | 65 | 1.900 |
| 4 |  | 1 | 1 | 4.590 | 4.590 | 65 | 1.900 |
| 5 |  | 1 | 1 | 2.400 | 2.400 | 65 | 1.900 |
| 6 |  | 1 | 1 | 1.275 | 1.275 | 65 | 1.900 |
| 7 |  | 2~18 | 17 | 6.970 | 118.490 | 65 | 1.900 |
| 8 |  | 2~18 | 17 | 3.306 | 56.195 | 65 | 1.900 |
| 9 |  | 2~19 | 162 | 4.100 | 664.200 | 65 | 1.900 |
| 10 |  | 2~18 | 17 | 9.635 | 163.795 | 65 | 1.900 |
| 11 |  | 8~18 | 11 | 12.000 | 132.000 | 65 | 1.900 |
| 12 |  | 19 | 1 | 3.306 | 3.306 | 65 | 1.900 |
| 13 |  | 19 | 1 | 40.905 | 40.905 | 65 | 1.900 |
| 14 |  | 19 | 1 | 9.518 | 9.518 | 65 | 1.900 |
| 15 |  | 19 | 1 | 6.885 | 6.885 | 65 | 1.900 |
| 16 | C1521 | 2~18 | 34 | 3.150 | 107.100 | 18 | 2.400 |
| 17 | C1523 | 1 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 2.400 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1376.240 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.941 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 7.161 | 7.161 | 65 | 1.900 |
| 2 |  | 1 | 8 | 5.100 | 40.800 | 65 | 1.900 |
| 3 |  | 1 | 1 | 13.005 | 13.005 | 65 | 1.900 |
| 4 |  | 1 | 1 | 9.945 | 9.945 | 65 | 1.900 |
| 5 |  | 2~18 | 17 | 5.757 | 97.870 | 65 | 1.900 |
| 6 |  | 2~19 | 144 | 4.100 | 590.400 | 65 | 1.900 |
| 7 |  | 2~7 | 6 | 12.000 | 72.000 | 65 | 1.900 |
| 8 |  | 2~18 | 17 | 10.455 | 177.735 | 65 | 1.900 |
| 9 |  | 2~18 | 17 | 7.995 | 135.915 | 65 | 1.900 |
| 10 |  | 19 | 1 | 5.757 | 5.757 | 65 | 1.900 |
| 11 |  | 19 | 1 | 10.328 | 10.328 | 65 | 1.900 |
| 12 |  | 19 | 1 | 40.905 | 40.905 | 65 | 1.900 |
| 13 |  | 19 | 1 | 7.898 | 7.898 | 65 | 1.900 |
| 14 | BY1521 | 2~18 | 17 | 3.150 | 53.550 | 18 | 2.400 |
| 15 | BY1523 | 1 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 2.400 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1266.718 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.923 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 15.269 | 15.269 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 2 |  | 1 | 1 | 236.363 | 236.363 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.901 | 0.227 |
| 3 |  | 1 | 2 | 0.510 | 1.020 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 4 |  | 1 | 2 | 2.800 | 5.600 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 5 |  | 1 | 1 | 19.380 | 19.380 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 6 |  | 1 | 1 | 15.116 | 15.116 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 7 |  | 1 | 1 | 61.134 | 61.134 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.901 | 0.227 |
| 8 |  | 2~12 | 11 | 190.017 | 2090.190 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.879 | 0.221 |
| 9 |  | 2~18 | 17 | 49.147 | 835.494 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.879 | 0.221 |
| 10 |  | 8~18 | 11 | 14.364 | 158.004 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 11 |  | 13~18 | 6 | 38.194 | 229.166 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.879 | 0.221 |
| 12 |  | 13~18 | 6 | 10.783 | 64.698 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.879 | 0.221 |
| 13 |  | 13~18 | 6 | 36.490 | 218.940 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.879 | 0.221 |
| 14 |  | 13~18 | 18 | 34.850 | 627.300 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.879 | 0.221 |
| 15 |  | 19 | 1 | 187.700 | 187.700 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 16 |  | 19 | 1 | 48.479 | 48.479 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 17 |  | 19 | 1 | 48.547 | 48.547 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 4862.400 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.892 | 0.225 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 3.341 | 3.341 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.335 | 4.335 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 3 |  | 1 | 1 | 2.400 | 2.400 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.275 | 1.275 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 5 |  | 1 | 2 | 8.288 | 16.575 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 6 |  | 1 | 1 | 4.000 | 4.000 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 7 |  | 1 | 1 | 6.452 | 6.452 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 8 |  | 2~18 | 17 | 49.077 | 834.309 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 9 |  | 2~7 | 6 | 14.364 | 86.184 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 10 |  | 2~18 | 17 | 2.686 | 45.663 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 11 |  | 2~18 | 17 | 5.187 | 88.183 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 12 |  | 19 | 1 | 135.878 | 135.878 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 13 |  | 19 | 1 | 2.653 | 2.653 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 14 |  | 19 | 1 | 48.479 | 48.479 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 15 |  | 19 | 1 | 5.124 | 5.124 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 16 | C1221 | 2~18 | 51 | 2.520 | 128.520 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 17 | C1223 | 1 | 2 | 2.760 | 5.520 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 18 | C1921 | 2~18 | 17 | 3.990 | 67.830 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 19 | C2121 | 2~18 | 238 | 4.410 | 1049.580 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 20 | C2123 | 1 | 12 | 4.830 | 57.960 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 21 | C4031 | 2~18 | 17 | 12.400 | 210.800 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 22 | C4035 | 1 | 1 | 14.000 | 14.000 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 2819.060 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.248 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 8.670 | 8.670 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 2 |  | 1 | 1 | 4.112 | 4.112 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.904 | 0.228 |
| 3 |  | 1 | 9 | 5.100 | 45.900 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 4 |  | 1 | 1 | 4.590 | 4.590 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 5 |  | 1 | 1 | 2.400 | 2.400 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 6 |  | 1 | 1 | 1.275 | 1.275 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 7 |  | 2~18 | 17 | 6.970 | 118.490 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 8 |  | 2~18 | 17 | 3.306 | 56.195 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.882 | 0.222 |
| 9 |  | 2~19 | 162 | 4.100 | 664.200 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 10 |  | 2~18 | 17 | 9.635 | 163.795 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 11 |  | 8~18 | 11 | 12.000 | 132.000 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 12 |  | 19 | 1 | 3.306 | 3.306 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 13 |  | 19 | 1 | 40.905 | 40.905 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 14 |  | 19 | 1 | 9.518 | 9.518 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 15 |  | 19 | 1 | 6.885 | 6.885 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 16 | C1521 | 2~18 | 34 | 3.150 | 107.100 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 17 | C1523 | 1 | 2 | 3.450 | 6.900 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1376.240 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.995 | 0.250 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 7.161 | 7.161 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.931 | 0.235 |
| 2 |  | 1 | 8 | 5.100 | 40.800 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 3 |  | 1 | 1 | 13.005 | 13.005 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 4 |  | 1 | 1 | 9.945 | 9.945 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 5 |  | 2~18 | 17 | 5.757 | 97.870 | 65 | 0.252 | 平板遮阳0 | 0.915 | 0.231 |
| 6 |  | 2~19 | 144 | 4.100 | 590.400 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 7 |  | 2~7 | 6 | 12.000 | 72.000 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 8 |  | 2~18 | 17 | 10.455 | 177.735 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 9 |  | 2~18 | 17 | 7.995 | 135.915 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 10 |  | 19 | 1 | 5.757 | 5.757 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 11 |  | 19 | 1 | 10.328 | 10.328 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 12 |  | 19 | 1 | 40.905 | 40.905 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 13 |  | 19 | 1 | 7.898 | 7.898 | 65 | 0.252 |  | 1.000 | 0.252 |
| 14 | BY1521 | 2~18 | 17 | 3.150 | 53.550 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 15 | BY1523 | 1 | 1 | 3.450 | 3.450 | 18 | 0.244 |  | 1.000 | 0.244 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1266.718 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.993 | 0.250 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 4862.40 | 1.90 | 0.22 | 0.93 | K≤2.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 北向 | 2819.06 | 2.17 | 0.25 | 0.34 | K≤2.40, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 1376.24 | 1.94 | 0.25 | 0.65 | K≤2.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 1266.72 | 1.92 | 0.25 | 0.46 | K≤2.40, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 综合平均 | 10324.42 | 1.98 | 0.24 | 0.56 |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.5.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 单一立面窗墙比大于或等于0.30时，外窗传热系数和综合太阳得热系数应满足表3.5.1-3的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

综合权衡

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.32 |  |  | 0.40 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.28 |  |  | 0.50 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | 2.40 |  |  | 2.40 |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  | 0.24 |  |  | 0.44 |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.47 |  |  | 0.50 |  |  |
| 非供暖房间与供暖房间之间的 楼板 K [W/(m2·K)] |  | 2.98 |  |  | 1.00 |  |  |
| 非供暖房间与供暖房间之间的 隔墙 K [W/(m2·K)] |  | 1.93 |  |  | 1.20 |  |  |
| 周边地面热阻R[(m2·K)/W] |  | 1.33 |  |  | 1.20 |  |  |
| 地下墙热阻R[(m2·K)/W] |  | － |  |  | － |  |  |
| 变形缝热阻R[(m2·K)/W] |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 0.93 | 1.90 | 0.22 | 0.93 | 1.50 | 0.35 |
|  | 北向 | 0.34 | 2.17 | 0.25 | 0.34 | 2.00 | －－ |
|  | 东向 | 0.65 | 1.94 | 0.25 | 0.65 | 1.70 | 0.35 |
|  | 西向 | 0.46 | 1.92 | 0.25 | 0.46 | 1.90 | 0.43 |
| 室内参数和气象条件设置 |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-其它 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 办公-走廊 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 30.96 | 31.89 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 12.96 | 13.60 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 18.00 | 18.29 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 32.40 | 34.01 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 31.65 | 32.15 |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.5.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

综合权衡判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |
| 3 | 外窗热工 | 满足 |
| 4 | 控温周边地面构造 | 满足 |
| 5 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 6 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■说明：本工程设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。权衡判断满足《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019的要求。

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-其它 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 办公-走廊 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-其它 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 办公-走廊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日