[image: image12.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  分散供暖空调
	工程名称
	"一开一合，千楼千面"

	工程地点
	浙江-宁波

	设计编号
	BK2A60335

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年1月7日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15968107370


目  录
3

1
建筑概况

3

2
设计依据

4

3
建筑大样

8

4
规定性指标检查

8

4.1
工程材料

9

4.2
围护结构作法简要说明

10

4.3
体形系数

10

4.4
窗墙比

10

4.4.1
窗墙比

10

4.4.2
外窗表

14

4.5
可见光透射比

14

4.6
天窗

14

4.6.1
天窗屋顶比

14

4.6.2
天窗类型

14

4.7
屋顶构造

14

4.7.1
屋顶构造一

15

4.8
外墙构造

15

4.8.1
外墙相关构造

16

4.8.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ

16

4.8.3
外墙平均热工特性

17

4.9
挑空楼板构造

17

4.9.1
挑空楼板构造一

17

4.10
外窗热工

17

4.10.1
外窗构造

18

4.10.2
外遮阳类型

18

4.10.3
平均传热系数

21

4.10.4
综合太阳得热系数

26

4.10.5
总体热工性能

26

4.11
有效通风换气面积

27

4.12
非中空窗面积比

27

4.13
外窗气密性

27

4.14
幕墙气密性

27

4.15
规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	"一开一合，千楼千面"

	工程地点
	浙江-宁波

	地理位置
	北纬：29.78°
	东经：121.55°

	气候分区
	夏热冬冷

	建筑面积
	地上13005㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上11          地下0

	建筑高度
	40.4m

	建筑（节能计算）体积
	47585.33

	建筑（节能计算）外表面积
	8711.86

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.49

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.29


设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

[image: image2.wmf]
立面图例

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3~4层平面

[image: image6.wmf]
5层平面

[image: image7.wmf]
6~7层平面

[image: image8.wmf]
8层平面

[image: image9.wmf]
9~10层平面

[image: image10.wmf]
11层平面

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	玻璃棉板(毡)
	0.045
	0.750
	150.0
	1145.9
	0.0140
	05系列建筑标准设计图集DBJT03-22-2005

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	grc外挂板
	－
	－
	－
	－
	－
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	竖向10mm空气层(冬季)
	0.071
	0.671
	1.0
	1010.0
	0.0100
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	陶粒混凝土砌块（填充型）
	0.490
	3.974
	600.0
	738.7
	0.0140
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	细石混凝土（双向配筋）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.317
	28.0
	1647.0
	0.0000
	

	sbs或app改性沥青防水卷材
	0.042
	0.356
	30.0
	1380.0
	0.0000
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	沥青油毡、油毡纸
	0.170
	3.302
	600.0
	1470.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	现浇混凝土屋面板
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	混合砂浆
	0.870
	10.627
	1700.0
	1050.0
	0.0000
	

	C20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	钢筋混凝土（1）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数为测定值

	抗裂砂浆（玻纤网）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    细石混凝土（双向配筋） 30mm＋沥青油毡、油毡纸 10mm＋sbs或app改性沥青防水卷材 3mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋挤塑聚苯板 60mm＋sbs或app改性沥青防水卷材 3mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋现浇混凝土屋面板 120mm＋混合砂浆 10mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    混合砂浆 20mm＋陶粒混凝土砌块（填充型） 190mm＋玻璃棉板(毡) 50mm＋竖向10mm空气层(冬季) 10mm＋grc外挂板 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    C20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋钢筋混凝土（1） 120mm＋挤塑聚苯板 60mm＋抗裂砂浆（玻纤网） 5mm

4. 外窗：
    （1） 6mm无色玻璃+0.05mm（S70215）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（塑料窗框）：
    传热系数1.690W/m^2.K，太阳得热系数0.201

    （2） 新构造：
    传热系数1.700W/m^2.K，太阳得热系数0.304

5. 幕墙：
    （1） 新构造：
    传热系数1.700W/m^2.K，太阳得热系数0.304

    （2） 6mm无色玻璃+0.05mm（S70215）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（塑料窗框）：
    传热系数1.690W/m^2.K，太阳得热系数0.201

体形系数

	外表面积
	8711.86

	建筑体积
	47585.33

	体形系数
	0.18


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	54.18
	498.17
	0.11
	0.70
	适宜

	北向
	北-默认立面
	1539.37
	2752.12
	0.56
	0.70
	适宜

	东向
	东-默认立面
	1405.75
	2016.72
	0.70
	0.70
	适宜

	西向
	西-默认立面
	2323.92
	3314.04
	0.70
	0.70
	适宜

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条

	标准要求
	夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70

	结论
	适宜


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
54.18
	
	2.10×1.50
	1~8
	9
	3.15
	28.35

	
	
	
	2.10×0.90
	2
	1
	1.89
	1.89

	
	
	
	2.10×1.50
	8
	1
	3.15
	3.15

	
	
	1
	2.10×0.90
	1
	1
	1.89
	1.89

	
	
	77
	2.10×1.50
	9~11
	6
	3.15
	18.90

	北向
	北-默认立面
1539.37
	
	1.80×1.50
	1~8,11
	22
	2.70
	59.40

	
	
	
	13.67×3.60
	2
	1
	49.21
	49.21

	
	
	
	0.67×3.60
	3~4
	2
	2.39
	4.79

	
	
	
	1.50×3.60
	3~4
	2
	5.40
	10.80

	
	
	
	0.61×3.60
	3~4
	2
	2.19
	4.38

	
	
	
	0.85×3.60
	5
	1
	3.06
	3.06

	
	
	
	13.67×3.60
	5
	1
	49.21
	49.21

	
	
	
	2.77×3.60
	6~10
	5
	9.99
	49.93

	
	
	
	13.67×3.60
	8,11
	2
	49.21
	98.42

	
	
	
	3.55×3.60
	9~10
	2
	12.78
	25.57

	
	
	
	1.88×3.60
	11
	1
	6.78
	6.78

	
	
	100
	5.58×3.60
	2
	1
	20.08
	20.08

	
	
	100
	4.14×3.60
	2
	1
	14.91
	14.91

	
	
	100
	5.89×3.60
	2
	1
	21.20
	21.20

	
	
	100
	5.65×3.60
	2
	1
	20.35
	20.35

	
	
	100
	5.70×3.60
	2
	2
	20.51
	41.02

	
	
	100
	4.55×3.60
	3~10
	8
	16.39
	131.08

	
	
	100
	25.45×3.60
	3~10
	8
	91.63
	733.05

	
	
	100
	4.27×2.10
	9~10
	2
	8.96
	17.91

	
	
	13
	1.80×1.50
	3~4
	2
	2.70
	5.40

	
	
	15
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	19
	1.80×1.50
	3~4
	2
	2.70
	5.40

	
	
	2
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	3
	1.80×1.50
	1
	2
	2.70
	5.40

	
	
	4
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	5
	1.80×1.50
	1,3~4
	3
	2.70
	8.10

	
	
	6
	1.80×1.50
	1
	1
	2.70
	2.70

	
	
	7
	1.80×1.50
	1
	2
	2.70
	5.40

	
	
	77
	1.80×1.50
	9~11
	12
	2.70
	32.40

	
	
	77
	4.55×3.60
	11
	1
	16.39
	16.39

	
	
	77
	23.39×3.60
	11
	1
	84.19
	84.19

	
	
	77
	1.80×0.90
	11
	1
	1.62
	1.62

	
	
	77
	1.80×1.20
	11
	1
	2.16
	2.16

	
	
	77
	0.27×3.60
	11
	1
	0.96
	0.96

	东向
	东-默认立面
1405.75
	
	7.72×3.10
	1
	1
	23.94
	23.94

	
	
	
	22.51×3.10
	1
	1
	69.79
	69.79

	
	
	
	5.68×3.10
	2
	1
	17.62
	17.62

	
	
	
	7.72×3.10
	2
	1
	23.94
	23.94

	
	
	
	16.77×3.10
	2
	1
	51.99
	51.99

	
	
	
	2.10×0.90
	2
	1
	1.89
	1.89

	
	
	
	1.80×1.50
	2
	1
	2.70
	2.70

	
	
	
	1.24×3.10
	2
	1
	3.86
	3.86

	
	
	
	2.77×3.60
	2
	1
	9.99
	9.99

	
	
	
	0.98×3.60
	3~4
	2
	3.51
	7.03

	
	
	
	1.50×3.60
	3~4
	2
	5.40
	10.80

	
	
	
	1.07×3.60
	3~4
	2
	3.87
	7.73

	
	
	
	2.10×1.50
	3~8
	6
	3.15
	18.90

	
	
	
	1.92×3.60
	5
	1
	6.93
	6.93

	
	
	
	2.34×3.60
	5
	1
	8.42
	8.42

	
	
	
	3.00×3.60
	5~8
	4
	10.80
	43.20

	
	
	
	7.44×2.10
	5
	1
	15.62
	15.62

	
	
	
	16.84×3.10
	5~8
	4
	52.20
	208.79

	
	
	
	2.70×3.10
	5~8
	4
	8.37
	33.50

	
	
	
	13.67×3.60
	6~7
	2
	49.21
	98.43

	
	
	
	1.80×3.60
	6~7
	2
	6.48
	12.95

	
	
	
	5.64×2.10
	6~7
	2
	11.85
	23.70

	
	
	
	6.22×2.10
	8
	1
	13.06
	13.06

	
	
	
	0.89×3.60
	11
	1
	3.21
	3.21

	
	
	
	2.33×3.60
	11
	1
	8.40
	8.40

	
	
	1
	3.00×3.60
	3~4
	2
	10.80
	21.60

	
	
	100
	10.32×3.60
	3~4
	2
	37.16
	74.32

	
	
	100
	16.84×3.10
	3~4
	2
	52.20
	104.40

	
	
	100
	5.24×3.60
	3~4
	2
	18.87
	37.74

	
	
	100
	2.70×3.10
	3~4
	2
	8.37
	16.75

	
	
	100
	4.28×2.10
	6~7
	2
	8.99
	17.99

	
	
	100
	10.12×3.60
	9~10
	2
	36.43
	72.86

	
	
	100
	5.63×3.60
	9~10
	2
	20.27
	40.53

	
	
	101
	1.49×3.60
	5
	1
	5.37
	5.37

	
	
	101
	3.83×3.60
	6~7
	2
	13.79
	27.58

	
	
	101
	3.83×3.60
	8
	1
	13.79
	13.79

	
	
	101
	1.50×3.60
	11
	1
	5.39
	5.39

	
	
	2
	2.10×0.90
	1
	1
	1.89
	1.89

	
	
	77
	3.00×3.60
	9~11
	3
	10.80
	32.40

	
	
	77
	16.84×3.10
	9~11
	3
	52.20
	156.59

	
	
	77
	2.10×1.50
	9~11
	3
	3.15
	9.45

	
	
	77
	2.70×3.10
	9~11
	3
	8.37
	25.12

	
	
	77
	7.44×2.10
	11
	1
	15.62
	15.62

	西向
	西-默认立面
2323.92
	
	14.80×3.10
	1
	1
	45.86
	45.86

	
	
	
	8.15×3.10
	1
	1
	25.28
	25.28

	
	
	
	7.18×3.10
	1
	1
	22.26
	22.26

	
	
	
	2.10×0.90
	1~2
	2
	1.89
	3.78

	
	
	
	30.43×3.10
	2
	1
	94.33
	94.33

	
	
	
	4.14×3.60
	2
	1
	14.92
	14.92

	
	
	
	39.50×3.60
	2
	1
	142.22
	142.22

	
	
	
	0.44×3.60
	3~4
	2
	1.57
	3.15

	
	
	
	1.50×3.60
	3~4
	24
	5.40
	129.60

	
	
	
	0.90×3.60
	3~4
	2
	3.23
	6.46

	
	
	
	1.05×3.60
	3~4
	2
	3.76
	7.52

	
	
	
	0.79×3.60
	3~4
	2
	2.85
	5.70

	
	
	
	1.63×3.60
	3~4
	2
	5.85
	11.71

	
	
	
	2.04×3.60
	3~4
	2
	7.35
	14.71

	
	
	
	2.03×3.60
	3~4
	2
	7.30
	14.60

	
	
	
	2.91×3.60
	3~4
	2
	10.46
	20.92

	
	
	
	2.01×3.60
	3~4
	2
	7.23
	14.45

	
	
	
	2.69×3.60
	3~4
	2
	9.67
	19.35

	
	
	
	2.56×3.60
	3~4
	2
	9.21
	18.42

	
	
	
	1.17×3.60
	3~4
	2
	4.20
	8.40

	
	
	
	1.04×3.60
	3~4
	2
	3.73
	7.45

	
	
	
	2.10×1.50
	3~8
	6
	3.15
	18.90

	
	
	
	16.07×2.10
	5
	1
	33.74
	33.74

	
	
	
	39.51×3.60
	5
	1
	142.24
	142.24

	
	
	
	1.80×1.50
	5~8
	4
	2.70
	10.80

	
	
	
	1.80×3.60
	5,8,11
	3
	6.48
	19.43

	
	
	
	14.11×2.10
	5
	1
	29.64
	29.64

	
	
	
	39.51×3.60
	6~7
	2
	142.24
	284.49

	
	
	
	15.26×2.10
	6~7
	2
	32.05
	64.11

	
	
	
	8.06×2.10
	8
	1
	16.92
	16.92

	
	
	
	39.51×3.60
	8~11
	4
	142.24
	568.97

	
	
	
	2.18×2.10
	8
	1
	4.58
	4.58

	
	
	
	7.32×2.10
	8
	1
	15.36
	15.36

	
	
	
	7.55×2.10
	8
	1
	15.85
	15.85

	
	
	
	2.98×2.10
	8
	1
	6.26
	6.26

	
	
	100
	13.72×2.10
	3~4
	2
	28.82
	57.64

	
	
	100
	14.74×2.10
	3~4
	2
	30.96
	61.92

	
	
	100
	9.09×2.10
	3~4
	2
	19.08
	38.16

	
	
	100
	20.44×2.10
	6~7
	2
	42.93
	85.86

	
	
	100
	17.61×2.10
	9~10
	2
	36.98
	73.95

	
	
	4
	1.80×1.50
	3~4
	2
	2.70
	5.40

	
	
	77
	1.80×1.50
	9~11
	3
	2.70
	8.10

	
	
	77
	7.32×2.10
	9~11
	3
	15.37
	46.12

	
	
	77
	2.98×2.10
	9~11
	3
	6.26
	18.77

	
	
	77
	2.10×1.50
	9~11
	3
	3.15
	9.45

	
	
	77
	4.30×2.10
	9~11
	3
	9.03
	27.09

	
	
	77
	13.85×2.10
	11
	1
	29.09
	29.09


可见光透射比

	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.11
	77
	0.80
	0.60

	北向
	北-默认立面
	0.56
	77
	0.80
	0.40

	东向
	东-默认立面
	0.70
	77
	0.80
	0.40

	西向
	西-默认立面
	0.70
	77
	0.80
	0.40

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项内容

天窗类型


本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土（双向配筋）
	30
	1.740
	17.060
	1.00
	0.017
	0.294

	沥青油毡、油毡纸
	10
	0.170
	3.302
	1.00
	0.059
	0.194

	sbs或app改性沥青防水卷材
	3
	0.042
	0.356
	1.00
	0.071
	0.025

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	挤塑聚苯板
	60
	0.030
	0.317
	1.10
	1.818
	0.634

	sbs或app改性沥青防水卷材
	3
	0.042
	0.356
	1.00
	0.071
	0.025

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	现浇混凝土屋面板
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	混合砂浆
	10
	0.870
	10.627
	1.00
	0.011
	0.122

	各层之和∑
	276
	－
	－
	－
	2.161
	2.958

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认] 修正后:0.29

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.43

	修正后K, D
	K = 0.49, D = 3.57

	修正原因
	

	数据来源
	浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2007，第69页

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.627
	1.00
	0.023
	0.244

	陶粒混凝土砌块（填充型）
	190
	0.490
	3.974
	1.00
	0.388
	1.541

	玻璃棉板(毡)
	50
	0.045
	0.750
	1.00
	1.111
	0.833

	竖向10mm空气层(冬季)
	10
	0.071
	0.671
	1.00
	0.141
	0.095

	grc外挂板
	20
	－
	－
	－
	－
	－

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	1.663
	2.713

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认] 修正后:0.49

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.55


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认] 修正后:0.49

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.11


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

[image: image11.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	443.99
	1.000
	0.55
	2.71
	0.49

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.55 × 1.10 = 0.61


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1212.75
	1.000
	0.55
	2.71
	0.49

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.55 × 1.10 = 0.61


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	610.97
	1.000
	0.55
	2.71
	0.49

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.55 × 1.10 = 0.61


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	986.76
	1.000
	0.55
	2.71
	0.49

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.55 × 1.10 = 0.61


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	3254.47
	1.000
	0.55
	2.71
	0.49

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.55 × 1.10 = 0.61

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80)

	结论
	满足


挑空楼板构造

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土(ρ=2300)
	30
	1.510
	15.243
	1.00
	0.020
	0.303

	钢筋混凝土（1）
	120
	1.740
	17.060
	1.00
	0.069
	1.177

	挤塑聚苯板
	60
	0.030
	0.317
	1.10
	1.818
	0.634

	抗裂砂浆（玻纤网）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	215
	－
	－
	－
	1.912
	2.174

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.48

	数据来源
	浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2007，第76页

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	6mm无色玻璃+0.05mm（S70215）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（塑料窗框）
	18
	1.69
	0.20
	0.800
	塑料窗框（K=1.9W/（m2·K）、窗框窗洞面积比30%

	2
	6mm无色玻璃+0.05mm（S70215）智能光控节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（塑料窗框）
	65
	1.69
	0.20
	1.000
	塑料窗框（K=1.9W/（m2·K）、窗框窗洞面积比30%

	3
	新构造
	75
	1.70
	0.30
	1.000
	

	4
	新构造
	74
	1.70
	0.30
	1.000
	


外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~8
	9
	3.150
	28.350
	18
	1.690

	2
	
	2
	1
	1.890
	1.890
	18
	1.690

	3
	
	8
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.690

	4
	1
	1
	1
	1.890
	1.890
	18
	1.690

	5
	77
	9~11
	6
	3.150
	18.900
	18
	1.690

	立面总面积(㎡)
	54.180
	立面平均传热系数
	1.690


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~8,11
	22
	2.700
	59.400
	18
	1.690

	2
	
	2
	1
	49.212
	49.212
	65
	1.690

	3
	
	3~4
	2
	2.394
	4.788
	65
	1.690

	4
	
	3~4
	2
	5.400
	10.800
	18
	1.690

	5
	
	3~4
	2
	2.192
	4.385
	65
	1.690

	6
	
	5
	1
	3.059
	3.059
	65
	1.690

	7
	
	5
	1
	49.211
	49.211
	65
	1.690

	8
	
	6~10
	5
	9.985
	49.925
	65
	1.690

	9
	
	8,11
	2
	49.211
	98.423
	65
	1.690

	10
	
	9~10
	2
	12.783
	25.566
	65
	1.690

	11
	
	11
	1
	6.779
	6.779
	65
	1.690

	12
	100
	2
	1
	20.082
	20.082
	75
	1.700

	13
	100
	2
	1
	14.910
	14.910
	75
	1.700

	14
	100
	2
	1
	21.199
	21.199
	75
	1.700

	15
	100
	2
	1
	20.346
	20.346
	75
	1.700

	16
	100
	2
	2
	20.509
	41.017
	75
	1.700

	17
	100
	3~10
	8
	16.385
	131.083
	75
	1.700

	18
	100
	3~10
	8
	91.632
	733.053
	75
	1.700

	19
	100
	9~10
	2
	8.957
	17.915
	74
	1.700

	20
	13
	3~4
	2
	2.700
	5.400
	18
	1.690

	21
	15
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	1.690

	22
	19
	3~4
	2
	2.700
	5.400
	18
	1.690

	23
	2
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	1.690

	24
	3
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	1.690

	25
	4
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	1.690

	26
	5
	1,3~4
	3
	2.700
	8.100
	18
	1.690

	27
	6
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	1.690

	28
	7
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	1.690

	29
	77
	9~11
	12
	2.700
	32.400
	18
	1.690

	30
	77
	11
	1
	16.385
	16.385
	65
	1.690

	31
	77
	11
	1
	84.186
	84.186
	65
	1.690

	32
	77
	11
	1
	1.620
	1.620
	65
	1.690

	33
	77
	11
	1
	2.160
	2.160
	65
	1.690

	34
	77
	11
	1
	0.965
	0.965
	65
	1.690

	立面总面积(㎡)
	1539.370
	立面平均传热系数
	1.696


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	23.940
	23.940
	18
	1.690

	2
	
	1
	1
	69.788
	69.788
	18
	1.690

	3
	
	2
	1
	17.621
	17.621
	18
	1.690

	4
	
	2
	1
	23.937
	23.937
	18
	1.690

	5
	
	2
	1
	51.985
	51.985
	18
	1.690

	6
	
	2
	1
	1.890
	1.890
	18
	1.690

	7
	
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	1.690

	8
	
	2
	1
	3.856
	3.856
	18
	1.690

	9
	
	2
	1
	9.985
	9.985
	65
	1.690

	10
	
	3~4
	2
	3.514
	7.027
	65
	1.690

	11
	
	3~4
	2
	5.400
	10.800
	18
	1.690

	12
	
	3~4
	2
	3.866
	7.733
	65
	1.690

	13
	
	3~8
	6
	3.150
	18.900
	18
	1.690

	14
	
	5
	1
	6.926
	6.926
	65
	1.690

	15
	
	5
	1
	8.420
	8.420
	65
	1.690

	16
	
	5~8
	4
	10.800
	43.200
	18
	1.690

	17
	
	5
	1
	15.621
	15.621
	18
	1.690

	18
	
	5~8
	4
	52.198
	208.791
	18
	1.690

	19
	
	5~8
	4
	8.374
	33.498
	18
	1.690

	20
	
	6~7
	2
	49.213
	98.426
	65
	1.690

	21
	
	6~7
	2
	6.475
	12.950
	65
	1.690

	22
	
	6~7
	2
	11.848
	23.697
	18
	1.690

	23
	
	8
	1
	13.056
	13.056
	18
	1.690

	24
	
	11
	1
	3.206
	3.206
	65
	1.690

	25
	
	11
	1
	8.401
	8.401
	65
	1.690

	26
	1
	3~4
	2
	10.800
	21.600
	18
	1.690

	27
	100
	3~4
	2
	37.159
	74.318
	75
	1.700

	28
	100
	3~4
	2
	52.198
	104.395
	74
	1.700

	29
	100
	3~4
	2
	18.872
	37.745
	75
	1.700

	30
	100
	3~4
	2
	8.374
	16.749
	74
	1.700

	31
	100
	6~7
	2
	8.994
	17.988
	74
	1.700

	32
	100
	9~10
	2
	36.428
	72.857
	75
	1.700

	33
	100
	9~10
	2
	20.267
	40.534
	75
	1.700

	34
	101
	5
	1
	5.372
	5.372
	65
	1.690

	35
	101
	6~7
	2
	13.792
	27.584
	65
	1.690

	36
	101
	8
	1
	13.792
	13.792
	65
	1.690

	37
	101
	11
	1
	5.391
	5.391
	65
	1.690

	38
	2
	1
	1
	1.890
	1.890
	18
	1.690

	39
	77
	9~11
	3
	10.800
	32.400
	18
	1.690

	40
	77
	9~11
	3
	52.198
	156.593
	18
	1.690

	41
	77
	9~11
	3
	3.150
	9.450
	18
	1.690

	42
	77
	9~11
	3
	8.374
	25.123
	18
	1.690

	43
	77
	11
	1
	15.616
	15.616
	18
	1.690

	立面总面积(㎡)
	1405.750
	立面平均传热系数
	1.693


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	45.865
	45.865
	18
	1.690

	2
	
	1
	1
	25.276
	25.276
	18
	1.690

	3
	
	1
	1
	22.259
	22.259
	18
	1.690

	4
	
	1~2
	2
	1.890
	3.780
	18
	1.690

	5
	
	2
	1
	94.329
	94.329
	18
	1.690

	6
	
	2
	1
	14.920
	14.920
	65
	1.690

	7
	
	2
	1
	142.217
	142.217
	65
	1.690

	8
	
	3~4
	2
	1.573
	3.146
	65
	1.690

	9
	
	3~4
	24
	5.400
	129.600
	18
	1.690

	10
	
	3~4
	2
	3.229
	6.458
	65
	1.690

	11
	
	3~4
	2
	3.762
	7.524
	65
	1.690

	12
	
	3~4
	2
	2.848
	5.695
	65
	1.690

	13
	
	3~4
	2
	5.854
	11.707
	65
	1.690

	14
	
	3~4
	2
	7.355
	14.710
	65
	1.690

	15
	
	3~4
	2
	7.301
	14.602
	65
	1.690

	16
	
	3~4
	2
	10.458
	20.916
	65
	1.690

	17
	
	3~4
	2
	7.225
	14.450
	65
	1.690

	18
	
	3~4
	2
	9.673
	19.346
	65
	1.690

	19
	
	3~4
	2
	9.209
	18.418
	65
	1.690

	20
	
	3~4
	2
	4.198
	8.395
	65
	1.690

	21
	
	3~4
	2
	3.726
	7.452
	65
	1.690

	22
	
	3~8
	6
	3.150
	18.900
	18
	1.690

	23
	
	5
	1
	33.744
	33.744
	18
	1.690

	24
	
	5
	1
	142.242
	142.242
	65
	1.690

	25
	
	5~8
	4
	2.700
	10.800
	18
	1.690

	26
	
	5,8,11
	3
	6.475
	19.425
	65
	1.690

	27
	
	5
	1
	29.640
	29.640
	18
	1.690

	28
	
	6~7
	2
	142.243
	284.485
	65
	1.690

	29
	
	6~7
	2
	32.055
	64.109
	18
	1.690

	30
	
	8
	1
	16.923
	16.923
	18
	1.690

	31
	
	8~11
	4
	142.243
	568.970
	65
	1.690

	32
	
	8
	1
	4.578
	4.578
	18
	1.690

	33
	
	8
	1
	15.364
	15.364
	18
	1.690

	34
	
	8
	1
	15.854
	15.854
	18
	1.690

	35
	
	8
	1
	6.258
	6.258
	18
	1.690

	36
	100
	3~4
	2
	28.821
	57.642
	74
	1.700

	37
	100
	3~4
	2
	30.961
	61.923
	74
	1.700

	38
	100
	3~4
	2
	19.080
	38.159
	74
	1.700

	39
	100
	6~7
	2
	42.929
	85.857
	74
	1.700

	40
	100
	9~10
	2
	36.977
	73.953
	74
	1.700

	41
	4
	3~4
	2
	2.700
	5.400
	18
	1.690

	42
	77
	9~11
	3
	2.700
	8.100
	18
	1.690

	43
	77
	9~11
	3
	15.372
	46.116
	18
	1.690

	44
	77
	9~11
	3
	6.258
	18.773
	18
	1.690

	45
	77
	9~11
	3
	3.150
	9.450
	18
	1.690

	46
	77
	9~11
	3
	9.031
	27.093
	18
	1.690

	47
	77
	11
	1
	29.094
	29.094
	18
	1.690

	立面总面积(㎡)
	2323.918
	立面平均传热系数
	1.691


综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1~8
	9
	3.150
	28.350
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	2
	
	2
	1
	1.890
	1.890
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	3
	
	8
	1
	3.150
	3.150
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	4
	1
	1
	1
	1.890
	1.890
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	5
	77
	9~11
	6
	3.150
	18.900
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	立面总面积(㎡)
	54.180
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.201


2. 北向：

北-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1~8,11
	22
	2.700
	59.400
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	2
	
	2
	1
	49.212
	49.212
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	3
	
	3~4
	2
	2.394
	4.788
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	4
	
	3~4
	2
	5.400
	10.800
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	5
	
	3~4
	2
	2.192
	4.385
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	6
	
	5
	1
	3.059
	3.059
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	7
	
	5
	1
	49.211
	49.211
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	8
	
	6~10
	5
	9.985
	49.925
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	9
	
	8,11
	2
	49.211
	98.423
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	10
	
	9~10
	2
	12.783
	25.566
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	11
	
	11
	1
	6.779
	6.779
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	12
	100
	2
	1
	20.082
	20.082
	75
	0.304
	
	1.000
	0.304

	13
	100
	2
	1
	14.910
	14.910
	75
	0.304
	
	1.000
	0.304

	14
	100
	2
	1
	21.199
	21.199
	75
	0.304
	
	1.000
	0.304

	15
	100
	2
	1
	20.346
	20.346
	75
	0.304
	
	1.000
	0.304

	16
	100
	2
	2
	20.509
	41.017
	75
	0.304
	
	1.000
	0.304

	17
	100
	3~10
	8
	16.385
	131.083
	75
	0.304
	
	1.000
	0.304

	18
	100
	3~10
	8
	91.632
	733.053
	75
	0.304
	
	1.000
	0.304

	19
	100
	9~10
	2
	8.957
	17.915
	74
	0.304
	
	1.000
	0.304

	20
	13
	3~4
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	21
	15
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	22
	19
	3~4
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	23
	2
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	24
	3
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	25
	4
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	26
	5
	1,3~4
	3
	2.700
	8.100
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	27
	6
	1
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	28
	7
	1
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	29
	77
	9~11
	12
	2.700
	32.400
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	30
	77
	11
	1
	16.385
	16.385
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	31
	77
	11
	1
	84.186
	84.186
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	32
	77
	11
	1
	1.620
	1.620
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	33
	77
	11
	1
	2.160
	2.160
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	34
	77
	11
	1
	0.965
	0.965
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	立面总面积(㎡)
	1539.370
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.268


3. 东向：

东-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	23.940
	23.940
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	2
	
	1
	1
	69.788
	69.788
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	3
	
	2
	1
	17.621
	17.621
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	4
	
	2
	1
	23.937
	23.937
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	5
	
	2
	1
	51.985
	51.985
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	6
	
	2
	1
	1.890
	1.890
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	7
	
	2
	1
	2.700
	2.700
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	8
	
	2
	1
	3.856
	3.856
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	9
	
	2
	1
	9.985
	9.985
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	10
	
	3~4
	2
	3.514
	7.027
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	11
	
	3~4
	2
	5.400
	10.800
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	12
	
	3~4
	2
	3.866
	7.733
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	13
	
	3~8
	6
	3.150
	18.900
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	14
	
	5
	1
	6.926
	6.926
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	15
	
	5
	1
	8.420
	8.420
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	16
	
	5~8
	4
	10.800
	43.200
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	17
	
	5
	1
	15.621
	15.621
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	18
	
	5~8
	4
	52.198
	208.791
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	19
	
	5~8
	4
	8.374
	33.498
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	20
	
	6~7
	2
	49.213
	98.426
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	21
	
	6~7
	2
	6.475
	12.950
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	22
	
	6~7
	2
	11.848
	23.697
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	23
	
	8
	1
	13.056
	13.056
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	24
	
	11
	1
	3.206
	3.206
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	25
	
	11
	1
	8.401
	8.401
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	26
	1
	3~4
	2
	10.800
	21.600
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	27
	100
	3~4
	2
	37.159
	74.318
	75
	0.304
	
	1.000
	0.304

	28
	100
	3~4
	2
	52.198
	104.395
	74
	0.304
	
	1.000
	0.304

	29
	100
	3~4
	2
	18.872
	37.745
	75
	0.304
	
	1.000
	0.304

	30
	100
	3~4
	2
	8.374
	16.749
	74
	0.304
	
	1.000
	0.304

	31
	100
	6~7
	2
	8.994
	17.988
	74
	0.304
	
	1.000
	0.304

	32
	100
	9~10
	2
	36.428
	72.857
	75
	0.304
	
	1.000
	0.304

	33
	100
	9~10
	2
	20.267
	40.534
	75
	0.304
	
	1.000
	0.304

	34
	101
	5
	1
	5.372
	5.372
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	35
	101
	6~7
	2
	13.792
	27.584
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	36
	101
	8
	1
	13.792
	13.792
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	37
	101
	11
	1
	5.391
	5.391
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	38
	2
	1
	1
	1.890
	1.890
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	39
	77
	9~11
	3
	10.800
	32.400
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	40
	77
	9~11
	3
	52.198
	156.593
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	41
	77
	9~11
	3
	3.150
	9.450
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	42
	77
	9~11
	3
	8.374
	25.123
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	43
	77
	11
	1
	15.616
	15.616
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	立面总面积(㎡)
	1405.750
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.228


4. 西向：

西-默认立面

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	45.865
	45.865
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	2
	
	1
	1
	25.276
	25.276
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	3
	
	1
	1
	22.259
	22.259
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	4
	
	1~2
	2
	1.890
	3.780
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	5
	
	2
	1
	94.329
	94.329
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	6
	
	2
	1
	14.920
	14.920
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	7
	
	2
	1
	142.217
	142.217
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	8
	
	3~4
	2
	1.573
	3.146
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	9
	
	3~4
	24
	5.400
	129.600
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	10
	
	3~4
	2
	3.229
	6.458
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	11
	
	3~4
	2
	3.762
	7.524
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	12
	
	3~4
	2
	2.848
	5.695
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	13
	
	3~4
	2
	5.854
	11.707
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	14
	
	3~4
	2
	7.355
	14.710
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	15
	
	3~4
	2
	7.301
	14.602
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	16
	
	3~4
	2
	10.458
	20.916
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	17
	
	3~4
	2
	7.225
	14.450
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	18
	
	3~4
	2
	9.673
	19.346
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	19
	
	3~4
	2
	9.209
	18.418
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	20
	
	3~4
	2
	4.198
	8.395
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	21
	
	3~4
	2
	3.726
	7.452
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	22
	
	3~8
	6
	3.150
	18.900
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	23
	
	5
	1
	33.744
	33.744
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	24
	
	5
	1
	142.242
	142.242
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	25
	
	5~8
	4
	2.700
	10.800
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	26
	
	5,8,11
	3
	6.475
	19.425
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	27
	
	5
	1
	29.640
	29.640
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	28
	
	6~7
	2
	142.243
	284.485
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	29
	
	6~7
	2
	32.055
	64.109
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	30
	
	8
	1
	16.923
	16.923
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	31
	
	8~11
	4
	142.243
	568.970
	65
	0.201
	
	1.000
	0.201

	32
	
	8
	1
	4.578
	4.578
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	33
	
	8
	1
	15.364
	15.364
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	34
	
	8
	1
	15.854
	15.854
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	35
	
	8
	1
	6.258
	6.258
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	36
	100
	3~4
	2
	28.821
	57.642
	74
	0.304
	
	1.000
	0.304

	37
	100
	3~4
	2
	30.961
	61.923
	74
	0.304
	
	1.000
	0.304

	38
	100
	3~4
	2
	19.080
	38.159
	74
	0.304
	
	1.000
	0.304

	39
	100
	6~7
	2
	42.929
	85.857
	74
	0.304
	
	1.000
	0.304

	40
	100
	9~10
	2
	36.977
	73.953
	74
	0.304
	
	1.000
	0.304

	41
	4
	3~4
	2
	2.700
	5.400
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	42
	77
	9~11
	3
	2.700
	8.100
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	43
	77
	9~11
	3
	15.372
	46.116
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	44
	77
	9~11
	3
	6.258
	18.773
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	45
	77
	9~11
	3
	3.150
	9.450
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	46
	77
	9~11
	3
	9.031
	27.093
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	47
	77
	11
	1
	29.094
	29.094
	18
	0.201
	
	1.000
	0.201

	立面总面积(㎡)
	2323.918
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.215


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	54.18
	1.69
	0.20
	0.11
	K≤3.50, SHGC(不要求)
	满足

	北向
	北-默认立面
	1539.37
	1.70
	0.27
	0.56
	K≤2.20, SHGC≤0.40
	满足

	东向
	东-默认立面
	1405.75
	1.69
	0.23
	0.70
	K≤2.20, SHGC≤0.30
	满足

	西向
	西-默认立面
	2323.92
	1.69
	0.22
	0.70
	K≤2.20, SHGC≤0.30
	满足

	综合平均
	
	5323.22
	1.69
	0.23
	0.62
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1006
	23.32
	39.00
	1
	1.89
	0.80
	外窗
	0.80
	0.04
	不适宜

	
	1007
	21.52
	38.10
	未编号
	3.15
	0.80
	外窗
	0.80
	0.07
	不适宜

	2
	2003
	23.40
	39.06
	未编号
	1.89
	0.80
	外窗
	0.80
	0.04
	不适宜

	3
	3009@3
	20.90
	38.10
	未编号
	3.15
	0.80
	外窗
	0.80
	0.07
	不适宜

	5
	5007
	23.25
	38.95
	未编号
	3.15
	0.80
	外窗
	0.80
	0.06
	不适宜

	
	5008
	20.90
	38.10
	未编号
	3.15
	0.80
	外窗
	0.80
	0.07
	不适宜

	6
	6008@6
	20.90
	38.10
	未编号
	3.15
	0.80
	外窗
	0.80
	0.07
	不适宜

	8
	8007
	23.34
	38.95
	未编号
	3.15
	0.80
	外窗
	0.80
	0.06
	不适宜

	
	8008
	20.90
	38.10
	未编号
	3.15
	0.80
	外窗
	0.80
	0.07
	不适宜

	9
	9007@9
	23.30
	38.95
	77
	3.15
	0.80
	外窗
	0.80
	0.06
	不适宜

	
	9008@9
	20.90
	38.10
	77
	3.15
	0.80
	外窗
	0.80
	0.07
	不适宜

	11
	11007
	23.30
	38.95
	77
	3.15
	0.80
	外窗
	0.80
	0.06
	不适宜

	
	11008
	20.90
	38.10
	77
	3.15
	0.80
	外窗
	0.80
	0.07
	不适宜

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	不适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	54.18
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	1539.37
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	1405.75
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	2323.92
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	7级  
	7级  

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足
	满足


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	3级  

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	窗墙比
	适宜
	

	2
	可见光透射比
	满足
	

	3
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	4
	屋顶构造
	满足
	

	5
	外墙构造
	满足
	

	6
	挑空楼板构造
	满足
	

	7
	外窗热工
	满足
	

	8
	有效通风换气面积
	不适宜
	可

	9
	非中空窗面积比
	满足
	

	10
	外窗气密性
	满足
	

	11
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的要求。
 4 / 4

[image: image12.png]