[image: image20.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
乙类  分散供暖空调
	工程名称
	南昌某高校宾馆绿色低碳更新及运维

	工程地点
	江西-南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2023年12月23日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T16723521668


目  录
31
建筑概况


32
设计依据


43
建筑大样


114
工程材料


115
围护结构作法简要说明


126
体形系数


127
窗墙比


127.1
窗墙比


127.2
外窗表


168
天窗


168.1
天窗类型


169
屋顶构造


169.1
屋顶构造一


1610
外墙构造


1610.1
外墙相关构造


1610.1.1
外墙构造一


1710.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ


1710.3
外墙平均热工特性


1811
挑空楼板构造


1811.1
挑空楼板构造一


1812
外窗热工


1812.1
外窗构造


1912.2
外遮阳类型


1912.2.1
百叶遮阳


1912.3
平均传热系数


2312.4
综合太阳得热系数


3012.5
总体热工性能


3113
有效通风换气面积


3114
非中空窗面积比


3115
外窗气密性


3216
幕墙气密性


3217
规定性指标检查结论





1 建筑概况
	工程名称
	南昌某高校宾馆绿色低碳更新及运维

	工程地点
	江西-南昌

	地理位置
	北纬：28.68°
	东经：115.86°

	气候分区
	夏热冬冷

	建筑面积
	地上11157㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上9          地下0

	建筑高度
	40.5m

	建筑（节能计算）体积
	50205.28

	建筑（节能计算）外表面积
	9968.33

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
立面图例
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
[image: image7.wmf]
5层平面
[image: image8.wmf]
6层平面
[image: image9.wmf]
7层平面
[image: image10.wmf]
8层平面
[image: image11.wmf]
9层平面
[image: image12.png]



左视图
[image: image13.png]



右视图
[image: image14.png]



西南轴侧图
[image: image15.png]



东南轴侧图
[image: image16.png]



西北轴侧图
[image: image17.png]



东北轴侧图
4 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


5 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 30mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 30mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 30mm＋水泥砂浆 20mm
4. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：
    传热系数2.025W/m^2.K，自身遮阳系数0.285
6 体形系数
	外表面积
	9968.33

	建筑体积
	50205.28

	体形系数
	0.20


7 窗墙比
7.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	1723.07
	2192.09
	0.79

	北向
	北-默认立面
	1880.79
	2565.80
	0.73

	东向
	东-默认立面
	409.94
	1411.71
	0.29

	西向
	西-默认立面
	621.46
	1413.75
	0.44


7.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
1723.07
	
	13.00×4.50
	1~2
	2
	58.49
	116.99

	
	
	
	13.00×4.50
	1~2
	2
	58.49
	116.99

	
	
	
	8.66×4.50
	1
	1
	38.99
	38.99

	
	
	
	9.23×4.50
	1
	1
	41.53
	41.53

	
	
	
	9.23×4.50
	1
	1
	41.53
	41.53

	
	
	
	8.66×4.50
	1~2
	2
	38.99
	77.98

	
	
	
	4.31×4.50
	2
	1
	19.39
	19.39

	
	
	
	4.33×4.50
	2
	1
	19.50
	19.50

	
	
	
	4.34×4.50
	2
	1
	19.52
	19.52

	
	
	
	8.65×4.50
	2
	1
	38.92
	38.92

	
	
	
	4.36×4.50
	2
	1
	19.61
	19.61

	
	
	
	1.55×4.50
	3~9
	7
	6.96
	48.71

	
	
	
	1.54×4.50
	3~9
	7
	6.94
	48.57

	
	
	
	1.55×4.50
	3~9
	7
	6.96
	48.71

	
	
	
	1.55×4.50
	3~9
	7
	6.99
	48.96

	
	
	
	1.60×4.50
	3~9
	7
	7.21
	50.44

	
	
	
	1.55×4.50
	3~9
	7
	6.97
	48.80

	
	
	
	0.35×4.50
	3~9
	7
	1.58
	11.03

	
	
	
	0.90×2.40
	3~9
	7
	2.16
	15.12

	
	
	
	0.25×4.50
	3~9
	7
	1.13
	7.88

	
	
	
	0.35×4.50
	3~9
	14
	1.58
	22.05

	
	
	
	0.90×2.40
	3~9
	14
	2.16
	30.24

	
	
	
	0.25×4.50
	3~9
	14
	1.13
	15.75

	
	
	
	0.36×4.50
	3~9
	7
	1.61
	11.28

	
	
	
	0.90×2.40
	3~9
	14
	2.16
	30.24

	
	
	
	0.24×4.50
	3~9
	7
	1.08
	7.59

	
	
	
	0.34×4.50
	3~9
	7
	1.51
	10.58

	
	
	
	0.27×4.50
	3~9
	7
	1.19
	8.35

	
	
	
	0.34×4.50
	3~9
	7
	1.54
	10.80

	
	
	
	0.90×2.40
	3~9
	7
	2.16
	15.12

	
	
	
	0.26×4.50
	3~9
	7
	1.16
	8.10

	
	
	
	1.58×4.50
	3~9
	7
	7.12
	49.85

	
	
	
	0.35×4.50
	3~9
	7
	1.58
	11.06

	
	
	
	0.90×2.40
	3~9
	14
	2.16
	30.24

	
	
	
	0.25×4.50
	3~9
	7
	1.12
	7.84

	
	
	
	1.60×4.50
	3~9
	7
	7.19
	50.34

	
	
	
	1.53×4.50
	3~9
	7
	6.87
	48.06

	
	
	
	1.67×4.50
	3~9
	7
	7.51
	52.59

	
	
	
	1.59×4.50
	3~9
	7
	7.17
	50.20

	
	
	
	1.59×4.50
	3~9
	7
	7.17
	50.18

	
	
	
	0.30×4.50
	3~9
	14
	1.35
	18.90

	
	
	
	0.35×4.50
	3~9
	7
	1.58
	11.03

	
	
	
	0.90×2.40
	3~9
	7
	2.16
	15.12

	
	
	
	0.25×4.50
	3~9
	7
	1.13
	7.88

	
	
	
	0.35×4.50
	3~9
	14
	1.58
	22.05

	
	
	
	0.90×2.40
	3~9
	14
	2.16
	30.24

	
	
	
	0.25×4.50
	3~9
	14
	1.13
	15.75

	
	
	
	0.35×4.50
	3~9
	7
	1.58
	11.03

	
	
	
	0.90×2.40
	3~9
	14
	2.16
	30.24

	
	
	
	0.25×4.50
	3~9
	7
	1.13
	7.88

	
	
	
	1.59×4.50
	3~9
	7
	7.16
	50.14

	
	
	
	1.60×4.50
	3~9
	7
	7.18
	50.29

	
	
	
	0.30×4.50
	3~9
	7
	1.33
	9.32

	
	
	
	0.30×4.50
	3~9
	7
	1.37
	9.58

	
	
	
	0.30×4.50
	3~9
	14
	1.35
	18.90

	
	
	
	0.90×2.40
	3~9
	7
	2.16
	15.12

	北向
	北-默认立面
1880.79
	
	5.00×4.50
	1
	2
	22.50
	45.01

	
	
	
	3.93×4.50
	1~2
	2
	17.70
	35.40

	
	
	
	1.48×4.50
	3~9
	7
	6.65
	46.52

	
	
	
	1.48×4.50
	3~9
	7
	6.65
	46.52

	
	
	
	1.34×4.50
	3~9
	7
	6.03
	42.23

	
	
	
	1.34×4.50
	3~9
	7
	6.03
	42.23

	
	
	
	3.93×4.50
	3~9
	7
	17.70
	123.91

	
	
	
	1.36×4.50
	3~9
	7
	6.12
	42.86

	
	
	
	1.36×4.50
	3~9
	7
	6.12
	42.86

	
	
	
	1.37×4.50
	3~9
	7
	6.17
	43.19

	
	
	
	1.37×4.50
	3~9
	7
	6.17
	43.19

	
	
	
	1.36×4.50
	3~9
	7
	6.13
	42.91

	
	
	
	1.36×4.50
	3~9
	7
	6.13
	42.91

	
	
	
	1.35×4.50
	3~9
	7
	6.08
	42.54

	
	
	
	1.35×4.50
	3~9
	7
	6.08
	42.54

	
	
	
	0.30×4.50
	3~9
	7
	1.34
	9.39

	
	
	
	0.90×2.40
	3~9
	14
	2.16
	30.24

	
	
	
	0.10×4.50
	3~9
	7
	0.46
	3.21

	
	
	
	0.28×4.50
	3~9
	7
	1.24
	8.69

	
	
	
	0.90×2.40
	3~9
	7
	2.16
	15.12

	
	
	
	0.15×4.50
	3~9
	7
	0.66
	4.60

	
	
	
	1.30×4.50
	3~9
	7
	5.85
	40.95

	
	
	
	1.40×4.50
	3~9
	7
	6.30
	44.10

	
	
	
	1.30×4.50
	3~9
	7
	5.85
	40.95

	
	
	
	1.30×4.50
	3~9
	7
	5.85
	40.95

	
	
	
	1.38×4.50
	3~9
	7
	6.21
	43.45

	
	
	
	1.38×4.50
	3~9
	7
	6.21
	43.45

	
	
	
	1.41×4.50
	3~9
	7
	6.32
	44.27

	
	
	
	1.41×4.50
	3~9
	7
	6.32
	44.27

	
	
	
	1.38×4.50
	3~9
	7
	6.22
	43.54

	
	
	
	1.38×4.50
	3~9
	7
	6.22
	43.54

	
	
	
	1.37×4.50
	3~9
	7
	6.15
	43.02

	
	
	
	1.37×4.50
	3~9
	7
	6.15
	43.02

	
	
	
	1.35×4.50
	3~9
	7
	6.09
	42.64

	
	
	
	1.35×4.50
	3~9
	7
	6.09
	42.64

	
	
	
	1.39×4.50
	3~9
	7
	6.24
	43.68

	
	
	
	1.39×4.50
	3~9
	7
	6.24
	43.68

	
	
	
	1.38×4.50
	3~9
	7
	6.23
	43.63

	
	
	
	1.38×4.50
	3~9
	7
	6.23
	43.63

	
	
	
	0.20×4.50
	3~9
	14
	0.90
	12.60

	
	
	
	0.90×2.40
	3~9
	7
	2.16
	15.12

	
	
	
	0.30×4.50
	3~9
	7
	1.35
	9.45

	
	
	
	0.90×2.40
	3~9
	7
	2.16
	15.12

	
	
	
	0.10×4.50
	3~9
	7
	0.47
	3.28

	
	
	
	0.15×4.50
	3~9
	7
	0.69
	4.85

	
	
	
	0.90×2.40
	3~9
	7
	2.16
	15.12

	
	
	
	0.40×4.50
	3~9
	7
	1.78
	12.44

	
	
	
	0.20×4.50
	3~9
	7
	0.88
	6.17

	
	
	
	0.90×2.40
	3~9
	7
	2.16
	15.12

	
	
	
	0.20×4.50
	3~9
	7
	0.90
	6.30

	
	
	
	0.30×4.50
	3~9
	7
	1.36
	9.51

	
	
	
	0.90×2.40
	3~9
	7
	2.16
	15.12

	
	
	
	0.20×4.50
	3~9
	7
	0.90
	6.30

	
	
	
	0.34×4.50
	3~9
	7
	1.51
	10.58

	
	
	
	0.90×2.40
	3~9
	7
	2.16
	15.12

	
	
	
	0.16×4.50
	3~9
	7
	0.71
	4.98

	
	
	
	0.24×4.50
	3~9
	7
	1.06
	7.40

	
	
	
	0.90×2.40
	3~9
	7
	2.16
	15.12

	
	
	
	0.27×4.50
	3~9
	7
	1.22
	8.54

	
	
	
	1.41×4.50
	3~9
	7
	6.33
	44.32

	
	
	
	1.41×4.50
	3~9
	7
	6.33
	44.32

	
	
	
	0.24×4.50
	3~9
	7
	1.10
	7.69

	
	
	
	0.15×4.50
	3~9
	7
	0.68
	4.73

	东向
	东-默认立面
409.94
	
	8.02×4.50
	1
	1
	36.08
	36.08

	
	
	
	6.17×4.50
	2
	1
	27.75
	27.75

	
	
	
	1.55×4.50
	3~9
	7
	6.96
	48.71

	
	
	
	1.55×4.50
	3~9
	7
	6.96
	48.71

	
	
	
	1.60×4.50
	3~9
	7
	7.21
	50.44

	
	
	
	1.58×4.50
	3~9
	7
	7.12
	49.85

	
	
	
	1.53×4.50
	3~9
	7
	6.87
	48.06

	
	
	
	1.59×4.50
	3~9
	7
	7.17
	50.20

	
	
	
	1.59×4.50
	3~9
	7
	7.16
	50.14

	西向
	西-默认立面
621.46
	
	8.02×4.50
	1
	1
	36.08
	36.08

	
	
	
	7.30×4.50
	1~2
	2
	32.85
	65.70

	
	
	
	3.60×4.50
	1~2
	2
	16.20
	32.40

	
	
	
	6.17×4.50
	2
	1
	27.75
	27.75

	
	
	
	3.49×4.50
	3~9
	7
	15.68
	109.79

	
	
	
	1.54×4.50
	3~9
	7
	6.94
	48.57

	
	
	
	1.55×4.50
	3~9
	7
	6.99
	48.96

	
	
	
	1.55×4.50
	3~9
	7
	6.97
	48.80

	
	
	
	1.60×4.50
	3~9
	7
	7.19
	50.34

	
	
	
	1.67×4.50
	3~9
	7
	7.51
	52.59

	
	
	
	1.59×4.50
	3~9
	7
	7.17
	50.18

	
	
	
	1.60×4.50
	3~9
	7
	7.18
	50.29


8 天窗
8.1 天窗类型

本工程无此项内容
9 屋顶构造
9.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	30
	0.030
	0.340
	1.20
	0.833
	0.340

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	1.419
	3.804

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.63

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


10 外墙构造
10.1 外墙相关构造
10.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	30
	0.030
	0.340
	1.20
	0.833
	0.340

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	1.016
	3.055

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.85


10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image18.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





10.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	283.80
	1.000
	0.85
	3.06
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.85 × 1.10 = 0.94


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	545.15
	1.000
	0.85
	3.06
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.85 × 1.10 = 0.94


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	997.99
	1.000
	0.85
	3.06
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.85 × 1.10 = 0.94


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	792.29
	1.000
	0.85
	3.06
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.85 × 1.10 = 0.94


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	2619.23
	1.000
	0.85
	3.06
	0.75

	凸窗外窗比（%）
	0%

	考虑线性热桥后K
	0.85 × 1.10 = 0.94

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条

	标准要求
	K≤1.00

	结论
	满足


11 挑空楼板构造
11.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	30
	0.030
	0.340
	1.20
	0.833
	0.340

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	210
	－
	－
	－
	0.967
	2.260

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.89

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条

	标准要求
	K≤1.00

	结论
	满足


12 外窗热工
12.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	65
	2.03
	0.25
	0.480
	来源《民用建筑热工设计规范》


12.2 外遮阳类型
12.2.1 百叶遮阳
[image: image19.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


12.3 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~2
	2
	58.493
	116.986
	65
	2.025

	2
	
	1~2
	2
	58.493
	116.986
	65
	2.025

	3
	
	1
	1
	38.991
	38.991
	65
	2.025

	4
	
	1
	1
	41.535
	41.535
	65
	2.025

	5
	
	1
	1
	41.535
	41.535
	65
	2.025

	6
	
	1~2
	2
	38.989
	77.978
	65
	2.025

	7
	
	2
	1
	19.386
	19.386
	65
	2.025

	8
	
	2
	1
	19.497
	19.497
	65
	2.025

	9
	
	2
	1
	19.518
	19.518
	65
	2.025

	10
	
	2
	1
	38.924
	38.924
	65
	2.025

	11
	
	2
	1
	19.608
	19.608
	65
	2.025

	12
	
	3~9
	7
	6.958
	48.707
	65
	2.025

	13
	
	3~9
	7
	6.939
	48.572
	65
	2.025

	14
	
	3~9
	7
	6.959
	48.712
	65
	2.025

	15
	
	3~9
	7
	6.995
	48.965
	65
	2.025

	16
	
	3~9
	7
	7.206
	50.444
	65
	2.025

	17
	
	3~9
	7
	6.972
	48.805
	65
	2.025

	18
	
	3~9
	7
	1.575
	11.025
	65
	2.025

	19
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	2.025

	20
	
	3~9
	7
	1.125
	7.875
	65
	2.025

	21
	
	3~9
	14
	1.575
	22.050
	65
	2.025

	22
	
	3~9
	14
	2.160
	30.240
	65
	2.025

	23
	
	3~9
	14
	1.125
	15.750
	65
	2.025

	24
	
	3~9
	7
	1.611
	11.277
	65
	2.025

	25
	
	3~9
	14
	2.160
	30.240
	65
	2.025

	26
	
	3~9
	7
	1.085
	7.592
	65
	2.025

	27
	
	3~9
	7
	1.512
	10.584
	65
	2.025

	28
	
	3~9
	7
	1.193
	8.348
	65
	2.025

	29
	
	3~9
	7
	1.544
	10.805
	65
	2.025

	30
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	2.025

	31
	
	3~9
	7
	1.157
	8.096
	65
	2.025

	32
	
	3~9
	7
	7.121
	49.848
	65
	2.025

	33
	
	3~9
	7
	1.580
	11.057
	65
	2.025

	34
	
	3~9
	14
	2.160
	30.240
	65
	2.025

	35
	
	3~9
	7
	1.121
	7.844
	65
	2.025

	36
	
	3~9
	7
	7.191
	50.338
	65
	2.025

	37
	
	3~9
	7
	6.866
	48.059
	65
	2.025

	38
	
	3~9
	7
	7.513
	52.592
	65
	2.025

	39
	
	3~9
	7
	7.172
	50.203
	65
	2.025

	40
	
	3~9
	7
	7.168
	50.176
	65
	2.025

	41
	
	3~9
	14
	1.350
	18.900
	65
	2.025

	42
	
	3~9
	7
	1.575
	11.025
	65
	2.025

	43
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	2.025

	44
	
	3~9
	7
	1.125
	7.875
	65
	2.025

	45
	
	3~9
	14
	1.575
	22.050
	65
	2.025

	46
	
	3~9
	14
	2.160
	30.240
	65
	2.025

	47
	
	3~9
	14
	1.125
	15.750
	65
	2.025

	48
	
	3~9
	7
	1.575
	11.025
	65
	2.025

	49
	
	3~9
	14
	2.160
	30.240
	65
	2.025

	50
	
	3~9
	7
	1.125
	7.875
	65
	2.025

	51
	
	3~9
	7
	7.163
	50.140
	65
	2.025

	52
	
	3~9
	7
	7.185
	50.292
	65
	2.025

	53
	
	3~9
	7
	1.332
	9.324
	65
	2.025


	54
	
	3~9
	7
	1.368
	9.576
	65
	2.025

	55
	
	3~9
	14
	1.350
	18.900
	65
	2.025

	56
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	2.025

	立面总面积(㎡)
	1723.074
	立面平均传热系数
	2.025


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	2
	22.505
	45.009
	65
	2.025

	2
	
	1~2
	2
	17.701
	35.403
	65
	2.025

	3
	
	3~9
	7
	6.646
	46.523
	65
	2.025

	4
	
	3~9
	7
	6.646
	46.523
	65
	2.025

	5
	
	3~9
	7
	6.033
	42.232
	65
	2.025

	6
	
	3~9
	7
	6.033
	42.232
	65
	2.025

	7
	
	3~9
	7
	17.701
	123.910
	65
	2.025

	8
	
	3~9
	7
	6.123
	42.864
	65
	2.025

	9
	
	3~9
	7
	6.123
	42.864
	65
	2.025

	10
	
	3~9
	7
	6.171
	43.194
	65
	2.025

	11
	
	3~9
	7
	6.171
	43.194
	65
	2.025

	12
	
	3~9
	7
	6.130
	42.913
	65
	2.025

	13
	
	3~9
	7
	6.130
	42.913
	65
	2.025

	14
	
	3~9
	7
	6.077
	42.537
	65
	2.025

	15
	
	3~9
	7
	6.077
	42.537
	65
	2.025

	16
	
	3~9
	7
	1.341
	9.387
	65
	2.025

	17
	
	3~9
	14
	2.160
	30.240
	65
	2.025

	18
	
	3~9
	7
	0.459
	3.213
	65
	2.025

	19
	
	3~9
	7
	1.242
	8.694
	65
	2.025

	20
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	2.025

	21
	
	3~9
	7
	0.657
	4.599
	65
	2.025

	22
	
	3~9
	7
	5.850
	40.950
	65
	2.025

	23
	
	3~9
	7
	6.300
	44.100
	65
	2.025

	24
	
	3~9
	7
	5.850
	40.950
	65
	2.025

	25
	
	3~9
	7
	5.850
	40.950
	65
	2.025

	26
	
	3~9
	7
	6.207
	43.446
	65
	2.025

	27
	
	3~9
	7
	6.207
	43.446
	65
	2.025

	28
	
	3~9
	7
	6.324
	44.268
	65
	2.025

	29
	
	3~9
	7
	6.324
	44.268
	65
	2.025

	30
	
	3~9
	7
	6.220
	43.537
	65
	2.025

	31
	
	3~9
	7
	6.220
	43.537
	65
	2.025

	32
	
	3~9
	7
	6.145
	43.016
	65
	2.025

	33
	
	3~9
	7
	6.145
	43.016
	65
	2.025

	34
	
	3~9
	7
	6.091
	42.639
	65
	2.025

	35
	
	3~9
	7
	6.091
	42.639
	65
	2.025

	36
	
	3~9
	7
	6.240
	43.682
	65
	2.025

	37
	
	3~9
	7
	6.240
	43.682
	65
	2.025

	38
	
	3~9
	7
	6.232
	43.627
	65
	2.025

	39
	
	3~9
	7
	6.232
	43.627
	65
	2.025

	40
	
	3~9
	14
	0.900
	12.600
	65
	2.025

	41
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	2.025

	42
	
	3~9
	7
	1.350
	9.450
	65
	2.025

	43
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	2.025

	44
	
	3~9
	7
	0.468
	3.276
	65
	2.025

	45
	
	3~9
	7
	0.693
	4.851
	65
	2.025

	46
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	2.025

	47
	
	3~9
	7
	1.778
	12.443
	65
	2.025

	48
	
	3~9
	7
	0.882
	6.174
	65
	2.025

	49
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	2.025

	50
	
	3~9
	7
	0.900
	6.300
	65
	2.025

	51
	
	3~9
	7
	1.359
	9.513
	65
	2.025

	52
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	2.025

	53
	
	3~9
	7
	0.900
	6.300
	65
	2.025

	54
	
	3~9
	7
	1.512
	10.584
	65
	2.025

	55
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	2.025

	56
	
	3~9
	7
	0.711
	4.977
	65
	2.025

	57
	
	3~9
	7
	1.058
	7.403
	65
	2.025

	58
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	2.025

	59
	
	3~9
	7
	1.220
	8.537
	65
	2.025

	60
	
	3~9
	7
	6.332
	44.324
	65
	2.025

	61
	
	3~9
	7
	6.332
	44.324
	65
	2.025

	62
	
	3~9
	7
	1.098
	7.686
	65
	2.025

	63
	
	3~9
	7
	0.675
	4.725
	65
	2.025

	立面总面积(㎡)
	1880.789
	立面平均传热系数
	2.025


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	36.078
	36.078
	65
	2.025

	2
	
	2
	1
	27.752
	27.752
	65
	2.025

	3
	
	3~9
	7
	6.958
	48.707
	65
	2.025

	4
	
	3~9
	7
	6.959
	48.712
	65
	2.025

	5
	
	3~9
	7
	7.206
	50.444
	65
	2.025

	6
	
	3~9
	7
	7.121
	49.848
	65
	2.025

	7
	
	3~9
	7
	6.866
	48.059
	65
	2.025

	8
	
	3~9
	7
	7.172
	50.203
	65
	2.025

	9
	
	3~9
	7
	7.163
	50.140
	65
	2.025

	立面总面积(㎡)
	409.943
	立面平均传热系数
	2.025


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	36.078
	36.078
	65
	2.025

	2
	
	1~2
	2
	32.850
	65.700
	65
	2.025

	3
	
	1~2
	2
	16.200
	32.400
	65
	2.025

	4
	
	2
	1
	27.752
	27.752
	65
	2.025

	5
	
	3~9
	7
	15.684
	109.787
	65
	2.025

	6
	
	3~9
	7
	6.939
	48.572
	65
	2.025

	7
	
	3~9
	7
	6.995
	48.965
	65
	2.025

	8
	
	3~9
	7
	6.972
	48.805
	65
	2.025

	9
	
	3~9
	7
	7.191
	50.338
	65
	2.025

	10
	
	3~9
	7
	7.513
	52.592
	65
	2.025

	11
	
	3~9
	7
	7.168
	50.176
	65
	2.025

	12
	
	3~9
	7
	7.185
	50.292
	65
	2.025

	立面总面积(㎡)
	621.456
	立面平均传热系数
	2.025


12.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1~2
	2
	58.493
	116.986
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.543
	0.135

	2
	
	1~2
	2
	58.493
	116.986
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.543
	0.135

	3
	
	1
	1
	38.991
	38.991
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.544
	0.135

	4
	
	1
	1
	41.535
	41.535
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.544
	0.135

	5
	
	1
	1
	41.535
	41.535
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.544
	0.135

	6
	
	1~2
	2
	38.989
	77.978
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.545
	0.135

	7
	
	2
	1
	19.386
	19.386
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.545
	0.135

	8
	
	2
	1
	19.497
	19.497
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.546
	0.135

	9
	
	2
	1
	19.518
	19.518
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.546
	0.135

	10
	
	2
	1
	38.924
	38.924
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.544
	0.135

	11
	
	2
	1
	19.608
	19.608
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.545
	0.135

	12
	
	3~9
	7
	6.958
	48.707
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.538
	0.133

	13
	
	3~9
	7
	6.939
	48.572
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.557
	0.138

	14
	
	3~9
	7
	6.959
	48.712
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.552
	0.137

	15
	
	3~9
	7
	6.995
	48.965
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.559
	0.139

	16
	
	3~9
	7
	7.206
	50.444
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.551
	0.137

	17
	
	3~9
	7
	6.972
	48.805
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.562
	0.139

	18
	
	3~9
	7
	1.575
	11.025
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.587
	0.146

	19
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.559
	0.139

	20
	
	3~9
	7
	1.125
	7.875
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.605
	0.150

	21
	
	3~9
	14
	1.575
	22.050
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.588
	0.146

	22
	
	3~9
	14
	2.160
	30.240
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.560
	0.139

	23
	
	3~9
	14
	1.125
	15.750
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.607
	0.150

	24
	
	3~9
	7
	1.611
	11.277
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.589
	0.146

	25
	
	3~9
	14
	2.160
	30.240
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.561
	0.139

	26
	
	3~9
	7
	1.085
	7.592
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.612
	0.152

	27
	
	3~9
	7
	1.512
	10.584
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.592
	0.147

	28
	
	3~9
	7
	1.193
	8.348
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.605
	0.150

	29
	
	3~9
	7
	1.544
	10.805
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.593
	0.147

	30
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.561
	0.139

	31
	
	3~9
	7
	1.157
	8.096
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.610
	0.151

	32
	
	3~9
	7
	7.121
	49.848
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.552
	0.137

	33
	
	3~9
	7
	1.580
	11.057
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.593
	0.147

	34
	
	3~9
	14
	2.160
	30.240
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.562
	0.139

	35
	
	3~9
	7
	1.121
	7.844
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.614
	0.152

	36
	
	3~9
	7
	7.191
	50.338
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.563
	0.140

	37
	
	3~9
	7
	6.866
	48.059
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.552
	0.137

	38
	
	3~9
	7
	7.513
	52.592
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.563
	0.140

	39
	
	3~9
	7
	7.172
	50.203
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.552
	0.137

	40
	
	3~9
	7
	7.168
	50.176
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.570
	0.141

	41
	
	3~9
	14
	1.350
	18.900
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.602
	0.149

	42
	
	3~9
	7
	1.575
	11.025
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.601
	0.149

	43
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.565
	0.140

	44
	
	3~9
	7
	1.125
	7.875
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.625
	0.155

	45
	
	3~9
	14
	1.575
	22.050
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.606
	0.150

	46
	
	3~9
	14
	2.160
	30.240
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.567
	0.141

	47
	
	3~9
	14
	1.125
	15.750
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.632
	0.157

	48
	
	3~9
	7
	1.575
	11.025
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.616
	0.153

	49
	
	3~9
	14
	2.160
	30.240
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.571
	0.141

	50
	
	3~9
	7
	1.125
	7.875
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.642
	0.159

	51
	
	3~9
	7
	7.163
	50.140
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.552
	0.137

	52
	
	3~9
	7
	7.185
	50.292
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.596
	0.148

	53
	
	3~9
	7
	1.332
	9.324
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.629
	0.156

	54
	
	3~9
	7
	1.368
	9.576
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.627
	0.155

	55
	
	3~9
	14
	1.350
	18.900
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.643
	0.160

	56
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.575
	0.143

	立面总面积(㎡)
	1723.074
	综合太阳得热系数
	0.562
	0.139


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	2
	22.505
	45.009
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.612
	0.152

	2
	
	1~2
	2
	17.701
	35.403
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.619
	0.153

	3
	
	3~9
	7
	6.646
	46.523
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.572
	0.142

	4
	
	3~9
	7
	6.646
	46.523
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.623
	0.154

	5
	
	3~9
	7
	6.033
	42.232
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.623
	0.155

	6
	
	3~9
	7
	6.033
	42.232
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.580
	0.144

	7
	
	3~9
	7
	17.701
	123.910
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.619
	0.153

	8
	
	3~9
	7
	6.123
	42.864
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.624
	0.155

	9
	
	3~9
	7
	6.123
	42.864
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.579
	0.144

	10
	
	3~9
	7
	6.171
	43.194
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.566
	0.140

	11
	
	3~9
	7
	6.171
	43.194
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.618
	0.153

	12
	
	3~9
	7
	6.130
	42.913
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.566
	0.140

	13
	
	3~9
	7
	6.130
	42.913
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.623
	0.155

	14
	
	3~9
	7
	6.077
	42.537
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.623
	0.154

	15
	
	3~9
	7
	6.077
	42.537
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.579
	0.143

	16
	
	3~9
	7
	1.341
	9.387
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.648
	0.161

	17
	
	3~9
	14
	2.160
	30.240
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.627
	0.156

	18
	
	3~9
	7
	0.459
	3.213
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.697
	0.173

	19
	
	3~9
	7
	1.242
	8.694
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.647
	0.160

	20
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.624
	0.155

	21
	
	3~9
	7
	0.657
	4.599
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.671
	0.166

	22
	
	3~9
	7
	5.850
	40.950
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.621
	0.154

	23
	
	3~9
	7
	6.300
	44.100
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.617
	0.153

	24
	
	3~9
	7
	5.850
	40.950
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.618
	0.153

	25
	
	3~9
	7
	5.850
	40.950
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.616
	0.153

	26
	
	3~9
	7
	6.207
	43.446
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.574
	0.142

	27
	
	3~9
	7
	6.207
	43.446
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.623
	0.154

	28
	
	3~9
	7
	6.324
	44.268
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.623
	0.154

	29
	
	3~9
	7
	6.324
	44.268
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.583
	0.145

	30
	
	3~9
	7
	6.220
	43.537
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.559
	0.138

	31
	
	3~9
	7
	6.220
	43.537
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.623
	0.154

	32
	
	3~9
	7
	6.145
	43.016
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.624
	0.155

	33
	
	3~9
	7
	6.145
	43.016
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.615
	0.153

	34
	
	3~9
	7
	6.091
	42.639
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.557
	0.138

	35
	
	3~9
	7
	6.091
	42.639
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.560
	0.139

	36
	
	3~9
	7
	6.240
	43.682
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.619
	0.154

	37
	
	3~9
	7
	6.240
	43.682
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.614
	0.152

	38
	
	3~9
	7
	6.232
	43.627
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.550
	0.136

	39
	
	3~9
	7
	6.232
	43.627
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.560
	0.139

	40
	
	3~9
	14
	0.900
	12.600
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.645
	0.160

	41
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.617
	0.153

	42
	
	3~9
	7
	1.350
	9.450
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.635
	0.158

	43
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.618
	0.153

	44
	
	3~9
	7
	0.468
	3.276
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.651
	0.162

	45
	
	3~9
	7
	0.693
	4.851
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.660
	0.164

	46
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.621
	0.154

	47
	
	3~9
	7
	1.778
	12.443
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.633
	0.157

	48
	
	3~9
	7
	0.882
	6.174
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.649
	0.161

	49
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.619
	0.153

	50
	
	3~9
	7
	0.900
	6.300
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.648
	0.161

	51
	
	3~9
	7
	1.359
	9.513
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.639
	0.158

	52
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.620
	0.154

	53
	
	3~9
	7
	0.900
	6.300
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.652
	0.162

	54
	
	3~9
	7
	1.512
	10.584
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.641
	0.159

	55
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.624
	0.155

	56
	
	3~9
	7
	0.711
	4.977
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.669
	0.166

	57
	
	3~9
	7
	1.058
	7.403
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.652
	0.162

	58
	
	3~9
	7
	2.160
	15.120
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.624
	0.155

	59
	
	3~9
	7
	1.220
	8.537
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.648
	0.161

	60
	
	3~9
	7
	6.332
	44.324
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.619
	0.154

	61
	
	3~9
	7
	6.332
	44.324
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.604
	0.150

	62
	
	3~9
	7
	1.098
	7.686
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.655
	0.162

	63
	
	3~9
	7
	0.675
	4.725
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.678
	0.168

	立面总面积(㎡)
	1880.789
	综合太阳得热系数
	0.606
	0.150


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	36.078
	36.078
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.535
	0.133

	2
	
	2
	1
	27.752
	27.752
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.535
	0.133

	3
	
	3~9
	7
	6.958
	48.707
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.541
	0.134

	4
	
	3~9
	7
	6.959
	48.712
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.543
	0.135

	5
	
	3~9
	7
	7.206
	50.444
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.542
	0.134

	6
	
	3~9
	7
	7.121
	49.848
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.544
	0.135

	7
	
	3~9
	7
	6.866
	48.059
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.545
	0.135

	8
	
	3~9
	7
	7.172
	50.203
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.539
	0.134

	9
	
	3~9
	7
	7.163
	50.140
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.539
	0.134

	立面总面积(㎡)
	409.943
	综合太阳得热系数
	0.541
	0.134


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	36.078
	36.078
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.533
	0.132

	2
	
	1~2
	2
	32.850
	65.700
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.533
	0.132

	3
	
	1~2
	2
	16.200
	32.400
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.534
	0.132

	4
	
	2
	1
	27.752
	27.752
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.533
	0.132

	5
	
	3~9
	7
	15.684
	109.787
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.534
	0.132

	6
	
	3~9
	7
	6.939
	48.572
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.650
	0.161

	7
	
	3~9
	7
	6.995
	48.965
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.667
	0.165

	8
	
	3~9
	7
	6.972
	48.805
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.595
	0.148

	9
	
	3~9
	7
	7.191
	50.338
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.589
	0.146

	10
	
	3~9
	7
	7.513
	52.592
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.586
	0.145

	11
	
	3~9
	7
	7.168
	50.176
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.584
	0.145

	12
	
	3~9
	7
	7.185
	50.292
	65
	0.248
	百叶遮阳0
	0.582
	0.144

	立面总面积(㎡)
	621.456
	综合太阳得热系数
	0.575
	0.143


12.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	1723.07
	2.03
	0.14
	0.79
	K≤3.00, SHGC≤0.52
	满足

	北向
	北-默认立面
	1880.79
	2.03
	0.15
	0.73
	K≤3.00, SHGC≤0.52
	满足

	东向
	东-默认立面
	409.94
	2.03
	0.13
	0.29
	K≤3.00, SHGC≤0.52
	满足

	西向
	西-默认立面
	621.46
	2.03
	0.14
	0.44
	K≤3.00, SHGC≤0.52
	满足

	综合平均
	
	4635.26
	2.03
	0.14
	0.61
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.2-2的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
13 有效通风换气面积
	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条

	标准要求
	乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的30% 

	结论
	适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
14 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	1723.07
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	1880.79
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	409.94
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	621.46
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


15 外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	－
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	－
	－


16 幕墙气密性
	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	－


17 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	2
	屋顶构造
	满足

	3
	外墙构造
	满足

	4
	挑空楼板构造
	满足

	5
	外窗热工
	满足

	6
	有效通风换气面积
	适宜

	7
	非中空窗面积比
	满足

	8
	外窗气密性
	满足

	9
	幕墙气密性
	满足

	结论
	满足


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)乙类建筑的要求。
 4 / 4

[image: image20.png]