[image: image15.png]




室内温度达标比例报告书

室内舒适温度达标比例
报告书
	项目名称
	南昌某高校宾馆绿色低碳更新及运维

	工程地点
	江西-南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2023年12月23日


[image: image1.png]



	采用软件
	室内热舒适评价ITES2022

	软件版本
	20220808（SP1）

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T16723521668


目  录
41
项目概况


51.1
平面图


91.2
三维视图


102
计算依据


103
参考标准


104
计算方法


104.1
参数定义


104.2
计算流程


114.3
计算参数


114.3.1
室外月平均温度


124.3.2
室内热舒适温度


124.3.3
参评时间段


124.3.4
围护结构热工性能参数


154.3.5
房间类型参数


165
结果分析


165.1
室内适应性热舒适温度达标比例统计


216
结论




1 项目概况
1.1 平面图

[image: image2.wmf]
1层平面
[image: image3.wmf]
2层平面
[image: image4.wmf]
3层平面
[image: image5.wmf]
4层平面
[image: image6.wmf]
5层平面
[image: image7.wmf]
6层平面
[image: image8.wmf]
7层平面
[image: image9.wmf]
8层平面
[image: image10.wmf]
9层平面
1.2 三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片
图 1.2‑1  三维视图
2 计算依据

本项目主要参照资料为：
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3. 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012
4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
5. 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
6. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料
3 参考标准

室内热舒适评价的主要依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中有关室内热湿环境5.2.9条第1款的要求，具体评分规则如下：
1.采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到30%, 得2分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分；
2.采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级的面积比例，达到60%, 得5分；每再增加10%, 再得1 分，最高得8分。
4 计算方法
本项目的计算针对室内自然通风和复合通风工况，涉及的热环境参数定义和计算方法均依据《绿色建筑评价标准》及其对应的绿色建筑评价技术细则，详见下列小节：
4.1 参数定义
1） 复合通风：自然通风和机械通风两种通风方式的叠加或者切换；
2） 适应性热舒适温度：采用自然通风或者复合通风时对应的室内热环境参数。
4.2 计算流程
依据绿标细则所述，对于自然通风和复合通风，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例指，主要功能房间室内温度达到适应性舒适温度区间的小时数占建筑全年运行小时数的比例。
  根据上述计算方法，本项目采用一下计算步骤：
1. 确定舒适温度区间
依据标准细则，按照下述规则确定室内舒适温度区间。
1）当室内平均气流速度va≤0.3m/s时，室内没有个性化送风装置，舒适温度为下图中的阴影区间：
[image: image11.png]Uity (O

32
30
28
26
24
22

14

= 031t +21.3

out

= 0.31t,, +14.3

out

10 15 20 25 30 35
S50 A THB Ly (T)




图 4.2‑1  自然通风或复合通风建筑室内舒适温度范围

其中，室外月平均温度依据室外气象数据，本项目采用《中国建筑热环境分析专用气象数据集》。   
  2）当室内气流平均速度va>0.3m/s时，室内有风扇等个性化送风装置，采用下列方法调整室内舒适温度区间：
表4.2-1 室内平均气流速度对应的室内舒适温度上限值提高幅度

	室内气流平均速度va（m/s）
	0.3＜va≤0.6
	0.6＜va≤0.9
	0.9＜va≤1.2

	舒适温度上限提高幅度Δt（℃）
	1.2
	1.8
	2.2


当室内温度高于25℃时，允许采用提高气流速度的方式来补偿室内温度的上升，即室内舒适温度上限可进一步提高，提高幅度如上表所示。
在本项目中，对于未使用个性化送风装置的房间采用方法1）确定室内舒适温度范围，使用该装置的房间采用方法2）确定，各房间风速及室内舒适温度表详见第4章。
2. 计算室内温度
本项目通过DeST3.0，求解自然通风复合通风工况下的室内温度。
3. 计算室内适应性舒适温度时间比例
室内适应性舒适温度时间比例=[image: image13.png]= iR EERGFEXE HE 5
BRSEET N




具体计算结果详见本报告书第5章。
4.3 计算参数
4.3.1 室外月平均温度
本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中南昌的气象数据。
 [image: image14.png]350
300
250
200

BEC

150
100
50
00

5 AR

10

1

12




图 4.3‑1    室外月平均温度
4.3.2 室内热舒适温度
	月份
	室外月平均温度（℃）
	室内热舒适温度范围（℃）

	1
	5.9
	17.4~24.4

	2
	6.8
	17.4~24.4

	3
	10.6
	17.6~24.6

	4
	17.4
	19.7~26.7

	5
	21.8
	21.1~28.1

	6
	25.7
	22.3~29.3

	7
	29.4
	23.4~30.4

	8
	28.6
	23.2~30.2

	9
	24.9
	22.0~29.0

	10
	20.0
	20.5~27.5

	11
	13.7
	18.5~25.5

	12
	7.9
	17.4~24.4


4.3.3 参评时间段

1月1日至12月31日。
4.3.4 围护结构热工性能参数
表 4.3‑1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	30
	0.030
	0.340
	1.20
	0.833
	0.340

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	310
	－
	－
	－
	1.419
	3.804

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.64


表 4.3‑2 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	30
	0.030
	0.340
	1.20
	0.833
	0.340

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	1.016
	3.055

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.86


表 4.3‑3 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	30
	0.030
	0.340
	1.20
	0.833
	0.340

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	210
	－
	－
	－
	0.967
	2.260

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.90


表 4.3‑4 周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.52


表 4.3‑5 非周边地面构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	传热系数K=1/(0.11+∑R)
	0.30


表 4.3‑6 控温房间隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.750
	7.490
	1.00
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.93


表 4.3‑7 控温房间楼板构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	2.98


表 4.3‑8 12A钢铝单框双玻窗（平均）
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	各层之和∑
	0
	－
	－
	－
	0.000
	0.000

	传热系数K
	2.03

	
	


表 4.3‑9 外门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	保温门（多功能门）
	1.97


表 4.3‑10 内门
	构造名称
	传热系数K   (W/㎡.K)

	内门
	3.00


表 4.3‑11内窗
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	2.03
	0.29


4.3.5 房间类型参数
	房间类型
	过渡季新风量
	冬季新风量
	夏季新风量
	平均风速(m/s)
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	10(次/h)
	0.5(次/h)
	10(次/h)
	≤0.3
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


4.3.5.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
4.3.5.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
4.3.5.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
5 结果分析

5.1 室内适应性热舒适温度达标比例统计
	层号
	房间编号
	房间名称
	面积(㎡)
	满足热舒适区间的时间比例(%)

	1
	1001
	餐厅
	234.5
	35.18

	
	1002
	办公-普通办公室
	777.0
	35.32

	
	1003
	餐厅
	80.7
	34.97

	
	1020
	餐厅
	50.4
	35.75

	
	1022
	办公室
	50.4
	35.92

	
	1036
	办公-普通办公室
	65.7
	35.79

	
	1058
	办公室
	25.7
	35.82

	
	1063
	办公室
	25.8
	35.90

	2
	2093
	办公-普通办公室
	697.9
	34.73

	
	2094
	办公室
	131.1
	34.33

	
	2095
	包厢
	58.5
	33.89

	
	2096
	包厢
	29.5
	33.79

	
	2097
	包厢
	29.7
	33.84

	
	2098
	包厢
	29.9
	33.86

	
	2099
	包厢
	29.8
	33.86

	
	2100
	包厢
	30.1
	34.87

	
	2108
	办公室
	69.3
	35.09

	
	2116
	包厢
	22.7
	35.03

	
	2140
	过厅
	135.0
	34.43

	
	2141
	过厅
	33.3
	34.87

	
	2143
	贵宾室
	50.6
	34.97

	
	2153
	办公室
	25.8
	35.02

	
	2158
	办公室
	25.8
	34.86

	
	2159
	过厅
	10.8
	35.17

	
	2188
	多功能厅
	179.6
	34.11

	3
	3189
	客房
	23.1
	34.43

	
	3191
	客房
	23.1
	34.65

	
	3193
	客房
	24.5
	34.46

	
	3195
	客房
	22.1
	34.46

	
	3197
	办公室
	116.2
	34.83

	
	3201
	客房
	23.3
	34.38

	
	3203
	客房
	23.4
	34.35

	
	3205
	客房
	23.2
	34.38

	
	3207
	客房
	23.3
	34.13

	
	3209
	办公室
	57.8
	34.46

	
	3231
	办公-普通办公室
	196.8
	34.92

	
	3249
	客房
	23.3
	34.29

	
	3251
	客房
	23.3
	34.39

	
	3253
	客房
	22.8
	34.33

	
	3265
	客房
	23.7
	34.28

	
	3269
	客房
	23.2
	34.34

	
	3271
	过厅
	37.6
	34.17

	
	3273
	过厅
	8.3
	35.02

	
	3275
	客房
	23.2
	34.17

	
	3287
	客房
	23.4
	34.04

	
	3295
	客房
	23.2
	33.56

	4
	4305
	客房
	23.1
	34.33

	
	4307
	客房
	23.1
	34.67

	
	4309
	客房
	24.5
	34.36

	
	4311
	客房
	22.1
	34.35

	
	4313
	办公室
	116.2
	34.89

	
	4317
	客房
	23.3
	34.33

	
	4319
	客房
	23.4
	34.35

	
	4321
	客房
	23.2
	34.28

	
	4323
	客房
	23.3
	34.10

	
	4325
	办公室
	57.8
	34.53

	
	4347
	办公-普通办公室
	196.8
	35.01

	
	4365
	客房
	23.3
	34.36

	
	4367
	客房
	23.3
	34.47

	
	4369
	客房
	22.8
	34.36

	
	4381
	客房
	23.7
	34.37

	
	4385
	客房
	23.2
	34.34

	
	4387
	过厅
	37.6
	34.34

	
	4389
	过厅
	8.3
	35.08

	
	4391
	客房
	23.2
	34.21

	
	4403
	客房
	23.4
	34.14

	
	4411
	客房
	23.2
	33.54

	5
	5421
	客房
	23.1
	34.28

	
	5422
	客房
	23.1
	34.66

	
	5423
	客房
	24.5
	34.30

	
	5424
	客房
	22.1
	34.27

	
	5425
	办公室
	116.2
	34.86

	
	5427
	客房
	23.3
	34.29

	
	5428
	客房
	23.4
	34.28

	
	5429
	客房
	23.2
	34.25

	
	5430
	客房
	23.3
	34.12

	
	5431
	办公室
	57.8
	34.43

	
	5442
	办公-普通办公室
	196.8
	35.00

	
	5451
	客房
	23.3
	34.35

	
	5452
	客房
	23.3
	34.45

	
	5453
	客房
	22.8
	34.33

	
	5459
	客房
	23.7
	34.35

	
	5461
	客房
	23.2
	34.34

	
	5462
	过厅
	37.6
	34.34

	
	5463
	过厅
	8.3
	35.08

	
	5464
	客房
	23.2
	34.18

	
	5470
	客房
	23.4
	34.14

	
	5474
	客房
	23.2
	33.55

	6
	6007
	客房
	23.1
	34.24

	
	6008
	客房
	23.1
	34.60

	
	6009
	客房
	24.5
	34.28

	
	6010
	客房
	22.1
	34.24

	
	6011
	办公室
	116.2
	34.86

	
	6015
	客房
	23.3
	34.26

	
	6016
	客房
	23.4
	34.22

	
	6017
	客房
	23.2
	34.20

	
	6018
	客房
	23.3
	34.09

	
	6019
	办公室
	57.8
	34.34

	
	6034
	办公-普通办公室
	196.8
	34.97

	
	6045
	客房
	23.3
	34.29

	
	6046
	客房
	23.3
	34.44

	
	6048
	客房
	22.8
	34.27

	
	6056
	客房
	23.7
	34.29

	
	6060
	客房
	23.2
	34.29

	
	6061
	过厅
	37.6
	34.25

	
	6062
	过厅
	8.3
	35.05

	
	6065
	客房
	23.2
	34.11

	
	6072
	客房
	23.4
	34.10

	
	6080
	客房
	23.2
	33.54

	7
	7101
	客房
	23.1
	34.12

	
	7102
	客房
	23.1
	34.43

	
	7103
	客房
	24.5
	34.17

	
	7104
	客房
	22.1
	34.12

	
	7105
	办公室
	116.2
	34.81

	
	7109
	客房
	23.3
	34.16

	
	7110
	客房
	23.4
	34.13

	
	7111
	客房
	23.2
	34.11

	
	7112
	客房
	23.3
	34.02

	
	7113
	办公室
	57.8
	34.30

	
	7128
	办公-普通办公室
	196.8
	34.90

	
	7138
	客房
	23.3
	34.19

	
	7139
	客房
	23.3
	34.32

	
	7142
	客房
	22.8
	34.18

	
	7151
	客房
	23.7
	34.21

	
	7155
	客房
	23.2
	34.21

	
	7156
	过厅
	37.6
	34.14

	
	7157
	过厅
	8.3
	35.00

	
	7160
	客房
	23.2
	34.06

	
	7167
	客房
	23.4
	34.04

	
	7175
	客房
	23.2
	33.56

	8
	8190
	客房
	23.1
	33.88

	
	8192
	客房
	23.1
	34.19

	
	8194
	客房
	24.5
	33.96

	
	8196
	客房
	22.1
	33.87

	
	8198
	办公室
	116.2
	34.68

	
	8202
	客房
	23.3
	33.96

	
	8204
	客房
	23.4
	33.90

	
	8206
	客房
	23.2
	33.92

	
	8208
	客房
	23.3
	33.97

	
	8210
	办公室
	57.8
	34.22

	
	8232
	办公-普通办公室
	196.8
	34.82

	
	8250
	客房
	23.3
	34.01

	
	8252
	客房
	23.3
	34.14

	
	8254
	客房
	22.8
	34.01

	
	8266
	客房
	23.7
	34.02

	
	8270
	客房
	23.2
	34.04

	
	8272
	过厅
	37.6
	33.89

	
	8274
	过厅
	8.3
	34.83

	
	8276
	客房
	23.2
	33.90

	
	8288
	客房
	23.4
	33.86

	
	8296
	客房
	23.2
	33.58

	9
	9306
	客房
	23.1
	33.68

	
	9308
	客房
	23.1
	33.73

	
	9310
	客房
	24.5
	33.65

	
	9312
	客房
	22.1
	33.66

	
	9314
	办公室
	116.2
	34.17

	
	9318
	客房
	23.3
	33.66

	
	9320
	客房
	23.4
	33.64

	
	9322
	客房
	23.2
	33.61

	
	9324
	客房
	23.3
	33.63

	
	9326
	办公室
	57.8
	33.90

	
	9348
	办公-普通办公室
	196.8
	34.30

	
	9366
	客房
	23.3
	33.66

	
	9368
	客房
	23.3
	33.73

	
	9370
	客房
	22.8
	33.66

	
	9382
	客房
	23.7
	33.66

	
	9386
	客房
	23.2
	33.65

	
	9388
	过厅
	37.6
	33.57

	
	9390
	过厅
	8.3
	34.37

	
	9392
	客房
	23.2
	33.63

	
	9404
	客房
	23.4
	33.60

	
	9412
	客房
	23.2
	33.40

	建筑满足热舒适区间的时间达标比例(%)
	34.58%


说明：建筑整体的室内热舒适区间的时间达标比例按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。
6 结论
该建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为34.58%，根据绿标5.2.9的第1条，应得2分。
	http://www.gbsware.cn/
	第3页 共9页
	ITES2022



[image: image15.png]