[image: image8.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑－规定性指标
甲类  分散供暖空调
	工程名称
	翛然居

	工程地点
	云南-昆明

	设计编号
	BK2A60172

	建设单位
	云南农业大学建筑学

	设计单位
	云南农业大学建筑学

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年1月5日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2023

	软件版本
	20220923

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T15750219024


目  录
31
建筑概况


32
设计依据


43
建筑大样


94
工程材料


95
围护结构作法简要说明


106
体形系数


107
窗墙比


107.1
窗墙比


107.2
外窗表


118
可见光透射比


119
天窗


119.1
天窗屋顶比


119.2
天窗类型


1110
屋顶构造


1110.1
屋顶构造一


1211
外墙构造


1211.1
外墙构造一


1211.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ


1212
外窗热工


1212.1
外窗构造


1312.2
外遮阳类型


1312.3
平均传热系数


1412.4
综合太阳得热系数


1512.5
总体热工性能


1513
有效通风换气面积


1614
外窗气密性


1715
幕墙气密性


1716
规定性指标检查结论





1 建筑概况
	工程名称
	翛然居

	工程地点
	云南-昆明

	地理位置
	北纬：25.00°
	东经：102.68°

	气候分区
	温和

	建筑面积
	地上2874㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度
	18.0m

	建筑（节能计算）体积
	12097.18

	建筑（节能计算）外表面积
	3980.98

	北向角度
	38

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.48

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020
2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
立面图例
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
[image: image7.wmf]
5层平面
4 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	（蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、屋面保温、楼板保温a=1.10

	石灰石膏砂浆
	0.760
	9.440
	1500.0
	1050.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	无机保温砂浆(ρ=600)
	0.180
	2.870
	600.0
	1050.0
	0.0000
	蒸汽渗透系数没有给出

	水泥砂浆（1）
	0.860
	10.872
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	蒸汽渗透系数为测定值

	石灰水泥砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	蒸汽渗透系数为测定值

	聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)
	0.060
	1.020
	230.0
	1036.0
	0.0000
	（蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、内保温a=1.15


5 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋石灰石膏砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋无机保温砂浆(ρ=600) 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    聚苯颗粒保温浆料(ρ=230) 30mm＋水泥砂浆（1） 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰水泥砂浆 20mm
3. 外窗构造：6mm＋RE50NIARL＋12A＋6mm中空内贴膜玻璃：
    传热系数2.700W/m^2.K，太阳得热系数0.358
6 体形系数
	外表面积
	3980.98

	建筑体积
	12097.18

	体形系数
	0.33


7 窗墙比
7.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	0.00
	109.86
	0.00


	北向
	北-默认立面
	309.33
	1089.36
	0.28

	东向
	东-默认立面
	288.54
	848.66
	0.34

	西向
	西-默认立面
	216.72
	690.59
	0.31


7.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	北向
	北-默认立面
309.33
	L1521
	1.50×2.10
	1
	2
	3.15
	6.30

	
	
	L2121
	2.10×2.10
	1~4
	4
	4.41
	17.64

	
	
	L2421
	2.40×2.10
	1~4
	28
	5.04
	141.12

	
	
	L2721
	2.70×2.10
	1~4
	17
	5.67
	96.39

	
	
	L3021
	3.00×2.10
	2~4
	3
	6.30
	18.90

	
	
	L3321
	3.30×2.10
	2~3
	2
	6.93
	13.86

	
	
	L3621
	3.60×2.10
	2~3
	2
	7.56
	15.12

	东向
	东-默认立面
288.54
	L1821
	1.80×2.10
	2~4
	12
	3.78
	45.36

	
	
	L2121
	2.10×2.10
	2~4
	12
	4.41
	52.92

	
	
	L2421
	2.40×2.10
	1~4
	8
	5.04
	40.32

	
	
	L3021
	3.00×2.10
	1~4
	19
	6.30
	119.70

	
	
	L3621
	3.60×2.10
	1~4
	4
	7.56
	30.24

	西向
	西-默认立面
216.72
	L1521
	1.50×2.10
	2~4
	3
	3.15
	9.45

	
	
	L1821
	1.80×2.10
	2~4
	9
	3.78
	34.02

	
	
	L2421
	2.40×2.10
	2~4
	20
	5.04
	100.80

	
	
	L2721
	2.70×2.10
	2~4
	3
	5.67
	17.01

	
	
	L3021
	3.00×2.10
	2~3
	4
	6.30
	25.20

	
	
	L3621
	3.60×2.10
	1~4
	4
	7.56
	30.24


8 可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	北向
	北-默认立面
	0.28
	L2421
	0.77
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.34
	L2421
	0.77
	0.60

	西向
	西-默认立面
	0.31
	L1521
	0.77
	0.60

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.2.8条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


9 天窗
9.1 天窗屋顶比

本工程无此项内容
9.2 天窗类型

本工程无此项内容
10 屋顶构造
10.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	50
	0.030
	0.320
	1.00
	1.667
	0.533

	石灰石膏砂浆
	20
	0.760
	9.440
	1.00
	0.026
	0.248

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	无机保温砂浆(ρ=600)
	20
	0.180
	2.870
	1.00
	0.111
	0.319

	各层之和∑
	210
	－
	－
	－
	1.873
	2.287

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.49

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条

	标准要求
	K应满足表4.3.1的规定(K≤0.50)

	结论
	满足


11 外墙构造
11.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	聚苯颗粒保温浆料(ρ=230)
	30
	0.060
	1.020
	1.00
	0.500
	0.510

	水泥砂浆（1）
	20
	0.860
	10.872
	1.00
	0.023
	0.253

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰水泥砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	270
	－
	－
	－
	0.661
	2.987

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.23

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条

	标准要求
	K应满足表4.3.1的规定(K≤1.50)

	结论
	满足


11.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
外墙加权平均传热系数的修正系数ψ
	保温方式
	修正系数ψ

	外保温
	1.00

	自保温、夹芯保温
	1.05

	内保温
	1.05


12 外窗热工
12.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	6mm＋RE50NIARL＋12A＋6mm中空内贴膜玻璃
	18
	2.70
	0.36
	0.770
	可见光透射比=0.4


12.2 外遮阳类型
本工程无此内容
12.3 平均传热系数
1. 南向：
2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	L1521
	1
	2
	3.150
	6.300
	18
	2.700

	2
	L2121
	1~4
	4
	4.410
	17.640
	18
	2.700

	3
	L2421
	1~4
	28
	5.040
	141.120
	18
	2.700

	4
	L2721
	1~4
	17
	5.670
	96.390
	18
	2.700

	5
	L3021
	2~4
	3
	6.300
	18.900
	18
	2.700

	6
	L3321
	2~3
	2
	6.930
	13.860
	18
	2.700

	7
	L3621
	2~3
	2
	7.560
	15.120
	18
	2.700

	立面总面积(㎡)
	309.330
	立面平均传热系数
	2.700


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	L1821
	2~4
	12
	3.780
	45.360
	18
	2.700

	2
	L2121
	2~4
	12
	4.410
	52.920
	18
	2.700

	3
	L2421
	1~4
	8
	5.040
	40.320
	18
	2.700

	4
	L3021
	1~4
	19
	6.300
	119.700
	18
	2.700

	5
	L3621
	1~4
	4
	7.560
	30.240
	18
	2.700

	立面总面积(㎡)
	288.540
	立面平均传热系数
	2.700


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	L1521
	2~4
	3
	3.150
	9.450
	18
	2.700

	2
	L1821
	2~4
	9
	3.780
	34.020
	18
	2.700

	3
	L2421
	2~4
	20
	5.040
	100.800
	18
	2.700

	4
	L2721
	2~4
	3
	5.670
	17.010
	18
	2.700

	5
	L3021
	2~3
	4
	6.300
	25.200
	18
	2.700

	6
	L3621
	1~4
	4
	7.560
	30.240
	18
	2.700

	立面总面积(㎡)
	216.720
	立面平均传热系数
	2.700


12.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	L1521
	1
	2
	3.150
	6.300
	18
	0.358
	
	1.000
	0.358

	2
	L2121
	1~4
	4
	4.410
	17.640
	18
	0.358
	
	1.000
	0.358

	3
	L2421
	1~4
	28
	5.040
	141.120
	18
	0.358
	
	1.000
	0.358

	4
	L2721
	1~4
	17
	5.670
	96.390
	18
	0.358
	
	1.000
	0.358

	5
	L3021
	2~4
	3
	6.300
	18.900
	18
	0.358
	
	1.000
	0.358

	6
	L3321
	2~3
	2
	6.930
	13.860
	18
	0.358
	
	1.000
	0.358

	7
	L3621
	2~3
	2
	7.560
	15.120
	18
	0.358
	
	1.000
	0.358

	立面总面积(㎡)
	309.330
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.358


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	L1821
	2~4
	12
	3.780
	45.360
	18
	0.358
	
	1.000
	0.358

	2
	L2121
	2~4
	12
	4.410
	52.920
	18
	0.358
	
	1.000
	0.358

	3
	L2421
	1~4
	8
	5.040
	40.320
	18
	0.358
	
	1.000
	0.358

	4
	L3021
	1~4
	19
	6.300
	119.700
	18
	0.358
	
	1.000
	0.358

	5
	L3621
	1~4
	4
	7.560
	30.240
	18
	0.358
	
	1.000
	0.358

	立面总面积(㎡)
	288.540
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.358


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	L1521
	2~4
	3
	3.150
	9.450
	18
	0.358
	
	1.000
	0.358

	2
	L1821
	2~4
	9
	3.780
	34.020
	18
	0.358
	
	1.000
	0.358

	3
	L2421
	2~4
	20
	5.040
	100.800
	18
	0.358
	
	1.000
	0.358

	4
	L2721
	2~4
	3
	5.670
	17.010
	18
	0.358
	
	1.000
	0.358

	5
	L3021
	2~3
	4
	6.300
	25.200
	18
	0.358
	
	1.000
	0.358

	6
	L3621
	1~4
	4
	7.560
	30.240
	18
	0.358
	
	1.000
	0.358

	立面总面积(㎡)
	216.720
	综合太阳得热系数
	1.000
	0.358


12.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	北向
	北-默认立面
	309.33
	2.70
	0.36
	0.28
	K≤4.00, SHGC≤0.48
	满足

	东向
	东-默认立面
	288.54
	2.70
	0.36
	0.34
	K≤3.00, SHGC≤0.40
	满足

	西向
	西-默认立面
	216.72
	2.70
	0.36
	0.31
	K≤3.00, SHGC≤0.40
	满足

	综合平均
	
	814.59
	2.70
	0.36
	0.30
	
	

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.1条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表4.3.1的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
13 有效通风换气面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1009
	16.65
	33.93
	L2421
	5.04
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	2
	2003
	35.06
	58.32
	L1821
	3.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	L1821
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	L2121
	4.41
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2006
	16.65
	33.93
	L2421
	5.04
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	2011
	16.33
	37.83
	L2421
	5.04
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	3
	3003
	35.06
	63.18
	L1821
	3.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	L1821
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	L2121
	4.41
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	3006
	16.65
	33.93
	L2421
	5.04
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	3012
	16.33
	37.83
	L2421
	5.04
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	4
	4002
	100.74
	174.62
	L1821
	3.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	L1821
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	L1821
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	L2421
	5.04
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	L2421
	5.04
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	L2421
	5.04
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	L2421
	5.04
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	L2421
	5.04
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	L1821
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	L3621
	7.56
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4004
	60.81
	84.79
	L2721
	5.67
	0.30
	外窗
	0.30
	0.08
	不适宜

	
	
	
	
	L2721
	5.67
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	L2721
	5.67
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	L2721
	5.67
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4005
	35.06
	64.12
	L1821
	3.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	不适宜

	
	
	
	
	L1821
	3.78
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	L2121
	4.41
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	4006
	18.75
	12.91
	L1821
	3.78
	0.30
	外窗
	0.30
	0.09
	不适宜

	
	4008
	16.65
	37.45
	L2421
	5.04
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	4014
	16.33
	41.75
	L2421
	5.04
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	
	4015
	16.36
	41.75
	L2421
	5.04
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	不适宜

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.4.3条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	不适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
14 外窗气密性
	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	7级  L1521
	－

	外窗气密性措施
	
	

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.2条
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.2条

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的7级

	结论
	满足
	－


15 幕墙气密性
	最不利气密性等级
	－

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	无

	标准依据
	《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020第4.3.1.3条

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的3级

	结论
	－


16 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	可见光透射比
	满足
	

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	3
	屋顶构造
	满足
	

	4
	外墙构造
	满足
	

	5
	外窗热工
	满足
	

	6
	有效通风换气面积
	不适宜
	可

	7
	外窗气密性
	满足
	

	8
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ 53/T-39-2020的要求。
 4 / 4

[image: image8.png]