新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月3日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13890288638 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按系统)	5

13	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

14	房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 四川-康定 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.05 |  |
| 东经 | 101.97 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 2016.57 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 20.70 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 5 | 地下 0 |
| 北向角度 | 120° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -6.5 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 梁柱 | 梁柱构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.192 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 158188 | 2016.57 | 78.44 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1808.06 | 87.49 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[仓库] | 311.94 | 20 | 15521 | 807 | 0 | 0 | 0 | 16327 | 52.3 |
|  | 1007[库房] | 57.31 | 20 | 4284 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4314 | 75.3 |
|  | 1016[走廊] | 48.29 | 20 | 3590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590 | 74.3 |
|  | 1031[登录厅] | 18.61 | 20 | 2869 | 192 | 0 | 0 | 0 | 3061 | 164.5 |
|  | 2003[展厅] | 133.69 | 20 | 12467 | 855 | 0 | 0 | 0 | 13322 | 99.6 |
|  | 2004[展厅] | 110.00 | 20 | 9422 | 956 | 0 | 0 | 0 | 10378 | 94.3 |
|  | 2006[门厅] | 70.00 | 20 | 9098 | 684 | 0 | 0 | 0 | 9783 | 139.7 |
|  | 2008[周边纪念品店] | 55.79 | 20 | 6905 | 568 | 0 | 0 | 0 | 7473 | 133.9 |
|  | 2018[休息厅] | 30.69 | 20 | 3870 | 302 | 0 | 0 | 0 | 4172 | 135.9 |
|  | 2021[厕所] | 26.31 | 20 | 2577 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2665 | 101.3 |
|  | 2026[厕所] | 26.32 | 20 | 1966 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2053 | 78.0 |
|  | 2027,2030[楼梯间] | 20.35 | 20 | 1742 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 89.3 |
|  | 3002[研究室] | 133.69 | 20 | 9295 | 990 | 0 | 0 | 0 | 10285 | 76.9 |
|  | 3005[研究生] | 110.00 | 20 | 6449 | 881 | 0 | 0 | 0 | 7330 | 66.6 |
|  | 3022[厕所] | 26.31 | 20 | 1834 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 72.8 |
|  | 3025[厕所] | 26.32 | 20 | 1223 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 49.5 |
|  | 3028,3029[楼梯间] | 20.35 | 20 | 1158 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 60.3 |
|  | 4009[办公室] | 56.15 | 20 | 6263 | 418 | 0 | 0 | 0 | 6682 | 119.0 |
|  | 4010[办公室] | 54.22 | 20 | 5184 | 163 | 0 | 0 | 0 | 5346 | 98.6 |
|  | 4013[办公室] | 52.21 | 20 | 3593 | 352 | 0 | 0 | 0 | 3945 | 75.6 |
|  | 4014[办公室] | 52.21 | 20 | 3649 | 352 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 76.6 |
|  | 4019[厕所] | 26.24 | 20 | 2014 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2084 | 79.4 |
|  | 4020[厕所] | 26.24 | 20 | 1609 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 64.0 |
|  | 4034[楼梯间] | 14.23 | 20 | 1229 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 90.7 |
|  | 4035[楼梯间] | 14.23 | 20 | 1200 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 88.6 |
|  | 5011[会议室] | 54.22 | 20 | 6613 | 307 | 0 | 0 | 0 | 6921 | 127.6 |
|  | 5012[会议室] | 52.21 | 20 | 4514 | 297 | 0 | 0 | 0 | 4812 | 92.2 |
|  | 5015[会议室] | 52.21 | 20 | 4564 | 297 | 0 | 0 | 0 | 4861 | 93.1 |
|  | 5023[厕所] | 26.24 | 20 | 2867 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2927 | 111.5 |
|  | 5024[厕所] | 26.24 | 20 | 2717 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2777 | 105.8 |
|  | 5032[楼梯间] | 17.29 | 20 | 2738 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 161.4 |
|  | 5033[楼梯间] | 17.29 | 20 | 2703 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2755 | 159.4 |
|  | 合计 | 1808.06 |  | 148629 | 9559 | 0 | 0 | 0 | 158188 | 87.5 |
| 总计 |  | 1808.06 |  | 148629 | 9559 | 0 | 0 |  | 158188 | 87.5 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[仓库] | 311.94 | 20 | 15521 | 807 | 0 | 0 | 0 | 16327 | 52.3 |
|  | 1007[库房] | 57.31 | 20 | 4284 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4314 | 75.3 |
|  | 1016[走廊] | 48.29 | 20 | 3590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590 | 74.3 |
|  | 1031[登录厅] | 18.61 | 20 | 2869 | 192 | 0 | 0 | 0 | 3061 | 164.5 |
|  | 合计 | 436.15 |  | 26265 | 1028 | 0 | 0 |  | 27293 | 62.6 |
| 2层 | 2003[展厅] | 133.69 | 20 | 12467 | 855 | 0 | 0 | 0 | 13322 | 99.6 |
|  | 2004[展厅] | 110.00 | 20 | 9422 | 956 | 0 | 0 | 0 | 10378 | 94.3 |
|  | 2006[门厅] | 70.00 | 20 | 9098 | 684 | 0 | 0 | 0 | 9783 | 139.7 |
|  | 2008[周边纪念品店] | 55.79 | 20 | 6905 | 568 | 0 | 0 | 0 | 7473 | 133.9 |
|  | 2018[休息厅] | 30.69 | 20 | 3870 | 302 | 0 | 0 | 0 | 4172 | 135.9 |
|  | 2021[厕所] | 26.31 | 20 | 2577 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2665 | 101.3 |
|  | 2026[厕所] | 26.32 | 20 | 1966 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2053 | 78.0 |
|  | 2027,2030[楼梯间] | 20.35 | 20 | 1742 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 89.3 |
|  | 合计 | 493.49 |  | 49789 | 3689 | 0 | 0 |  | 53478 | 108.4 |
| 3层 | 3002[研究室] | 133.69 | 20 | 9295 | 990 | 0 | 0 | 0 | 10285 | 76.9 |
|  | 3005[研究生] | 110.00 | 20 | 6449 | 881 | 0 | 0 | 0 | 7330 | 66.6 |
|  | 3022[厕所] | 26.31 | 20 | 1834 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 72.8 |
|  | 3025[厕所] | 26.32 | 20 | 1223 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 49.5 |
|  | 3028,3029[楼梯间] | 20.35 | 20 | 1158 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 60.3 |
|  | 合计 | 337.01 |  | 21118 | 2168 | 0 | 0 |  | 23286 | 69.1 |
| 4层 | 4009[办公室] | 56.15 | 20 | 6263 | 418 | 0 | 0 | 0 | 6682 | 119.0 |
|  | 4010[办公室] | 54.22 | 20 | 5184 | 163 | 0 | 0 | 0 | 5346 | 98.6 |
|  | 4013[办公室] | 52.21 | 20 | 3593 | 352 | 0 | 0 | 0 | 3945 | 75.6 |
|  | 4014[办公室] | 52.21 | 20 | 3649 | 352 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 76.6 |
|  | 4019[厕所] | 26.24 | 20 | 2014 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2084 | 79.4 |
|  | 4020[厕所] | 26.24 | 20 | 1609 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 64.0 |
|  | 4034[楼梯间] | 14.23 | 20 | 1229 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 90.7 |
|  | 4035[楼梯间] | 14.23 | 20 | 1200 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 88.6 |
|  | 合计 | 295.71 |  | 24741 | 1548 | 0 | 0 |  | 26289 | 88.9 |
| 5层 | 5011[会议室] | 54.22 | 20 | 6613 | 307 | 0 | 0 | 0 | 6921 | 127.6 |
|  | 5012[会议室] | 52.21 | 20 | 4514 | 297 | 0 | 0 | 0 | 4812 | 92.2 |
|  | 5015[会议室] | 52.21 | 20 | 4564 | 297 | 0 | 0 | 0 | 4861 | 93.1 |
|  | 5023[厕所] | 26.24 | 20 | 2867 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2927 | 111.5 |
|  | 5024[厕所] | 26.24 | 20 | 2717 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2777 | 105.8 |
|  | 5032[楼梯间] | 17.29 | 20 | 2738 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2790 | 161.4 |
|  | 5033[楼梯间] | 17.29 | 20 | 2703 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2755 | 159.4 |
|  | 合计 | 245.69 |  | 26716 | 1126 | 0 | 0 |  | 27842 | 113.3 |
| 总计 |  | 1808.06 |  | 148629 | 9559 | 0 | 0 |  | 158188 | 87.5 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[仓库] | 屋顶 | 226.50 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 4645.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4645.7 | 0.00 | 4655.0 |
|  | 西南外墙 | 92.23 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 2752.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 2476.9 | 0.00 | 2481.9 |
|  | 东南外墙 | 35.95 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1072.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 965.5 | 0.00 | 967.4 |
|  | 东北外墙 | 11.84 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 353.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 371.1 | 0.00 | 371.8 |
|  | 西北外墙 | 24.84 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 741.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 778.3 | 0.00 | 779.8 |
|  | 西南外窗 | 18.90 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1953.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1758.0 | 0.00 | 1761.5 |
|  | 西北外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 558.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 586.0 | 0.00 | 587.2 |
|  | 东南外门 | 15.12 | 1.97 | 20 | 26.5 | 1.0 | 790.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 711.1 | 0.00 | 712.5 |
|  | 东北外门 | 2.52 | 1.97 | 20 | 26.5 | 1.0 | 131.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.3 | 0.00 | 138.6 |
|  | 非周边地面 | 231.27 | 0.30 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1826.4 |  |  | 0.00 | 1826.4 | 0.00 | 1830.0 |
|  | 周边地面 | 90.48 | 0.51 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1232.4 |  |  | 0.00 | 1232.4 | 0.00 | 1234.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 806.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16327 |
| 1007[库房] | 屋顶 | 61.65 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1264.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1264.5 | 0.00 | 1267.1 |
|  | 东北外墙 | 52.42 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1564.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1642.2 | 0.00 | 1645.5 |
|  | 西北外墙 | 20.03 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 597.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 627.5 | 0.00 | 628.8 |
|  | 西北外窗 | 0.72 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 74.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 78.1 | 0.00 | 78.3 |
|  | 非周边地面 | 30.81 | 0.30 | 20 | 26.5 | 1.0 | 243.3 |  |  | 0.00 | 243.3 | 0.00 | 243.8 |
|  | 周边地面 | 30.84 | 0.51 | 20 | 26.5 | 1.0 | 420.1 |  |  | 0.00 | 420.1 | 0.00 | 420.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4314 |
| 1016[走廊] | 屋顶 | 52.17 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1070.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1070.0 | 0.00 | 1072.1 |
|  | 东南外墙 | 20.75 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 619.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 557.2 | 0.00 | 558.3 |
|  | 东北外墙 | 44.35 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1323.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1389.6 | 0.00 | 1392.4 |
|  | 非周边地面 | 25.17 | 0.30 | 20 | 26.5 | 1.0 | 198.7 |  |  | 0.00 | 198.7 | 0.00 | 199.1 |
|  | 周边地面 | 27.00 | 0.51 | 20 | 26.5 | 1.0 | 367.8 |  |  | 0.00 | 367.8 | 0.00 | 368.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3590 |
| 1031[登录厅] | 屋顶 | 20.83 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 427.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.3 | 0.00 | 428.1 |
|  | 西南外墙 | 12.96 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 386.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 348.0 | 0.00 | 348.7 |
|  | 东北外墙 | 17.64 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 526.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 552.7 | 0.00 | 553.8 |
|  | 西北外墙 | 17.05 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 508.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 534.3 | 0.00 | 535.3 |
|  | 西南外窗 | 2.16 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 223.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 200.9 | 0.00 | 201.3 |
|  | 西北外窗 | 3.78 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 390.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 410.2 | 0.00 | 411.0 |
|  | 西南外门 | 2.52 | 1.97 | 20 | 26.5 | 1.0 | 131.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 118.5 | 0.00 | 118.8 |
|  | 非周边地面 | 2.11 | 0.30 | 20 | 26.5 | 1.0 | 16.7 |  |  | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
|  | 周边地面 | 18.72 | 0.51 | 20 | 26.5 | 1.0 | 255.0 |  |  | 0.00 | 255.0 | 0.00 | 255.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3061 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27293 |
| 2003[展厅] | 西北外墙 | 15.75 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 470.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 493.5 | 0.00 | 493.5 |
|  | 东北外墙 | 59.76 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1783.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1872.3 | 0.00 | 1872.3 |
|  | 西南外墙 | 21.75 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 649.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 584.1 | 0.00 | 584.1 |
|  | 西北外窗 | 7.02 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 725.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 761.8 | 0.00 | 761.8 |
|  | 东北外窗 | 19.44 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 2009.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2109.6 | 0.00 | 2109.6 |
|  | 西南外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 558.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 502.3 | 0.00 | 502.3 |
|  | 西南外门 | 6.51 | 1.97 | 20 | 26.5 | 1.0 | 340.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 306.2 | 0.00 | 306.2 |
|  | 内墙 | 15.57 | 1.93 | 20 | 26.5 | 1.0 | 794.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.3 | 0.00 | 794.3 |
|  | 内窗 | 4.32 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 446.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.5 | 0.00 | 446.5 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 26.5 | 1.0 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.00 | 150.3 |
|  | 挑空楼板 | 140.76 | 1.19 | 20 | 26.5 | 1.0 | 4446.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4446.3 | 0.00 | 4446.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 854.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13322 |
| 2004[展厅] | 西南外墙 | 37.08 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1106.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 995.8 | 0.00 | 995.8 |
|  | 东北外墙 | 33.84 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1009.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1060.2 | 0.00 | 1060.2 |
|  | 西南外窗 | 10.80 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1116.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1004.6 | 0.00 | 1004.6 |
|  | 东北外窗 | 21.60 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 2232.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2344.0 | 0.00 | 2344.0 |
|  | 西南外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 26.5 | 1.0 | 395.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 355.6 | 0.00 | 355.6 |
|  | 挑空楼板 | 115.92 | 1.19 | 20 | 26.5 | 1.0 | 3661.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3661.7 | 0.00 | 3661.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 956.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10378 |
| 2006[门厅] | 屋顶 | 75.66 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1551.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1551.8 | 0.00 | 1551.8 |
|  | 西北外墙 | 20.49 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 611.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 642.0 | 0.00 | 642.0 |
|  | 西南外墙 | 18.39 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 548.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 493.8 | 0.00 | 493.8 |
|  | 东南外墙 | 23.73 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 708.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 637.3 | 0.00 | 637.3 |
|  | 东北外墙 | 22.77 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 679.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 713.4 | 0.00 | 713.4 |
|  | 西北外窗 | 8.64 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 892.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 937.6 | 0.00 | 937.6 |
|  | 西南外窗 | 6.48 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 669.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 602.7 | 0.00 | 602.7 |
|  | 东南外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 558.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 502.3 | 0.00 | 502.3 |
|  | 西北外门 | 6.51 | 1.97 | 20 | 26.5 | 1.0 | 340.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 357.2 | 0.00 | 357.2 |
|  | 东南外门 | 6.51 | 1.97 | 20 | 26.5 | 1.0 | 340.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 306.2 | 0.00 | 306.2 |
|  | 挑空楼板 | 74.52 | 1.19 | 20 | 26.5 | 1.0 | 2353.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2353.9 | 0.00 | 2353.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9783 |
| 2008[周边纪念品店] | 屋顶 | 61.20 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1255.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1255.3 | 0.00 | 1255.3 |
|  | 西南外墙 | 40.98 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1222.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1100.5 | 0.00 | 1100.5 |
|  | 东南外墙 | 11.88 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 354.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 319.0 | 0.00 | 319.0 |
|  | 东北外墙 | 36.66 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1093.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1148.6 | 0.00 | 1148.6 |
|  | 西南外窗 | 15.12 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1562.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1406.4 | 0.00 | 1406.4 |
|  | 东北外窗 | 11.34 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1172.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1230.6 | 0.00 | 1230.6 |
|  | 东北外门 | 8.10 | 1.97 | 20 | 26.5 | 1.0 | 423.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 444.5 | 0.00 | 444.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7473 |
| 2018[休息厅] | 屋顶 | 34.06 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 698.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.5 | 0.00 | 698.5 |
|  | 西南外墙 | 23.66 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 705.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 635.3 | 0.00 | 635.3 |
|  | 西北外墙 | 11.88 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 354.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 372.2 | 0.00 | 372.2 |
|  | 东北外墙 | 19.34 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 577.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 605.9 | 0.00 | 605.9 |
|  | 西南外窗 | 7.56 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 781.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 703.2 | 0.00 | 703.2 |
|  | 东北外窗 | 3.78 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 390.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 410.2 | 0.00 | 410.2 |
|  | 东北外门 | 8.10 | 1.97 | 20 | 26.5 | 1.0 | 423.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 444.5 | 0.00 | 444.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4172 |
| 2021[厕所] | 东北外墙 | 11.16 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 333.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 349.7 | 0.00 | 349.7 |
|  | 东南外墙 | 22.77 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 679.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 611.5 | 0.00 | 611.5 |
|  | 西南外墙 | 13.32 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 397.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.00 | 357.7 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 279.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.0 | 0.00 | 293.0 |
|  | 西南外窗 | 0.54 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 55.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 50.2 | 0.00 | 50.2 |
|  | 挑空楼板 | 28.98 | 1.19 | 20 | 26.5 | 1.0 | 915.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915.4 | 0.00 | 915.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2665 |
| 2026[厕所] | 东北外墙 | 11.16 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 333.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 349.7 | 0.00 | 349.7 |
|  | 西南外墙 | 13.32 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 397.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.00 | 357.7 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 279.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.0 | 0.00 | 293.0 |
|  | 西南外窗 | 0.54 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 55.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 50.2 | 0.00 | 50.2 |
|  | 挑空楼板 | 28.98 | 1.19 | 20 | 26.5 | 1.0 | 915.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915.4 | 0.00 | 915.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2053 |
| 2027,2030[楼梯间] | 西南外墙 | 10.89 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 324.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 292.5 | 0.00 | 292.5 |
|  | 东北外墙 | 5.85 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 174.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.3 | 0.00 | 183.3 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 520.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 546.9 | 0.00 | 546.9 |
|  | 挑空楼板 | 22.77 | 1.19 | 20 | 26.5 | 1.0 | 719.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.3 | 0.00 | 719.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1817 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53478 |
| 3002[研究室] | 屋顶 | 41.20 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 845.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.0 | 0.00 | 845.0 |
|  | 西北外墙 | 20.52 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 612.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 642.9 | 0.00 | 642.9 |
|  | 东北外墙 | 36.99 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1103.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1158.9 | 0.00 | 1158.9 |
|  | 西南外墙 | 37.84 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1129.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1016.3 | 0.00 | 1016.3 |
|  | 东南外墙 | 6.65 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 198.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 178.7 | 0.00 | 178.7 |
|  | 西北外窗 | 13.14 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1358.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1425.9 | 0.00 | 1425.9 |
|  | 东北外窗 | 19.44 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 2009.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2109.6 | 0.00 | 2109.6 |
|  | 西南外窗 | 12.96 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1339.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1205.5 | 0.00 | 1205.5 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 26.5 | 1.0 | 197.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 177.8 | 0.00 | 177.8 |
|  | 东南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 26.5 | 1.0 | 197.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 177.8 | 0.00 | 177.8 |
|  | 内墙 | 4.05 | 1.93 | 20 | 26.5 | 1.0 | 206.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.6 | 0.00 | 206.6 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 26.5 | 1.0 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.3 | 0.00 | 150.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10285 |
| 3005[研究生] | 屋顶 | 33.60 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 689.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.2 | 0.00 | 689.2 |
|  | 西南外墙 | 37.08 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1106.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 995.8 | 0.00 | 995.8 |
|  | 东北外墙 | 33.84 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1009.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1060.2 | 0.00 | 1060.2 |
|  | 西南外窗 | 10.80 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1116.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 1004.6 | 0.00 | 1004.6 |
|  | 东北外窗 | 21.60 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 2232.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2344.0 | 0.00 | 2344.0 |
|  | 西南外门 | 7.56 | 1.97 | 20 | 26.5 | 1.0 | 395.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 355.6 | 0.00 | 355.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7330 |
| 3022[厕所] | 屋顶 | 8.40 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 172.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.3 | 0.00 | 172.3 |
|  | 东北外墙 | 11.16 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 333.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 349.7 | 0.00 | 349.7 |
|  | 东南外墙 | 22.77 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 679.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 611.5 | 0.00 | 611.5 |
|  | 西南外墙 | 13.32 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 397.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.00 | 357.7 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 279.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.0 | 0.00 | 293.0 |
|  | 西南外窗 | 0.54 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 55.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 50.2 | 0.00 | 50.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1914 |
| 3025[厕所] | 屋顶 | 8.40 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 172.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.3 | 0.00 | 172.3 |
|  | 东北外墙 | 11.16 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 333.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 349.7 | 0.00 | 349.7 |
|  | 西南外墙 | 13.32 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 397.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.00 | 357.7 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 279.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.0 | 0.00 | 293.0 |
|  | 西南外窗 | 0.54 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 55.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 50.2 | 0.00 | 50.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 |
| 3028,3029[楼梯间] | 屋顶 | 6.60 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 135.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.4 | 0.00 | 135.4 |
|  | 西南外墙 | 10.89 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 324.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 292.5 | 0.00 | 292.5 |
|  | 东北外墙 | 5.85 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 174.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.3 | 0.00 | 183.3 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 520.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 546.9 | 0.00 | 546.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1227 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23286 |
| 4009[办公室] | 屋顶 | 64.31 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1319.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1319.1 | 0.00 | 1319.1 |
|  | 西南外墙 | 18.69 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 557.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 501.9 | 0.00 | 501.9 |
|  | 西北外墙 | 20.26 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 604.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 634.7 | 0.00 | 634.7 |
|  | 东北外墙 | 22.35 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 667.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 700.3 | 0.00 | 700.3 |
|  | 东南外墙 | 27.82 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 830.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 747.0 | 0.00 | 747.0 |
|  | 西南外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 558.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 502.3 | 0.00 | 502.3 |
|  | 西北外窗 | 7.56 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 781.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 820.4 | 0.00 | 820.4 |
|  | 东北外窗 | 7.56 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 781.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 820.4 | 0.00 | 820.4 |
|  | 西南外门 | 4.62 | 1.97 | 20 | 26.5 | 1.0 | 241.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 217.3 | 0.00 | 217.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6682 |
| 4010[办公室] | 屋顶 | 8.41 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 172.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.6 | 0.00 | 172.6 |
|  | 东南外墙 | 27.01 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 805.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 725.3 | 0.00 | 725.3 |
|  | 西北外墙 | 6.60 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 196.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.8 | 0.00 | 206.8 |
|  | 东北外墙 | 16.38 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 488.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 513.2 | 0.00 | 513.2 |
|  | 东北外窗 | 11.34 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1172.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1230.6 | 0.00 | 1230.6 |
|  | 内墙 | 18.54 | 1.93 | 20 | 26.5 | 1.0 | 945.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945.8 | 0.00 | 945.8 |
|  | 内窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 558.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.1 | 0.00 | 558.1 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 20 | 26.5 | 1.0 | 300.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.5 | 0.00 | 300.5 |
|  | 挑空楼板 | 16.80 | 1.19 | 20 | 26.5 | 1.0 | 530.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.7 | 0.00 | 530.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5346 |
| 4013[办公室] | 东南外墙 | 12.38 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 369.3 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 332.3 | 0.00 | 332.3 |
|  | 西南外墙 | 18.54 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 553.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 497.9 | 0.00 | 497.9 |
|  | 东北外墙 | 18.00 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 537.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 564.0 | 0.00 | 564.0 |
|  | 西南外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 558.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 502.3 | 0.00 | 502.3 |
|  | 东北外窗 | 9.72 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1004.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1054.8 | 0.00 | 1054.8 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 26.5 | 1.0 | 197.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 177.8 | 0.00 | 177.8 |
|  | 挑空楼板 | 14.70 | 1.19 | 20 | 26.5 | 1.0 | 464.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.3 | 0.00 | 464.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3945 |
| 4014[办公室] | 西北外墙 | 12.38 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 369.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.7 | 0.00 | 387.7 |
|  | 西南外墙 | 18.54 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 553.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 497.9 | 0.00 | 497.9 |
|  | 东北外墙 | 18.00 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 537.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 564.0 | 0.00 | 564.0 |
|  | 西南外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 558.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 502.3 | 0.00 | 502.3 |
|  | 东北外窗 | 9.72 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1004.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1054.8 | 0.00 | 1054.8 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 26.5 | 1.0 | 197.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 177.8 | 0.00 | 177.8 |
|  | 挑空楼板 | 14.70 | 1.19 | 20 | 26.5 | 1.0 | 464.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.3 | 0.00 | 464.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 |
| 4019[厕所] | 屋顶 | 4.20 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 86.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.1 | 0.00 | 86.1 |
|  | 东北外墙 | 11.16 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 333.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 349.7 | 0.00 | 349.7 |
|  | 东南外墙 | 22.77 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 679.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 611.5 | 0.00 | 611.5 |
|  | 西南外墙 | 13.32 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 397.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.00 | 357.7 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 279.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.0 | 0.00 | 293.0 |
|  | 西南外窗 | 0.54 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 55.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 50.2 | 0.00 | 50.2 |
|  | 挑空楼板 | 8.40 | 1.19 | 20 | 26.5 | 1.0 | 265.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.3 | 0.00 | 265.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2084 |
| 4020[厕所] | 屋顶 | 4.20 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 86.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.1 | 0.00 | 86.1 |
|  | 东北外墙 | 11.16 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 333.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 349.7 | 0.00 | 349.7 |
|  | 西北外墙 | 6.60 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 196.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.8 | 0.00 | 206.8 |
|  | 西南外墙 | 13.32 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 397.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 357.7 | 0.00 | 357.7 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 279.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.0 | 0.00 | 293.0 |
|  | 西南外窗 | 0.54 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 55.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 50.2 | 0.00 | 50.2 |
|  | 挑空楼板 | 8.40 | 1.19 | 20 | 26.5 | 1.0 | 265.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.3 | 0.00 | 265.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1680 |
| 4034[楼梯间] | 西南外墙 | 10.89 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 324.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 292.5 | 0.00 | 292.5 |
|  | 西北外墙 | 6.60 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 196.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 206.8 | 0.00 | 206.8 |
|  | 东北外墙 | 5.85 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 174.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.3 | 0.00 | 183.3 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 520.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 546.9 | 0.00 | 546.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290 |
| 4035[楼梯间] | 西南外墙 | 10.89 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 324.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 292.5 | 0.00 | 292.5 |
|  | 东南外墙 | 6.60 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 196.9 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 177.2 | 0.00 | 177.2 |
|  | 东北外墙 | 5.85 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 174.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 183.3 | 0.00 | 183.3 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 520.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 546.9 | 0.00 | 546.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26289 |
| 5011[会议室] | 屋顶 | 61.94 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1270.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1270.4 | 0.00 | 1270.4 |
|  | 西北外墙 | 52.65 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1571.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1649.7 | 0.00 | 1649.7 |
|  | 西南外墙 | 27.76 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 828.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 745.6 | 0.00 | 745.6 |
|  | 东北外墙 | 18.43 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 550.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 577.5 | 0.00 | 577.5 |
|  | 西北外窗 | 3.78 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 390.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 410.2 | 0.00 | 410.2 |
|  | 西南外窗 | 3.78 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 390.7 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 351.6 | 0.00 | 351.6 |
|  | 东北外窗 | 9.18 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 948.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 996.2 | 0.00 | 996.2 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 26.5 | 1.0 | 197.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 177.8 | 0.00 | 177.8 |
|  | 内墙 | 3.47 | 1.93 | 20 | 26.5 | 1.0 | 177.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.0 | 0.00 | 177.0 |
|  | 挑空楼板 | 8.15 | 1.19 | 20 | 26.5 | 1.0 | 257.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.4 | 0.00 | 257.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6921 |
| 5012[会议室] | 屋顶 | 59.92 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1228.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1228.9 | 0.00 | 1228.9 |
|  | 东南外墙 | 11.05 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 329.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 296.8 | 0.00 | 296.8 |
|  | 西南外墙 | 19.91 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 594.2 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 534.7 | 0.00 | 534.7 |
|  | 东北外墙 | 24.81 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 740.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 777.3 | 0.00 | 777.3 |
|  | 西南外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 558.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 502.3 | 0.00 | 502.3 |
|  | 东北外窗 | 9.18 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 948.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 996.2 | 0.00 | 996.2 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 26.5 | 1.0 | 197.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 177.8 | 0.00 | 177.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4812 |
| 5015[会议室] | 屋顶 | 59.92 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1229.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1229.0 | 0.00 | 1229.0 |
|  | 西北外墙 | 11.05 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 329.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 346.2 | 0.00 | 346.2 |
|  | 西南外墙 | 19.91 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 594.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 534.7 | 0.00 | 534.7 |
|  | 东北外墙 | 24.81 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 740.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 777.4 | 0.00 | 777.4 |
|  | 西南外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 558.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 502.3 | 0.00 | 502.3 |
|  | 东北外窗 | 9.18 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 948.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 996.2 | 0.00 | 996.2 |
|  | 西南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 26.5 | 1.0 | 197.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 177.8 | 0.00 | 177.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4861 |
| 5023[厕所] | 屋顶 | 30.96 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 635.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635.1 | 0.00 | 635.1 |
|  | 东北外墙 | 11.16 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 333.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 349.7 | 0.00 | 349.7 |
|  | 西北外墙 | 30.27 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 903.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 948.3 | 0.00 | 948.3 |
|  | 西南外墙 | 17.06 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 509.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 458.2 | 0.00 | 458.2 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 279.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.0 | 0.00 | 293.0 |
|  | 西南外窗 | 0.54 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 55.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 50.2 | 0.00 | 50.2 |
|  | 挑空楼板 | 4.20 | 1.19 | 20 | 26.5 | 1.0 | 132.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.7 | 0.00 | 132.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2927 |
| 5024[厕所] | 屋顶 | 30.97 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 635.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635.2 | 0.00 | 635.2 |
|  | 东北外墙 | 11.16 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 333.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 349.7 | 0.00 | 349.7 |
|  | 东南外墙 | 29.72 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 887.0 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 798.3 | 0.00 | 798.3 |
|  | 西南外墙 | 17.06 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 509.1 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 458.2 | 0.00 | 458.2 |
|  | 东北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 279.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.0 | 0.00 | 293.0 |
|  | 西南外窗 | 0.54 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 55.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 50.2 | 0.00 | 50.2 |
|  | 挑空楼板 | 4.20 | 1.19 | 20 | 26.5 | 1.0 | 132.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.7 | 0.00 | 132.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2777 |
| 5032[楼梯间] | 屋顶 | 20.78 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 426.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.1 | 0.00 | 426.1 |
|  | 西南外墙 | 15.10 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 450.5 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 405.4 | 0.00 | 405.4 |
|  | 西北外墙 | 34.15 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 1019.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1069.9 | 0.00 | 1069.9 |
|  | 东北外墙 | 5.91 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 176.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.2 | 0.00 | 185.2 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 520.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 546.9 | 0.00 | 546.9 |
|  | 挑空楼板 | 3.30 | 1.19 | 20 | 26.5 | 1.0 | 104.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.2 | 0.00 | 104.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2790 |
| 5033[楼梯间] | 屋顶 | 20.77 | 0.77 | 20 | 26.5 | 1.0 | 426.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.0 | 0.00 | 426.0 |
|  | 西南外墙 | 15.09 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 450.4 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 405.4 | 0.00 | 405.4 |
|  | 东南外墙 | 7.37 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 219.8 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 197.8 | 0.00 | 197.8 |
|  | 东北外墙 | 5.91 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 176.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 185.2 | 0.00 | 185.2 |
|  | 西北外墙 | 26.74 | 1.13 | 20 | 26.5 | 1.0 | 797.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 837.8 | 0.00 | 837.8 |
|  | 东北外窗 | 5.04 | 3.90 | 20 | 26.5 | 1.0 | 520.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 546.9 | 0.00 | 546.9 |
|  | 挑空楼板 | 3.30 | 1.19 | 20 | 26.5 | 1.0 | 104.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.2 | 0.00 | 104.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2755 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27842 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158188 |