新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月3日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13890288638 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.1.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙	7

4.2.1	外墙构造一	7

4.3	梁柱	8

4.3.1	梁柱构造一	8

4.4	挑空楼板	8

4.4.1	挑空楼板构造一	8

5	内围护构造	8

5.1	内墙	8

5.1.1	内墙构造一	8

5.2	楼板	9

5.2.1	楼板构造一	9

6	封闭阳台构造	9

7	地下围护构造	9

7.1	周边地面	9

7.1.1	周边地面构造一	9

7.2	非周边地面	10

7.2.1	非周边地面构造一	10

8	窗构造	10

9	门构造	10

10	负荷指标	10

11	建筑按系统汇总表	10

12	建筑按楼层汇总表	11

13	新风负荷表	12

14	房间冷负荷详细表	14

建筑概况

概况

| 地理位置 | 四川-康定 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.05 |  |
| 东经 | 101.97 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 2016.57 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 20.70 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 5 | 地下 0 |
| 北向角度 | 120° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
| 湿度(%) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 |
| 湿度(%) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 42 | 51 | 42 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 34 | 69 | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 69 | 34 |
|  | SE | 直射 | 86 | 194 | 258 | 270 | 219 | 124 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 34 | 69 | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 69 | 34 |
|  | E | 直射 | 213 | 383 | 435 | 404 | 272 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 34 | 69 | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 69 | 34 |
|  | NE | 直射 | 199 | 322 | 323 | 243 | 112 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 34 | 69 | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 69 | 34 |
|  | N | 直射 | 49 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 49 |
|  |  | 散射 | 34 | 69 | 96 | 121 | 136 | 145 | 145 | 145 | 136 | 121 | 96 | 69 | 34 |
|  | H | 直射 | 21 | 133 | 298 | 464 | 585 | 656 | 679 | 656 | 585 | 464 | 298 | 133 | 21 |
|  |  | 散射 | 49 | 87 | 109 | 126 | 131 | 135 | 133 | 135 | 131 | 126 | 109 | 87 | 49 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 4 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 18.1 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 22.8 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 9.0 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.30 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.12 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 16.3 |
| 夏季大气压力(Pa) | 74240 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.02 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.05 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.05 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

楼板

楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.514 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.15 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.27 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 262654 | 2016.57 | 130.25 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1808.06 | 145.27 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1001[仓库] | 311.94 | 16 | 43115 | 16926 | 26189 | 36.89 | 31786 | 138.21 |
|  | 1007[库房] | 57.31 | 18 | 7026 | 2222 | 4804 | 6.77 | 5840 | 122.60 |
|  | 1016[走廊] | 48.29 | 18 | 5814 | 1761 | 4053 | 5.71 | 4921 | 120.39 |
|  | 1031[登录厅] | 18.61 | 16 | 3056 | 1509 | 1548 | 2.18 | 1896 | 164.24 |
|  | 2003[展厅] | 133.69 | 16 | 19594 | 8357 | 11237 | 15.83 | 13623 | 146.56 |
|  | 2004[展厅] | 110.00 | 15 | 16544 | 7298 | 9246 | 13.03 | 11208 | 150.40 |
|  | 2006[门厅] | 70.00 | 16 | 10973 | 5085 | 5888 | 8.30 | 7133 | 156.75 |
|  | 2008[周边纪念品店] | 55.79 | 15 | 9310 | 4625 | 4685 | 6.60 | 5685 | 166.86 |
|  | 2018[休息厅] | 30.69 | 15 | 4805 | 2222 | 2584 | 3.64 | 3127 | 156.60 |
|  | 2021[厕所] | 26.31 | 16 | 3331 | 1135 | 2195 | 3.09 | 2680 | 126.61 |
|  | 2026[厕所] | 26.32 | 15 | 3446 | 1249 | 2197 | 3.09 | 2682 | 130.90 |
|  | 2027,2030[楼梯间] | 20.35 | 8 | 3003 | 1274 | 1729 | 2.44 | 2073 | 147.58 |
|  | 3002[研究室] | 133.69 | 16 | 22752 | 11514 | 11237 | 15.83 | 13623 | 170.18 |
|  | 3005[研究生] | 110.00 | 15 | 17135 | 7889 | 9246 | 13.03 | 11208 | 155.78 |
|  | 3022[厕所] | 26.31 | 15 | 3475 | 1279 | 2195 | 3.09 | 2680 | 132.09 |
|  | 3025[厕所] | 26.32 | 15 | 3594 | 1397 | 2197 | 3.09 | 2682 | 136.52 |
|  | 3028,3029[楼梯间] | 20.35 | 8 | 3173 | 1444 | 1729 | 2.44 | 2073 | 155.97 |
|  | 4009[办公室] | 56.15 | 16 | 9385 | 4672 | 4713 | 6.64 | 5721 | 167.15 |
|  | 4010[办公室] | 54.22 | 8 | 7455 | 2894 | 4562 | 6.43 | 5524 | 137.51 |
|  | 4013[办公室] | 52.21 | 15 | 8099 | 3694 | 4404 | 6.21 | 5320 | 155.12 |
|  | 4014[办公室] | 52.21 | 15 | 8082 | 3678 | 4404 | 6.21 | 5320 | 154.81 |
|  | 4019[厕所] | 26.24 | 15 | 3437 | 1246 | 2191 | 3.08 | 2674 | 130.96 |
|  | 4020[厕所] | 26.24 | 15 | 3511 | 1320 | 2191 | 3.08 | 2674 | 133.78 |
|  | 4034[楼梯间] | 14.23 | 8 | 2346 | 1142 | 1204 | 1.70 | 1450 | 164.90 |
|  | 4035[楼梯间] | 14.23 | 8 | 2347 | 1142 | 1204 | 1.70 | 1450 | 164.96 |
|  | 5011[会议室] | 54.22 | 16 | 8031 | 3469 | 4562 | 6.43 | 5524 | 148.13 |
|  | 5012[会议室] | 52.21 | 15 | 7688 | 3284 | 4404 | 6.21 | 5320 | 147.27 |
|  | 5015[会议室] | 52.21 | 15 | 7674 | 3269 | 4404 | 6.21 | 5320 | 146.99 |
|  | 5023[厕所] | 26.24 | 15 | 3167 | 976 | 2191 | 3.08 | 2674 | 120.67 |
|  | 5024[厕所] | 26.24 | 15 | 3210 | 1019 | 2191 | 3.08 | 2674 | 122.30 |
|  | 5032[楼梯间] | 17.29 | 8 | 2320 | 876 | 1444 | 2.03 | 1761 | 134.22 |
|  | 5033[楼梯间] | 17.29 | 8 | 2321 | 877 | 1444 | 2.03 | 1761 | 134.29 |
|  | 系统 | 1808.06 | 15 | 262654 | 110725 | 151929 | 214.02 | 184235 | 145.27 |
| 建筑 |  | 1808.06 | 15 | 262654 | 110725 | 151929 | 214.02 | 184235 | 145.27 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[仓库] | 311.94 | 16 | 43115 | 16926 | 26189 | 36.89 | 31786 | 138.21 |
|  | 1007[库房] | 57.31 | 18 | 7026 | 2222 | 4804 | 6.77 | 5840 | 122.60 |
|  | 1016[走廊] | 48.29 | 18 | 5814 | 1761 | 4053 | 5.71 | 4921 | 120.39 |
|  | 1031[登录厅] | 18.61 | 16 | 3056 | 1509 | 1548 | 2.18 | 1896 | 164.24 |
|  | 整层 | 436.15 | 16 | 58936 | 22343 | 36593 | 51.54 | 44442 | 135.13 |
| 2层 | 2003[展厅] | 133.69 | 16 | 19594 | 8357 | 11237 | 15.83 | 13623 | 146.56 |
|  | 2004[展厅] | 110.00 | 15 | 16544 | 7298 | 9246 | 13.03 | 11208 | 150.40 |
|  | 2006[门厅] | 70.00 | 16 | 10973 | 5085 | 5888 | 8.30 | 7133 | 156.75 |
|  | 2008[周边纪念品店] | 55.79 | 15 | 9310 | 4625 | 4685 | 6.60 | 5685 | 166.86 |
|  | 2018[休息厅] | 30.69 | 15 | 4805 | 2222 | 2584 | 3.64 | 3127 | 156.60 |
|  | 2021[厕所] | 26.31 | 16 | 3331 | 1135 | 2195 | 3.09 | 2680 | 126.61 |
|  | 2026[厕所] | 26.32 | 15 | 3446 | 1249 | 2197 | 3.09 | 2682 | 130.90 |
|  | 2027,2030[楼梯间] | 20.35 | 8 | 3003 | 1274 | 1729 | 2.44 | 2073 | 147.58 |
|  | 整层 | 493.49 | 15 | 73427 | 31936 | 41490 | 58.45 | 50285 | 148.79 |
| 3层 | 3002[研究室] | 133.69 | 16 | 22752 | 11514 | 11237 | 15.83 | 13623 | 170.18 |
|  | 3005[研究生] | 110.00 | 15 | 17135 | 7889 | 9246 | 13.03 | 11208 | 155.78 |
|  | 3022[厕所] | 26.31 | 15 | 3475 | 1279 | 2195 | 3.09 | 2680 | 132.09 |
|  | 3025[厕所] | 26.32 | 15 | 3594 | 1397 | 2197 | 3.09 | 2682 | 136.52 |
|  | 3028,3029[楼梯间] | 20.35 | 8 | 3173 | 1444 | 1729 | 2.44 | 2073 | 155.97 |
|  | 整层 | 337.01 | 15 | 52791 | 24458 | 28333 | 39.91 | 34340 | 156.64 |
| 4层 | 4009[办公室] | 56.15 | 16 | 9385 | 4672 | 4713 | 6.64 | 5721 | 167.15 |
|  | 4010[办公室] | 54.22 | 8 | 7455 | 2894 | 4562 | 6.43 | 5524 | 137.51 |
|  | 4013[办公室] | 52.21 | 15 | 8099 | 3694 | 4404 | 6.21 | 5320 | 155.12 |
|  | 4014[办公室] | 52.21 | 15 | 8082 | 3678 | 4404 | 6.21 | 5320 | 154.81 |
|  | 4019[厕所] | 26.24 | 15 | 3437 | 1246 | 2191 | 3.08 | 2674 | 130.96 |
|  | 4020[厕所] | 26.24 | 15 | 3511 | 1320 | 2191 | 3.08 | 2674 | 133.78 |
|  | 4034[楼梯间] | 14.23 | 8 | 2346 | 1142 | 1204 | 1.70 | 1450 | 164.90 |
|  | 4035[楼梯间] | 14.23 | 8 | 2347 | 1142 | 1204 | 1.70 | 1450 | 164.96 |
|  | 整层 | 295.71 | 15 | 43811 | 18938 | 24873 | 35.04 | 30132 | 148.15 |
| 5层 | 5011[会议室] | 54.22 | 16 | 8031 | 3469 | 4562 | 6.43 | 5524 | 148.13 |
|  | 5012[会议室] | 52.21 | 15 | 7688 | 3284 | 4404 | 6.21 | 5320 | 147.27 |
|  | 5015[会议室] | 52.21 | 15 | 7674 | 3269 | 4404 | 6.21 | 5320 | 146.99 |
|  | 5023[厕所] | 26.24 | 15 | 3167 | 976 | 2191 | 3.08 | 2674 | 120.67 |
|  | 5024[厕所] | 26.24 | 15 | 3210 | 1019 | 2191 | 3.08 | 2674 | 122.30 |
|  | 5032[楼梯间] | 17.29 | 8 | 2320 | 876 | 1444 | 2.03 | 1761 | 134.22 |
|  | 5033[楼梯间] | 17.29 | 8 | 2321 | 877 | 1444 | 2.03 | 1761 | 134.29 |
|  | 整层 | 245.69 | 15 | 34009 | 13369 | 20639 | 29.07 | 25035 | 138.42 |
| 建筑 |  | 1808.06 | 15 | 262654 | 110725 | 151929 | 214.02 | 184235 | 145.27 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[仓库] | 311.94 | 9358.22 | 31786 | 7367 | 24418 | 34.24 | 101.90 |
|  | 1007[库房] | 57.31 | 1719.29 | 5840 | 1354 | 4486 | 6.29 | 101.90 |
|  | 1016[走廊] | 48.29 | 1448.76 | 4921 | 1141 | 3780 | 5.30 | 101.90 |
|  | 1031[登录厅] | 18.61 | 558.28 | 1896 | 440 | 1457 | 2.04 | 101.90 |
|  | 合计 | 436 | 13084.55 | 44442 | 10301 | 34141 | 47.87 | 101.90 |
| 2层 | 2003[展厅] | 133.69 | 4010.85 | 13623 | 3158 | 10465 | 14.67 | 101.90 |
|  | 2004[展厅] | 110.00 | 3299.87 | 11208 | 2598 | 8610 | 12.07 | 101.90 |
|  | 2006[门厅] | 70.00 | 2100.06 | 7133 | 1653 | 5480 | 7.68 | 101.90 |
|  | 2008[周边纪念品店] | 55.79 | 1673.81 | 5685 | 1318 | 4367 | 6.12 | 101.90 |
|  | 2018[休息厅] | 30.69 | 920.56 | 3127 | 725 | 2402 | 3.37 | 101.90 |
|  | 2021[厕所] | 26.31 | 789.18 | 2680 | 621 | 2059 | 2.89 | 101.90 |
|  | 2026[厕所] | 26.32 | 789.69 | 2682 | 622 | 2061 | 2.89 | 101.90 |
|  | 2027,2030[楼梯间] | 20.35 | 610.37 | 2073 | 481 | 1593 | 2.23 | 101.90 |
|  | 合计 | 493 | 14804.77 | 50285 | 11655 | 38630 | 54.17 | 101.90 |
| 3层 | 3002[研究室] | 133.69 | 4010.85 | 13623 | 3158 | 10465 | 14.67 | 101.90 |
|  | 3005[研究生] | 110.00 | 3299.87 | 11208 | 2598 | 8610 | 12.07 | 101.90 |
|  | 3022[厕所] | 26.31 | 789.18 | 2680 | 621 | 2059 | 2.89 | 101.90 |
|  | 3025[厕所] | 26.32 | 789.69 | 2682 | 622 | 2061 | 2.89 | 101.90 |
|  | 3028,3029[楼梯间] | 20.35 | 610.37 | 2073 | 481 | 1593 | 2.23 | 101.90 |
|  | 合计 | 337 | 10110.34 | 34340 | 7960 | 26381 | 36.99 | 101.90 |
| 4层 | 4009[办公室] | 56.15 | 1684.38 | 5721 | 1326 | 4395 | 6.16 | 101.90 |
|  | 4010[办公室] | 54.22 | 1626.47 | 5524 | 1280 | 4244 | 5.95 | 101.90 |
|  | 4013,4014[办公室] | 52.21 | 1566.20 | 5320 | 1233 | 4087 | 5.73 | 101.90 |
|  | 4019,4020[厕所] | 26.24 | 787.31 | 2674 | 620 | 2054 | 2.88 | 101.90 |
|  | 4034,4035[楼梯间] | 14.23 | 426.77 | 1450 | 336 | 1114 | 1.56 | 101.90 |
|  | 合计 | 296 | 8871.42 | 30132 | 6984 | 23148 | 32.46 | 101.90 |
| 5层 | 5011[会议室] | 54.22 | 1626.47 | 5524 | 1280 | 4244 | 5.95 | 101.90 |
|  | 5012,5015[会议室] | 52.21 | 1566.20 | 5320 | 1233 | 4087 | 5.73 | 101.90 |
|  | 5023,5024[厕所] | 26.24 | 787.31 | 2674 | 620 | 2054 | 2.88 | 101.90 |
|  | 5032,5033[楼梯间] | 17.29 | 518.57 | 1761 | 408 | 1353 | 1.90 | 101.90 |
|  | 合计 | 246 | 7370.64 | 25035 | 5803 | 19232 | 26.97 | 101.90 |
| 总计 |  | 1808 | 54241.71 | 184235 | 42703 | 141532 | 198.45 | 101.90 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[仓库] |  | 4.20 | 311.94 | 26 | 60 | 16925.9 | 16 | 43114.7 | 16 | 36.89 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=226.50 K=0.77 D=3.69 | -1378.9 -1611.6 | -1388.7 -1621.3 | -1415.5 -1629.4 | -1439.8 -1635.9 | -1474.9 -1619.0 | -1508.4 -1583.0 | -1531.6 -1539.5 | -1550.0 -1495.3 | -1564.4 -1457.6 | -1577.5 -1423.6 | -1586.2 -1398.1 | -1603.0 -1382.2 |
| 西南外墙 | F=92.23 K=1.11 D=2.94 | -520.8 -698.3 | -557.9 -686.4 | -596.7 -666.4 | -615.2 -643.0 | -629.8 -619.8 | -641.4 -599.5 | -651.8 -579.7 | -658.8 -540.7 | -672.1 -508.4 | -679.0 -488.6 | -686.7 -483.8 | -693.1 -499.8 |
| 东南外墙 | F=35.95 K=1.11 D=2.94 | -191.8 -247.8 | -199.5 -222.5 | -209.0 -200.5 | -216.1 -184.4 | -221.6 -173.9 | -226.0 -171.1 | -230.0 -173.1 | -232.7 -179.9 | -237.8 -182.8 | -240.4 -181.3 | -243.3 -182.6 | -245.8 -187.7 |
| 东北外墙 | F=11.84 K=1.11 D=2.94 | -71.2 -89.1 | -73.7 -79.8 | -76.8 -74.5 | -79.0 -71.8 | -80.8 -70.7 | -82.2 -71.1 | -83.4 -71.9 | -84.3 -70.2 | -85.9 -68.8 | -86.8 -68.2 | -87.7 -68.4 | -88.5 -70.0 |
| 西北外墙 | F=24.84 K=1.11 D=2.94 | -109.4 -175.0 | -121.8 -171.8 | -145.7 -166.6 | -151.0 -160.3 | -155.2 -154.1 | -158.6 -148.7 | -161.6 -143.4 | -163.7 -139.0 | -167.4 -130.5 | -169.4 -118.9 | -171.6 -110.2 | -173.5 -107.9 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=18.90 | -304.5 1335.1 | -409.5 1891.4 | -470.1 2333.8 | -533.3 2517.8 | -586.2 2311.4 | -629.1 1879.8 | -410.2 1219.9 | -136.7 275.2 | 149.0 105.5 | 431.9 -29.9 | 666.7 -138.4 | 875.4 -234.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -755.5 -315.8 | -815.5 -262.5 | -835.5 -235.9 | -862.1 -242.5 | -882.1 -295.8 | -895.4 -322.5 | -855.5 -395.8 | -768.9 -489.0 | -662.3 -582.3 | -562.3 -648.9 | -475.7 -695.6 | -389.1 -735.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 451.1 1650.9 | 406.0 2153.9 | 365.4 2569.7 | 328.8 2760.3 | 295.9 2607.2 | 266.4 2202.3 | 445.3 1615.7 | 632.1 764.2 | 811.2 687.8 | 994.2 619.0 | 1142.4 557.1 | 1264.5 501.4 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | -50.4 304.4 | -84.1 424.1 | -104.7 692.9 | -125.7 996.2 | -143.5 1168.4 | -158.2 1199.0 | -97.8 960.5 | -21.6 140.6 | 58.3 85.9 | 137.6 41.6 | 203.2 5.6 | 261.6 -26.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -215.9 -90.2 | -233.0 -75.0 | -238.7 -67.4 | -246.3 -69.3 | -252.0 -84.5 | -255.8 -92.1 | -244.4 -113.1 | -219.7 -139.7 | -189.2 -166.4 | -160.7 -185.4 | -135.9 -198.7 | -111.2 -210.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 165.4 394.6 | 148.9 499.1 | 134.0 760.3 | 120.6 1065.5 | 108.5 1252.9 | 97.7 1291.2 | 146.7 1073.6 | 198.1 280.3 | 247.5 252.2 | 298.2 227.0 | 339.1 204.3 | 372.8 183.9 |
| 东南外门 | F=15.12 K=1.97 | -305.6 -127.8 | -329.9 -106.2 | -338.0 -95.4 | -348.7 -98.1 | -356.8 -119.7 | -362.2 -130.4 | -346.0 -160.1 | -311.0 -197.8 | -267.9 -235.6 | -227.5 -262.5 | -192.4 -281.4 | -157.4 -297.5 |
| 东北外门 | F=2.52 K=1.97 | -50.9 -21.3 | -55.0 -17.7 | -56.3 -15.9 | -58.1 -16.4 | -59.5 -19.9 | -60.4 -21.7 | -57.7 -26.7 | -51.8 -33.0 | -44.6 -39.3 | -37.9 -43.8 | -32.1 -46.9 | -26.2 -49.6 |
| 周边地面 | F=90.48 K=0.52 | -371.7 -371.7 | -371.7 -371.7 | -371.7 -371.7 | -371.7 -371.7 | -371.7 -371.7 | -371.7 -371.7 | -371.7 -371.7 | -371.7 -371.7 | -371.7 -371.7 | -371.7 -371.7 | -371.7 -371.7 | -371.7 -371.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 1310.2 3696.5 | 1123.0 3836.9 | 982.6 3930.5 | 889.0 4024.0 | 748.7 4117.6 | 701.9 4164.4 | 1871.6 4258.0 | 2433.1 3135.0 | 2854.3 2526.7 | 3135.0 2105.6 | 3369.0 1778.1 | 3556.1 1497.3 |
| 照明 | 显热(W) | 2807.5 2807.5 | 2807.5 2807.5 | 2807.5 2807.5 | 2807.5 2807.5 | 2807.5 2807.5 | 2807.5 2807.5 | 2807.5 2807.5 | 2807.5 2807.5 | 2807.5 2807.5 | 2807.5 2807.5 | 2807.5 2807.5 | 2807.5 2807.5 |
| 人体 | 显热(W) | 342.9 2179.8 | 293.9 2228.8 | 244.9 2253.3 | 220.4 2277.8 | 171.4 2302.2 | 147.0 2326.7 | 1273.6 2351.2 | 1738.9 1200.1 | 1885.9 734.8 | 1983.9 587.8 | 2057.3 489.8 | 2130.8 416.4 |
|  | 全热(W) | 342.9 3950.4 | 293.9 3999.4 | 244.9 4023.9 | 220.4 4048.4 | 171.4 4072.8 | 147.0 4097.3 | 3044.2 4121.8 | 3509.5 1200.1 | 3656.5 734.8 | 3754.5 587.8 | 3827.9 489.8 | 3901.4 416.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.65 | 0.00 2.65 | 0.00 2.65 | 0.00 2.65 | 0.00 2.65 | 0.00 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 0.00 | 2.65 0.00 | 2.65 0.00 | 2.65 0.00 | 2.65 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 7367.5 | 0.0 7367.5 | 0.0 7367.5 | 0.0 7367.5 | 0.0 7367.5 | 0.0 7367.5 | 7367.5 7367.5 | 7367.5 0.0 | 7367.5 0.0 | 7367.5 0.0 | 7367.5 0.0 | 7367.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 31785.7 | 0.0 31785.7 | 0.0 31785.7 | 0.0 31785.7 | 0.0 31785.7 | 0.0 31785.7 | 31785.7 31785.7 | 31785.7 0.0 | 31785.7 0.0 | 31785.7 0.0 | 31785.7 0.0 | 31785.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 34.24 | 0.00 34.24 | 0.00 34.24 | 0.00 34.24 | 0.00 34.24 | 0.00 34.24 | 34.24 34.24 | 34.24 0.00 | 34.24 0.00 | 34.24 0.00 | 34.24 0.00 | 34.24 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1105 40537 | 633 41468 | 250 42354 | -22 42998 | -352 43115 | -542 42837 | 35567 42087 | 36954 4531 | 37899 3266 | 38662 2554 | 39288 1999 | 39828 1494 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1105 14348 | 633 15279 | 250 16165 | -22 16809 | -352 16926 | -542 16648 | 9378 15899 | 10765 4531 | 11711 3266 | 12473 2554 | 13099 1999 | 13640 1494 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 36.89 36.89 | 36.89 36.89 | 36.89 36.89 | 36.89 36.89 | 36.89 36.89 | 36.89 36.89 | 36.89 36.89 | 36.89 36.89 | 36.89 36.89 | 36.89 36.89 | 36.89 36.89 | 36.89 36.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1105 8751 | 633 9682 | 250 10568 | -22 11212 | -352 11329 | -542 11051 | 3782 10302 | 5168 4531 | 6114 3266 | 6876 2554 | 7502 1999 | 8043 1494 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1105 6981 | 633 7911 | 250 8797 | -22 9442 | -352 9558 | -542 9280 | 2011 8531 | 3397 4531 | 4343 3266 | 5106 2554 | 5732 1999 | 6272 1494 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[库房] |  | 4.20 | 57.31 | 26 | 60 | 2222.1 | 18 | 7026.0 | 18 | 6.77 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=61.65 K=0.77 D=3.69 | -375.3 -438.7 | -378.0 -441.3 | -385.3 -443.5 | -391.9 -445.3 | -401.5 -440.7 | -410.6 -430.9 | -416.9 -419.0 | -421.9 -407.0 | -425.8 -396.8 | -429.4 -387.5 | -431.8 -380.6 | -436.3 -376.2 |
| 东北外墙 | F=52.42 K=1.11 D=2.94 | -315.3 -394.4 | -326.2 -353.3 | -339.7 -329.8 | -349.6 -317.9 | -357.5 -312.9 | -363.7 -314.7 | -369.3 -318.3 | -373.0 -310.6 | -380.3 -304.4 | -384.0 -301.7 | -388.1 -302.9 | -391.6 -309.8 |
| 西北外墙 | F=20.03 K=1.11 D=2.94 | -88.2 -141.1 | -98.2 -138.6 | -117.5 -134.3 | -121.8 -129.2 | -125.2 -124.2 | -127.9 -119.9 | -130.3 -115.6 | -132.0 -112.1 | -135.0 -105.2 | -136.6 -95.9 | -138.4 -88.9 | -139.9 -87.0 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=0.72 | -6.7 40.6 | -11.2 56.6 | -14.0 92.4 | -16.8 132.8 | -19.1 155.8 | -21.1 159.9 | -13.0 128.1 | -2.9 18.7 | 7.8 11.4 | 18.3 5.5 | 27.1 0.7 | 34.9 -3.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -28.8 -12.0 | -31.1 -10.0 | -31.8 -9.0 | -32.8 -9.2 | -33.6 -11.3 | -34.1 -12.3 | -32.6 -15.1 | -29.3 -18.6 | -25.2 -22.2 | -21.4 -24.7 | -18.1 -26.5 | -14.8 -28.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 22.1 52.6 | 19.9 66.6 | 17.9 101.4 | 16.1 142.1 | 14.5 167.1 | 13.0 172.2 | 19.6 143.1 | 26.4 37.4 | 33.0 33.6 | 39.8 30.3 | 45.2 27.2 | 49.7 24.5 |
| 周边地面 | F=30.84 K=0.52 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 | -126.7 -126.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 240.7 679.1 | 206.3 704.9 | 180.5 722.1 | 163.3 739.3 | 137.5 756.5 | 128.9 765.1 | 343.9 782.3 | 447.0 576.0 | 524.4 464.2 | 576.0 386.8 | 618.9 326.7 | 653.3 275.1 |
| 照明 | 显热(W) | 515.8 515.8 | 515.8 515.8 | 515.8 515.8 | 515.8 515.8 | 515.8 515.8 | 515.8 515.8 | 515.8 515.8 | 515.8 515.8 | 515.8 515.8 | 515.8 515.8 | 515.8 515.8 | 515.8 515.8 |
| 人体 | 显热(W) | 61.5 391.2 | 52.8 400.0 | 44.0 404.4 | 39.6 408.8 | 30.8 413.2 | 26.4 417.6 | 228.6 422.0 | 312.1 215.4 | 338.5 131.9 | 356.1 105.5 | 369.3 87.9 | 382.5 74.7 |
|  | 全热(W) | 61.5 709.0 | 52.8 717.8 | 44.0 722.2 | 39.6 726.6 | 30.8 731.0 | 26.4 735.4 | 546.4 739.8 | 629.9 215.4 | 656.3 131.9 | 673.9 105.5 | 687.1 87.9 | 700.3 74.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1353.6 | 0.0 1353.6 | 0.0 1353.6 | 0.0 1353.6 | 0.0 1353.6 | 0.0 1353.6 | 1353.6 1353.6 | 1353.6 0.0 | 1353.6 0.0 | 1353.6 0.0 | 1353.6 0.0 | 1353.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5839.7 | 0.0 5839.7 | 0.0 5839.7 | 0.0 5839.7 | 0.0 5839.7 | 0.0 5839.7 | 5839.7 5839.7 | 5839.7 0.0 | 5839.7 0.0 | 5839.7 0.0 | 5839.7 0.0 | 5839.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.29 | 0.00 6.29 | 0.00 6.29 | 0.00 6.29 | 0.00 6.29 | 0.00 6.29 | 6.29 6.29 | 6.29 0.00 | 6.29 0.00 | 6.29 0.00 | 6.29 0.00 | 6.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -94 6683 | -165 6775 | -243 6858 | -288 6935 | -346 6994 | -379 7024 | 6190 7026 | 6376 370 | 6476 190 | 6547 102 | 6604 32 | 6649 -38 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -94 1879 | -165 1971 | -243 2054 | -288 2131 | -346 2190 | -379 2220 | 1386 2222 | 1572 370 | 1672 190 | 1743 102 | 1800 32 | 1845 -38 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 | 6.77 6.77 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -94 844 | -165 935 | -243 1018 | -288 1095 | -346 1155 | -379 1184 | 350 1186 | 536 370 | 636 190 | 707 102 | 764 32 | 810 -38 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -94 526 | -165 617 | -243 700 | -288 778 | -346 837 | -379 866 | 32 869 | 219 370 | 319 190 | 390 102 | 446 32 | 492 -38 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[走廊] |  | 4.20 | 48.29 | 26 | 60 | 1761.4 | 18 | 5814.0 | 18 | 5.71 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=52.17 K=0.77 D=3.69 | -317.6 -371.2 | -319.8 -373.4 | -326.0 -375.3 | -331.6 -376.8 | -339.7 -372.9 | -347.4 -364.6 | -352.8 -354.6 | -357.0 -344.4 | -360.3 -335.7 | -363.3 -327.9 | -365.3 -322.0 | -369.2 -318.3 |
| 东南外墙 | F=20.75 K=1.11 D=2.94 | -110.7 -143.0 | -115.1 -128.4 | -120.6 -115.7 | -124.7 -106.4 | -127.9 -100.3 | -130.4 -98.8 | -132.7 -99.9 | -134.3 -103.8 | -137.2 -105.5 | -138.7 -104.7 | -140.4 -105.4 | -141.9 -108.3 |
| 东北外墙 | F=44.35 K=1.11 D=2.94 | -266.8 -333.7 | -276.0 -299.0 | -287.4 -279.1 | -295.9 -269.0 | -302.5 -264.7 | -307.7 -266.3 | -312.5 -269.3 | -315.6 -262.8 | -321.8 -257.6 | -324.9 -255.3 | -328.4 -256.3 | -331.4 -262.2 |
| 周边地面 | F=27.00 K=0.52 | -110.9 -110.9 | -110.9 -110.9 | -110.9 -110.9 | -110.9 -110.9 | -110.9 -110.9 | -110.9 -110.9 | -110.9 -110.9 | -110.9 -110.9 | -110.9 -110.9 | -110.9 -110.9 | -110.9 -110.9 | -110.9 -110.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 202.8 572.3 | 173.9 594.0 | 152.1 608.5 | 137.6 623.0 | 115.9 637.5 | 108.7 644.7 | 289.8 659.2 | 376.7 485.3 | 441.9 391.2 | 485.3 326.0 | 521.6 275.3 | 550.5 231.8 |
| 照明 | 显热(W) | 434.6 434.6 | 434.6 434.6 | 434.6 434.6 | 434.6 434.6 | 434.6 434.6 | 434.6 434.6 | 434.6 434.6 | 434.6 434.6 | 434.6 434.6 | 434.6 434.6 | 434.6 434.6 | 434.6 434.6 |
| 人体 | 显热(W) | 52.8 335.4 | 45.2 342.9 | 37.7 346.7 | 33.9 350.4 | 26.4 354.2 | 22.6 358.0 | 195.9 361.7 | 267.5 184.6 | 290.1 113.0 | 305.2 90.4 | 316.5 75.4 | 327.8 64.1 |
|  | 全热(W) | 52.8 607.8 | 45.2 615.3 | 37.7 619.1 | 33.9 622.8 | 26.4 626.6 | 22.6 630.4 | 468.3 634.1 | 539.9 184.6 | 562.5 113.0 | 577.6 90.4 | 588.9 75.4 | 600.2 64.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.00 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 | 0.41 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1140.6 | 0.0 1140.6 | 0.0 1140.6 | 0.0 1140.6 | 0.0 1140.6 | 0.0 1140.6 | 1140.6 1140.6 | 1140.6 0.0 | 1140.6 0.0 | 1140.6 0.0 | 1140.6 0.0 | 1140.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4920.8 | 0.0 4920.8 | 0.0 4920.8 | 0.0 4920.8 | 0.0 4920.8 | 0.0 4920.8 | 4920.8 4920.8 | 4920.8 0.0 | 4920.8 0.0 | 4920.8 0.0 | 4920.8 0.0 | 4920.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.30 | 0.00 5.30 | 0.00 5.30 | 0.00 5.30 | 0.00 5.30 | 0.00 5.30 | 5.30 5.30 | 5.30 0.00 | 5.30 0.00 | 5.30 0.00 | 5.30 0.00 | 5.30 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -116 5577 | -168 5653 | -221 5702 | -257 5738 | -304 5771 | -331 5790 | 5205 5814 | 5354 283 | 5430 129 | 5481 52 | 5521 -9 | 5553 -69 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -116 1524 | -168 1600 | -221 1649 | -257 1686 | -304 1718 | -331 1737 | 1152 1761 | 1302 283 | 1377 129 | 1428 52 | 1468 -9 | 1500 -69 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 5.71 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -116 656 | -168 732 | -221 781 | -257 817 | -304 850 | -331 869 | 284 893 | 433 283 | 509 129 | 560 52 | 600 -9 | 632 -69 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -116 383 | -168 460 | -221 509 | -257 545 | -304 577 | -331 597 | 11 621 | 161 283 | 236 129 | 287 52 | 328 -9 | 360 -69 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 | 0.41 0.41 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1031[登录厅] |  | 4.20 | 18.61 | 26 | 60 | 1508.8 | 16 | 3056.3 | 16 | 2.18 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.83 K=0.77 D=3.69 | -126.8 -148.2 | -127.7 -149.1 | -130.2 -149.9 | -132.4 -150.5 | -135.7 -148.9 | -138.7 -145.6 | -140.9 -141.6 | -142.6 -137.5 | -143.9 -134.1 | -145.1 -130.9 | -145.9 -128.6 | -147.4 -127.1 |
| 西南外墙 | F=12.96 K=1.11 D=2.94 | -73.2 -98.1 | -78.4 -96.4 | -83.9 -93.6 | -86.4 -90.4 | -88.5 -87.1 | -90.1 -84.2 | -91.6 -81.5 | -92.6 -76.0 | -94.4 -71.4 | -95.4 -68.7 | -96.5 -68.0 | -97.4 -70.2 |
| 东北外墙 | F=17.64 K=1.11 D=2.94 | -106.1 -132.7 | -109.8 -118.9 | -114.3 -111.0 | -117.7 -107.0 | -120.3 -105.3 | -122.4 -105.9 | -124.3 -107.1 | -125.5 -104.5 | -128.0 -102.5 | -129.2 -101.5 | -130.6 -101.9 | -131.8 -104.3 |
| 西北外墙 | F=17.05 K=1.11 D=2.94 | -75.1 -120.1 | -83.6 -118.0 | -100.0 -114.3 | -103.7 -110.0 | -106.6 -105.8 | -108.9 -102.1 | -110.9 -98.4 | -112.4 -95.4 | -114.9 -89.6 | -116.3 -81.6 | -117.8 -75.7 | -119.1 -74.1 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=2.16 | -34.8 152.6 | -46.8 216.2 | -53.7 266.7 | -60.9 287.7 | -67.0 264.2 | -71.9 214.8 | -46.9 139.4 | -15.6 31.5 | 17.0 12.1 | 49.4 -3.4 | 76.2 -15.8 | 100.0 -26.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -86.3 -36.1 | -93.2 -30.0 | -95.5 -27.0 | -98.5 -27.7 | -100.8 -33.8 | -102.3 -36.9 | -97.8 -45.2 | -87.9 -55.9 | -75.7 -66.5 | -64.3 -74.2 | -54.4 -79.5 | -44.5 -84.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 51.6 188.7 | 46.4 246.2 | 41.8 293.7 | 37.6 315.5 | 33.8 298.0 | 30.4 251.7 | 50.9 184.7 | 72.2 87.3 | 92.7 78.6 | 113.6 70.7 | 130.6 63.7 | 144.5 57.3 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=3.78 | -35.3 213.1 | -58.9 296.9 | -73.3 485.0 | -88.0 697.3 | -100.4 817.9 | -110.7 839.3 | -68.4 672.4 | -15.1 98.4 | 40.8 60.1 | 96.3 29.1 | 142.3 3.9 | 183.1 -18.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -151.1 -63.2 | -163.1 -52.5 | -167.1 -47.2 | -172.4 -48.5 | -176.4 -59.2 | -179.1 -64.5 | -171.1 -79.2 | -153.8 -97.8 | -132.5 -116.5 | -112.5 -129.8 | -95.1 -139.1 | -77.8 -147.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 115.8 276.2 | 104.2 349.4 | 93.8 532.2 | 84.4 745.9 | 76.0 877.0 | 68.4 903.8 | 102.7 751.5 | 138.7 196.2 | 173.3 176.6 | 208.8 158.9 | 237.4 143.0 | 260.9 128.7 |
| 西南外门 | F=2.52 K=1.97 | -50.9 -21.3 | -55.0 -17.7 | -56.3 -15.9 | -58.1 -16.4 | -59.5 -19.9 | -60.4 -21.7 | -57.7 -26.7 | -51.8 -33.0 | -44.6 -39.3 | -37.9 -43.8 | -32.1 -46.9 | -26.2 -49.6 |
| 周边地面 | F=18.72 K=0.52 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 | -76.9 -76.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 78.2 220.5 | 67.0 228.9 | 58.6 234.5 | 53.0 240.1 | 44.7 245.6 | 41.9 248.4 | 111.7 254.0 | 145.2 187.0 | 170.3 150.7 | 187.0 125.6 | 201.0 106.1 | 212.1 89.3 |
| 照明 | 显热(W) | 167.5 167.5 | 167.5 167.5 | 167.5 167.5 | 167.5 167.5 | 167.5 167.5 | 167.5 167.5 | 167.5 167.5 | 167.5 167.5 | 167.5 167.5 | 167.5 167.5 | 167.5 167.5 | 167.5 167.5 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 439.5 | 0.0 439.5 | 0.0 439.5 | 0.0 439.5 | 0.0 439.5 | 0.0 439.5 | 439.5 439.5 | 439.5 0.0 | 439.5 0.0 | 439.5 0.0 | 439.5 0.0 | 439.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1896.2 | 0.0 1896.2 | 0.0 1896.2 | 0.0 1896.2 | 0.0 1896.2 | 0.0 1896.2 | 1896.2 1896.2 | 1896.2 0.0 | 1896.2 0.0 | 1896.2 0.0 | 1896.2 0.0 | 1896.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -316 2255 | -387 2434 | -450 2695 | -492 2945 | -534 3056 | -563 3040 | 1614 2809 | 1756 23 | 1877 -86 | 1988 -154 | 2080 -211 | 2160 -269 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -316 708 | -387 886 | -450 1147 | -492 1398 | -534 1509 | -563 1492 | 66 1261 | 209 23 | 329 -86 | 441 -154 | 532 -211 | 613 -269 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 | 2.18 2.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -316 359 | -387 537 | -450 798 | -492 1049 | -534 1160 | -563 1144 | -282 912 | -140 23 | -20 -86 | 92 -154 | 183 -211 | 264 -269 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -316 268 | -387 447 | -450 708 | -492 958 | -534 1069 | -563 1053 | -373 822 | -231 23 | -110 -86 | 1 -154 | 93 -211 | 173 -269 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[展厅] |  | 3.30 | 133.69 | 26 | 60 | 8356.5 | 16 | 19593.8 | 16 | 15.83 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=15.75 K=1.11 D=2.94 | -69.3 -110.9 | -77.2 -109.0 | -92.4 -105.6 | -95.8 -101.6 | -98.4 -97.7 | -100.6 -94.3 | -102.5 -90.9 | -103.8 -88.1 | -106.2 -82.7 | -107.4 -75.4 | -108.8 -69.9 | -110.0 -68.4 |
| 东北外墙 | F=59.76 K=1.11 D=2.94 | -359.5 -449.7 | -371.9 -402.8 | -387.3 -376.0 | -398.6 -362.4 | -407.6 -356.7 | -414.6 -358.8 | -421.0 -362.9 | -425.2 -354.1 | -433.5 -347.1 | -437.8 -343.9 | -442.5 -345.3 | -446.5 -353.3 |
| 西南外墙 | F=21.75 K=1.11 D=2.94 | -122.8 -164.7 | -131.6 -161.9 | -140.7 -157.2 | -145.1 -151.6 | -148.5 -146.1 | -151.2 -141.4 | -153.7 -136.7 | -155.4 -127.5 | -158.5 -119.9 | -160.1 -115.2 | -161.9 -114.1 | -163.5 -117.9 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=7.02 | -65.6 395.7 | -109.4 551.4 | -136.1 900.7 | -163.4 1295.1 | -186.5 1518.9 | -205.6 1558.7 | -127.1 1248.7 | -28.1 182.7 | 75.8 111.6 | 178.8 54.1 | 264.2 7.3 | 340.1 -34.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -280.6 -117.3 | -302.9 -97.5 | -310.3 -87.6 | -320.2 -90.1 | -327.6 -109.9 | -332.6 -119.8 | -317.7 -147.0 | -285.6 -181.6 | -246.0 -216.3 | -208.9 -241.0 | -176.7 -258.4 | -144.5 -273.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 215.0 513.0 | 193.5 648.9 | 174.2 988.3 | 156.8 1385.2 | 141.1 1628.8 | 127.0 1678.5 | 190.6 1395.7 | 257.5 364.4 | 321.8 327.9 | 387.7 295.1 | 440.9 265.6 | 484.6 239.1 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=19.44 | -349.9 1234.6 | -454.3 1316.4 | -513.3 1319.8 | -575.4 1243.5 | -627.1 1053.9 | -668.8 857.1 | 1246.6 561.7 | 2156.0 220.7 | 2379.5 52.4 | 2194.0 -81.2 | 1794.5 -187.8 | 1643.4 -281.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -777.1 -324.8 | -838.8 -270.0 | -859.3 -242.6 | -886.8 -249.5 | -907.3 -304.3 | -921.0 -331.7 | -879.9 -407.1 | -790.8 -503.0 | -681.2 -598.9 | -578.4 -667.5 | -489.3 -715.4 | -400.2 -756.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 427.2 1559.5 | 384.4 1586.4 | 346.0 1562.4 | 311.4 1492.9 | 280.3 1358.2 | 252.2 1188.8 | 2126.5 968.7 | 2946.9 723.7 | 3060.7 651.4 | 2772.4 586.2 | 2283.8 527.6 | 2043.6 474.8 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | -87.0 381.5 | -117.0 540.4 | -134.3 666.8 | -152.4 719.4 | -167.5 660.4 | -179.7 537.1 | -117.2 348.6 | -39.1 78.6 | 42.6 30.1 | 123.4 -8.5 | 190.5 -39.6 | 250.1 -66.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -215.9 -90.2 | -233.0 -75.0 | -238.7 -67.4 | -246.3 -69.3 | -252.0 -84.5 | -255.8 -92.1 | -244.4 -113.1 | -219.7 -139.7 | -189.2 -166.4 | -160.7 -185.4 | -135.9 -198.7 | -111.2 -210.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 128.9 471.7 | 116.0 615.4 | 104.4 734.2 | 94.0 788.7 | 84.6 744.9 | 76.1 629.2 | 127.2 461.6 | 180.6 218.4 | 231.8 196.5 | 284.1 176.9 | 326.4 159.2 | 361.3 143.3 |
| 西南外门 | F=6.51 K=1.97 | -131.6 -55.0 | -142.0 -45.7 | -145.5 -41.1 | -150.2 -42.2 | -153.6 -51.5 | -156.0 -56.2 | -149.0 -68.9 | -133.9 -85.2 | -115.3 -101.4 | -97.9 -113.0 | -82.9 -121.1 | -67.8 -128.1 |
| 内墙1 | F=15.57 K=1.93 | -236.8 -236.8 | -236.8 -236.8 | -236.8 -236.8 | -236.8 -236.8 | -236.8 -236.8 | -236.8 -236.8 | -236.8 -236.8 | -236.8 -236.8 | -236.8 -236.8 | -236.8 -236.8 | -236.8 -236.8 | -236.8 -236.8 |
| 内窗1 | F=4.32 K=3.90 | -133.1 -133.1 | -133.1 -133.1 | -133.1 -133.1 | -133.1 -133.1 | -133.1 -133.1 | -133.1 -133.1 | -133.1 -133.1 | -133.1 -133.1 | -133.1 -133.1 | -133.1 -133.1 | -133.1 -133.1 | -133.1 -133.1 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 |
| 挑空楼板 | F=140.76 K=1.18 D=2.15 | -1058.1 -1269.9 | -1115.5 -1181.2 | -1160.6 -1091.6 | -1195.8 -1013.2 | -1227.8 -939.1 | -1248.8 -879.9 | -1291.0 -838.9 | -1312.2 -822.5 | -1336.3 -833.5 | -1356.5 -881.4 | -1372.4 -920.4 | -1341.2 -987.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 561.5 1584.3 | 481.3 1644.4 | 421.1 1684.6 | 381.0 1724.7 | 320.9 1764.8 | 300.8 1784.8 | 802.2 1824.9 | 1042.8 1343.6 | 1223.3 1082.9 | 1343.6 902.4 | 1443.9 762.1 | 1524.1 641.7 |
| 照明 | 显热(W) | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 |
| 人体 | 显热(W) | 149.5 950.2 | 128.1 971.5 | 106.8 982.2 | 96.1 992.9 | 74.7 1003.5 | 64.1 1014.2 | 555.2 1024.9 | 758.0 523.1 | 822.1 320.3 | 864.8 256.2 | 896.8 213.5 | 928.8 181.5 |
|  | 全热(W) | 149.5 1722.0 | 128.1 1743.3 | 106.8 1754.0 | 96.1 1764.7 | 74.7 1775.3 | 64.1 1786.0 | 1327.0 1796.7 | 1529.8 523.1 | 1593.9 320.3 | 1636.6 256.2 | 1668.6 213.5 | 1700.6 181.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3157.6 | 0.0 3157.6 | 0.0 3157.6 | 0.0 3157.6 | 0.0 3157.6 | 0.0 3157.6 | 3157.6 3157.6 | 3157.6 0.0 | 3157.6 0.0 | 3157.6 0.0 | 3157.6 0.0 | 3157.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 13623.1 | 0.0 13623.1 | 0.0 13623.1 | 0.0 13623.1 | 0.0 13623.1 | 0.0 13623.1 | 13623.1 13623.1 | 13623.1 0.0 | 13623.1 0.0 | 13623.1 0.0 | 13623.1 0.0 | 13623.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 14.67 | 0.00 14.67 | 0.00 14.67 | 0.00 14.67 | 0.00 14.67 | 0.00 14.67 | 14.67 14.67 | 14.67 0.00 | 14.67 0.00 | 14.67 0.00 | 14.67 0.00 | 14.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -744 17680 | -1121 18307 | -1394 18966 | -1611 19488 | -1833 19594 | -1972 19405 | 15426 18694 | 16943 1660 | 17577 901 | 17728 383 | 17605 -27 | 17741 -426 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -744 6442 | -1121 7070 | -1394 7729 | -1611 8251 | -1833 8357 | -1972 8168 | 4189 7457 | 5705 1660 | 6340 901 | 6491 383 | 6368 -27 | 6504 -426 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -744 4056 | -1121 4684 | -1394 5343 | -1611 5865 | -1833 5971 | -1972 5782 | 1803 5071 | 3320 1660 | 3954 901 | 4105 383 | 3982 -27 | 4118 -426 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -744 3285 | -1121 3912 | -1394 4571 | -1611 5093 | -1833 5199 | -1972 5010 | 1031 4299 | 2548 1660 | 3182 901 | 3334 383 | 3210 -27 | 3346 -426 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[展厅] |  | 3.30 | 110.00 | 26 | 60 | 7297.7 | 15 | 16543.6 | 15 | 13.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=37.08 K=1.11 D=2.94 | -209.4 -280.7 | -224.3 -275.9 | -239.9 -267.9 | -247.3 -258.5 | -253.2 -249.2 | -257.8 -241.0 | -262.0 -233.1 | -264.9 -217.4 | -270.2 -204.4 | -273.0 -196.4 | -276.1 -194.5 | -278.7 -200.9 |
| 东北外墙 | F=33.84 K=1.11 D=2.94 | -203.6 -254.6 | -210.6 -228.1 | -219.3 -212.9 | -225.7 -205.2 | -230.8 -202.0 | -234.8 -203.2 | -238.4 -205.5 | -240.8 -200.5 | -245.5 -196.5 | -247.9 -194.8 | -250.6 -195.5 | -252.8 -200.0 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | -174.0 762.9 | -234.0 1080.8 | -268.6 1333.6 | -304.7 1438.7 | -335.0 1320.8 | -359.5 1074.2 | -234.4 697.1 | -78.1 157.3 | 85.1 60.3 | 246.8 -17.1 | 381.0 -79.1 | 500.2 -133.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -431.7 -180.5 | -466.0 -150.0 | -477.4 -134.8 | -492.6 -138.6 | -504.1 -169.0 | -511.7 -184.3 | -488.8 -226.2 | -439.3 -279.5 | -378.4 -332.7 | -321.3 -370.8 | -271.8 -397.5 | -222.3 -420.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 257.8 943.4 | 232.0 1230.8 | 208.8 1468.4 | 187.9 1577.3 | 169.1 1489.8 | 152.2 1258.4 | 254.5 923.3 | 361.2 436.7 | 463.6 393.0 | 568.1 353.7 | 652.8 318.4 | 722.6 286.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=21.60 | -388.8 1371.8 | -504.8 1462.7 | -570.4 1466.4 | -639.3 1381.6 | -696.7 1171.0 | -743.1 952.4 | 1385.1 624.1 | 2395.6 245.3 | 2643.9 58.3 | 2437.8 -90.3 | 1993.9 -208.7 | 1826.0 -313.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -863.5 -360.9 | -932.0 -300.0 | -954.8 -269.6 | -985.3 -277.2 | -1008.1 -338.1 | -1023.4 -368.6 | -977.7 -452.3 | -878.7 -558.9 | -756.9 -665.5 | -642.7 -741.6 | -543.7 -794.9 | -444.7 -840.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 474.6 1732.7 | 427.2 1762.7 | 384.4 1736.0 | 346.0 1658.8 | 311.4 1509.1 | 280.3 1320.9 | 2362.8 1076.4 | 3274.3 804.2 | 3400.7 723.7 | 3080.5 651.4 | 2537.6 586.2 | 2270.7 527.6 |
| 西南外门 | F=7.56 K=1.97 | -152.8 -63.9 | -164.9 -53.1 | -169.0 -47.7 | -174.4 -49.1 | -178.4 -59.8 | -181.1 -65.2 | -173.0 -80.0 | -155.5 -98.9 | -133.9 -117.8 | -113.7 -131.3 | -96.2 -140.7 | -78.7 -148.8 |
| 挑空楼板 | F=115.92 K=1.18 D=2.15 | -871.3 -1045.8 | -918.6 -972.7 | -955.8 -898.9 | -984.8 -834.4 | -1011.1 -773.4 | -1028.4 -724.6 | -1063.2 -690.8 | -1080.6 -677.4 | -1100.5 -686.4 | -1117.1 -725.9 | -1130.2 -758.0 | -1104.5 -813.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 462.0 1303.5 | 396.0 1352.9 | 346.5 1385.9 | 313.5 1418.9 | 264.0 1451.9 | 247.5 1468.4 | 660.0 1501.4 | 858.0 1105.5 | 1006.5 891.0 | 1105.5 742.5 | 1188.0 627.0 | 1254.0 528.0 |
| 照明 | 显热(W) | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 |
| 人体 | 显热(W) | 123.1 782.5 | 105.5 800.1 | 87.9 808.9 | 79.1 817.7 | 61.5 826.4 | 52.8 835.2 | 457.2 844.0 | 624.2 430.8 | 677.0 263.8 | 712.2 211.0 | 738.5 175.8 | 764.9 149.5 |
|  | 全热(W) | 123.1 1418.1 | 105.5 1435.7 | 87.9 1444.5 | 79.1 1453.3 | 61.5 1462.0 | 52.8 1470.8 | 1092.8 1479.6 | 1259.8 430.8 | 1312.6 263.8 | 1347.8 211.0 | 1374.1 175.8 | 1400.5 149.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2597.9 | 0.0 2597.9 | 0.0 2597.9 | 0.0 2597.9 | 0.0 2597.9 | 0.0 2597.9 | 2597.9 2597.9 | 2597.9 0.0 | 2597.9 0.0 | 2597.9 0.0 | 2597.9 0.0 | 2597.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 11208.2 | 0.0 11208.2 | 0.0 11208.2 | 0.0 11208.2 | 0.0 11208.2 | 0.0 11208.2 | 11208.2 11208.2 | 11208.2 0.0 | 11208.2 0.0 | 11208.2 0.0 | 11208.2 0.0 | 11208.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.07 | 0.00 12.07 | 0.00 12.07 | 0.00 12.07 | 0.00 12.07 | 0.00 12.07 | 12.07 12.07 | 12.07 0.00 | 12.07 0.00 | 12.07 0.00 | 12.07 0.00 | 12.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -425 15409 | -766 16000 | -999 16401 | -1194 16544 | -1390 16320 | -1515 15930 | 13365 15291 | 14892 1735 | 15496 1058 | 15584 588 | 15382 216 | 15464 -142 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -425 6164 | -766 6754 | -999 7155 | -1194 7298 | -1390 7074 | -1515 6684 | 4119 6045 | 5646 1735 | 6250 1058 | 6338 588 | 6136 216 | 6218 -142 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -425 4201 | -766 4792 | -999 5193 | -1194 5335 | -1390 5111 | -1515 4722 | 2157 4083 | 3683 1735 | 4288 1058 | 4376 588 | 4174 216 | 4256 -142 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -425 3566 | -766 4157 | -999 4557 | -1194 4700 | -1390 4476 | -1515 4086 | 1521 3447 | 3048 1735 | 3652 1058 | 3741 588 | 3538 216 | 3620 -142 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[门厅] |  | 3.30 | 70.00 | 26 | 60 | 5084.7 | 16 | 10973.0 | 16 | 8.30 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=75.66 K=0.77 D=3.69 | -462.4 -539.7 | -465.6 -542.9 | -474.5 -545.6 | -482.5 -547.8 | -494.1 -542.2 | -505.3 -530.2 | -513.0 -515.8 | -519.1 -501.2 | -524.0 -488.6 | -528.3 -477.3 | -531.2 -468.8 | -536.8 -463.5 |
| 西北外墙 | F=20.49 K=1.11 D=2.94 | -90.2 -144.3 | -100.4 -141.8 | -120.2 -137.4 | -124.6 -132.2 | -128.1 -127.1 | -130.8 -122.6 | -133.3 -118.3 | -135.0 -114.6 | -138.1 -107.6 | -139.8 -98.1 | -141.6 -90.9 | -143.1 -89.0 |
| 西南外墙 | F=18.39 K=1.11 D=2.94 | -103.8 -139.2 | -111.2 -136.8 | -119.0 -132.9 | -122.7 -128.2 | -125.6 -123.6 | -127.9 -119.5 | -129.9 -115.6 | -131.3 -107.8 | -134.0 -101.4 | -135.4 -97.4 | -136.9 -96.4 | -138.2 -99.6 |
| 东南外墙 | F=23.73 K=1.11 D=2.94 | -126.6 -163.5 | -131.7 -146.9 | -138.0 -132.3 | -142.6 -121.7 | -146.3 -114.8 | -149.2 -113.0 | -151.8 -114.3 | -153.6 -118.8 | -156.9 -120.6 | -158.7 -119.7 | -160.6 -120.5 | -162.2 -123.9 |
| 东北外墙 | F=22.77 K=1.11 D=2.94 | -137.0 -171.3 | -141.7 -153.5 | -147.6 -143.3 | -151.9 -138.1 | -155.3 -135.9 | -158.0 -136.7 | -160.4 -138.3 | -162.0 -134.9 | -165.2 -132.2 | -166.8 -131.0 | -168.6 -131.6 | -170.1 -134.6 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=8.64 | -80.7 487.0 | -134.6 678.6 | -167.5 1108.6 | -201.2 1593.9 | -229.6 1869.4 | -253.1 1918.4 | -156.4 1536.8 | -34.5 224.9 | 93.3 137.4 | 220.1 66.6 | 325.2 8.9 | 418.5 -42.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -345.4 -144.4 | -372.8 -120.0 | -381.9 -107.8 | -394.1 -110.9 | -403.3 -135.2 | -409.3 -147.4 | -391.1 -180.9 | -351.5 -223.6 | -302.7 -266.2 | -257.1 -296.7 | -217.5 -318.0 | -177.9 -336.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 264.7 631.4 | 238.2 798.6 | 214.4 1216.4 | 192.9 1704.8 | 173.7 2004.6 | 156.3 2065.9 | 234.6 1717.8 | 316.9 448.4 | 396.0 403.6 | 477.2 363.2 | 542.6 326.9 | 596.4 294.2 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=6.48 | -104.4 457.8 | -140.4 648.5 | -161.2 800.2 | -182.8 863.2 | -201.0 792.5 | -215.7 644.5 | -140.6 418.3 | -46.9 94.4 | 51.1 36.2 | 148.1 -10.2 | 228.6 -47.5 | 300.1 -80.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -259.0 -108.3 | -279.6 -90.0 | -286.4 -80.9 | -295.6 -83.2 | -302.4 -101.4 | -307.0 -110.6 | -293.3 -135.7 | -263.6 -167.7 | -227.1 -199.6 | -192.8 -222.5 | -163.1 -238.5 | -133.4 -252.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 154.7 566.0 | 139.2 738.5 | 125.3 881.0 | 112.7 946.4 | 101.5 893.9 | 91.3 755.1 | 152.7 554.0 | 216.7 262.0 | 278.1 235.8 | 340.9 212.2 | 391.7 191.0 | 433.5 171.9 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | -82.0 695.5 | -112.6 414.0 | -130.3 410.1 | -148.8 384.6 | -164.2 328.0 | -176.8 269.8 | 311.6 184.6 | 686.1 87.0 | 935.8 37.7 | 1071.6 -1.8 | 1040.1 -33.4 | 886.2 -61.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -215.9 -90.2 | -233.0 -75.0 | -238.7 -67.4 | -246.3 -69.3 | -252.0 -84.5 | -255.8 -92.1 | -244.4 -113.1 | -219.7 -139.7 | -189.2 -166.4 | -160.7 -185.4 | -135.9 -198.7 | -111.2 -210.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 133.8 785.7 | 120.4 489.0 | 108.4 477.5 | 97.6 453.9 | 87.8 412.5 | 79.0 362.0 | 556.1 297.6 | 905.7 226.7 | 1125.0 204.1 | 1232.3 183.7 | 1176.0 165.3 | 997.3 148.8 |
| 西北外门 | F=6.51 K=1.97 | -131.6 -55.0 | -142.0 -45.7 | -145.5 -41.1 | -150.2 -42.2 | -153.6 -51.5 | -156.0 -56.2 | -149.0 -68.9 | -133.9 -85.2 | -115.3 -101.4 | -97.9 -113.0 | -82.9 -121.1 | -67.8 -128.1 |
| 东南外门 | F=6.51 K=1.97 | -131.6 -55.0 | -142.0 -45.7 | -145.5 -41.1 | -150.2 -42.2 | -153.6 -51.5 | -156.0 -56.2 | -149.0 -68.9 | -133.9 -85.2 | -115.3 -101.4 | -97.9 -113.0 | -82.9 -121.1 | -67.8 -128.1 |
| 挑空楼板 | F=74.52 K=1.18 D=2.15 | -560.2 -672.3 | -590.5 -625.3 | -614.4 -577.9 | -633.1 -536.4 | -650.0 -497.2 | -661.1 -465.8 | -683.5 -444.1 | -694.7 -435.5 | -707.5 -441.3 | -718.1 -466.6 | -726.6 -487.3 | -710.1 -522.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 294.0 829.5 | 252.0 861.0 | 220.5 882.0 | 199.5 903.0 | 168.0 924.0 | 157.5 934.5 | 420.0 955.5 | 546.0 703.5 | 640.5 567.0 | 703.5 472.5 | 756.0 399.0 | 798.0 336.0 |
| 照明 | 显热(W) | 630.0 630.0 | 630.0 630.0 | 630.0 630.0 | 630.0 630.0 | 630.0 630.0 | 630.0 630.0 | 630.0 630.0 | 630.0 630.0 | 630.0 630.0 | 630.0 630.0 | 630.0 630.0 | 630.0 630.0 |
| 人体 | 显热(W) | 79.1 503.0 | 67.8 514.3 | 56.5 520.0 | 50.9 525.6 | 39.6 531.3 | 33.9 536.9 | 293.9 542.6 | 401.3 276.9 | 435.2 169.6 | 457.8 135.6 | 474.8 113.0 | 491.7 96.1 |
|  | 全热(W) | 79.1 911.6 | 67.8 922.9 | 56.5 928.6 | 50.9 934.2 | 39.6 939.9 | 33.9 945.5 | 702.5 951.2 | 809.9 276.9 | 843.8 169.6 | 866.4 135.6 | 883.4 113.0 | 900.3 96.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1653.3 | 0.0 1653.3 | 0.0 1653.3 | 0.0 1653.3 | 0.0 1653.3 | 0.0 1653.3 | 1653.3 1653.3 | 1653.3 0.0 | 1653.3 0.0 | 1653.3 0.0 | 1653.3 0.0 | 1653.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 7133.0 | 0.0 7133.0 | 0.0 7133.0 | 0.0 7133.0 | 0.0 7133.0 | 0.0 7133.0 | 7133.0 7133.0 | 7133.0 0.0 | 7133.0 0.0 | 7133.0 0.0 | 7133.0 0.0 | 7133.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.68 | 0.00 7.68 | 0.00 7.68 | 0.00 7.68 | 0.00 7.68 | 0.00 7.68 | 7.68 7.68 | 7.68 0.00 | 7.68 0.00 | 7.68 0.00 | 7.68 0.00 | 7.68 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -1007 9204 | -1263 9449 | -1457 10141 | -1610 10753 | -1764 10973 | -1868 10876 | 6830 10225 | 7660 434 | 8271 -17 | 8730 -323 | 8965 -568 | 9070 -811 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -1007 3316 | -1263 3561 | -1457 4253 | -1610 4865 | -1764 5085 | -1868 4987 | 942 4337 | 1772 434 | 2383 -17 | 2842 -323 | 3077 -568 | 3182 -811 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.30 8.30 | 8.30 8.30 | 8.30 8.30 | 8.30 8.30 | 8.30 8.30 | 8.30 8.30 | 8.30 8.30 | 8.30 8.30 | 8.30 8.30 | 8.30 8.30 | 8.30 8.30 | 8.30 8.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -1007 2071 | -1263 2316 | -1457 3008 | -1610 3620 | -1764 3840 | -1868 3743 | -303 3092 | 527 434 | 1138 -17 | 1597 -323 | 1832 -568 | 1937 -811 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -1007 1662 | -1263 1908 | -1457 2599 | -1610 3212 | -1764 3431 | -1868 3334 | -711 2684 | 118 434 | 730 -17 | 1188 -323 | 1423 -568 | 1528 -811 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[周边纪念品店] |  | 3.30 | 55.79 | 26 | 60 | 4624.5 | 15 | 9309.8 | 15 | 6.60 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=61.20 K=0.77 D=3.69 | -372.6 -435.5 | -375.2 -438.1 | -382.5 -440.3 | -389.0 -442.0 | -398.5 -437.5 | -407.6 -427.7 | -413.8 -416.0 | -418.8 -404.0 | -422.7 -393.8 | -426.2 -384.7 | -428.6 -377.8 | -433.1 -373.5 |
| 西南外墙 | F=40.98 K=1.11 D=2.94 | -231.4 -310.3 | -247.9 -305.0 | -265.1 -296.1 | -273.3 -285.7 | -279.8 -275.4 | -285.0 -266.3 | -289.6 -257.6 | -292.7 -240.3 | -298.6 -225.9 | -301.7 -217.1 | -305.1 -214.9 | -308.0 -222.0 |
| 东南外墙 | F=11.88 K=1.11 D=2.94 | -63.4 -81.9 | -65.9 -73.5 | -69.1 -66.3 | -71.4 -60.9 | -73.2 -57.5 | -74.7 -56.5 | -76.0 -57.2 | -76.9 -59.5 | -78.6 -60.4 | -79.4 -59.9 | -80.4 -60.3 | -81.2 -62.0 |
| 东北外墙 | F=36.66 K=1.11 D=2.94 | -220.5 -275.9 | -228.1 -247.1 | -237.6 -230.7 | -244.5 -222.3 | -250.0 -218.8 | -254.4 -220.1 | -258.3 -222.6 | -260.9 -217.2 | -266.0 -212.9 | -268.5 -211.0 | -271.5 -211.8 | -273.9 -216.7 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | -243.6 1068.1 | -327.6 1513.1 | -376.1 1867.0 | -426.6 2014.2 | -468.9 1849.1 | -503.3 1503.8 | -328.1 976.0 | -109.4 220.2 | 119.2 84.4 | 345.5 -23.9 | 533.3 -110.7 | 700.3 -187.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -604.4 -252.7 | -652.4 -210.0 | -668.4 -188.7 | -689.7 -194.0 | -705.7 -236.7 | -716.3 -258.0 | -684.4 -316.6 | -615.1 -391.2 | -529.8 -465.8 | -449.9 -519.1 | -380.6 -556.5 | -311.3 -588.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 360.9 1320.7 | 324.8 1723.1 | 292.3 2055.7 | 263.1 2208.3 | 236.8 2085.8 | 213.1 1761.8 | 356.2 1292.6 | 505.7 611.4 | 649.0 550.3 | 795.4 495.2 | 913.9 445.7 | 1011.6 401.1 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=11.34 | -204.1 720.2 | -265.0 767.9 | -299.4 769.9 | -335.6 725.4 | -365.8 614.8 | -390.1 500.0 | 727.2 327.6 | 1257.7 128.8 | 1388.0 30.6 | 1279.9 -47.4 | 1046.8 -109.6 | 958.6 -164.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -453.3 -189.5 | -489.3 -157.5 | -501.3 -141.5 | -517.3 -145.5 | -529.3 -177.5 | -537.3 -193.5 | -513.3 -237.5 | -461.3 -293.4 | -397.4 -349.4 | -337.4 -389.4 | -285.4 -417.3 | -233.5 -441.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 249.2 909.7 | 224.3 925.4 | 201.8 911.4 | 181.7 870.9 | 163.5 792.3 | 147.1 693.5 | 1240.4 565.1 | 1719.0 422.2 | 1785.4 380.0 | 1617.3 342.0 | 1332.2 307.8 | 1192.1 277.0 |
| 东北外门 | F=8.10 K=1.97 | -163.7 -68.4 | -176.7 -56.9 | -181.1 -51.1 | -186.8 -52.6 | -191.2 -64.1 | -194.0 -69.9 | -185.4 -85.8 | -166.6 -106.0 | -143.5 -126.2 | -121.9 -140.6 | -103.1 -150.7 | -84.3 -159.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 234.3 661.2 | 200.9 686.3 | 175.7 703.0 | 159.0 719.7 | 133.9 736.5 | 125.5 744.8 | 334.8 761.6 | 435.2 560.7 | 510.5 451.9 | 560.7 376.6 | 602.6 318.0 | 636.0 267.8 |
| 照明 | 显热(W) | 502.1 502.1 | 502.1 502.1 | 502.1 502.1 | 502.1 502.1 | 502.1 502.1 | 502.1 502.1 | 502.1 502.1 | 502.1 502.1 | 502.1 502.1 | 502.1 502.1 | 502.1 502.1 | 502.1 502.1 |
| 人体 | 显热(W) | 61.5 391.2 | 52.8 400.0 | 44.0 404.4 | 39.6 408.8 | 30.8 413.2 | 26.4 417.6 | 228.6 422.0 | 312.1 215.4 | 338.5 131.9 | 356.1 105.5 | 369.3 87.9 | 382.5 74.7 |
|  | 全热(W) | 61.5 709.0 | 52.8 717.8 | 44.0 722.2 | 39.6 726.6 | 30.8 731.0 | 26.4 735.4 | 546.4 739.8 | 629.9 215.4 | 656.3 131.9 | 673.9 105.5 | 687.1 87.9 | 700.3 74.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1317.7 | 0.0 1317.7 | 0.0 1317.7 | 0.0 1317.7 | 0.0 1317.7 | 0.0 1317.7 | 1317.7 1317.7 | 1317.7 0.0 | 1317.7 0.0 | 1317.7 0.0 | 1317.7 0.0 | 1317.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5685.2 | 0.0 5685.2 | 0.0 5685.2 | 0.0 5685.2 | 0.0 5685.2 | 0.0 5685.2 | 5685.2 5685.2 | 5685.2 0.0 | 5685.2 0.0 | 5685.2 0.0 | 5685.2 0.0 | 5685.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.12 | 0.00 6.12 | 0.00 6.12 | 0.00 6.12 | 0.00 6.12 | 0.00 6.12 | 6.12 6.12 | 6.12 0.00 | 6.12 0.00 | 6.12 0.00 | 6.12 0.00 | 6.12 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -701 8174 | -931 8752 | -1089 9165 | -1227 9310 | -1361 9066 | -1455 8631 | 6244 7953 | 7185 600 | 7652 182 | 7850 -100 | 7868 -328 | 8002 -541 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -701 3489 | -931 4067 | -1089 4480 | -1227 4625 | -1361 4380 | -1455 3946 | 1559 3268 | 2500 600 | 2967 182 | 3164 -100 | 3183 -328 | 3317 -541 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.60 6.60 | 6.60 6.60 | 6.60 6.60 | 6.60 6.60 | 6.60 6.60 | 6.60 6.60 | 6.60 6.60 | 6.60 6.60 | 6.60 6.60 | 6.60 6.60 | 6.60 6.60 | 6.60 6.60 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -701 2489 | -931 3067 | -1089 3480 | -1227 3625 | -1361 3380 | -1455 2946 | 559 2268 | 1500 600 | 1967 182 | 2164 -100 | 2183 -328 | 2317 -541 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -701 2171 | -931 2749 | -1089 3162 | -1227 3307 | -1361 3063 | -1455 2628 | 241 1950 | 1182 600 | 1649 182 | 1847 -100 | 1865 -328 | 1999 -541 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2018[休息厅] |  | 3.30 | 30.69 | 26 | 60 | 2221.9 | 15 | 4805.5 | 15 | 3.64 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.06 K=0.77 D=3.69 | -207.3 -242.3 | -208.8 -243.8 | -212.8 -245.0 | -216.5 -246.0 | -221.8 -243.4 | -226.8 -238.0 | -230.3 -231.5 | -233.0 -224.8 | -235.2 -219.2 | -237.2 -214.0 | -238.5 -210.2 | -241.0 -207.8 |
| 西南外墙 | F=23.66 K=1.11 D=2.94 | -133.6 -179.1 | -143.1 -176.1 | -153.1 -170.9 | -157.8 -164.9 | -161.6 -159.0 | -164.5 -153.8 | -167.2 -148.7 | -169.0 -138.7 | -172.4 -130.4 | -174.2 -125.3 | -176.1 -124.1 | -177.8 -128.2 |
| 西北外墙 | F=11.88 K=1.11 D=2.94 | -52.3 -83.7 | -58.2 -82.2 | -69.7 -79.7 | -72.2 -76.7 | -74.2 -73.7 | -75.9 -71.1 | -77.3 -68.6 | -78.3 -66.5 | -80.1 -62.4 | -81.0 -56.9 | -82.1 -52.7 | -83.0 -51.6 |
| 东北外墙 | F=19.34 K=1.11 D=2.94 | -116.3 -145.5 | -120.3 -130.4 | -125.3 -121.7 | -129.0 -117.3 | -131.9 -115.4 | -134.2 -116.1 | -136.2 -117.4 | -137.6 -114.6 | -140.3 -112.3 | -141.7 -111.3 | -143.2 -111.7 | -144.5 -114.3 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | -121.8 534.0 | -163.8 756.6 | -188.0 933.5 | -213.3 1007.1 | -234.5 924.6 | -251.6 751.9 | -164.1 488.0 | -54.7 110.1 | 59.6 42.2 | 172.8 -12.0 | 266.7 -55.4 | 350.2 -93.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -302.2 -126.3 | -326.2 -105.0 | -334.2 -94.3 | -344.8 -97.0 | -352.8 -118.3 | -358.2 -129.0 | -342.2 -158.3 | -307.5 -195.6 | -264.9 -232.9 | -224.9 -259.6 | -190.3 -278.2 | -155.6 -294.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 180.4 660.4 | 162.4 861.6 | 146.1 1027.9 | 131.5 1104.1 | 118.4 1042.9 | 106.5 880.9 | 178.1 646.3 | 252.8 305.7 | 324.5 275.1 | 397.7 247.6 | 457.0 222.9 | 505.8 200.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=3.78 | -68.0 240.1 | -88.3 256.0 | -99.8 256.6 | -111.9 241.8 | -121.9 204.9 | -130.0 166.7 | 242.4 109.2 | 419.2 42.9 | 462.7 10.2 | 426.6 -15.8 | 348.9 -36.5 | 319.5 -54.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -151.1 -63.2 | -163.1 -52.5 | -167.1 -47.2 | -172.4 -48.5 | -176.4 -59.2 | -179.1 -64.5 | -171.1 -79.2 | -153.8 -97.8 | -132.5 -116.5 | -112.5 -129.8 | -95.1 -139.1 | -77.8 -147.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 83.1 303.2 | 74.8 308.5 | 67.3 303.8 | 60.6 290.3 | 54.5 264.1 | 49.0 231.2 | 413.5 188.4 | 573.0 140.7 | 595.1 126.7 | 539.1 114.0 | 444.1 102.6 | 397.4 92.3 |
| 东北外门 | F=8.10 K=1.97 | -163.7 -68.4 | -176.7 -56.9 | -181.1 -51.1 | -186.8 -52.6 | -191.2 -64.1 | -194.0 -69.9 | -185.4 -85.8 | -166.6 -106.0 | -143.5 -126.2 | -121.9 -140.6 | -103.1 -150.7 | -84.3 -159.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 128.9 363.6 | 110.5 377.4 | 96.7 386.6 | 87.5 395.8 | 73.6 405.0 | 69.0 409.7 | 184.1 418.9 | 239.3 308.4 | 280.8 248.6 | 308.4 207.1 | 331.4 174.9 | 349.8 147.3 |
| 照明 | 显热(W) | 276.2 276.2 | 276.2 276.2 | 276.2 276.2 | 276.2 276.2 | 276.2 276.2 | 276.2 276.2 | 276.2 276.2 | 276.2 276.2 | 276.2 276.2 | 276.2 276.2 | 276.2 276.2 | 276.2 276.2 |
| 人体 | 显热(W) | 35.2 223.6 | 30.1 228.6 | 25.1 231.1 | 22.6 233.6 | 17.6 236.1 | 15.1 238.6 | 130.6 241.2 | 178.4 123.1 | 193.4 75.4 | 203.5 60.3 | 211.0 50.2 | 218.5 42.7 |
|  | 全热(W) | 35.2 405.2 | 30.1 410.2 | 25.1 412.7 | 22.6 415.2 | 17.6 417.7 | 15.1 420.2 | 312.2 422.8 | 360.0 123.1 | 375.0 75.4 | 385.1 60.3 | 392.6 50.2 | 400.1 42.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 724.7 | 0.0 724.7 | 0.0 724.7 | 0.0 724.7 | 0.0 724.7 | 0.0 724.7 | 724.7 724.7 | 724.7 0.0 | 724.7 0.0 | 724.7 0.0 | 724.7 0.0 | 724.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3126.7 | 0.0 3126.7 | 0.0 3126.7 | 0.0 3126.7 | 0.0 3126.7 | 0.0 3126.7 | 3126.7 3126.7 | 3126.7 0.0 | 3126.7 0.0 | 3126.7 0.0 | 3126.7 0.0 | 3126.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.37 | 0.00 3.37 | 0.00 3.37 | 0.00 3.37 | 0.00 3.37 | 0.00 3.37 | 3.37 3.37 | 3.37 0.00 | 3.37 0.00 | 3.37 0.00 | 3.37 0.00 | 3.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -423 4227 | -543 4514 | -632 4724 | -701 4805 | -770 4700 | -817 4503 | 3181 4190 | 3582 210 | 3809 2 | 3940 -132 | 4000 -240 | 4092 -344 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -423 1643 | -543 1930 | -632 2140 | -701 2222 | -770 2116 | -817 1919 | 598 1606 | 999 210 | 1226 2 | 1356 -132 | 1416 -240 | 1508 -344 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 | 3.64 3.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -423 1100 | -543 1387 | -632 1597 | -701 1679 | -770 1573 | -817 1376 | 54 1063 | 455 210 | 683 2 | 813 -132 | 873 -240 | 965 -344 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -423 918 | -543 1205 | -632 1416 | -701 1497 | -770 1391 | -817 1194 | -127 881 | 274 210 | 501 2 | 632 -132 | 691 -240 | 784 -344 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2021[厕所] |  | 3.30 | 26.31 | 26 | 60 | 1135.2 | 16 | 3330.6 | 16 | 3.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=11.16 K=1.11 D=2.94 | -67.1 -84.0 | -69.4 -75.2 | -72.3 -70.2 | -74.4 -67.7 | -76.1 -66.6 | -77.4 -67.0 | -78.6 -67.8 | -79.4 -66.1 | -81.0 -64.8 | -81.7 -64.2 | -82.6 -64.5 | -83.4 -66.0 |
| 东南外墙 | F=22.77 K=1.11 D=2.94 | -121.5 -156.9 | -126.4 -140.9 | -132.4 -127.0 | -136.8 -116.8 | -140.4 -110.1 | -143.2 -108.4 | -145.7 -109.6 | -147.4 -114.0 | -150.6 -115.8 | -152.2 -114.9 | -154.1 -115.6 | -155.7 -118.9 |
| 西南外墙 | F=13.32 K=1.11 D=2.94 | -75.2 -100.8 | -80.6 -99.1 | -86.2 -96.2 | -88.8 -92.9 | -91.0 -89.5 | -92.6 -86.6 | -94.1 -83.7 | -95.1 -78.1 | -97.1 -73.4 | -98.1 -70.6 | -99.2 -69.9 | -100.1 -72.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | -48.6 171.5 | -63.1 182.8 | -71.3 183.3 | -79.9 172.7 | -87.1 146.4 | -92.9 119.0 | 173.1 78.0 | 299.5 30.7 | 330.5 7.3 | 304.7 -11.3 | 249.2 -26.1 | 228.2 -39.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -107.9 -45.1 | -116.5 -37.5 | -119.4 -33.7 | -123.2 -34.6 | -126.0 -42.3 | -127.9 -46.1 | -122.2 -56.5 | -109.8 -69.9 | -94.6 -83.2 | -80.3 -92.7 | -68.0 -99.4 | -55.6 -105.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 59.3 216.6 | 53.4 220.3 | 48.1 217.0 | 43.3 207.4 | 38.9 188.6 | 35.0 165.1 | 295.3 134.5 | 409.3 100.5 | 425.1 90.5 | 385.1 81.4 | 317.2 73.3 | 283.8 66.0 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=0.54 | -8.7 38.1 | -11.7 54.0 | -13.4 66.7 | -15.2 71.9 | -16.7 66.0 | -18.0 53.7 | -11.7 34.9 | -3.9 7.9 | 4.3 3.0 | 12.3 -0.9 | 19.0 -4.0 | 25.0 -6.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -21.6 -9.0 | -23.3 -7.5 | -23.9 -6.7 | -24.6 -6.9 | -25.2 -8.5 | -25.6 -9.2 | -24.4 -11.3 | -22.0 -14.0 | -18.9 -16.6 | -16.1 -18.5 | -13.6 -19.9 | -11.1 -21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 12.9 47.2 | 11.6 61.5 | 10.4 73.4 | 9.4 78.9 | 8.5 74.5 | 7.6 62.9 | 12.7 46.2 | 18.1 21.8 | 23.2 19.7 | 28.4 17.7 | 32.6 15.9 | 36.1 14.3 |
| 挑空楼板 | F=28.98 K=1.18 D=2.15 | -217.8 -261.4 | -229.7 -243.2 | -238.9 -224.7 | -246.2 -208.6 | -252.8 -193.3 | -257.1 -181.2 | -265.8 -172.7 | -270.2 -169.3 | -275.1 -171.6 | -279.3 -181.5 | -282.6 -189.5 | -276.1 -203.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 110.5 311.7 | 94.7 323.6 | 82.9 331.5 | 75.0 339.3 | 63.1 347.2 | 59.2 351.2 | 157.8 359.1 | 205.2 264.4 | 240.7 213.1 | 264.4 177.6 | 284.1 149.9 | 299.9 126.3 |
| 照明 | 显热(W) | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 621.3 | 0.0 621.3 | 0.0 621.3 | 0.0 621.3 | 0.0 621.3 | 0.0 621.3 | 621.3 621.3 | 621.3 0.0 | 621.3 0.0 | 621.3 0.0 | 621.3 0.0 | 621.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2680.5 | 0.0 2680.5 | 0.0 2680.5 | 0.0 2680.5 | 0.0 2680.5 | 0.0 2680.5 | 2680.5 2680.5 | 2680.5 0.0 | 2680.5 0.0 | 2680.5 0.0 | 2680.5 0.0 | 2680.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.89 | 0.00 2.89 | 0.00 2.89 | 0.00 2.89 | 0.00 2.89 | 0.00 2.89 | 2.89 2.89 | 2.89 0.00 | 2.89 0.00 | 2.89 0.00 | 2.89 0.00 | 2.89 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -165 3139 | -227 3227 | -276 3290 | -313 3327 | -351 3331 | -374 3313 | 2886 3272 | 3096 204 | 3170 91 | 3176 16 | 3146 -45 | 3155 -111 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -165 944 | -227 1031 | -276 1095 | -313 1131 | -351 1135 | -374 1118 | 691 1077 | 900 204 | 975 91 | 981 16 | 950 -45 | 960 -111 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -165 459 | -227 546 | -276 610 | -313 646 | -351 650 | -374 633 | 206 592 | 415 204 | 490 91 | 496 16 | 465 -45 | 475 -111 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -165 323 | -227 410 | -276 473 | -313 510 | -351 514 | -374 497 | 70 456 | 279 204 | 354 91 | 359 16 | 329 -45 | 339 -111 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2026[厕所] |  | 3.30 | 26.32 | 26 | 60 | 1248.9 | 15 | 3445.6 | 15 | 3.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=11.16 K=1.11 D=2.94 | -67.1 -84.0 | -69.4 -75.2 | -72.3 -70.2 | -74.4 -67.7 | -76.1 -66.6 | -77.4 -67.0 | -78.6 -67.8 | -79.4 -66.1 | -81.0 -64.8 | -81.7 -64.2 | -82.6 -64.5 | -83.4 -66.0 |
| 西南外墙 | F=13.32 K=1.11 D=2.94 | -75.2 -100.8 | -80.6 -99.1 | -86.2 -96.2 | -88.8 -92.9 | -91.0 -89.5 | -92.6 -86.6 | -94.1 -83.7 | -95.1 -78.1 | -97.1 -73.4 | -98.1 -70.6 | -99.2 -69.9 | -100.1 -72.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | -48.6 171.5 | -63.1 182.8 | -71.3 183.3 | -79.9 172.7 | -87.1 146.4 | -92.9 119.0 | 173.1 78.0 | 299.5 30.7 | 330.5 7.3 | 304.7 -11.3 | 249.2 -26.1 | 228.2 -39.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -107.9 -45.1 | -116.5 -37.5 | -119.4 -33.7 | -123.2 -34.6 | -126.0 -42.3 | -127.9 -46.1 | -122.2 -56.5 | -109.8 -69.9 | -94.6 -83.2 | -80.3 -92.7 | -68.0 -99.4 | -55.6 -105.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 59.3 216.6 | 53.4 220.3 | 48.1 217.0 | 43.3 207.4 | 38.9 188.6 | 35.0 165.1 | 295.3 134.5 | 409.3 100.5 | 425.1 90.5 | 385.1 81.4 | 317.2 73.3 | 283.8 66.0 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=0.54 | -8.7 38.1 | -11.7 54.0 | -13.4 66.7 | -15.2 71.9 | -16.7 66.0 | -18.0 53.7 | -11.7 34.9 | -3.9 7.9 | 4.3 3.0 | 12.3 -0.9 | 19.0 -4.0 | 25.0 -6.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -21.6 -9.0 | -23.3 -7.5 | -23.9 -6.7 | -24.6 -6.9 | -25.2 -8.5 | -25.6 -9.2 | -24.4 -11.3 | -22.0 -14.0 | -18.9 -16.6 | -16.1 -18.5 | -13.6 -19.9 | -11.1 -21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 12.9 47.2 | 11.6 61.5 | 10.4 73.4 | 9.4 78.9 | 8.5 74.5 | 7.6 62.9 | 12.7 46.2 | 18.1 21.8 | 23.2 19.7 | 28.4 17.7 | 32.6 15.9 | 36.1 14.3 |
| 挑空楼板 | F=28.98 K=1.18 D=2.15 | -217.8 -261.4 | -229.7 -243.2 | -238.9 -224.7 | -246.2 -208.6 | -252.8 -193.3 | -257.1 -181.2 | -265.8 -172.7 | -270.2 -169.3 | -275.1 -171.6 | -279.3 -181.5 | -282.6 -189.5 | -276.1 -203.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 110.6 311.9 | 94.8 323.8 | 82.9 331.7 | 75.0 339.6 | 63.2 347.5 | 59.2 351.4 | 157.9 359.3 | 205.3 264.5 | 240.9 213.2 | 264.5 177.7 | 284.3 150.0 | 300.1 126.3 |
| 照明 | 显热(W) | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 621.7 | 0.0 621.7 | 0.0 621.7 | 0.0 621.7 | 0.0 621.7 | 0.0 621.7 | 621.7 621.7 | 621.7 0.0 | 621.7 0.0 | 621.7 0.0 | 621.7 0.0 | 621.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2682.2 | 0.0 2682.2 | 0.0 2682.2 | 0.0 2682.2 | 0.0 2682.2 | 0.0 2682.2 | 2682.2 2682.2 | 2682.2 0.0 | 2682.2 0.0 | 2682.2 0.0 | 2682.2 0.0 | 2682.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.89 | 0.00 2.89 | 0.00 2.89 | 0.00 2.89 | 0.00 2.89 | 0.00 2.89 | 2.89 2.89 | 2.89 0.00 | 2.89 0.00 | 2.89 0.00 | 2.89 0.00 | 2.89 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -44 3298 | -100 3370 | -144 3419 | -176 3446 | -210 3443 | -231 3424 | 3034 3384 | 3245 319 | 3323 207 | 3330 131 | 3302 71 | 3313 8 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -44 1102 | -100 1173 | -144 1222 | -176 1249 | -210 1246 | -231 1227 | 837 1187 | 1049 319 | 1126 207 | 1134 131 | 1105 71 | 1116 8 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -44 616 | -100 688 | -144 737 | -176 763 | -210 761 | -231 742 | 352 702 | 563 319 | 641 207 | 648 131 | 620 71 | 631 8 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -44 480 | -100 551 | -144 601 | -176 627 | -210 624 | -231 605 | 216 566 | 427 319 | 504 207 | 512 131 | 483 71 | 495 8 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2027[楼梯间] |  | 3.30 | 20.35 | 26 | 60 | 1273.8 | 8 | 3002.7 | 8 | 2.44 | 6 |
| 相同房间 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=10.89 K=1.11 D=2.94 | -61.5 -82.4 | -65.9 -81.0 | -70.5 -78.7 | -72.6 -75.9 | -74.4 -73.2 | -75.7 -70.8 | -77.0 -68.4 | -77.8 -63.8 | -79.4 -60.0 | -80.2 -57.7 | -81.1 -57.1 | -81.8 -59.0 |
| 东北外墙 | F=5.85 K=1.11 D=2.94 | -35.2 -44.0 | -36.4 -39.4 | -37.9 -36.8 | -39.0 -35.5 | -39.9 -34.9 | -40.6 -35.1 | -41.2 -35.5 | -41.6 -34.7 | -42.4 -34.0 | -42.9 -33.7 | -43.3 -33.8 | -43.7 -34.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | -90.7 320.1 | -117.8 341.3 | -133.1 342.2 | -149.2 322.4 | -162.6 273.2 | -173.4 222.2 | 323.2 145.6 | 559.0 57.2 | 616.9 13.6 | 568.8 -21.1 | 465.3 -48.7 | 426.1 -73.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -201.5 -84.2 | -217.5 -70.0 | -222.8 -62.9 | -229.9 -64.7 | -235.2 -78.9 | -238.8 -86.0 | -228.1 -105.5 | -205.0 -130.4 | -176.6 -155.3 | -150.0 -173.0 | -126.9 -185.5 | -103.8 -196.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 110.7 404.3 | 99.7 411.3 | 89.7 405.1 | 80.7 387.1 | 72.7 352.1 | 65.4 308.2 | 551.3 251.2 | 764.0 187.6 | 793.5 168.9 | 718.8 152.0 | 592.1 136.8 | 529.8 123.1 |
| 挑空楼板 | F=22.77 K=1.18 D=2.15 | -171.2 -205.4 | -180.4 -191.1 | -187.7 -176.6 | -193.4 -163.9 | -198.6 -151.9 | -202.0 -142.3 | -208.8 -135.7 | -212.3 -133.1 | -216.2 -134.8 | -219.4 -142.6 | -222.0 -148.9 | -217.0 -159.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 85.5 241.1 | 73.2 250.3 | 64.1 256.4 | 58.0 262.5 | 48.8 268.6 | 45.8 271.6 | 122.1 277.7 | 158.7 204.5 | 186.2 164.8 | 204.5 137.3 | 219.7 116.0 | 231.9 97.7 |
| 照明 | 显热(W) | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 480.5 | 0.0 480.5 | 0.0 480.5 | 0.0 480.5 | 0.0 480.5 | 0.0 480.5 | 480.5 480.5 | 480.5 0.0 | 480.5 0.0 | 480.5 0.0 | 480.5 0.0 | 480.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2073.2 | 0.0 2073.2 | 0.0 2073.2 | 0.0 2073.2 | 0.0 2073.2 | 0.0 2073.2 | 2073.2 2073.2 | 2073.2 0.0 | 2073.2 0.0 | 2073.2 0.0 | 2073.2 0.0 | 2073.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -64 2789 | -122 2844 | -163 2872 | -196 2877 | -230 2851 | -252 2817 | 2609 2757 | 2912 306 | 3003 189 | 2976 111 | 2889 48 | 2872 -14 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -64 1061 | -122 1115 | -163 1143 | -196 1148 | -230 1123 | -252 1088 | 880 1028 | 1183 306 | 1274 189 | 1247 111 | 1160 48 | 1143 -14 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -64 716 | -122 771 | -163 799 | -196 804 | -230 778 | -252 744 | 536 684 | 839 306 | 929 189 | 903 111 | 816 48 | 799 -14 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -64 580 | -122 635 | -163 663 | -196 668 | -230 642 | -252 608 | 399 548 | 703 306 | 793 189 | 767 111 | 680 48 | 663 -14 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[研究室] |  | 3.30 | 133.69 | 26 | 60 | 11514.3 | 16 | 22751.5 | 16 | 15.83 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=41.20 K=0.77 D=3.69 | -253.2 -294.9 | -254.9 -296.6 | -259.7 -298.1 | -264.0 -299.3 | -269.9 -296.0 | -276.2 -289.7 | -280.4 -281.9 | -283.7 -274.0 | -286.3 -267.3 | -288.7 -261.2 | -290.3 -256.6 | -293.3 -253.8 |
| 西北外墙 | F=20.52 K=1.11 D=2.94 | -90.4 -144.5 | -100.6 -142.0 | -120.4 -137.6 | -124.8 -132.4 | -128.2 -127.3 | -131.0 -122.8 | -133.5 -118.5 | -135.2 -114.8 | -138.3 -107.8 | -140.0 -98.2 | -141.8 -91.1 | -143.3 -89.2 |
| 东北外墙 | F=36.99 K=1.11 D=2.94 | -222.5 -278.3 | -230.2 -249.4 | -239.7 -232.8 | -246.7 -224.3 | -252.3 -220.8 | -256.7 -222.1 | -260.6 -224.6 | -263.2 -219.2 | -268.3 -214.8 | -271.0 -212.9 | -273.9 -213.7 | -276.4 -218.7 |
| 西南外墙 | F=37.84 K=1.11 D=2.94 | -213.7 -286.5 | -228.9 -281.6 | -244.9 -273.4 | -252.4 -263.8 | -258.4 -254.3 | -263.2 -246.0 | -267.4 -237.9 | -270.3 -221.9 | -275.8 -208.6 | -278.6 -200.5 | -281.8 -198.5 | -284.4 -205.1 |
| 东南外墙 | F=6.65 K=1.11 D=2.94 | -35.5 -45.9 | -36.9 -41.2 | -38.7 -37.1 | -40.0 -34.1 | -41.0 -32.2 | -41.8 -31.7 | -42.6 -32.0 | -43.1 -33.3 | -44.0 -33.8 | -44.5 -33.6 | -45.0 -33.8 | -45.5 -34.7 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=13.14 | -122.7 740.7 | -204.7 1032.0 | -254.8 1686.0 | -305.9 2424.1 | -349.2 2843.0 | -384.9 2917.6 | -237.9 2337.3 | -52.5 342.0 | 141.9 209.0 | 334.7 101.3 | 494.5 13.6 | 636.5 -63.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -525.3 -219.6 | -567.0 -182.5 | -580.9 -164.0 | -599.4 -168.6 | -613.3 -205.7 | -622.5 -224.2 | -594.7 -275.2 | -534.5 -340.0 | -460.4 -404.8 | -390.9 -451.2 | -330.7 -483.6 | -270.5 -511.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 402.5 960.2 | 362.3 1214.6 | 326.0 1850.0 | 293.4 2592.7 | 264.1 3048.7 | 237.7 3141.8 | 356.8 2612.4 | 482.0 682.0 | 602.3 613.8 | 725.7 552.4 | 825.2 497.2 | 907.0 447.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=19.44 | -349.9 1234.6 | -454.3 1316.4 | -513.3 1319.8 | -575.4 1243.5 | -627.1 1053.9 | -668.8 857.1 | 1246.6 561.7 | 2156.0 220.7 | 2379.5 52.4 | 2194.0 -81.2 | 1794.5 -187.8 | 1643.4 -281.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -777.1 -324.8 | -838.8 -270.0 | -859.3 -242.6 | -886.8 -249.5 | -907.3 -304.3 | -921.0 -331.7 | -879.9 -407.1 | -790.8 -503.0 | -681.2 -598.9 | -578.4 -667.5 | -489.3 -715.4 | -400.2 -756.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 427.2 1559.5 | 384.4 1586.4 | 346.0 1562.4 | 311.4 1492.9 | 280.3 1358.2 | 252.2 1188.8 | 2126.5 968.7 | 2946.9 723.7 | 3060.7 651.4 | 2772.4 586.2 | 2283.8 527.6 | 2043.6 474.8 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=12.96 | -208.8 915.5 | -280.8 1297.0 | -322.4 1600.3 | -365.7 1726.5 | -401.9 1585.0 | -431.4 1289.0 | -281.3 836.5 | -93.8 188.7 | 102.2 72.4 | 296.2 -20.5 | 457.2 -94.9 | 600.3 -160.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -518.1 -216.6 | -559.2 -180.0 | -572.9 -161.7 | -591.2 -166.3 | -604.9 -202.9 | -614.0 -221.1 | -586.6 -271.4 | -527.2 -335.3 | -454.1 -399.3 | -385.6 -445.0 | -326.2 -477.0 | -266.8 -504.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 309.3 1132.1 | 278.4 1477.0 | 250.5 1762.1 | 225.5 1892.8 | 202.9 1787.8 | 182.6 1510.1 | 305.3 1107.9 | 433.4 524.1 | 556.3 471.6 | 681.8 424.5 | 783.4 382.0 | 867.1 343.8 |
| 西南外门 | F=3.78 K=1.97 | -76.4 -31.9 | -82.5 -26.5 | -84.5 -23.9 | -87.2 -24.5 | -89.2 -29.9 | -90.6 -32.6 | -86.5 -40.0 | -77.8 -49.5 | -67.0 -58.9 | -56.9 -65.6 | -48.1 -70.3 | -39.3 -74.4 |
| 东南外门 | F=3.78 K=1.97 | -76.4 -31.9 | -82.5 -26.5 | -84.5 -23.9 | -87.2 -24.5 | -89.2 -29.9 | -90.6 -32.6 | -86.5 -40.0 | -77.8 -49.5 | -67.0 -58.9 | -56.9 -65.6 | -48.1 -70.3 | -39.3 -74.4 |
| 内墙1 | F=4.05 K=1.93 | -61.6 -61.6 | -61.6 -61.6 | -61.6 -61.6 | -61.6 -61.6 | -61.6 -61.6 | -61.6 -61.6 | -61.6 -61.6 | -61.6 -61.6 | -61.6 -61.6 | -61.6 -61.6 | -61.6 -61.6 | -61.6 -61.6 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 | -44.8 -44.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 561.5 1584.3 | 481.3 1644.4 | 421.1 1684.6 | 381.0 1724.7 | 320.9 1764.8 | 300.8 1784.8 | 802.2 1824.9 | 1042.8 1343.6 | 1223.3 1082.9 | 1343.6 902.4 | 1443.9 762.1 | 1524.1 641.7 |
| 照明 | 显热(W) | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 | 1203.3 1203.3 |
| 人体 | 显热(W) | 149.5 950.2 | 128.1 971.5 | 106.8 982.2 | 96.1 992.9 | 74.7 1003.5 | 64.1 1014.2 | 555.2 1024.9 | 758.0 523.1 | 822.1 320.3 | 864.8 256.2 | 896.8 213.5 | 928.8 181.5 |
|  | 全热(W) | 149.5 1722.0 | 128.1 1743.3 | 106.8 1754.0 | 96.1 1764.7 | 74.7 1775.3 | 64.1 1786.0 | 1327.0 1796.7 | 1529.8 523.1 | 1593.9 320.3 | 1636.6 256.2 | 1668.6 213.5 | 1700.6 181.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3157.6 | 0.0 3157.6 | 0.0 3157.6 | 0.0 3157.6 | 0.0 3157.6 | 0.0 3157.6 | 3157.6 3157.6 | 3157.6 0.0 | 3157.6 0.0 | 3157.6 0.0 | 3157.6 0.0 | 3157.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 13623.1 | 0.0 13623.1 | 0.0 13623.1 | 0.0 13623.1 | 0.0 13623.1 | 0.0 13623.1 | 13623.1 13623.1 | 13623.1 0.0 | 13623.1 0.0 | 13623.1 0.0 | 13623.1 0.0 | 13623.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 14.67 | 0.00 14.67 | 0.00 14.67 | 0.00 14.67 | 0.00 14.67 | 0.00 14.67 | 14.67 14.67 | 14.67 0.00 | 14.67 0.00 | 14.67 0.00 | 14.67 0.00 | 14.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 158 19803 | -250 20689 | -538 21738 | -775 22600 | -1014 22752 | -1173 22377 | 16419 21102 | 18151 2753 | 19014 1884 | 19389 1317 | 19450 869 | 19703 464 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 158 8566 | -250 9452 | -538 10501 | -775 11363 | -1014 11514 | -1173 11140 | 5182 9865 | 6914 2753 | 7777 1884 | 8151 1317 | 8212 869 | 8466 464 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 | 15.83 15.83 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 158 6180 | -250 7066 | -538 8115 | -775 8977 | -1014 9128 | -1173 8754 | 2796 7479 | 4528 2753 | 5391 1884 | 5766 1317 | 5827 869 | 6080 464 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 158 5408 | -250 6294 | -538 7343 | -775 8205 | -1014 8357 | -1173 7982 | 2024 6707 | 3756 2753 | 4619 1884 | 4994 1317 | 5055 869 | 5308 464 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 1.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[研究生] |  | 3.30 | 110.00 | 26 | 60 | 7889.4 | 15 | 17135.3 | 15 | 13.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=33.60 K=0.77 D=3.69 | -204.6 -239.1 | -206.0 -240.5 | -210.0 -241.7 | -213.6 -242.7 | -218.8 -240.2 | -223.8 -234.8 | -227.2 -228.4 | -229.9 -221.8 | -232.1 -216.2 | -234.0 -211.2 | -235.3 -207.4 | -237.8 -205.0 |
| 西南外墙 | F=37.08 K=1.11 D=2.94 | -209.4 -280.7 | -224.3 -275.9 | -239.9 -267.9 | -247.3 -258.5 | -253.2 -249.2 | -257.8 -241.0 | -262.0 -233.1 | -264.9 -217.4 | -270.2 -204.4 | -273.0 -196.4 | -276.1 -194.5 | -278.7 -200.9 |
| 东北外墙 | F=33.84 K=1.11 D=2.94 | -203.6 -254.6 | -210.6 -228.1 | -219.3 -212.9 | -225.7 -205.2 | -230.8 -202.0 | -234.8 -203.2 | -238.4 -205.5 | -240.8 -200.5 | -245.5 -196.5 | -247.9 -194.8 | -250.6 -195.5 | -252.8 -200.0 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=10.80 | -174.0 762.9 | -234.0 1080.8 | -268.6 1333.6 | -304.7 1438.7 | -335.0 1320.8 | -359.5 1074.2 | -234.4 697.1 | -78.1 157.3 | 85.1 60.3 | 246.8 -17.1 | 381.0 -79.1 | 500.2 -133.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -431.7 -180.5 | -466.0 -150.0 | -477.4 -134.8 | -492.6 -138.6 | -504.1 -169.0 | -511.7 -184.3 | -488.8 -226.2 | -439.3 -279.5 | -378.4 -332.7 | -321.3 -370.8 | -271.8 -397.5 | -222.3 -420.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 257.8 943.4 | 232.0 1230.8 | 208.8 1468.4 | 187.9 1577.3 | 169.1 1489.8 | 152.2 1258.4 | 254.5 923.3 | 361.2 436.7 | 463.6 393.0 | 568.1 353.7 | 652.8 318.4 | 722.6 286.5 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=21.60 | -388.8 1371.8 | -504.8 1462.7 | -570.4 1466.4 | -639.3 1381.6 | -696.7 1171.0 | -743.1 952.4 | 1385.1 624.1 | 2395.6 245.3 | 2643.9 58.3 | 2437.8 -90.3 | 1993.9 -208.7 | 1826.0 -313.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -863.5 -360.9 | -932.0 -300.0 | -954.8 -269.6 | -985.3 -277.2 | -1008.1 -338.1 | -1023.4 -368.6 | -977.7 -452.3 | -878.7 -558.9 | -756.9 -665.5 | -642.7 -741.6 | -543.7 -794.9 | -444.7 -840.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 474.6 1732.7 | 427.2 1762.7 | 384.4 1736.0 | 346.0 1658.8 | 311.4 1509.1 | 280.3 1320.9 | 2362.8 1076.4 | 3274.3 804.2 | 3400.7 723.7 | 3080.5 651.4 | 2537.6 586.2 | 2270.7 527.6 |
| 西南外门 | F=7.56 K=1.97 | -152.8 -63.9 | -164.9 -53.1 | -169.0 -47.7 | -174.4 -49.1 | -178.4 -59.8 | -181.1 -65.2 | -173.0 -80.0 | -155.5 -98.9 | -133.9 -117.8 | -113.7 -131.3 | -96.2 -140.7 | -78.7 -148.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 462.0 1303.5 | 396.0 1352.9 | 346.5 1385.9 | 313.5 1418.9 | 264.0 1451.9 | 247.5 1468.4 | 660.0 1501.4 | 858.0 1105.5 | 1006.5 891.0 | 1105.5 742.5 | 1188.0 627.0 | 1254.0 528.0 |
| 照明 | 显热(W) | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 | 990.0 990.0 |
| 人体 | 显热(W) | 123.1 782.5 | 105.5 800.1 | 87.9 808.9 | 79.1 817.7 | 61.5 826.4 | 52.8 835.2 | 457.2 844.0 | 624.2 430.8 | 677.0 263.8 | 712.2 211.0 | 738.5 175.8 | 764.9 149.5 |
|  | 全热(W) | 123.1 1418.1 | 105.5 1435.7 | 87.9 1444.5 | 79.1 1453.3 | 61.5 1462.0 | 52.8 1470.8 | 1092.8 1479.6 | 1259.8 430.8 | 1312.6 263.8 | 1347.8 211.0 | 1374.1 175.8 | 1400.5 149.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.00 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 | 0.95 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2597.9 | 0.0 2597.9 | 0.0 2597.9 | 0.0 2597.9 | 0.0 2597.9 | 0.0 2597.9 | 2597.9 2597.9 | 2597.9 0.0 | 2597.9 0.0 | 2597.9 0.0 | 2597.9 0.0 | 2597.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 11208.2 | 0.0 11208.2 | 0.0 11208.2 | 0.0 11208.2 | 0.0 11208.2 | 0.0 11208.2 | 11208.2 11208.2 | 11208.2 0.0 | 11208.2 0.0 | 11208.2 0.0 | 11208.2 0.0 | 11208.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.07 | 0.00 12.07 | 0.00 12.07 | 0.00 12.07 | 0.00 12.07 | 0.00 12.07 | 12.07 12.07 | 12.07 0.00 | 12.07 0.00 | 12.07 0.00 | 12.07 0.00 | 12.07 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 242 16216 | -53 16733 | -253 17058 | -422 17135 | -597 16853 | -710 16420 | 14201 15753 | 15742 2190 | 16365 1528 | 16467 1102 | 16277 767 | 16331 466 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 242 6970 | -53 7487 | -253 7812 | -422 7889 | -597 7607 | -710 7174 | 4955 6508 | 6496 2190 | 7119 1528 | 7222 1102 | 7031 767 | 7085 466 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 | 13.03 13.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 242 5008 | -53 5524 | -253 5850 | -422 5927 | -597 5645 | -710 5212 | 2993 4545 | 4534 2190 | 5156 1528 | 5259 1102 | 5069 767 | 5123 466 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 242 4372 | -53 4889 | -253 5214 | -422 5291 | -597 5009 | -710 4576 | 2357 3910 | 3899 2190 | 4521 1528 | 4624 1102 | 4433 767 | 4487 466 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 | 0.95 0.95 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3022[厕所] |  | 3.30 | 26.31 | 26 | 60 | 1279.2 | 15 | 3474.6 | 15 | 3.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.40 K=0.77 D=3.69 | -51.1 -59.8 | -51.5 -60.1 | -52.5 -60.4 | -53.4 -60.7 | -54.7 -60.0 | -55.9 -58.7 | -56.8 -57.1 | -57.5 -55.5 | -58.0 -54.1 | -58.5 -52.8 | -58.8 -51.9 | -59.4 -51.3 |
| 东北外墙 | F=11.16 K=1.11 D=2.94 | -67.1 -84.0 | -69.4 -75.2 | -72.3 -70.2 | -74.4 -67.7 | -76.1 -66.6 | -77.4 -67.0 | -78.6 -67.8 | -79.4 -66.1 | -81.0 -64.8 | -81.7 -64.2 | -82.6 -64.5 | -83.4 -66.0 |
| 东南外墙 | F=22.77 K=1.11 D=2.94 | -121.5 -156.9 | -126.4 -140.9 | -132.4 -127.0 | -136.8 -116.8 | -140.4 -110.1 | -143.2 -108.4 | -145.7 -109.6 | -147.4 -114.0 | -150.6 -115.8 | -152.2 -114.9 | -154.1 -115.6 | -155.7 -118.9 |
| 西南外墙 | F=13.32 K=1.11 D=2.94 | -75.2 -100.8 | -80.6 -99.1 | -86.2 -96.2 | -88.8 -92.9 | -91.0 -89.5 | -92.6 -86.6 | -94.1 -83.7 | -95.1 -78.1 | -97.1 -73.4 | -98.1 -70.6 | -99.2 -69.9 | -100.1 -72.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | -48.6 171.5 | -63.1 182.8 | -71.3 183.3 | -79.9 172.7 | -87.1 146.4 | -92.9 119.0 | 173.1 78.0 | 299.5 30.7 | 330.5 7.3 | 304.7 -11.3 | 249.2 -26.1 | 228.2 -39.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -107.9 -45.1 | -116.5 -37.5 | -119.4 -33.7 | -123.2 -34.6 | -126.0 -42.3 | -127.9 -46.1 | -122.2 -56.5 | -109.8 -69.9 | -94.6 -83.2 | -80.3 -92.7 | -68.0 -99.4 | -55.6 -105.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 59.3 216.6 | 53.4 220.3 | 48.1 217.0 | 43.3 207.4 | 38.9 188.6 | 35.0 165.1 | 295.3 134.5 | 409.3 100.5 | 425.1 90.5 | 385.1 81.4 | 317.2 73.3 | 283.8 66.0 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=0.54 | -8.7 38.1 | -11.7 54.0 | -13.4 66.7 | -15.2 71.9 | -16.7 66.0 | -18.0 53.7 | -11.7 34.9 | -3.9 7.9 | 4.3 3.0 | 12.3 -0.9 | 19.0 -4.0 | 25.0 -6.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -21.6 -9.0 | -23.3 -7.5 | -23.9 -6.7 | -24.6 -6.9 | -25.2 -8.5 | -25.6 -9.2 | -24.4 -11.3 | -22.0 -14.0 | -18.9 -16.6 | -16.1 -18.5 | -13.6 -19.9 | -11.1 -21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 12.9 47.2 | 11.6 61.5 | 10.4 73.4 | 9.4 78.9 | 8.5 74.5 | 7.6 62.9 | 12.7 46.2 | 18.1 21.8 | 23.2 19.7 | 28.4 17.7 | 32.6 15.9 | 36.1 14.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 110.5 311.7 | 94.7 323.6 | 82.9 331.5 | 75.0 339.3 | 63.1 347.2 | 59.2 351.2 | 157.8 359.1 | 205.2 264.4 | 240.7 213.1 | 264.4 177.6 | 284.1 149.9 | 299.9 126.3 |
| 照明 | 显热(W) | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 | 236.8 236.8 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 621.3 | 0.0 621.3 | 0.0 621.3 | 0.0 621.3 | 0.0 621.3 | 0.0 621.3 | 621.3 621.3 | 621.3 0.0 | 621.3 0.0 | 621.3 0.0 | 621.3 0.0 | 621.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2680.5 | 0.0 2680.5 | 0.0 2680.5 | 0.0 2680.5 | 0.0 2680.5 | 0.0 2680.5 | 2680.5 2680.5 | 2680.5 0.0 | 2680.5 0.0 | 2680.5 0.0 | 2680.5 0.0 | 2680.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.89 | 0.00 2.89 | 0.00 2.89 | 0.00 2.89 | 0.00 2.89 | 0.00 2.89 | 2.89 2.89 | 2.89 0.00 | 2.89 0.00 | 2.89 0.00 | 2.89 0.00 | 2.89 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1 3341 | -49 3410 | -90 3454 | -120 3475 | -153 3464 | -173 3436 | 3095 3388 | 3309 318 | 3387 209 | 3397 145 | 3369 93 | 3372 41 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1 1146 | -49 1215 | -90 1259 | -120 1279 | -153 1269 | -173 1240 | 900 1193 | 1113 318 | 1192 209 | 1202 145 | 1174 93 | 1176 41 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1 660 | -49 729 | -90 774 | -120 794 | -153 783 | -173 755 | 415 708 | 628 318 | 707 209 | 716 145 | 689 93 | 691 41 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1 524 | -49 593 | -90 638 | -120 658 | -153 647 | -173 619 | 279 571 | 492 318 | 571 209 | 580 145 | 553 93 | 555 41 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3025[厕所] |  | 3.30 | 26.32 | 26 | 60 | 1396.8 | 15 | 3593.5 | 15 | 3.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.40 K=0.77 D=3.69 | -51.1 -59.8 | -51.5 -60.1 | -52.5 -60.4 | -53.4 -60.7 | -54.7 -60.0 | -55.9 -58.7 | -56.8 -57.1 | -57.5 -55.5 | -58.0 -54.1 | -58.5 -52.8 | -58.8 -51.9 | -59.4 -51.3 |
| 东北外墙 | F=11.16 K=1.11 D=2.94 | -67.1 -84.0 | -69.4 -75.2 | -72.3 -70.2 | -74.4 -67.7 | -76.1 -66.6 | -77.4 -67.0 | -78.6 -67.8 | -79.4 -66.1 | -81.0 -64.8 | -81.7 -64.2 | -82.6 -64.5 | -83.4 -66.0 |
| 西南外墙 | F=13.32 K=1.11 D=2.94 | -75.2 -100.8 | -80.6 -99.1 | -86.2 -96.2 | -88.8 -92.9 | -91.0 -89.5 | -92.6 -86.6 | -94.1 -83.7 | -95.1 -78.1 | -97.1 -73.4 | -98.1 -70.6 | -99.2 -69.9 | -100.1 -72.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | -48.6 171.5 | -63.1 182.8 | -71.3 183.3 | -79.9 172.7 | -87.1 146.4 | -92.9 119.0 | 173.1 78.0 | 299.5 30.7 | 330.5 7.3 | 304.7 -11.3 | 249.2 -26.1 | 228.2 -39.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -107.9 -45.1 | -116.5 -37.5 | -119.4 -33.7 | -123.2 -34.6 | -126.0 -42.3 | -127.9 -46.1 | -122.2 -56.5 | -109.8 -69.9 | -94.6 -83.2 | -80.3 -92.7 | -68.0 -99.4 | -55.6 -105.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 59.3 216.6 | 53.4 220.3 | 48.1 217.0 | 43.3 207.4 | 38.9 188.6 | 35.0 165.1 | 295.3 134.5 | 409.3 100.5 | 425.1 90.5 | 385.1 81.4 | 317.2 73.3 | 283.8 66.0 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=0.54 | -8.7 38.1 | -11.7 54.0 | -13.4 66.7 | -15.2 71.9 | -16.7 66.0 | -18.0 53.7 | -11.7 34.9 | -3.9 7.9 | 4.3 3.0 | 12.3 -0.9 | 19.0 -4.0 | 25.0 -6.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -21.6 -9.0 | -23.3 -7.5 | -23.9 -6.7 | -24.6 -6.9 | -25.2 -8.5 | -25.6 -9.2 | -24.4 -11.3 | -22.0 -14.0 | -18.9 -16.6 | -16.1 -18.5 | -13.6 -19.9 | -11.1 -21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 12.9 47.2 | 11.6 61.5 | 10.4 73.4 | 9.4 78.9 | 8.5 74.5 | 7.6 62.9 | 12.7 46.2 | 18.1 21.8 | 23.2 19.7 | 28.4 17.7 | 32.6 15.9 | 36.1 14.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 110.6 311.9 | 94.8 323.8 | 82.9 331.7 | 75.0 339.6 | 63.2 347.5 | 59.2 351.4 | 157.9 359.3 | 205.3 264.5 | 240.9 213.2 | 264.5 177.7 | 284.3 150.0 | 300.1 126.3 |
| 照明 | 显热(W) | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 | 236.9 236.9 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 621.7 | 0.0 621.7 | 0.0 621.7 | 0.0 621.7 | 0.0 621.7 | 0.0 621.7 | 621.7 621.7 | 621.7 0.0 | 621.7 0.0 | 621.7 0.0 | 621.7 0.0 | 621.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2682.2 | 0.0 2682.2 | 0.0 2682.2 | 0.0 2682.2 | 0.0 2682.2 | 0.0 2682.2 | 2682.2 2682.2 | 2682.2 0.0 | 2682.2 0.0 | 2682.2 0.0 | 2682.2 0.0 | 2682.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.89 | 0.00 2.89 | 0.00 2.89 | 0.00 2.89 | 0.00 2.89 | 0.00 2.89 | 2.89 2.89 | 2.89 0.00 | 2.89 0.00 | 2.89 0.00 | 2.89 0.00 | 2.89 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 123 3500 | 78 3553 | 43 3583 | 17 3594 | -12 3576 | -29 3546 | 3243 3500 | 3458 433 | 3540 325 | 3551 260 | 3526 208 | 3530 160 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 123 1303 | 78 1356 | 43 1387 | 17 1397 | -12 1379 | -29 1349 | 1046 1303 | 1261 433 | 1343 325 | 1355 260 | 1329 208 | 1333 160 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 | 3.09 3.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 123 818 | 78 871 | 43 901 | 17 911 | -12 894 | -29 864 | 561 818 | 776 433 | 858 325 | 869 260 | 843 208 | 847 160 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 123 682 | 78 735 | 43 765 | 17 775 | -12 758 | -29 728 | 425 681 | 639 433 | 722 325 | 733 260 | 707 208 | 711 160 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3028[楼梯间] |  | 3.30 | 20.35 | 26 | 60 | 1444.4 | 8 | 3173.2 | 8 | 2.44 | 6 |
| 相同房间 |  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.60 K=0.77 D=3.69 | -40.2 -47.0 | -40.5 -47.2 | -41.2 -47.5 | -42.0 -47.7 | -43.0 -47.2 | -44.0 -46.1 | -44.6 -44.9 | -45.2 -43.6 | -45.6 -42.5 | -46.0 -41.5 | -46.2 -40.7 | -46.7 -40.3 |
| 西南外墙 | F=10.89 K=1.11 D=2.94 | -61.5 -82.4 | -65.9 -81.0 | -70.5 -78.7 | -72.6 -75.9 | -74.4 -73.2 | -75.7 -70.8 | -77.0 -68.4 | -77.8 -63.8 | -79.4 -60.0 | -80.2 -57.7 | -81.1 -57.1 | -81.8 -59.0 |
| 东北外墙 | F=5.85 K=1.11 D=2.94 | -35.2 -44.0 | -36.4 -39.4 | -37.9 -36.8 | -39.0 -35.5 | -39.9 -34.9 | -40.6 -35.1 | -41.2 -35.5 | -41.6 -34.7 | -42.4 -34.0 | -42.9 -33.7 | -43.3 -33.8 | -43.7 -34.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | -90.7 320.1 | -117.8 341.3 | -133.1 342.2 | -149.2 322.4 | -162.6 273.2 | -173.4 222.2 | 323.2 145.6 | 559.0 57.2 | 616.9 13.6 | 568.8 -21.1 | 465.3 -48.7 | 426.1 -73.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -201.5 -84.2 | -217.5 -70.0 | -222.8 -62.9 | -229.9 -64.7 | -235.2 -78.9 | -238.8 -86.0 | -228.1 -105.5 | -205.0 -130.4 | -176.6 -155.3 | -150.0 -173.0 | -126.9 -185.5 | -103.8 -196.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 110.7 404.3 | 99.7 411.3 | 89.7 405.1 | 80.7 387.1 | 72.7 352.1 | 65.4 308.2 | 551.3 251.2 | 764.0 187.6 | 793.5 168.9 | 718.8 152.0 | 592.1 136.8 | 529.8 123.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 85.5 241.1 | 73.2 250.3 | 64.1 256.4 | 58.0 262.5 | 48.8 268.6 | 45.8 271.6 | 122.1 277.7 | 158.7 204.5 | 186.2 164.8 | 204.5 137.3 | 219.7 116.0 | 231.9 97.7 |
| 照明 | 显热(W) | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 | 183.1 183.1 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 480.5 | 0.0 480.5 | 0.0 480.5 | 0.0 480.5 | 0.0 480.5 | 0.0 480.5 | 480.5 480.5 | 480.5 0.0 | 480.5 0.0 | 480.5 0.0 | 480.5 0.0 | 480.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2073.2 | 0.0 2073.2 | 0.0 2073.2 | 0.0 2073.2 | 0.0 2073.2 | 0.0 2073.2 | 2073.2 2073.2 | 2073.2 0.0 | 2073.2 0.0 | 2073.2 0.0 | 2073.2 0.0 | 2073.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 67 2948 | 18 2988 | -17 3001 | -45 2993 | -75 2956 | -93 2913 | 2773 2848 | 3079 395 | 3173 282 | 3149 212 | 3065 156 | 3042 106 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 67 1219 | 18 1259 | -17 1273 | -45 1265 | -75 1227 | -93 1184 | 1044 1119 | 1351 395 | 1444 282 | 1421 212 | 1336 156 | 1313 106 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 | 2.44 2.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 67 875 | 18 915 | -17 928 | -45 920 | -75 883 | -93 840 | 700 775 | 1006 395 | 1100 282 | 1076 212 | 992 156 | 969 106 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 67 739 | 18 778 | -17 792 | -45 784 | -75 747 | -93 704 | 564 638 | 870 395 | 964 282 | 940 212 | 856 156 | 833 106 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4009[办公室] |  | 3.30 | 56.15 | 26 | 60 | 4671.9 | 16 | 9384.7 | 16 | 6.64 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=64.31 K=0.77 D=3.69 | -397.9 -462.5 | -400.4 -465.2 | -407.8 -467.5 | -414.4 -469.3 | -424.0 -464.1 | -433.4 -454.9 | -439.9 -442.9 | -445.1 -430.7 | -449.2 -420.2 | -452.9 -410.7 | -455.3 -403.5 | -460.1 -399.0 |
| 西南外墙 | F=18.69 K=1.11 D=2.94 | -105.5 -141.5 | -113.1 -139.1 | -120.9 -135.0 | -124.7 -130.3 | -127.6 -125.6 | -130.0 -121.5 | -132.1 -117.5 | -133.5 -109.6 | -136.2 -103.0 | -137.6 -99.0 | -139.2 -98.0 | -140.5 -101.3 |
| 西北外墙 | F=20.26 K=1.11 D=2.94 | -89.2 -142.7 | -99.3 -140.1 | -118.8 -135.8 | -123.2 -130.7 | -126.6 -125.7 | -129.3 -121.2 | -131.8 -116.9 | -133.5 -113.3 | -136.6 -106.4 | -138.2 -97.0 | -140.0 -89.9 | -141.5 -88.0 |
| 东北外墙 | F=22.35 K=1.11 D=2.94 | -134.5 -168.2 | -139.1 -150.7 | -144.8 -140.6 | -149.1 -135.6 | -152.5 -133.4 | -155.1 -134.2 | -157.5 -135.7 | -159.0 -132.4 | -162.2 -129.8 | -163.7 -128.6 | -165.5 -129.2 | -167.0 -132.1 |
| 东南外墙 | F=27.82 K=1.11 D=2.94 | -148.4 -191.7 | -154.4 -172.2 | -161.7 -155.1 | -167.2 -142.7 | -171.5 -134.5 | -174.9 -132.4 | -178.0 -133.9 | -180.0 -139.2 | -184.0 -141.4 | -186.0 -140.3 | -188.3 -141.3 | -190.2 -145.3 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | -87.0 381.5 | -117.0 540.4 | -134.3 666.8 | -152.4 719.4 | -167.5 660.4 | -179.7 537.1 | -117.2 348.6 | -39.1 78.6 | 42.6 30.1 | 123.4 -8.5 | 190.5 -39.6 | 250.1 -66.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -215.9 -90.2 | -233.0 -75.0 | -238.7 -67.4 | -246.3 -69.3 | -252.0 -84.5 | -255.8 -92.1 | -244.4 -113.1 | -219.7 -139.7 | -189.2 -166.4 | -160.7 -185.4 | -135.9 -198.7 | -111.2 -210.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 128.9 471.7 | 116.0 615.4 | 104.4 734.2 | 94.0 788.7 | 84.6 744.9 | 76.1 629.2 | 127.2 461.6 | 180.6 218.4 | 231.8 196.5 | 284.1 176.9 | 326.4 159.2 | 361.3 143.3 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | -70.6 426.1 | -117.8 593.8 | -146.6 970.0 | -176.0 1394.7 | -200.9 1635.7 | -221.4 1678.6 | -136.9 1344.7 | -30.2 196.8 | 81.6 120.2 | 192.6 58.3 | 284.5 7.8 | 366.2 -36.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -302.2 -126.3 | -326.2 -105.0 | -334.2 -94.3 | -344.8 -97.0 | -352.8 -118.3 | -358.2 -129.0 | -342.2 -158.3 | -307.5 -195.6 | -264.9 -232.9 | -224.9 -259.6 | -190.3 -278.2 | -155.6 -294.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 231.6 552.5 | 208.4 698.8 | 187.6 1064.4 | 168.8 1491.7 | 151.9 1754.0 | 136.8 1807.6 | 205.3 1503.0 | 277.3 392.4 | 346.5 353.1 | 417.5 317.8 | 474.8 286.0 | 521.9 257.4 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | -136.1 480.1 | -176.7 511.9 | -199.6 513.2 | -223.7 483.6 | -243.9 409.9 | -260.1 333.3 | 484.8 218.4 | 838.5 85.8 | 925.4 20.4 | 853.2 -31.6 | 697.9 -73.0 | 639.1 -109.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -302.2 -126.3 | -326.2 -105.0 | -334.2 -94.3 | -344.8 -97.0 | -352.8 -118.3 | -358.2 -129.0 | -342.2 -158.3 | -307.5 -195.6 | -264.9 -232.9 | -224.9 -259.6 | -190.3 -278.2 | -155.6 -294.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 166.1 606.5 | 149.5 616.9 | 134.6 607.6 | 121.1 580.6 | 109.0 528.2 | 98.1 462.3 | 827.0 376.7 | 1146.0 281.5 | 1190.3 253.3 | 1078.2 228.0 | 888.2 205.2 | 794.7 184.7 |
| 西南外门 | F=4.62 K=1.97 | -93.4 -39.0 | -100.8 -32.4 | -103.3 -29.2 | -106.6 -30.0 | -109.0 -36.6 | -110.7 -39.9 | -105.7 -48.9 | -95.0 -60.4 | -81.9 -72.0 | -69.5 -80.2 | -58.8 -86.0 | -48.1 -90.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 235.8 665.3 | 202.1 690.6 | 176.9 707.4 | 160.0 724.3 | 134.8 741.1 | 126.3 749.5 | 336.9 766.4 | 437.9 564.3 | 513.7 454.8 | 564.3 379.0 | 606.4 320.0 | 640.1 269.5 |
| 照明 | 显热(W) | 505.3 505.3 | 505.3 505.3 | 505.3 505.3 | 505.3 505.3 | 505.3 505.3 | 505.3 505.3 | 505.3 505.3 | 505.3 505.3 | 505.3 505.3 | 505.3 505.3 | 505.3 505.3 | 505.3 505.3 |
| 人体 | 显热(W) | 61.5 391.2 | 52.8 400.0 | 44.0 404.4 | 39.6 408.8 | 30.8 413.2 | 26.4 417.6 | 228.6 422.0 | 312.1 215.4 | 338.5 131.9 | 356.1 105.5 | 369.3 87.9 | 382.5 74.7 |
|  | 全热(W) | 61.5 709.0 | 52.8 717.8 | 44.0 722.2 | 39.6 726.6 | 30.8 731.0 | 26.4 735.4 | 546.4 739.8 | 629.9 215.4 | 656.3 131.9 | 673.9 105.5 | 687.1 87.9 | 700.3 74.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1326.1 | 0.0 1326.1 | 0.0 1326.1 | 0.0 1326.1 | 0.0 1326.1 | 0.0 1326.1 | 1326.1 1326.1 | 1326.1 0.0 | 1326.1 0.0 | 1326.1 0.0 | 1326.1 0.0 | 1326.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5721.1 | 0.0 5721.1 | 0.0 5721.1 | 0.0 5721.1 | 0.0 5721.1 | 0.0 5721.1 | 5721.1 5721.1 | 5721.1 0.0 | 5721.1 0.0 | 5721.1 0.0 | 5721.1 0.0 | 5721.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.16 | 0.00 6.16 | 0.00 6.16 | 0.00 6.16 | 0.00 6.16 | 0.00 6.16 | 6.16 6.16 | 6.16 0.00 | 6.16 0.00 | 6.16 0.00 | 6.16 0.00 | 6.16 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -460 7743 | -658 8181 | -812 8743 | -932 9236 | -1053 9385 | -1137 9256 | 6195 8648 | 6917 660 | 7296 290 | 7486 52 | 7546 -139 | 7675 -320 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -460 3030 | -658 3468 | -812 4030 | -932 4524 | -1053 4672 | -1137 4544 | 1483 3936 | 2204 660 | 2583 290 | 2773 52 | 2833 -139 | 2962 -320 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.64 6.64 | 6.64 6.64 | 6.64 6.64 | 6.64 6.64 | 6.64 6.64 | 6.64 6.64 | 6.64 6.64 | 6.64 6.64 | 6.64 6.64 | 6.64 6.64 | 6.64 6.64 | 6.64 6.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -460 2022 | -658 2460 | -812 3022 | -932 3515 | -1053 3664 | -1137 3535 | 474 2927 | 1196 660 | 1575 290 | 1765 52 | 1825 -139 | 1954 -320 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -460 1704 | -658 2142 | -812 2704 | -932 3197 | -1053 3346 | -1137 3217 | 157 2609 | 878 660 | 1257 290 | 1447 52 | 1507 -139 | 1636 -320 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4010[办公室] |  | 3.30 | 54.22 | 26 | 60 | 2893.5 | 8 | 7455.3 | 8 | 6.43 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.41 K=0.77 D=3.69 | -51.3 -59.9 | -51.6 -60.3 | -52.6 -60.6 | -53.5 -60.8 | -54.8 -60.2 | -56.1 -58.8 | -56.9 -57.2 | -57.6 -55.6 | -58.1 -54.2 | -58.6 -52.9 | -58.9 -52.0 | -59.6 -51.4 |
| 东南外墙 | F=27.01 K=1.11 D=2.94 | -144.1 -186.1 | -149.9 -167.2 | -157.0 -150.6 | -162.3 -138.6 | -166.5 -130.6 | -169.8 -128.6 | -172.8 -130.1 | -174.8 -135.2 | -178.6 -137.3 | -180.6 -136.2 | -182.8 -137.2 | -184.7 -141.0 |
| 西北外墙 | F=6.60 K=1.11 D=2.94 | -29.1 -46.5 | -32.4 -45.7 | -38.7 -44.3 | -40.1 -42.6 | -41.2 -40.9 | -42.1 -39.5 | -42.9 -38.1 | -43.5 -36.9 | -44.5 -34.7 | -45.0 -31.6 | -45.6 -29.3 | -46.1 -28.7 |
| 东北外墙 | F=16.38 K=1.11 D=2.94 | -98.5 -123.3 | -101.9 -110.4 | -106.1 -103.1 | -109.3 -99.3 | -111.7 -97.8 | -113.7 -98.3 | -115.4 -99.5 | -116.6 -97.1 | -118.8 -95.1 | -120.0 -94.3 | -121.3 -94.6 | -122.4 -96.8 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=11.34 | -204.1 720.2 | -265.0 767.9 | -299.4 769.9 | -335.6 725.4 | -365.8 614.8 | -390.1 500.0 | 727.2 327.6 | 1257.7 128.8 | 1388.0 30.6 | 1279.9 -47.4 | 1046.8 -109.6 | 958.6 -164.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -453.3 -189.5 | -489.3 -157.5 | -501.3 -141.5 | -517.3 -145.5 | -529.3 -177.5 | -537.3 -193.5 | -513.3 -237.5 | -461.3 -293.4 | -397.4 -349.4 | -337.4 -389.4 | -285.4 -417.3 | -233.5 -441.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 249.2 909.7 | 224.3 925.4 | 201.8 911.4 | 181.7 870.9 | 163.5 792.3 | 147.1 693.5 | 1240.4 565.1 | 1719.0 422.2 | 1785.4 380.0 | 1617.3 342.0 | 1332.2 307.8 | 1192.1 277.0 |
| 内墙1 | F=18.54 K=1.93 | -281.9 -281.9 | -281.9 -281.9 | -281.9 -281.9 | -281.9 -281.9 | -281.9 -281.9 | -281.9 -281.9 | -281.9 -281.9 | -281.9 -281.9 | -281.9 -281.9 | -281.9 -281.9 | -281.9 -281.9 | -281.9 -281.9 |
| 内窗1 | F=5.40 K=3.90 | -166.4 -166.4 | -166.4 -166.4 | -166.4 -166.4 | -166.4 -166.4 | -166.4 -166.4 | -166.4 -166.4 | -166.4 -166.4 | -166.4 -166.4 | -166.4 -166.4 | -166.4 -166.4 | -166.4 -166.4 | -166.4 -166.4 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 | -89.6 -89.6 |
| 挑空楼板 | F=16.80 K=1.18 D=2.15 | -126.3 -151.6 | -133.1 -141.0 | -138.5 -130.3 | -142.7 -120.9 | -146.5 -112.1 | -149.0 -105.0 | -154.1 -100.1 | -156.6 -98.2 | -159.5 -99.5 | -161.9 -105.2 | -163.8 -109.9 | -160.1 -117.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 227.7 642.5 | 195.2 666.9 | 170.8 683.1 | 154.5 699.4 | 130.1 715.6 | 122.0 723.8 | 325.3 740.0 | 422.9 544.9 | 496.1 439.1 | 544.9 366.0 | 585.5 309.0 | 618.1 260.2 |
| 照明 | 显热(W) | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 |
| 人体 | 显热(W) | 61.5 391.2 | 52.8 400.0 | 44.0 404.4 | 39.6 408.8 | 30.8 413.2 | 26.4 417.6 | 228.6 422.0 | 312.1 215.4 | 338.5 131.9 | 356.1 105.5 | 369.3 87.9 | 382.5 74.7 |
|  | 全热(W) | 61.5 709.0 | 52.8 717.8 | 44.0 722.2 | 39.6 726.6 | 30.8 731.0 | 26.4 735.4 | 546.4 739.8 | 629.9 215.4 | 656.3 131.9 | 673.9 105.5 | 687.1 87.9 | 700.3 74.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1280.5 | 0.0 1280.5 | 0.0 1280.5 | 0.0 1280.5 | 0.0 1280.5 | 0.0 1280.5 | 1280.5 1280.5 | 1280.5 0.0 | 1280.5 0.0 | 1280.5 0.0 | 1280.5 0.0 | 1280.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5524.4 | 0.0 5524.4 | 0.0 5524.4 | 0.0 5524.4 | 0.0 5524.4 | 0.0 5524.4 | 5524.4 5524.4 | 5524.4 0.0 | 5524.4 0.0 | 5524.4 0.0 | 5524.4 0.0 | 5524.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.95 | 0.00 5.95 | 0.00 5.95 | 0.00 5.95 | 0.00 5.95 | 0.00 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 0.00 | 5.95 0.00 | 5.95 0.00 | 5.95 0.00 | 5.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -414 6979 | -536 7103 | -628 7161 | -699 7164 | -776 7094 | -822 7003 | 6531 6857 | 7236 416 | 7455 131 | 7407 -46 | 7221 -186 | 7179 -315 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -414 2417 | -536 2541 | -628 2599 | -699 2602 | -776 2533 | -822 2442 | 1969 2295 | 2674 416 | 2894 131 | 2845 -46 | 2660 -186 | 2617 -315 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -414 1454 | -536 1578 | -628 1636 | -699 1639 | -776 1570 | -822 1479 | 1007 1333 | 1711 416 | 1931 131 | 1883 -46 | 1697 -186 | 1654 -315 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -414 1137 | -536 1260 | -628 1319 | -699 1321 | -776 1252 | -822 1161 | 689 1015 | 1394 416 | 1613 131 | 1565 -46 | 1379 -186 | 1336 -315 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4013[办公室] |  | 3.30 | 52.21 | 26 | 60 | 3694.1 | 15 | 8098.5 | 15 | 6.21 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=12.37 K=1.11 D=2.94 | -66.0 -85.3 | -68.7 -76.6 | -71.9 -69.0 | -74.4 -63.5 | -76.3 -59.8 | -77.8 -58.9 | -79.2 -59.6 | -80.1 -61.9 | -81.8 -62.9 | -82.7 -62.4 | -83.8 -62.8 | -84.6 -64.6 |
| 西南外墙 | F=18.54 K=1.11 D=2.94 | -104.7 -140.4 | -112.1 -138.0 | -120.0 -134.0 | -123.7 -129.3 | -126.6 -124.6 | -128.9 -120.5 | -131.0 -116.5 | -132.4 -108.7 | -135.1 -102.2 | -136.5 -98.2 | -138.0 -97.2 | -139.3 -100.5 |
| 东北外墙 | F=18.00 K=1.11 D=2.94 | -108.3 -135.4 | -112.0 -121.3 | -116.6 -113.3 | -120.1 -109.2 | -122.8 -107.4 | -124.9 -108.1 | -126.8 -109.3 | -128.1 -106.6 | -130.6 -104.5 | -131.9 -103.6 | -133.3 -104.0 | -134.5 -106.4 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | -87.0 381.5 | -117.0 540.4 | -134.3 666.8 | -152.4 719.4 | -167.5 660.4 | -179.7 537.1 | -117.2 348.6 | -39.1 78.6 | 42.6 30.1 | 123.4 -8.5 | 190.5 -39.6 | 250.1 -66.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -215.9 -90.2 | -233.0 -75.0 | -238.7 -67.4 | -246.3 -69.3 | -252.0 -84.5 | -255.8 -92.1 | -244.4 -113.1 | -219.7 -139.7 | -189.2 -166.4 | -160.7 -185.4 | -135.9 -198.7 | -111.2 -210.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 128.9 471.7 | 116.0 615.4 | 104.4 734.2 | 94.0 788.7 | 84.6 744.9 | 76.1 629.2 | 127.2 461.6 | 180.6 218.4 | 231.8 196.5 | 284.1 176.9 | 326.4 159.2 | 361.3 143.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=9.72 | -175.0 617.3 | -227.2 658.2 | -256.7 659.9 | -287.7 621.7 | -313.5 527.0 | -334.4 428.6 | 623.3 280.8 | 1078.0 110.4 | 1189.7 26.2 | 1097.0 -40.6 | 897.3 -93.9 | 821.7 -140.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -388.6 -162.4 | -419.4 -135.0 | -429.7 -121.3 | -443.4 -124.7 | -453.7 -152.1 | -460.5 -165.8 | -440.0 -203.5 | -395.4 -251.5 | -340.6 -299.5 | -289.2 -333.7 | -244.7 -357.7 | -200.1 -378.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 213.6 779.7 | 192.2 793.2 | 173.0 781.2 | 155.7 746.5 | 140.1 679.1 | 126.1 594.4 | 1063.2 484.4 | 1473.4 361.9 | 1530.3 325.7 | 1386.2 293.1 | 1141.9 263.8 | 1021.8 237.4 |
| 西南外门 | F=3.78 K=1.97 | -76.4 -31.9 | -82.5 -26.5 | -84.5 -23.9 | -87.2 -24.5 | -89.2 -29.9 | -90.6 -32.6 | -86.5 -40.0 | -77.8 -49.5 | -67.0 -58.9 | -56.9 -65.6 | -48.1 -70.3 | -39.3 -74.4 |
| 挑空楼板 | F=14.70 K=1.18 D=2.15 | -110.5 -132.6 | -116.5 -123.4 | -121.2 -114.0 | -124.9 -105.8 | -128.2 -98.1 | -130.4 -91.9 | -134.8 -87.6 | -137.0 -85.9 | -139.6 -87.0 | -141.7 -92.1 | -143.3 -96.1 | -140.1 -103.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 219.3 618.7 | 187.9 642.1 | 164.5 657.8 | 148.8 673.5 | 125.3 689.1 | 117.5 697.0 | 313.2 712.6 | 407.2 524.7 | 477.7 422.9 | 524.7 352.4 | 563.8 297.6 | 595.2 250.6 |
| 照明 | 显热(W) | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 |
| 人体 | 显热(W) | 61.5 391.2 | 52.8 400.0 | 44.0 404.4 | 39.6 408.8 | 30.8 413.2 | 26.4 417.6 | 228.6 422.0 | 312.1 215.4 | 338.5 131.9 | 356.1 105.5 | 369.3 87.9 | 382.5 74.7 |
|  | 全热(W) | 61.5 709.0 | 52.8 717.8 | 44.0 722.2 | 39.6 726.6 | 30.8 731.0 | 26.4 735.4 | 546.4 739.8 | 629.9 215.4 | 656.3 131.9 | 673.9 105.5 | 687.1 87.9 | 700.3 74.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1233.0 | 0.0 1233.0 | 0.0 1233.0 | 0.0 1233.0 | 0.0 1233.0 | 0.0 1233.0 | 1233.0 1233.0 | 1233.0 0.0 | 1233.0 0.0 | 1233.0 0.0 | 1233.0 0.0 | 1233.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5319.7 | 0.0 5319.7 | 0.0 5319.7 | 0.0 5319.7 | 0.0 5319.7 | 0.0 5319.7 | 5319.7 5319.7 | 5319.7 0.0 | 5319.7 0.0 | 5319.7 0.0 | 5319.7 0.0 | 5319.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 5.73 5.73 | 5.73 0.00 | 5.73 0.00 | 5.73 0.00 | 5.73 0.00 | 5.73 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 23 7590 | -125 7862 | -227 8042 | -312 8099 | -398 7977 | -453 7776 | 6597 7458 | 7310 986 | 7602 665 | 7659 457 | 7582 291 | 7619 138 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 23 3186 | -125 3458 | -227 3638 | -312 3694 | -398 3573 | -453 3371 | 2193 3054 | 2906 986 | 3197 665 | 3254 457 | 3177 291 | 3214 138 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 23 2271 | -125 2543 | -227 2722 | -312 2779 | -398 2658 | -453 2456 | 1277 2139 | 1991 986 | 2282 665 | 2339 457 | 2262 291 | 2299 138 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 23 1953 | -125 2225 | -227 2405 | -312 2461 | -398 2340 | -453 2138 | 959 1821 | 1673 986 | 1964 665 | 2021 457 | 1944 291 | 1981 138 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4014[办公室] |  | 3.30 | 52.21 | 26 | 60 | 3677.7 | 15 | 8082.2 | 15 | 6.21 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=12.38 K=1.11 D=2.94 | -54.5 -87.2 | -60.7 -85.6 | -72.6 -83.0 | -75.2 -79.9 | -77.3 -76.8 | -79.0 -74.1 | -80.5 -71.4 | -81.6 -69.2 | -83.4 -65.0 | -84.4 -59.2 | -85.5 -54.9 | -86.4 -53.8 |
| 西南外墙 | F=18.54 K=1.11 D=2.94 | -104.7 -140.4 | -112.1 -138.0 | -120.0 -134.0 | -123.7 -129.3 | -126.6 -124.6 | -128.9 -120.5 | -131.0 -116.5 | -132.4 -108.7 | -135.1 -102.2 | -136.5 -98.2 | -138.0 -97.2 | -139.3 -100.5 |
| 东北外墙 | F=18.00 K=1.11 D=2.94 | -108.3 -135.4 | -112.0 -121.3 | -116.6 -113.3 | -120.1 -109.2 | -122.8 -107.4 | -124.9 -108.1 | -126.8 -109.3 | -128.1 -106.6 | -130.6 -104.5 | -131.9 -103.6 | -133.3 -104.0 | -134.5 -106.4 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | -87.0 381.5 | -117.0 540.4 | -134.3 666.8 | -152.4 719.4 | -167.5 660.4 | -179.7 537.1 | -117.2 348.6 | -39.1 78.6 | 42.6 30.1 | 123.4 -8.5 | 190.5 -39.6 | 250.1 -66.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -215.9 -90.2 | -233.0 -75.0 | -238.7 -67.4 | -246.3 -69.3 | -252.0 -84.5 | -255.8 -92.1 | -244.4 -113.1 | -219.7 -139.7 | -189.2 -166.4 | -160.7 -185.4 | -135.9 -198.7 | -111.2 -210.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 128.9 471.7 | 116.0 615.4 | 104.4 734.2 | 94.0 788.7 | 84.6 744.9 | 76.1 629.2 | 127.2 461.6 | 180.6 218.4 | 231.8 196.5 | 284.1 176.9 | 326.4 159.2 | 361.3 143.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=9.72 | -175.0 617.3 | -227.2 658.2 | -256.7 659.9 | -287.7 621.7 | -313.5 527.0 | -334.4 428.6 | 623.3 280.8 | 1078.0 110.4 | 1189.7 26.2 | 1097.0 -40.6 | 897.3 -93.9 | 821.7 -140.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -388.6 -162.4 | -419.4 -135.0 | -429.7 -121.3 | -443.4 -124.7 | -453.7 -152.1 | -460.5 -165.8 | -440.0 -203.5 | -395.4 -251.5 | -340.6 -299.5 | -289.2 -333.7 | -244.7 -357.7 | -200.1 -378.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 213.6 779.7 | 192.2 793.2 | 173.0 781.2 | 155.7 746.5 | 140.1 679.1 | 126.1 594.4 | 1063.2 484.4 | 1473.4 361.9 | 1530.3 325.7 | 1386.2 293.1 | 1141.9 263.8 | 1021.8 237.4 |
| 西南外门 | F=3.78 K=1.97 | -76.4 -31.9 | -82.5 -26.5 | -84.5 -23.9 | -87.2 -24.5 | -89.2 -29.9 | -90.6 -32.6 | -86.5 -40.0 | -77.8 -49.5 | -67.0 -58.9 | -56.9 -65.6 | -48.1 -70.3 | -39.3 -74.4 |
| 挑空楼板 | F=14.70 K=1.18 D=2.15 | -110.5 -132.6 | -116.5 -123.4 | -121.2 -114.0 | -124.9 -105.8 | -128.2 -98.1 | -130.4 -91.9 | -134.8 -87.6 | -137.0 -85.9 | -139.6 -87.0 | -141.7 -92.1 | -143.3 -96.1 | -140.1 -103.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 219.3 618.7 | 187.9 642.1 | 164.5 657.8 | 148.8 673.5 | 125.3 689.1 | 117.5 697.0 | 313.2 712.6 | 407.2 524.7 | 477.7 422.9 | 524.7 352.4 | 563.8 297.6 | 595.2 250.6 |
| 照明 | 显热(W) | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 |
| 人体 | 显热(W) | 61.5 391.2 | 52.8 400.0 | 44.0 404.4 | 39.6 408.8 | 30.8 413.2 | 26.4 417.6 | 228.6 422.0 | 312.1 215.4 | 338.5 131.9 | 356.1 105.5 | 369.3 87.9 | 382.5 74.7 |
|  | 全热(W) | 61.5 709.0 | 52.8 717.8 | 44.0 722.2 | 39.6 726.6 | 30.8 731.0 | 26.4 735.4 | 546.4 739.8 | 629.9 215.4 | 656.3 131.9 | 673.9 105.5 | 687.1 87.9 | 700.3 74.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1233.0 | 0.0 1233.0 | 0.0 1233.0 | 0.0 1233.0 | 0.0 1233.0 | 0.0 1233.0 | 1233.0 1233.0 | 1233.0 0.0 | 1233.0 0.0 | 1233.0 0.0 | 1233.0 0.0 | 1233.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5319.7 | 0.0 5319.7 | 0.0 5319.7 | 0.0 5319.7 | 0.0 5319.7 | 0.0 5319.7 | 5319.7 5319.7 | 5319.7 0.0 | 5319.7 0.0 | 5319.7 0.0 | 5319.7 0.0 | 5319.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 5.73 5.73 | 5.73 0.00 | 5.73 0.00 | 5.73 0.00 | 5.73 0.00 | 5.73 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 34 7588 | -117 7853 | -228 8028 | -313 8082 | -399 7960 | -454 7760 | 6596 7446 | 7309 979 | 7600 663 | 7657 460 | 7580 299 | 7617 149 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 34 3184 | -117 3449 | -228 3624 | -313 3678 | -399 3556 | -454 3356 | 2191 3042 | 2904 979 | 3196 663 | 3253 460 | 3175 299 | 3213 149 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 34 2269 | -117 2534 | -228 2709 | -313 2762 | -399 2641 | -454 2441 | 1276 2127 | 1989 979 | 2281 663 | 2338 460 | 2260 299 | 2297 149 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 34 1951 | -117 2216 | -228 2391 | -313 2445 | -399 2323 | -454 2123 | 958 1809 | 1671 979 | 1963 663 | 2020 460 | 1942 299 | 1980 149 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4019[厕所] |  | 3.30 | 26.24 | 26 | 60 | 1246.3 | 15 | 3436.8 | 15 | 3.08 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.20 K=0.77 D=3.69 | -25.6 -29.9 | -25.8 -30.1 | -26.2 -30.2 | -26.7 -30.3 | -27.3 -30.0 | -28.0 -29.4 | -28.4 -28.5 | -28.7 -27.7 | -29.0 -27.0 | -29.3 -26.4 | -29.4 -25.9 | -29.7 -25.6 |
| 东北外墙 | F=11.16 K=1.11 D=2.94 | -67.1 -84.0 | -69.4 -75.2 | -72.3 -70.2 | -74.4 -67.7 | -76.1 -66.6 | -77.4 -67.0 | -78.6 -67.8 | -79.4 -66.1 | -81.0 -64.8 | -81.7 -64.2 | -82.6 -64.5 | -83.4 -66.0 |
| 东南外墙 | F=22.77 K=1.11 D=2.94 | -121.5 -156.9 | -126.4 -140.9 | -132.4 -127.0 | -136.8 -116.8 | -140.4 -110.1 | -143.2 -108.4 | -145.7 -109.6 | -147.4 -114.0 | -150.6 -115.8 | -152.2 -114.9 | -154.1 -115.6 | -155.7 -118.9 |
| 西南外墙 | F=13.32 K=1.11 D=2.94 | -75.2 -100.8 | -80.6 -99.1 | -86.2 -96.2 | -88.8 -92.9 | -91.0 -89.5 | -92.6 -86.6 | -94.1 -83.7 | -95.1 -78.1 | -97.1 -73.4 | -98.1 -70.6 | -99.2 -69.9 | -100.1 -72.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | -48.6 171.5 | -63.1 182.8 | -71.3 183.3 | -79.9 172.7 | -87.1 146.4 | -92.9 119.0 | 173.1 78.0 | 299.5 30.7 | 330.5 7.3 | 304.7 -11.3 | 249.2 -26.1 | 228.2 -39.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -107.9 -45.1 | -116.5 -37.5 | -119.4 -33.7 | -123.2 -34.6 | -126.0 -42.3 | -127.9 -46.1 | -122.2 -56.5 | -109.8 -69.9 | -94.6 -83.2 | -80.3 -92.7 | -68.0 -99.4 | -55.6 -105.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 59.3 216.6 | 53.4 220.3 | 48.1 217.0 | 43.3 207.4 | 38.9 188.6 | 35.0 165.1 | 295.3 134.5 | 409.3 100.5 | 425.1 90.5 | 385.1 81.4 | 317.2 73.3 | 283.8 66.0 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=0.54 | -8.7 38.1 | -11.7 54.0 | -13.4 66.7 | -15.2 71.9 | -16.7 66.0 | -18.0 53.7 | -11.7 34.9 | -3.9 7.9 | 4.3 3.0 | 12.3 -0.9 | 19.0 -4.0 | 25.0 -6.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -21.6 -9.0 | -23.3 -7.5 | -23.9 -6.7 | -24.6 -6.9 | -25.2 -8.5 | -25.6 -9.2 | -24.4 -11.3 | -22.0 -14.0 | -18.9 -16.6 | -16.1 -18.5 | -13.6 -19.9 | -11.1 -21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 12.9 47.2 | 11.6 61.5 | 10.4 73.4 | 9.4 78.9 | 8.5 74.5 | 7.6 62.9 | 12.7 46.2 | 18.1 21.8 | 23.2 19.7 | 28.4 17.7 | 32.6 15.9 | 36.1 14.3 |
| 挑空楼板 | F=8.40 K=1.18 D=2.15 | -63.1 -75.8 | -66.6 -70.5 | -69.3 -65.1 | -71.4 -60.5 | -73.3 -56.0 | -74.5 -52.5 | -77.0 -50.1 | -78.3 -49.1 | -79.7 -49.7 | -80.9 -52.6 | -81.9 -54.9 | -80.0 -58.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 110.2 311.0 | 94.5 322.8 | 82.7 330.7 | 74.8 338.5 | 63.0 346.4 | 59.0 350.4 | 157.5 358.2 | 204.7 263.7 | 240.1 212.6 | 263.7 177.1 | 283.4 149.6 | 299.2 126.0 |
| 照明 | 显热(W) | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 619.8 | 0.0 619.8 | 0.0 619.8 | 0.0 619.8 | 0.0 619.8 | 0.0 619.8 | 619.8 619.8 | 619.8 0.0 | 619.8 0.0 | 619.8 0.0 | 619.8 0.0 | 619.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2674.1 | 0.0 2674.1 | 0.0 2674.1 | 0.0 2674.1 | 0.0 2674.1 | 0.0 2674.1 | 2674.1 2674.1 | 2674.1 0.0 | 2674.1 0.0 | 2674.1 0.0 | 2674.1 0.0 | 2674.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -37 3287 | -90 3362 | -133 3412 | -165 3437 | -200 3430 | -220 3405 | 3040 3359 | 3252 296 | 3329 185 | 3338 118 | 3309 63 | 3314 7 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -37 1097 | -90 1171 | -133 1221 | -165 1246 | -200 1240 | -220 1214 | 849 1168 | 1061 296 | 1139 185 | 1147 118 | 1119 63 | 1123 7 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -37 613 | -90 688 | -133 738 | -165 763 | -200 756 | -220 731 | 365 685 | 577 296 | 655 185 | 664 118 | 635 63 | 640 7 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -37 477 | -90 551 | -133 601 | -165 626 | -200 620 | -220 594 | 229 548 | 441 296 | 519 185 | 527 118 | 499 63 | 504 7 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4020[厕所] |  | 3.30 | 26.24 | 26 | 60 | 1320.5 | 15 | 3511.0 | 15 | 3.08 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.20 K=0.77 D=3.69 | -25.6 -29.9 | -25.8 -30.1 | -26.2 -30.2 | -26.7 -30.3 | -27.3 -30.0 | -28.0 -29.4 | -28.4 -28.5 | -28.7 -27.7 | -29.0 -27.0 | -29.3 -26.4 | -29.4 -25.9 | -29.7 -25.6 |
| 东北外墙 | F=11.16 K=1.11 D=2.94 | -67.1 -84.0 | -69.4 -75.2 | -72.3 -70.2 | -74.4 -67.7 | -76.1 -66.6 | -77.4 -67.0 | -78.6 -67.8 | -79.4 -66.1 | -81.0 -64.8 | -81.7 -64.2 | -82.6 -64.5 | -83.4 -66.0 |
| 西北外墙 | F=6.60 K=1.11 D=2.94 | -29.1 -46.5 | -32.4 -45.7 | -38.7 -44.3 | -40.1 -42.6 | -41.2 -40.9 | -42.1 -39.5 | -42.9 -38.1 | -43.5 -36.9 | -44.5 -34.7 | -45.0 -31.6 | -45.6 -29.3 | -46.1 -28.7 |
| 西南外墙 | F=13.32 K=1.11 D=2.94 | -75.2 -100.8 | -80.6 -99.1 | -86.2 -96.2 | -88.8 -92.9 | -91.0 -89.5 | -92.6 -86.6 | -94.1 -83.7 | -95.1 -78.1 | -97.1 -73.4 | -98.1 -70.6 | -99.2 -69.9 | -100.1 -72.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | -48.6 171.5 | -63.1 182.8 | -71.3 183.3 | -79.9 172.7 | -87.1 146.4 | -92.9 119.0 | 173.1 78.0 | 299.5 30.7 | 330.5 7.3 | 304.7 -11.3 | 249.2 -26.1 | 228.2 -39.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -107.9 -45.1 | -116.5 -37.5 | -119.4 -33.7 | -123.2 -34.6 | -126.0 -42.3 | -127.9 -46.1 | -122.2 -56.5 | -109.8 -69.9 | -94.6 -83.2 | -80.3 -92.7 | -68.0 -99.4 | -55.6 -105.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 59.3 216.6 | 53.4 220.3 | 48.1 217.0 | 43.3 207.4 | 38.9 188.6 | 35.0 165.1 | 295.3 134.5 | 409.3 100.5 | 425.1 90.5 | 385.1 81.4 | 317.2 73.3 | 283.8 66.0 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=0.54 | -8.7 38.1 | -11.7 54.0 | -13.4 66.7 | -15.2 71.9 | -16.7 66.0 | -18.0 53.7 | -11.7 34.9 | -3.9 7.9 | 4.3 3.0 | 12.3 -0.9 | 19.0 -4.0 | 25.0 -6.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -21.6 -9.0 | -23.3 -7.5 | -23.9 -6.7 | -24.6 -6.9 | -25.2 -8.5 | -25.6 -9.2 | -24.4 -11.3 | -22.0 -14.0 | -18.9 -16.6 | -16.1 -18.5 | -13.6 -19.9 | -11.1 -21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 12.9 47.2 | 11.6 61.5 | 10.4 73.4 | 9.4 78.9 | 8.5 74.5 | 7.6 62.9 | 12.7 46.2 | 18.1 21.8 | 23.2 19.7 | 28.4 17.7 | 32.6 15.9 | 36.1 14.3 |
| 挑空楼板 | F=8.40 K=1.18 D=2.15 | -63.1 -75.8 | -66.6 -70.5 | -69.3 -65.1 | -71.4 -60.5 | -73.3 -56.0 | -74.5 -52.5 | -77.0 -50.1 | -78.3 -49.1 | -79.7 -49.7 | -80.9 -52.6 | -81.9 -54.9 | -80.0 -58.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 110.2 311.0 | 94.5 322.8 | 82.7 330.7 | 74.8 338.5 | 63.0 346.4 | 59.0 350.4 | 157.5 358.2 | 204.7 263.7 | 240.1 212.6 | 263.7 177.1 | 283.4 149.6 | 299.2 126.0 |
| 照明 | 显热(W) | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 619.8 | 0.0 619.8 | 0.0 619.8 | 0.0 619.8 | 0.0 619.8 | 0.0 619.8 | 619.8 619.8 | 619.8 0.0 | 619.8 0.0 | 619.8 0.0 | 619.8 0.0 | 619.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2674.1 | 0.0 2674.1 | 0.0 2674.1 | 0.0 2674.1 | 0.0 2674.1 | 0.0 2674.1 | 2674.1 2674.1 | 2674.1 0.0 | 2674.1 0.0 | 2674.1 0.0 | 2674.1 0.0 | 2674.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 55 3398 | 4 3457 | -40 3494 | -69 3511 | -100 3499 | -119 3474 | 3142 3430 | 3355 373 | 3435 266 | 3445 201 | 3418 149 | 3424 97 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 55 1207 | 4 1267 | -40 1304 | -69 1320 | -100 1309 | -119 1283 | 952 1240 | 1165 373 | 1245 266 | 1254 201 | 1227 149 | 1233 97 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 55 724 | 4 783 | -40 820 | -69 837 | -100 825 | -119 800 | 468 756 | 681 373 | 761 266 | 771 201 | 744 149 | 749 97 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 55 587 | 4 647 | -40 684 | -69 701 | -100 689 | -119 663 | 332 620 | 545 373 | 625 266 | 635 201 | 607 149 | 613 97 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4034[楼梯间] |  | 3.30 | 14.23 | 26 | 60 | 1141.5 | 8 | 2345.9 | 8 | 1.70 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=10.89 K=1.11 D=2.94 | -61.5 -82.4 | -65.9 -81.0 | -70.5 -78.7 | -72.6 -75.9 | -74.4 -73.2 | -75.7 -70.8 | -77.0 -68.4 | -77.8 -63.8 | -79.4 -60.0 | -80.2 -57.7 | -81.1 -57.1 | -81.8 -59.0 |
| 西北外墙 | F=6.60 K=1.11 D=2.94 | -29.1 -46.5 | -32.4 -45.7 | -38.7 -44.3 | -40.1 -42.6 | -41.2 -40.9 | -42.1 -39.5 | -42.9 -38.1 | -43.5 -36.9 | -44.5 -34.7 | -45.0 -31.6 | -45.6 -29.3 | -46.1 -28.7 |
| 东北外墙 | F=5.85 K=1.11 D=2.94 | -35.2 -44.0 | -36.4 -39.4 | -37.9 -36.8 | -39.0 -35.5 | -39.9 -34.9 | -40.6 -35.1 | -41.2 -35.5 | -41.6 -34.7 | -42.4 -34.0 | -42.9 -33.7 | -43.3 -33.8 | -43.7 -34.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | -90.7 320.1 | -117.8 341.3 | -133.1 342.2 | -149.2 322.4 | -162.6 273.2 | -173.4 222.2 | 323.2 145.6 | 559.0 57.2 | 616.9 13.6 | 568.8 -21.1 | 465.3 -48.7 | 426.1 -73.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -201.5 -84.2 | -217.5 -70.0 | -222.8 -62.9 | -229.9 -64.7 | -235.2 -78.9 | -238.8 -86.0 | -228.1 -105.5 | -205.0 -130.4 | -176.6 -155.3 | -150.0 -173.0 | -126.9 -185.5 | -103.8 -196.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 110.7 404.3 | 99.7 411.3 | 89.7 405.1 | 80.7 387.1 | 72.7 352.1 | 65.4 308.2 | 551.3 251.2 | 764.0 187.6 | 793.5 168.9 | 718.8 152.0 | 592.1 136.8 | 529.8 123.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 59.7 168.6 | 51.2 175.0 | 44.8 179.2 | 40.5 183.5 | 34.1 187.8 | 32.0 189.9 | 85.4 194.2 | 111.0 143.0 | 130.2 115.2 | 143.0 96.0 | 153.6 81.1 | 162.2 68.3 |
| 照明 | 显热(W) | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 336.0 | 0.0 336.0 | 0.0 336.0 | 0.0 336.0 | 0.0 336.0 | 0.0 336.0 | 336.0 336.0 | 336.0 0.0 | 336.0 0.0 | 336.0 0.0 | 336.0 0.0 | 336.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1449.6 | 0.0 1449.6 | 0.0 1449.6 | 0.0 1449.6 | 0.0 1449.6 | 0.0 1449.6 | 1449.6 1449.6 | 1449.6 0.0 | 1449.6 0.0 | 1449.6 0.0 | 1449.6 0.0 | 1449.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -11 2096 | -58 2133 | -95 2146 | -121 2137 | -147 2098 | -164 2054 | 1981 1987 | 2265 254 | 2346 166 | 2314 110 | 2223 65 | 2194 22 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -11 892 | -58 928 | -95 941 | -121 933 | -147 894 | -164 850 | 777 782 | 1060 254 | 1142 166 | 1110 110 | 1018 65 | 990 22 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -11 646 | -58 683 | -95 696 | -121 688 | -147 649 | -164 605 | 532 537 | 815 254 | 896 166 | 864 110 | 773 65 | 745 22 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -11 556 | -58 592 | -95 605 | -121 597 | -147 558 | -164 514 | 441 446 | 724 254 | 806 166 | 774 110 | 682 65 | 654 22 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4035[楼梯间] |  | 3.30 | 14.23 | 26 | 60 | 1142.4 | 8 | 2346.7 | 8 | 1.70 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=10.89 K=1.11 D=2.94 | -61.5 -82.4 | -65.9 -81.0 | -70.5 -78.7 | -72.6 -75.9 | -74.4 -73.2 | -75.7 -70.8 | -77.0 -68.4 | -77.8 -63.8 | -79.4 -60.0 | -80.2 -57.7 | -81.1 -57.1 | -81.8 -59.0 |
| 东南外墙 | F=6.60 K=1.11 D=2.94 | -35.2 -45.5 | -36.6 -40.8 | -38.4 -36.8 | -39.7 -33.9 | -40.7 -31.9 | -41.5 -31.4 | -42.2 -31.8 | -42.7 -33.0 | -43.6 -33.6 | -44.1 -33.3 | -44.7 -33.5 | -45.1 -34.5 |
| 东北外墙 | F=5.85 K=1.11 D=2.94 | -35.2 -44.0 | -36.4 -39.4 | -37.9 -36.8 | -39.0 -35.5 | -39.9 -34.9 | -40.6 -35.1 | -41.2 -35.5 | -41.6 -34.7 | -42.4 -34.0 | -42.9 -33.7 | -43.3 -33.8 | -43.7 -34.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | -90.7 320.1 | -117.8 341.3 | -133.1 342.2 | -149.2 322.4 | -162.6 273.2 | -173.4 222.2 | 323.2 145.6 | 559.0 57.2 | 616.9 13.6 | 568.8 -21.1 | 465.3 -48.7 | 426.1 -73.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -201.5 -84.2 | -217.5 -70.0 | -222.8 -62.9 | -229.9 -64.7 | -235.2 -78.9 | -238.8 -86.0 | -228.1 -105.5 | -205.0 -130.4 | -176.6 -155.3 | -150.0 -173.0 | -126.9 -185.5 | -103.8 -196.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 110.7 404.3 | 99.7 411.3 | 89.7 405.1 | 80.7 387.1 | 72.7 352.1 | 65.4 308.2 | 551.3 251.2 | 764.0 187.6 | 793.5 168.9 | 718.8 152.0 | 592.1 136.8 | 529.8 123.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 59.7 168.6 | 51.2 175.0 | 44.8 179.2 | 40.5 183.5 | 34.1 187.8 | 32.0 189.9 | 85.4 194.2 | 111.0 143.0 | 130.2 115.2 | 143.0 96.0 | 153.6 81.1 | 162.2 68.3 |
| 照明 | 显热(W) | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 | 128.0 128.0 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 336.0 | 0.0 336.0 | 0.0 336.0 | 0.0 336.0 | 0.0 336.0 | 0.0 336.0 | 336.0 336.0 | 336.0 0.0 | 336.0 0.0 | 336.0 0.0 | 336.0 0.0 | 336.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1449.6 | 0.0 1449.6 | 0.0 1449.6 | 0.0 1449.6 | 0.0 1449.6 | 0.0 1449.6 | 1449.6 1449.6 | 1449.6 0.0 | 1449.6 0.0 | 1449.6 0.0 | 1449.6 0.0 | 1449.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 0.00 1.56 | 1.56 1.56 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 | 1.56 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -17 2097 | -62 2138 | -94 2153 | -121 2146 | -147 2107 | -164 2063 | 1982 1993 | 2265 258 | 2347 167 | 2315 108 | 2224 61 | 2195 17 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -17 893 | -62 933 | -94 949 | -121 941 | -147 903 | -164 858 | 777 789 | 1061 258 | 1142 167 | 1110 108 | 1019 61 | 991 17 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 | 1.70 1.70 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -17 647 | -62 688 | -94 703 | -121 696 | -147 658 | -164 613 | 532 543 | 816 258 | 897 167 | 865 108 | 774 61 | 746 17 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -17 557 | -62 597 | -94 613 | -121 605 | -147 567 | -164 522 | 441 453 | 725 258 | 806 167 | 774 108 | 683 61 | 655 17 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5011[会议室] |  | 3.30 | 54.22 | 26 | 60 | 3469.0 | 16 | 8030.7 | 16 | 6.43 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=61.94 K=0.77 D=3.69 | -383.9 -445.2 | -386.5 -447.9 | -393.5 -450.1 | -399.6 -451.8 | -408.6 -445.8 | -417.3 -436.3 | -423.6 -424.8 | -428.5 -413.3 | -432.4 -403.7 | -436.0 -395.0 | -438.3 -388.6 | -442.9 -384.6 |
| 西北外墙 | F=52.65 K=1.11 D=2.94 | -231.8 -370.9 | -258.1 -364.3 | -308.9 -353.0 | -320.1 -339.8 | -329.1 -326.6 | -336.2 -315.2 | -342.6 -303.9 | -347.0 -294.6 | -354.9 -276.6 | -359.2 -252.0 | -363.8 -233.7 | -367.8 -228.8 |
| 西南外墙 | F=27.76 K=1.11 D=2.94 | -156.8 -210.2 | -167.9 -206.6 | -179.6 -200.6 | -185.2 -193.5 | -189.6 -186.5 | -193.1 -180.4 | -196.2 -174.5 | -198.3 -162.8 | -202.3 -153.0 | -204.4 -147.1 | -206.7 -145.6 | -208.6 -150.4 |
| 东北外墙 | F=18.43 K=1.11 D=2.94 | -110.9 -138.7 | -114.7 -124.3 | -119.4 -116.0 | -123.0 -111.8 | -125.7 -110.0 | -127.9 -110.7 | -129.9 -111.9 | -131.2 -109.2 | -133.7 -107.1 | -135.0 -106.1 | -136.5 -106.5 | -137.7 -109.0 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=3.78 | -35.3 213.1 | -58.9 296.9 | -73.3 485.0 | -88.0 697.3 | -100.4 817.9 | -110.7 839.3 | -68.4 672.4 | -15.1 98.4 | 40.8 60.1 | 96.3 29.1 | 142.3 3.9 | 183.1 -18.4 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -151.1 -63.2 | -163.1 -52.5 | -167.1 -47.2 | -172.4 -48.5 | -176.4 -59.2 | -179.1 -64.5 | -171.1 -79.2 | -153.8 -97.8 | -132.5 -116.5 | -112.5 -129.8 | -95.1 -139.1 | -77.8 -147.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 115.8 276.2 | 104.2 349.4 | 93.8 532.2 | 84.4 745.9 | 76.0 877.0 | 68.4 903.8 | 102.7 751.5 | 138.7 196.2 | 173.3 176.6 | 208.8 158.9 | 237.4 143.0 | 260.9 128.7 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=3.78 | -60.9 267.0 | -81.9 378.3 | -94.0 466.8 | -106.7 503.6 | -117.2 462.3 | -125.8 376.0 | -82.0 244.0 | -27.3 55.0 | 29.8 21.1 | 86.4 -6.0 | 133.3 -27.7 | 175.1 -46.8 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -151.1 -63.2 | -163.1 -52.5 | -167.1 -47.2 | -172.4 -48.5 | -176.4 -59.2 | -179.1 -64.5 | -171.1 -79.2 | -153.8 -97.8 | -132.5 -116.5 | -112.5 -129.8 | -95.1 -139.1 | -77.8 -147.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 90.2 330.2 | 81.2 430.8 | 73.1 513.9 | 65.8 552.1 | 59.2 521.4 | 53.3 440.5 | 89.1 323.1 | 126.4 152.8 | 162.2 137.6 | 198.8 123.8 | 228.5 111.4 | 252.9 100.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=9.18 | -165.3 583.0 | -214.5 621.6 | -242.4 623.2 | -271.7 587.2 | -296.1 497.7 | -315.8 404.8 | 588.7 265.2 | 1018.1 104.2 | 1123.7 24.8 | 1036.1 -38.4 | 847.4 -88.7 | 776.0 -133.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -367.0 -153.4 | -396.1 -127.5 | -405.8 -114.6 | -418.7 -117.8 | -428.5 -143.7 | -434.9 -156.6 | -415.5 -192.2 | -373.4 -237.5 | -321.7 -282.8 | -273.1 -315.2 | -231.1 -337.8 | -189.0 -357.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 201.7 736.4 | 181.5 749.1 | 163.4 737.8 | 147.1 705.0 | 132.3 641.4 | 119.1 561.4 | 1004.2 457.5 | 1391.6 341.8 | 1445.3 307.6 | 1309.2 276.8 | 1078.5 249.1 | 965.0 224.2 |
| 西南外门 | F=3.78 K=1.97 | -76.4 -31.9 | -82.5 -26.5 | -84.5 -23.9 | -87.2 -24.5 | -89.2 -29.9 | -90.6 -32.6 | -86.5 -40.0 | -77.8 -49.5 | -67.0 -58.9 | -56.9 -65.6 | -48.1 -70.3 | -39.3 -74.4 |
| 内墙1 | F=3.47 K=1.93 | -52.8 -52.8 | -52.8 -52.8 | -52.8 -52.8 | -52.8 -52.8 | -52.8 -52.8 | -52.8 -52.8 | -52.8 -52.8 | -52.8 -52.8 | -52.8 -52.8 | -52.8 -52.8 | -52.8 -52.8 | -52.8 -52.8 |
| 挑空楼板 | F=8.15 K=1.18 D=2.15 | -61.3 -73.5 | -64.6 -68.4 | -67.2 -63.2 | -69.2 -58.7 | -71.1 -54.4 | -72.3 -50.9 | -74.7 -48.6 | -76.0 -47.6 | -77.4 -48.3 | -78.5 -51.0 | -79.5 -53.3 | -77.7 -57.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 227.7 642.5 | 195.2 666.9 | 170.8 683.1 | 154.5 699.4 | 130.1 715.6 | 122.0 723.8 | 325.3 740.0 | 422.9 544.9 | 496.1 439.1 | 544.9 366.0 | 585.5 309.0 | 618.1 260.2 |
| 照明 | 显热(W) | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 | 487.9 487.9 |
| 人体 | 显热(W) | 61.5 391.2 | 52.8 400.0 | 44.0 404.4 | 39.6 408.8 | 30.8 413.2 | 26.4 417.6 | 228.6 422.0 | 312.1 215.4 | 338.5 131.9 | 356.1 105.5 | 369.3 87.9 | 382.5 74.7 |
|  | 全热(W) | 61.5 709.0 | 52.8 717.8 | 44.0 722.2 | 39.6 726.6 | 30.8 731.0 | 26.4 735.4 | 546.4 739.8 | 629.9 215.4 | 656.3 131.9 | 673.9 105.5 | 687.1 87.9 | 700.3 74.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1280.5 | 0.0 1280.5 | 0.0 1280.5 | 0.0 1280.5 | 0.0 1280.5 | 0.0 1280.5 | 1280.5 1280.5 | 1280.5 0.0 | 1280.5 0.0 | 1280.5 0.0 | 1280.5 0.0 | 1280.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5524.4 | 0.0 5524.4 | 0.0 5524.4 | 0.0 5524.4 | 0.0 5524.4 | 0.0 5524.4 | 5524.4 5524.4 | 5524.4 0.0 | 5524.4 0.0 | 5524.4 0.0 | 5524.4 0.0 | 5524.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.95 | 0.00 5.95 | 0.00 5.95 | 0.00 5.95 | 0.00 5.95 | 0.00 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 0.00 | 5.95 0.00 | 5.95 0.00 | 5.95 0.00 | 5.95 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -558 7104 | -746 7403 | -913 7733 | -1021 7994 | -1131 8031 | -1206 7913 | 6016 7517 | 6729 376 | 7038 65 | 7127 -125 | 7082 -278 | 7138 -432 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -558 2542 | -746 2841 | -913 3171 | -1021 3432 | -1131 3469 | -1206 3351 | 1454 2956 | 2168 376 | 2477 65 | 2565 -125 | 2521 -278 | 2576 -432 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 | 6.43 6.43 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -558 1579 | -746 1879 | -913 2209 | -1021 2469 | -1131 2506 | -1206 2388 | 492 1993 | 1205 376 | 1514 65 | 1603 -125 | 1558 -278 | 1614 -432 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -558 1262 | -746 1561 | -913 1891 | -1021 2151 | -1131 2189 | -1206 2071 | 174 1675 | 887 376 | 1196 65 | 1285 -125 | 1240 -278 | 1296 -432 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5012[会议室] |  | 3.30 | 52.21 | 26 | 60 | 3283.9 | 15 | 7688.4 | 15 | 6.21 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=59.92 K=0.77 D=3.69 | -370.4 -430.9 | -372.7 -433.5 | -379.6 -435.6 | -385.8 -437.3 | -395.0 -432.8 | -403.8 -424.6 | -409.9 -413.4 | -414.7 -401.9 | -418.5 -392.0 | -422.0 -382.9 | -424.3 -376.0 | -428.7 -371.5 |
| 东南外墙 | F=11.05 K=1.11 D=2.94 | -59.0 -76.2 | -61.3 -68.4 | -64.3 -61.6 | -66.4 -56.7 | -68.1 -53.5 | -69.5 -52.6 | -70.7 -53.2 | -71.5 -55.3 | -73.1 -56.2 | -73.9 -55.8 | -74.8 -56.1 | -75.6 -57.7 |
| 西南外墙 | F=19.91 K=1.11 D=2.94 | -112.4 -150.8 | -120.4 -148.2 | -128.8 -143.9 | -132.8 -138.8 | -136.0 -133.8 | -138.5 -129.4 | -140.7 -125.1 | -142.2 -116.7 | -145.1 -109.8 | -146.6 -105.5 | -148.2 -104.4 | -149.6 -107.9 |
| 东北外墙 | F=24.81 K=1.11 D=2.94 | -149.2 -186.7 | -154.4 -167.2 | -160.8 -156.1 | -165.5 -150.5 | -169.2 -148.1 | -172.1 -149.0 | -174.8 -150.7 | -176.5 -147.0 | -180.0 -144.1 | -181.7 -142.8 | -183.7 -143.4 | -185.4 -146.7 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | -87.0 381.5 | -117.0 540.4 | -134.3 666.8 | -152.4 719.4 | -167.5 660.4 | -179.7 537.1 | -117.2 348.6 | -39.1 78.6 | 42.6 30.1 | 123.4 -8.5 | 190.5 -39.6 | 250.1 -66.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -215.9 -90.2 | -233.0 -75.0 | -238.7 -67.4 | -246.3 -69.3 | -252.0 -84.5 | -255.8 -92.1 | -244.4 -113.1 | -219.7 -139.7 | -189.2 -166.4 | -160.7 -185.4 | -135.9 -198.7 | -111.2 -210.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 128.9 471.7 | 116.0 615.4 | 104.4 734.2 | 94.0 788.7 | 84.6 744.9 | 76.1 629.2 | 127.2 461.6 | 180.6 218.4 | 231.8 196.5 | 284.1 176.9 | 326.4 159.2 | 361.3 143.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=9.18 | -165.3 583.0 | -214.5 621.6 | -242.4 623.2 | -271.7 587.2 | -296.1 497.7 | -315.8 404.8 | 588.7 265.2 | 1018.1 104.2 | 1123.7 24.8 | 1036.1 -38.4 | 847.4 -88.7 | 776.0 -133.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -367.0 -153.4 | -396.1 -127.5 | -405.8 -114.6 | -418.7 -117.8 | -428.5 -143.7 | -434.9 -156.6 | -415.5 -192.2 | -373.4 -237.5 | -321.7 -282.8 | -273.1 -315.2 | -231.1 -337.8 | -189.0 -357.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 201.7 736.4 | 181.5 749.1 | 163.4 737.8 | 147.1 705.0 | 132.3 641.4 | 119.1 561.4 | 1004.2 457.5 | 1391.6 341.8 | 1445.3 307.6 | 1309.2 276.8 | 1078.5 249.1 | 965.0 224.2 |
| 西南外门 | F=3.78 K=1.97 | -76.4 -31.9 | -82.5 -26.5 | -84.5 -23.9 | -87.2 -24.5 | -89.2 -29.9 | -90.6 -32.6 | -86.5 -40.0 | -77.8 -49.5 | -67.0 -58.9 | -56.9 -65.6 | -48.1 -70.3 | -39.3 -74.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 219.3 618.7 | 187.9 642.1 | 164.5 657.8 | 148.8 673.5 | 125.3 689.1 | 117.5 697.0 | 313.2 712.6 | 407.2 524.7 | 477.7 422.9 | 524.7 352.4 | 563.8 297.6 | 595.2 250.6 |
| 照明 | 显热(W) | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 |
| 人体 | 显热(W) | 61.5 391.2 | 52.8 400.0 | 44.0 404.4 | 39.6 408.8 | 30.8 413.2 | 26.4 417.6 | 228.6 422.0 | 312.1 215.4 | 338.5 131.9 | 356.1 105.5 | 369.3 87.9 | 382.5 74.7 |
|  | 全热(W) | 61.5 709.0 | 52.8 717.8 | 44.0 722.2 | 39.6 726.6 | 30.8 731.0 | 26.4 735.4 | 546.4 739.8 | 629.9 215.4 | 656.3 131.9 | 673.9 105.5 | 687.1 87.9 | 700.3 74.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1233.0 | 0.0 1233.0 | 0.0 1233.0 | 0.0 1233.0 | 0.0 1233.0 | 0.0 1233.0 | 1233.0 1233.0 | 1233.0 0.0 | 1233.0 0.0 | 1233.0 0.0 | 1233.0 0.0 | 1233.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5319.7 | 0.0 5319.7 | 0.0 5319.7 | 0.0 5319.7 | 0.0 5319.7 | 0.0 5319.7 | 5319.7 5319.7 | 5319.7 0.0 | 5319.7 0.0 | 5319.7 0.0 | 5319.7 0.0 | 5319.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 5.73 5.73 | 5.73 0.00 | 5.73 0.00 | 5.73 0.00 | 5.73 0.00 | 5.73 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -269 7205 | -412 7468 | -516 7638 | -604 7688 | -695 7570 | -756 7376 | 6238 7073 | 6923 622 | 7206 319 | 7267 128 | 7199 -23 | 7233 -163 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -269 2801 | -412 3063 | -516 3234 | -604 3284 | -695 3165 | -756 2971 | 1834 2669 | 2519 622 | 2802 319 | 2862 128 | 2795 -23 | 2828 -163 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -269 1886 | -412 2148 | -516 2319 | -604 2369 | -695 2250 | -756 2056 | 918 1754 | 1603 622 | 1886 319 | 1947 128 | 1880 -23 | 1913 -163 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -269 1568 | -412 1830 | -516 2001 | -604 2051 | -695 1932 | -756 1738 | 601 1436 | 1285 622 | 1569 319 | 1629 128 | 1562 -23 | 1595 -163 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5015[会议室] |  | 3.30 | 52.21 | 26 | 60 | 3269.3 | 15 | 7673.8 | 15 | 6.21 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=59.92 K=0.77 D=3.69 | -370.4 -430.9 | -372.7 -433.5 | -379.6 -435.6 | -385.8 -437.3 | -395.0 -432.8 | -403.8 -424.6 | -409.9 -413.4 | -414.7 -401.9 | -418.5 -392.0 | -422.0 -382.9 | -424.3 -376.0 | -428.7 -371.5 |
| 西北外墙 | F=11.05 K=1.11 D=2.94 | -48.7 -77.8 | -54.2 -76.5 | -64.8 -74.1 | -67.2 -71.3 | -69.1 -68.6 | -70.6 -66.1 | -71.9 -63.8 | -72.8 -61.8 | -74.5 -58.1 | -75.4 -52.9 | -76.4 -49.0 | -77.2 -48.0 |
| 西南外墙 | F=19.91 K=1.11 D=2.94 | -112.4 -150.7 | -120.4 -148.2 | -128.8 -143.9 | -132.8 -138.8 | -136.0 -133.8 | -138.4 -129.4 | -140.7 -125.1 | -142.2 -116.7 | -145.1 -109.7 | -146.6 -105.5 | -148.2 -104.4 | -149.6 -107.9 |
| 东北外墙 | F=24.81 K=1.11 D=2.94 | -149.3 -186.7 | -154.4 -167.3 | -160.8 -156.1 | -165.5 -150.5 | -169.2 -148.1 | -172.2 -149.0 | -174.8 -150.7 | -176.6 -147.0 | -180.0 -144.1 | -181.8 -142.8 | -183.7 -143.4 | -185.4 -146.7 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | -87.0 381.5 | -117.0 540.4 | -134.3 666.8 | -152.4 719.4 | -167.5 660.4 | -179.7 537.1 | -117.2 348.6 | -39.1 78.6 | 42.6 30.1 | 123.4 -8.5 | 190.5 -39.6 | 250.1 -66.9 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -215.9 -90.2 | -233.0 -75.0 | -238.7 -67.4 | -246.3 -69.3 | -252.0 -84.5 | -255.8 -92.1 | -244.4 -113.1 | -219.7 -139.7 | -189.2 -166.4 | -160.7 -185.4 | -135.9 -198.7 | -111.2 -210.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 128.9 471.7 | 116.0 615.4 | 104.4 734.2 | 94.0 788.7 | 84.6 744.9 | 76.1 629.2 | 127.2 461.6 | 180.6 218.4 | 231.8 196.5 | 284.1 176.9 | 326.4 159.2 | 361.3 143.3 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=9.18 | -165.3 583.0 | -214.5 621.6 | -242.4 623.2 | -271.7 587.2 | -296.1 497.7 | -315.8 404.8 | 588.7 265.2 | 1018.1 104.2 | 1123.7 24.8 | 1036.1 -38.4 | 847.4 -88.7 | 776.0 -133.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -367.0 -153.4 | -396.1 -127.5 | -405.8 -114.6 | -418.7 -117.8 | -428.5 -143.7 | -434.9 -156.6 | -415.5 -192.2 | -373.4 -237.5 | -321.7 -282.8 | -273.1 -315.2 | -231.1 -337.8 | -189.0 -357.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 201.7 736.4 | 181.5 749.1 | 163.4 737.8 | 147.1 705.0 | 132.3 641.4 | 119.1 561.4 | 1004.2 457.5 | 1391.6 341.8 | 1445.3 307.6 | 1309.2 276.8 | 1078.5 249.1 | 965.0 224.2 |
| 西南外门 | F=3.78 K=1.97 | -76.4 -31.9 | -82.5 -26.5 | -84.5 -23.9 | -87.2 -24.5 | -89.2 -29.9 | -90.6 -32.6 | -86.5 -40.0 | -77.8 -49.5 | -67.0 -58.9 | -56.9 -65.6 | -48.1 -70.3 | -39.3 -74.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 219.3 618.7 | 187.9 642.1 | 164.5 657.8 | 148.8 673.5 | 125.3 689.1 | 117.5 697.0 | 313.2 712.6 | 407.2 524.7 | 477.7 422.9 | 524.7 352.4 | 563.8 297.6 | 595.2 250.6 |
| 照明 | 显热(W) | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 | 469.9 469.9 |
| 人体 | 显热(W) | 61.5 391.2 | 52.8 400.0 | 44.0 404.4 | 39.6 408.8 | 30.8 413.2 | 26.4 417.6 | 228.6 422.0 | 312.1 215.4 | 338.5 131.9 | 356.1 105.5 | 369.3 87.9 | 382.5 74.7 |
|  | 全热(W) | 61.5 709.0 | 52.8 717.8 | 44.0 722.2 | 39.6 726.6 | 30.8 731.0 | 26.4 735.4 | 546.4 739.8 | 629.9 215.4 | 656.3 131.9 | 673.9 105.5 | 687.1 87.9 | 700.3 74.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1233.0 | 0.0 1233.0 | 0.0 1233.0 | 0.0 1233.0 | 0.0 1233.0 | 0.0 1233.0 | 1233.0 1233.0 | 1233.0 0.0 | 1233.0 0.0 | 1233.0 0.0 | 1233.0 0.0 | 1233.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5319.7 | 0.0 5319.7 | 0.0 5319.7 | 0.0 5319.7 | 0.0 5319.7 | 0.0 5319.7 | 5319.7 5319.7 | 5319.7 0.0 | 5319.7 0.0 | 5319.7 0.0 | 5319.7 0.0 | 5319.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 0.00 5.73 | 5.73 5.73 | 5.73 0.00 | 5.73 0.00 | 5.73 0.00 | 5.73 0.00 | 5.73 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -259 7204 | -405 7460 | -517 7626 | -604 7674 | -696 7555 | -757 7362 | 6237 7063 | 6922 616 | 7205 317 | 7265 131 | 7198 -16 | 7231 -153 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -259 2799 | -405 3055 | -517 3222 | -604 3269 | -696 3150 | -757 2958 | 1832 2658 | 2517 616 | 2800 317 | 2861 131 | 2793 -16 | 2826 -153 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 | 6.21 6.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -259 1884 | -405 2140 | -517 2306 | -604 2354 | -696 2235 | -757 2042 | 917 1743 | 1602 616 | 1885 317 | 1945 131 | 1878 -16 | 1911 -153 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -259 1566 | -405 1822 | -517 1989 | -604 2036 | -696 1917 | -757 1725 | 599 1425 | 1284 616 | 1567 317 | 1628 131 | 1560 -16 | 1593 -153 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5023[厕所] |  | 3.30 | 26.24 | 26 | 60 | 976.4 | 15 | 3166.9 | 15 | 3.08 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.96 K=0.77 D=3.69 | -191.9 -222.6 | -193.2 -223.9 | -196.7 -225.0 | -199.8 -225.9 | -204.3 -222.9 | -208.6 -218.1 | -211.8 -212.4 | -214.2 -206.6 | -216.2 -201.8 | -218.0 -197.5 | -219.1 -194.3 | -221.4 -192.3 |
| 东北外墙 | F=11.16 K=1.11 D=2.94 | -67.1 -84.0 | -69.4 -75.2 | -72.3 -70.2 | -74.4 -67.7 | -76.1 -66.6 | -77.4 -67.0 | -78.6 -67.8 | -79.4 -66.1 | -81.0 -64.8 | -81.7 -64.2 | -82.6 -64.5 | -83.4 -66.0 |
| 西北外墙 | F=30.27 K=1.11 D=2.94 | -133.3 -213.2 | -148.4 -209.4 | -177.5 -202.9 | -184.0 -195.3 | -189.2 -187.8 | -193.2 -181.1 | -196.9 -174.7 | -199.5 -169.3 | -204.0 -159.0 | -206.5 -144.9 | -209.1 -134.3 | -211.4 -131.5 |
| 西南外墙 | F=17.06 K=1.11 D=2.94 | -96.3 -129.2 | -103.2 -127.0 | -110.4 -123.3 | -113.8 -118.9 | -116.5 -114.6 | -118.6 -110.9 | -120.6 -107.2 | -121.9 -100.0 | -124.3 -94.1 | -125.6 -90.4 | -127.0 -89.5 | -128.2 -92.4 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | -48.6 171.5 | -63.1 182.8 | -71.3 183.3 | -79.9 172.7 | -87.1 146.4 | -92.9 119.0 | 173.1 78.0 | 299.5 30.7 | 330.5 7.3 | 304.7 -11.3 | 249.2 -26.1 | 228.2 -39.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -107.9 -45.1 | -116.5 -37.5 | -119.4 -33.7 | -123.2 -34.6 | -126.0 -42.3 | -127.9 -46.1 | -122.2 -56.5 | -109.8 -69.9 | -94.6 -83.2 | -80.3 -92.7 | -68.0 -99.4 | -55.6 -105.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 59.3 216.6 | 53.4 220.3 | 48.1 217.0 | 43.3 207.4 | 38.9 188.6 | 35.0 165.1 | 295.3 134.5 | 409.3 100.5 | 425.1 90.5 | 385.1 81.4 | 317.2 73.3 | 283.8 66.0 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=0.54 | -8.7 38.1 | -11.7 54.0 | -13.4 66.7 | -15.2 71.9 | -16.7 66.0 | -18.0 53.7 | -11.7 34.9 | -3.9 7.9 | 4.3 3.0 | 12.3 -0.9 | 19.0 -4.0 | 25.0 -6.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -21.6 -9.0 | -23.3 -7.5 | -23.9 -6.7 | -24.6 -6.9 | -25.2 -8.5 | -25.6 -9.2 | -24.4 -11.3 | -22.0 -14.0 | -18.9 -16.6 | -16.1 -18.5 | -13.6 -19.9 | -11.1 -21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 12.9 47.2 | 11.6 61.5 | 10.4 73.4 | 9.4 78.9 | 8.5 74.5 | 7.6 62.9 | 12.7 46.2 | 18.1 21.8 | 23.2 19.7 | 28.4 17.7 | 32.6 15.9 | 36.1 14.3 |
| 挑空楼板 | F=4.20 K=1.18 D=2.15 | -31.6 -37.9 | -33.3 -35.2 | -34.6 -32.6 | -35.7 -30.2 | -36.6 -28.0 | -37.3 -26.3 | -38.5 -25.0 | -39.2 -24.5 | -39.9 -24.9 | -40.5 -26.3 | -41.0 -27.5 | -40.0 -29.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 110.2 311.0 | 94.5 322.8 | 82.7 330.7 | 74.8 338.5 | 63.0 346.4 | 59.0 350.4 | 157.5 358.2 | 204.7 263.7 | 240.1 212.6 | 263.7 177.1 | 283.4 149.6 | 299.2 126.0 |
| 照明 | 显热(W) | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 619.8 | 0.0 619.8 | 0.0 619.8 | 0.0 619.8 | 0.0 619.8 | 0.0 619.8 | 619.8 619.8 | 619.8 0.0 | 619.8 0.0 | 619.8 0.0 | 619.8 0.0 | 619.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2674.1 | 0.0 2674.1 | 0.0 2674.1 | 0.0 2674.1 | 0.0 2674.1 | 0.0 2674.1 | 2674.1 2674.1 | 2674.1 0.0 | 2674.1 0.0 | 2674.1 0.0 | 2674.1 0.0 | 2674.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -205 3048 | -269 3107 | -339 3146 | -375 3167 | -414 3163 | -440 3145 | 2817 3111 | 3026 64 | 3101 -29 | 3108 -77 | 3078 -117 | 3078 -163 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -205 857 | -269 916 | -339 956 | -375 976 | -414 972 | -440 955 | 626 921 | 836 64 | 911 -29 | 917 -77 | 887 -117 | 888 -163 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -205 374 | -269 433 | -339 472 | -375 493 | -414 488 | -440 471 | 143 437 | 352 64 | 427 -29 | 434 -77 | 403 -117 | 404 -163 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -205 238 | -269 297 | -339 336 | -375 357 | -414 352 | -440 335 | 7 301 | 216 64 | 291 -29 | 297 -77 | 267 -117 | 268 -163 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5024[厕所] |  | 3.30 | 26.24 | 26 | 60 | 1019.2 | 15 | 3209.7 | 15 | 3.08 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.97 K=0.77 D=3.69 | -191.9 -222.6 | -193.2 -223.9 | -196.7 -225.0 | -199.8 -225.9 | -204.3 -222.9 | -208.6 -218.2 | -211.8 -212.4 | -214.3 -206.7 | -216.2 -201.8 | -218.0 -197.5 | -219.2 -194.3 | -221.4 -192.3 |
| 东北外墙 | F=11.16 K=1.11 D=2.94 | -67.1 -84.0 | -69.4 -75.2 | -72.3 -70.2 | -74.4 -67.7 | -76.1 -66.6 | -77.4 -67.0 | -78.6 -67.8 | -79.4 -66.1 | -81.0 -64.8 | -81.7 -64.2 | -82.6 -64.5 | -83.4 -66.0 |
| 东南外墙 | F=29.72 K=1.11 D=2.94 | -158.6 -204.9 | -165.0 -184.0 | -172.8 -165.8 | -178.6 -152.5 | -183.3 -143.8 | -186.9 -141.5 | -190.2 -143.1 | -192.4 -148.8 | -196.6 -151.1 | -198.7 -149.9 | -201.2 -151.0 | -203.2 -155.2 |
| 西南外墙 | F=17.06 K=1.11 D=2.94 | -96.3 -129.2 | -103.2 -127.0 | -110.4 -123.3 | -113.8 -118.9 | -116.5 -114.6 | -118.6 -110.9 | -120.6 -107.2 | -121.9 -100.0 | -124.3 -94.1 | -125.6 -90.4 | -127.0 -89.5 | -128.2 -92.4 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.70 | -48.6 171.5 | -63.1 182.8 | -71.3 183.3 | -79.9 172.7 | -87.1 146.4 | -92.9 119.0 | 173.1 78.0 | 299.5 30.7 | 330.5 7.3 | 304.7 -11.3 | 249.2 -26.1 | 228.2 -39.1 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -107.9 -45.1 | -116.5 -37.5 | -119.4 -33.7 | -123.2 -34.6 | -126.0 -42.3 | -127.9 -46.1 | -122.2 -56.5 | -109.8 -69.9 | -94.6 -83.2 | -80.3 -92.7 | -68.0 -99.4 | -55.6 -105.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 59.3 216.6 | 53.4 220.3 | 48.1 217.0 | 43.3 207.4 | 38.9 188.6 | 35.0 165.1 | 295.3 134.5 | 409.3 100.5 | 425.1 90.5 | 385.1 81.4 | 317.2 73.3 | 283.8 66.0 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=0.54 | -8.7 38.1 | -11.7 54.0 | -13.4 66.7 | -15.2 71.9 | -16.7 66.0 | -18.0 53.7 | -11.7 34.9 | -3.9 7.9 | 4.3 3.0 | 12.3 -0.9 | 19.0 -4.0 | 25.0 -6.7 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -21.6 -9.0 | -23.3 -7.5 | -23.9 -6.7 | -24.6 -6.9 | -25.2 -8.5 | -25.6 -9.2 | -24.4 -11.3 | -22.0 -14.0 | -18.9 -16.6 | -16.1 -18.5 | -13.6 -19.9 | -11.1 -21.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 12.9 47.2 | 11.6 61.5 | 10.4 73.4 | 9.4 78.9 | 8.5 74.5 | 7.6 62.9 | 12.7 46.2 | 18.1 21.8 | 23.2 19.7 | 28.4 17.7 | 32.6 15.9 | 36.1 14.3 |
| 挑空楼板 | F=4.20 K=1.18 D=2.15 | -31.6 -37.9 | -33.3 -35.2 | -34.6 -32.6 | -35.7 -30.2 | -36.6 -28.0 | -37.3 -26.3 | -38.5 -25.0 | -39.2 -24.5 | -39.9 -24.9 | -40.5 -26.3 | -41.0 -27.5 | -40.0 -29.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 110.2 311.0 | 94.5 322.8 | 82.7 330.7 | 74.8 338.5 | 63.0 346.4 | 59.0 350.4 | 157.5 358.2 | 204.7 263.7 | 240.1 212.6 | 263.7 177.1 | 283.4 149.6 | 299.2 126.0 |
| 照明 | 显热(W) | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 | 236.2 236.2 |
| 人体 | 显热(W) | 26.4 167.7 | 22.6 171.4 | 18.8 173.3 | 17.0 175.2 | 13.2 177.1 | 11.3 179.0 | 98.0 180.9 | 133.8 92.3 | 145.1 56.5 | 152.6 45.2 | 158.3 37.7 | 163.9 32.0 |
|  | 全热(W) | 26.4 303.9 | 22.6 307.6 | 18.8 309.5 | 17.0 311.4 | 13.2 313.3 | 11.3 315.2 | 234.2 317.1 | 270.0 92.3 | 281.3 56.5 | 288.8 45.2 | 294.5 37.7 | 300.1 32.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.00 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 | 0.20 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 619.8 | 0.0 619.8 | 0.0 619.8 | 0.0 619.8 | 0.0 619.8 | 0.0 619.8 | 619.8 619.8 | 619.8 0.0 | 619.8 0.0 | 619.8 0.0 | 619.8 0.0 | 619.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2674.1 | 0.0 2674.1 | 0.0 2674.1 | 0.0 2674.1 | 0.0 2674.1 | 0.0 2674.1 | 2674.1 2674.1 | 2674.1 0.0 | 2674.1 0.0 | 2674.1 0.0 | 2674.1 0.0 | 2674.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 0.00 2.88 | 2.88 2.88 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 | 2.88 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -230 3056 | -286 3132 | -334 3184 | -370 3210 | -408 3207 | -433 3185 | 2824 3143 | 3033 85 | 3109 -21 | 3115 -82 | 3086 -133 | 3087 -187 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -230 866 | -286 942 | -334 993 | -370 1019 | -408 1016 | -433 994 | 633 952 | 843 85 | 918 -21 | 925 -82 | 895 -133 | 896 -187 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 | 3.08 3.08 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -230 382 | -286 458 | -334 510 | -370 536 | -408 532 | -433 511 | 150 469 | 359 85 | 434 -21 | 441 -82 | 411 -133 | 412 -187 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -230 246 | -286 322 | -334 373 | -370 399 | -408 396 | -433 374 | 13 333 | 223 85 | 298 -21 | 305 -82 | 275 -133 | 276 -187 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 | 0.20 0.20 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5032[楼梯间] |  | 3.30 | 17.29 | 26 | 60 | 876.2 | 8 | 2320.1 | 8 | 2.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.78 K=0.77 D=3.69 | -128.9 -149.3 | -129.8 -150.2 | -132.1 -150.9 | -134.1 -151.5 | -137.1 -149.4 | -140.0 -146.0 | -142.1 -142.2 | -143.7 -138.4 | -145.0 -135.2 | -146.2 -132.4 | -147.0 -130.3 | -148.5 -129.1 |
| 西南外墙 | F=15.10 K=1.11 D=2.94 | -85.2 -114.3 | -91.3 -112.3 | -97.7 -109.1 | -100.7 -105.2 | -103.1 -101.4 | -105.0 -98.1 | -106.7 -94.9 | -107.8 -88.5 | -110.0 -83.2 | -111.1 -80.0 | -112.4 -79.2 | -113.5 -81.8 |
| 西北外墙 | F=34.15 K=1.11 D=2.94 | -150.4 -240.5 | -167.4 -236.2 | -200.3 -229.0 | -207.6 -220.4 | -213.4 -211.8 | -218.0 -204.4 | -222.2 -197.1 | -225.1 -191.1 | -230.2 -179.4 | -232.9 -163.4 | -236.0 -151.6 | -238.5 -148.4 |
| 东北外墙 | F=5.91 K=1.11 D=2.94 | -35.6 -44.5 | -36.8 -39.8 | -38.3 -37.2 | -39.4 -35.8 | -40.3 -35.3 | -41.0 -35.5 | -41.6 -35.9 | -42.1 -35.0 | -42.9 -34.3 | -43.3 -34.0 | -43.8 -34.2 | -44.2 -34.9 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | -90.7 320.1 | -117.8 341.3 | -133.1 342.2 | -149.2 322.4 | -162.6 273.2 | -173.4 222.2 | 323.2 145.6 | 559.0 57.2 | 616.9 13.6 | 568.8 -21.1 | 465.3 -48.7 | 426.1 -73.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -201.5 -84.2 | -217.5 -70.0 | -222.8 -62.9 | -229.9 -64.7 | -235.2 -78.9 | -238.8 -86.0 | -228.1 -105.5 | -205.0 -130.4 | -176.6 -155.3 | -150.0 -173.0 | -126.9 -185.5 | -103.8 -196.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 110.7 404.3 | 99.7 411.3 | 89.7 405.1 | 80.7 387.1 | 72.7 352.1 | 65.4 308.2 | 551.3 251.2 | 764.0 187.6 | 793.5 168.9 | 718.8 152.0 | 592.1 136.8 | 529.8 123.1 |
| 挑空楼板 | F=3.30 K=1.18 D=2.15 | -24.8 -29.8 | -26.2 -27.7 | -27.2 -25.6 | -28.0 -23.8 | -28.8 -22.0 | -29.3 -20.6 | -30.3 -19.7 | -30.8 -19.3 | -31.3 -19.5 | -31.8 -20.7 | -32.2 -21.6 | -31.4 -23.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 72.6 204.8 | 62.2 212.6 | 54.5 217.8 | 49.3 223.0 | 41.5 228.2 | 38.9 230.8 | 103.7 236.0 | 134.8 173.7 | 158.2 140.0 | 173.7 116.7 | 186.7 98.5 | 197.1 83.0 |
| 照明 | 显热(W) | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 408.3 | 0.0 408.3 | 0.0 408.3 | 0.0 408.3 | 0.0 408.3 | 0.0 408.3 | 408.3 408.3 | 408.3 0.0 | 408.3 0.0 | 408.3 0.0 | 408.3 0.0 | 408.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1761.4 | 0.0 1761.4 | 0.0 1761.4 | 0.0 1761.4 | 0.0 1761.4 | 0.0 1761.4 | 1761.4 1761.4 | 1761.4 0.0 | 1761.4 0.0 | 1761.4 0.0 | 1761.4 0.0 | 1761.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -270 2066 | -336 2110 | -406 2131 | -443 2133 | -479 2107 | -505 2075 | 1957 2020 | 2241 -24 | 2320 -105 | 2287 -149 | 2194 -186 | 2164 -230 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -270 622 | -336 666 | -406 688 | -443 689 | -479 663 | -505 631 | 513 576 | 797 -24 | 876 -105 | 843 -149 | 750 -186 | 720 -230 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -270 305 | -336 348 | -406 370 | -443 372 | -479 346 | -505 314 | 196 259 | 480 -24 | 559 -105 | 525 -149 | 432 -186 | 403 -230 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -270 214 | -336 257 | -406 279 | -443 281 | -479 255 | -505 223 | 105 168 | 389 -24 | 468 -105 | 434 -149 | 342 -186 | 312 -230 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5033[楼梯间] |  | 3.30 | 17.29 | 26 | 60 | 877.5 | 8 | 2321.4 | 8 | 2.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.㎡) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=20.77 K=0.77 D=3.69 | -128.8 -149.3 | -129.7 -150.1 | -132.1 -150.9 | -134.1 -151.5 | -137.0 -149.3 | -139.9 -146.0 | -142.0 -142.1 | -143.7 -138.3 | -145.0 -135.2 | -146.2 -132.4 | -147.0 -130.3 | -148.5 -129.0 |
| 西南外墙 | F=15.09 K=1.11 D=2.94 | -85.2 -114.3 | -91.3 -112.3 | -97.7 -109.1 | -100.7 -105.2 | -103.1 -101.4 | -105.0 -98.1 | -106.7 -94.9 | -107.8 -88.5 | -110.0 -83.2 | -111.1 -80.0 | -112.4 -79.2 | -113.4 -81.8 |
| 东南外墙 | F=7.37 K=1.11 D=2.94 | -39.3 -50.8 | -40.9 -45.6 | -42.8 -41.1 | -44.3 -37.8 | -45.4 -35.6 | -46.3 -35.1 | -47.1 -35.5 | -47.7 -36.9 | -48.7 -37.4 | -49.2 -37.2 | -49.9 -37.4 | -50.4 -38.5 |
| 东北外墙 | F=5.91 K=1.11 D=2.94 | -35.6 -44.5 | -36.8 -39.9 | -38.3 -37.2 | -39.4 -35.9 | -40.3 -35.3 | -41.0 -35.5 | -41.7 -35.9 | -42.1 -35.0 | -42.9 -34.3 | -43.3 -34.0 | -43.8 -34.2 | -44.2 -34.9 |
| 西北外墙 | F=26.74 K=1.11 D=2.94 | -117.7 -188.4 | -131.1 -185.0 | -156.9 -179.3 | -162.6 -172.6 | -167.1 -165.9 | -170.7 -160.1 | -174.0 -154.4 | -176.2 -149.6 | -180.3 -140.5 | -182.4 -128.0 | -184.8 -118.7 | -186.8 -116.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=5.04 | -90.7 320.1 | -117.8 341.3 | -133.1 342.2 | -149.2 322.4 | -162.6 273.2 | -173.4 222.2 | 323.2 145.6 | 559.0 57.2 | 616.9 13.6 | 568.8 -21.1 | 465.3 -48.7 | 426.1 -73.0 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -201.5 -84.2 | -217.5 -70.0 | -222.8 -62.9 | -229.9 -64.7 | -235.2 -78.9 | -238.8 -86.0 | -228.1 -105.5 | -205.0 -130.4 | -176.6 -155.3 | -150.0 -173.0 | -126.9 -185.5 | -103.8 -196.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 110.7 404.3 | 99.7 411.3 | 89.7 405.1 | 80.7 387.1 | 72.7 352.1 | 65.4 308.2 | 551.3 251.2 | 764.0 187.6 | 793.5 168.9 | 718.8 152.0 | 592.1 136.8 | 529.8 123.1 |
| 挑空楼板 | F=3.30 K=1.18 D=2.15 | -24.8 -29.8 | -26.2 -27.7 | -27.2 -25.6 | -28.0 -23.8 | -28.8 -22.0 | -29.3 -20.6 | -30.3 -19.7 | -30.8 -19.3 | -31.3 -19.5 | -31.8 -20.7 | -32.2 -21.6 | -31.4 -23.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 72.6 204.8 | 62.2 212.6 | 54.5 217.8 | 49.3 223.0 | 41.5 228.2 | 38.9 230.8 | 103.7 236.0 | 134.8 173.7 | 158.2 140.0 | 173.7 116.7 | 186.7 98.5 | 197.1 83.0 |
| 照明 | 显热(W) | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 | 155.6 155.6 |
| 人体 | 显热(W) | 17.6 111.8 | 15.1 114.3 | 12.6 115.6 | 11.3 116.8 | 8.8 118.1 | 7.5 119.3 | 65.3 120.6 | 89.2 61.5 | 96.7 37.7 | 101.7 30.1 | 105.5 25.1 | 109.3 21.4 |
|  | 全热(W) | 17.6 202.6 | 15.1 205.1 | 12.6 206.4 | 11.3 207.6 | 8.8 208.9 | 7.5 210.1 | 156.1 211.4 | 180.0 61.5 | 187.5 37.7 | 192.5 30.1 | 196.3 25.1 | 200.1 21.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.00 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 | 0.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 408.3 | 0.0 408.3 | 0.0 408.3 | 0.0 408.3 | 0.0 408.3 | 0.0 408.3 | 408.3 408.3 | 408.3 0.0 | 408.3 0.0 | 408.3 0.0 | 408.3 0.0 | 408.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1761.4 | 0.0 1761.4 | 0.0 1761.4 | 0.0 1761.4 | 0.0 1761.4 | 0.0 1761.4 | 1761.4 1761.4 | 1761.4 0.0 | 1761.4 0.0 | 1761.4 0.0 | 1761.4 0.0 | 1761.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 0.00 1.90 | 1.90 1.90 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 | 1.90 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -276 2068 | -341 2115 | -405 2140 | -442 2143 | -478 2118 | -504 2085 | 1958 2027 | 2242 -20 | 2321 -103 | 2288 -151 | 2195 -191 | 2165 -237 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -276 624 | -341 671 | -405 696 | -442 699 | -478 674 | -504 641 | 514 584 | 799 -20 | 877 -103 | 844 -151 | 751 -191 | 722 -237 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 | 2.03 2.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -276 306 | -341 354 | -405 379 | -442 382 | -478 356 | -504 323 | 197 266 | 481 -20 | 560 -103 | 527 -151 | 434 -191 | 404 -237 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -276 215 | -341 263 | -405 288 | -442 291 | -478 266 | -504 233 | 106 175 | 390 -20 | 469 -103 | 436 -151 | 343 -191 | 313 -237 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |