建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类  分散供暖空调

| 工程名称 | 绿色医疗—低碳建筑设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江西-抚州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 抚州市东临新区人民医院 |
| 设计单位 | 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年12月28日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13507093874 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	建筑大样	5

4	规定性指标检查	14

4.1	工程材料	14

4.2	围护结构作法简要说明	15

4.3	体形系数	15

4.4	窗墙比	15

4.4.1	窗墙比	15

4.4.2	外窗表	16

4.5	可见光透射比	20

4.6	天窗	20

4.6.1	天窗屋顶比	20

4.6.2	天窗类型	21

4.7	屋顶构造	21

4.7.1	屋顶构造一	21

4.8	外墙构造	21

4.8.1	外墙相关构造	21

4.8.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	22

4.8.3	外墙平均热工特性	22

4.9	挑空楼板构造	23

4.9.1	挑空楼板构造一	23

4.10	外窗热工	23

4.10.1	外窗构造	23

4.10.2	外遮阳类型	23

4.10.3	平均传热系数	24

4.10.4	综合太阳得热系数	28

4.10.5	总体热工性能	33

4.11	有效通风换气面积	34

4.12	非中空窗面积比	38

4.13	外窗气密性	38

4.14	幕墙气密性	38

4.15	规定性指标检查结论	39

5	热工性能权衡判断	39

5.1	说明	39

5.2	屋顶构造	39

5.2.1	屋顶构造一	39

5.3	外墙构造	40

5.3.1	外墙相关构造	40

5.3.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	41

5.3.3	外墙平均热工特性	41

5.4	外窗热工	42

5.4.1	外窗构造	42

5.4.2	外遮阳类型	42

5.4.3	平均传热系数	42

5.4.4	综合太阳得热系数	47

5.4.5	总体热工性能	52

5.5	综合权衡	52

5.5.1	计算条件	52

5.5.2	房间类型	53

5.5.3	综合权衡	53

5.6	综合权衡判断结论	53

5.7	附录	55

5.7.1	工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)	55

5.7.2	工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)	55

5.7.3	工作日/节假日人员逐时在室率(%)	55

5.7.4	工作日/节假日照明开关时间表(%)	55

5.7.5	工作日/节假日设备逐时使用率(%)	55

5.7.6	工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	56

建筑概况

| 工程名称 | 绿色医疗—低碳建筑设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 江西-抚州 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.00° | 东经：116.34° |
| 气候分区 | 夏热冬冷 |  |
| 建筑面积 | 地上77876㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度 | 21.4m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 185918.63 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 36598.34 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土随捣随抹 | 1.510 | 15.892 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 多孔砖页岩砖块 | 0.730 | 6.901 | 780.0 | 1150.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 防水卷材 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 | 建筑材料手册（第四版） |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 矿棉带 | 0.060 | 1.260 | 300.0 | 1212.8 | 0.0000 | 楼板保温，修正系数=1.15；；参考自《江西省居住建筑节能设计标准DB36/J004-206》附录F； |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 低强度砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 干硬性水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 矿棉板 | 0.060 | 1.260 | 300.0 | 1212.8 | 0.0000 | 楼板保温，修正系数=1.15；；参考自《江西省居住建筑节能设计标准DB36/J004-206》附录F； |
| 挤塑聚苯板 | 0.042 | 0.360 | 20.0 | 2121.6 | 0.0000 | 屋面保温，修正系数=1.30；参考自《江西省居住建筑节能设计标准DB36/J004-206》附录F； |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

干硬性水泥砂浆 20mm＋细石混凝土随捣随抹 40mm＋低强度砂浆 10mm＋挤塑聚苯板 200mm＋防水卷材 1.5mm＋水泥砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

矿棉板 20mm＋矿棉带 150mm＋抗裂砂浆 5mm＋聚合物水泥防水砂浆 5mm＋多孔砖页岩砖块 200mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗构造：Low-E中空玻璃窗低：

传热系数2.400W/m^2.K，太阳得热系数0.609

体形系数

| 外表面积 | 36598.34 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 185918.63 |
| 体形系数 | 0.20 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 888.03 | 3194.03 | 0.28 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 北-默认立面 | 816.43 | 3077.63 | 0.27 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 东-默认立面 | 554.55 | 1715.62 | 0.32 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 西-默认立面 | 581.48 | 1690.77 | 0.34 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 888.03 | C15200 | 15.20×0.05 | 2,4 | 2 | 0.76 | 1.52 |
|  |  | C15232 | 15.20×3.25 | 3,5 | 2 | 49.40 | 98.80 |
|  |  | C1620 | 1.60×2.00 | 1 | 1 | 3.20 | 3.20 |
|  |  | C1900 | 1.90×0.05 | 2,4 | 15 | 0.10 | 1.43 |
|  |  | C1919 | 1.90×1.95 | 3,5 | 16 | 3.71 | 59.28 |
|  |  | C1933 | 1.90×3.30 | 1 | 1 | 6.27 | 6.27 |
|  |  | C2021 | 2.00×2.10 | 1 | 1 | 4.20 | 4.20 |
|  |  | C2233 | 1.82×3.30 | 1 | 1 | 6.02 | 6.02 |
|  |  | C2233 | 3.65×3.30 | 1 | 1 | 12.03 | 12.03 |
|  |  | C2233 | 1.22×3.30 | 1 | 1 | 4.02 | 4.02 |
|  |  | C3733 | 3.45×3.30 | 1 | 1 | 11.40 | 11.40 |
|  |  | C4021 | 4.00×2.10 | 1 | 2 | 8.40 | 16.80 |
|  |  | C5000 | 2.18×0.05 | 2 | 2 | 0.11 | 0.22 |
|  |  | C5000 | 5.00×0.05 | 2,4 | 2 | 0.25 | 0.50 |
|  |  | C5000 | 3.32×0.05 | 4 | 1 | 0.17 | 0.17 |
|  |  | C5020 | 5.00×2.00 | 1 | 4 | 10.00 | 40.00 |
|  |  | C5020 | 1.84×2.00 | 1 | 3 | 3.67 | 11.02 |
|  |  | C5032 | 1.92×3.25 | 3 | 1 | 6.24 | 6.24 |
|  |  | C5032 | 5.00×3.25 | 3,5 | 2 | 16.25 | 32.50 |
|  |  | C5032 | 2.57×3.25 | 5 | 1 | 8.34 | 8.34 |
|  |  | C5033 | 5.00×3.30 | 1 | 2 | 16.50 | 33.00 |
|  |  | C5733 | 3.64×3.30 | 1 | 1 | 12.01 | 12.01 |
|  |  | C7300 | 7.30×0.05 | 2,4 | 4 | 0.37 | 1.46 |
|  |  | C7332 | 7.30×3.25 | 3,5 | 4 | 23.73 | 94.90 |
|  |  | C7341 | 7.30×4.10 | 1 | 1 | 29.93 | 29.93 |
|  |  | C7341 | 7.17×4.10 | 1 | 1 | 29.41 | 29.41 |
|  |  | C7433 | 3.48×3.30 | 1 | 2 | 11.47 | 22.95 |
|  |  | C7433 | 2.00×3.30 | 1 | 1 | 6.60 | 6.60 |
|  |  | C7433 | 2.08×3.30 | 1 | 2 | 6.86 | 13.72 |
|  |  | C7433 | 1.90×3.30 | 1 | 3 | 6.26 | 18.78 |
|  |  | C7500 | 2.26×0.05 | 2 | 2 | 0.11 | 0.23 |
|  |  | C7500 | 7.50×0.05 | 2,4 | 4 | 0.38 | 1.50 |
|  |  | C7500 | 3.30×0.05 | 4 | 1 | 0.16 | 0.16 |
|  |  | C7500 | 3.55×0.05 | 4 | 1 | 0.18 | 0.18 |
|  |  | C7532 | 3.64×3.25 | 3 | 1 | 11.82 | 11.82 |
|  |  | C7532 | 7.50×3.25 | 3,5 | 4 | 24.38 | 97.50 |
|  |  | C7532 | 2.91×3.25 | 5 | 1 | 9.46 | 9.46 |
|  |  | C7532 | 3.68×3.25 | 5 | 1 | 11.97 | 11.97 |
|  |  | C7533 | 7.50×3.30 | 1 | 1 | 24.75 | 24.75 |
|  |  | C7541 | 7.50×4.10 | 1 | 3 | 30.75 | 92.25 |
|  |  | C7541 | 6.35×4.10 | 1 | 1 | 26.02 | 26.02 |
|  |  | C7541 | 6.22×4.10 | 1 | 1 | 25.49 | 25.49 |
| 北向 | 北-默认立面 816.43 | C1333 | 1.30×3.30 | 1 | 1 | 4.29 | 4.29 |
|  |  | C1620 | 1.30×2.00 | 1 | 1 | 2.59 | 2.59 |
|  |  | C1633 | 1.60×3.30 | 1 | 3 | 5.28 | 15.84 |
|  |  | C1900 | 1.90×0.05 | 2,4 | 5 | 0.10 | 0.48 |
|  |  | C1919 | 1.90×1.95 | 3,5 | 4 | 3.71 | 14.82 |
|  |  | C1941 | 1.90×4.10 | 1 | 1 | 7.79 | 7.79 |
|  |  | C2333 | 2.14×3.30 | 1 | 1 | 7.06 | 7.06 |
|  |  | C2620 | 2.60×2.00 | 1 | 1 | 5.20 | 5.20 |
|  |  | C2633 | 2.60×3.30 | 1 | 1 | 8.58 | 8.58 |
|  |  | C3033 | 3.00×3.30 | 1 | 1 | 9.90 | 9.90 |
|  |  | C3133 | 2.67×3.30 | 1 | 1 | 8.80 | 8.80 |
|  |  | C3720 | 3.70×2.00 | 1 | 1 | 7.40 | 7.40 |
|  |  | C4021 | 4.00×2.10 | 1 | 3 | 8.40 | 25.20 |
|  |  | C4633 | 1.65×3.30 | 1 | 2 | 5.44 | 10.87 |
|  |  | C5000 | 7.41×0.05 | 2 | 1 | 0.37 | 0.37 |
|  |  | C5000 | 3.39×0.05 | 2 | 2 | 0.17 | 0.34 |
|  |  | C5000 | 2.84×0.05 | 2 | 2 | 0.14 | 0.28 |
|  |  | C5000 | 3.25×0.05 | 4 | 1 | 0.16 | 0.16 |
|  |  | C5000 | 2.85×0.05 | 4 | 1 | 0.14 | 0.14 |
|  |  | C5000 | 5.00×0.05 | 4 | 1 | 0.25 | 0.25 |
|  |  | C5020 | 3.38×2.00 | 1 | 1 | 6.77 | 6.77 |
|  |  | C5020 | 5.00×2.00 | 1 | 2 | 10.00 | 20.00 |
|  |  | C5020 | 2.06×2.00 | 1 | 2 | 4.11 | 8.23 |
|  |  | C5032 | 3.39×3.25 | 3 | 1 | 11.03 | 11.03 |
|  |  | C5032 | 2.78×3.25 | 3 | 1 | 9.05 | 9.05 |
|  |  | C5032 | 2.50×3.25 | 3,5 | 3 | 8.13 | 24.38 |
|  |  | C5032 | 5.00×3.25 | 5 | 1 | 16.25 | 16.25 |
|  |  | C5032 | 2.47×3.25 | 5 | 1 | 8.02 | 8.02 |
|  |  | C5233 | 4.59×3.30 | 1 | 1 | 15.14 | 15.14 |
|  |  | C6900 | 1.73×0.05 | 2 | 1 | 0.09 | 0.09 |
|  |  | C6900 | 3.42×0.05 | 2 | 1 | 0.17 | 0.17 |
|  |  | C6900 | 6.90×0.05 | 4 | 1 | 0.35 | 0.35 |
|  |  | C6932 | 4.55×3.25 | 3 | 1 | 14.77 | 14.77 |
|  |  | C6932 | 6.90×3.25 | 5 | 1 | 22.43 | 22.43 |
|  |  | C6941 | 6.90×4.10 | 1 | 1 | 28.29 | 28.29 |
|  |  | C7500 | 7.50×0.05 | 2,4 | 7 | 0.38 | 2.63 |
|  |  | C7500 | 3.15×0.05 | 2 | 1 | 0.16 | 0.16 |
|  |  | C7500 | 3.28×0.05 | 2 | 1 | 0.16 | 0.16 |
|  |  | C7500 | 2.41×0.05 | 2 | 1 | 0.12 | 0.12 |
|  |  | C7500 | 2.85×0.05 | 2 | 1 | 0.14 | 0.14 |
|  |  | C7500 | 3.28×0.05 | 2 | 2 | 0.16 | 0.33 |
|  |  | C7500 | 3.75×0.05 | 4 | 1 | 0.19 | 0.19 |
|  |  | C7500 | 3.38×0.05 | 4 | 1 | 0.17 | 0.17 |
|  |  | C7520 | 7.11×2.00 | 1 | 1 | 14.21 | 14.21 |
|  |  | C7532 | 7.50×3.25 | 3,5 | 6 | 24.38 | 146.25 |
|  |  | C7532 | 2.43×3.25 | 3 | 1 | 7.90 | 7.90 |
|  |  | C7532 | 3.75×3.25 | 3 | 1 | 12.19 | 12.19 |
|  |  | C7532 | 3.36×3.25 | 3 | 1 | 10.93 | 10.93 |
|  |  | C7532 | 2.31×3.25 | 3 | 1 | 7.52 | 7.52 |
|  |  | C7532 | 7.50×3.25 | 5 | 1 | 24.36 | 24.36 |
|  |  | C7532 | 3.06×3.25 | 5 | 1 | 9.95 | 9.95 |
|  |  | C7533 | 7.50×3.30 | 1 | 1 | 24.75 | 24.75 |
|  |  | C7541 | 7.47×4.10 | 1 | 1 | 30.65 | 30.65 |
|  |  | C7541 | 7.35×4.10 | 1 | 1 | 30.13 | 30.13 |
|  |  | C7541 | 7.50×4.10 | 1 | 4 | 30.75 | 123.00 |
|  |  | C7541 | 3.29×4.10 | 1 | 1 | 13.49 | 13.49 |
|  |  | C7541 | 3.26×4.10 | 1 | 1 | 13.35 | 13.35 |
|  |  | C7541 | 3.48×4.10 | 1 | 2 | 14.27 | 28.54 |
| 东向 | 东-默认立面 554.55 | C12028 | 12.00×2.80 | 3 | 1 | 33.60 | 33.60 |
|  |  | C12028 | 11.83×2.80 | 5 | 1 | 33.13 | 33.13 |
|  |  | C2333 | 1.89×3.30 | 1 | 1 | 6.22 | 6.22 |
|  |  | C2822 | 2.80×2.20 | 7~8 | 2 | 6.16 | 12.32 |
|  |  | C2833 | 2.80×3.30 | 1,3,5 | 3 | 9.24 | 27.72 |
|  |  | C3100 | 3.10×0.05 | 2,4 | 3 | 0.16 | 0.47 |
|  |  | C3100 | 2.52×0.05 | 2 | 1 | 0.13 | 0.13 |
|  |  | C3119 | 3.10×1.95 | 3,5 | 3 | 6.05 | 18.14 |
|  |  | C3119 | 1.55×1.95 | 5 | 1 | 3.02 | 3.02 |
|  |  | C3720 | 3.70×2.00 | 1 | 1 | 7.40 | 7.40 |
|  |  | C4021 | 4.00×2.10 | 1 | 3 | 8.40 | 25.20 |
|  |  | C5020 | 5.00×2.00 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 |
|  |  | C5700 | 1.73×0.05 | 2 | 3 | 0.09 | 0.26 |
|  |  | C5700 | 5.70×0.05 | 2,4 | 5 | 0.29 | 1.43 |
|  |  | C5732 | 1.88×3.25 | 3 | 1 | 6.10 | 6.10 |
|  |  | C5732 | 5.70×3.25 | 3,5 | 5 | 18.53 | 92.63 |
|  |  | C5741 | 3.24×4.10 | 1 | 2 | 13.27 | 26.55 |
|  |  | C7100 | 3.05×0.05 | 2 | 2 | 0.15 | 0.30 |
|  |  | C7100 | 1.82×0.05 | 2 | 1 | 0.09 | 0.09 |
|  |  | C7100 | 2.25×0.05 | 2 | 1 | 0.11 | 0.11 |
|  |  | C7100 | 7.10×0.05 | 2,4 | 3 | 0.36 | 1.07 |
|  |  | C7100 | 3.02×0.05 | 4 | 1 | 0.15 | 0.15 |
|  |  | C7132 | 2.87×3.25 | 3 | 1 | 9.34 | 9.34 |
|  |  | C7132 | 2.38×3.25 | 3 | 1 | 7.72 | 7.72 |
|  |  | C7132 | 7.10×3.25 | 3,5 | 3 | 23.08 | 69.23 |
|  |  | C7132 | 2.71×3.25 | 5 | 1 | 8.82 | 8.82 |
|  |  | C7141 | 7.10×4.10 | 1 | 2 | 29.11 | 58.22 |
|  |  | C7141 | 3.13×4.10 | 1 | 2 | 12.82 | 25.65 |
|  |  | C7300 | 3.00×0.05 | 2 | 2 | 0.15 | 0.30 |
|  |  | C7300 | 2.88×0.05 | 4 | 1 | 0.14 | 0.14 |
|  |  | C7332 | 3.55×3.25 | 3 | 1 | 11.54 | 11.54 |
|  |  | C7332 | 2.49×3.25 | 5 | 1 | 8.08 | 8.08 |
|  |  | C7500 | 7.50×0.05 | 2,4 | 2 | 0.38 | 0.75 |
|  |  | C7532 | 7.50×3.25 | 3,5 | 2 | 24.38 | 48.75 |
| 西向 | 西-默认立面 581.48 | C12028 | 12.00×2.80 | 3,5 | 2 | 33.60 | 67.20 |
|  |  | C1620 | 1.27×2.00 | 1 | 1 | 2.55 | 2.55 |
|  |  | C1620 | 1.60×2.00 | 1 | 1 | 3.20 | 3.20 |
|  |  | C3033 | 3.00×3.30 | 1 | 1 | 9.90 | 9.90 |
|  |  | C3100 | 3.10×0.05 | 2,4 | 4 | 0.16 | 0.62 |
|  |  | C3119 | 3.10×1.95 | 3,5 | 4 | 6.05 | 24.18 |
|  |  | C3720 | 3.70×2.00 | 1 | 1 | 7.40 | 7.40 |
|  |  | C3720 | 3.29×2.00 | 1 | 1 | 6.59 | 6.59 |
|  |  | C4021 | 4.00×2.10 | 1 | 1 | 8.40 | 8.40 |
|  |  | C4041 | 4.00×4.10 | 1 | 1 | 16.40 | 16.40 |
|  |  | C4041 | 3.64×4.10 | 1 | 1 | 14.93 | 14.93 |
|  |  | C5000 | 5.00×0.05 | 2,4 | 2 | 0.25 | 0.50 |
|  |  | C5032 | 5.00×3.25 | 3,5 | 2 | 16.25 | 32.50 |
|  |  | C5700 | 5.70×0.05 | 2,4 | 5 | 0.29 | 1.43 |
|  |  | C5700 | 2.85×0.05 | 4 | 1 | 0.14 | 0.14 |
|  |  | C5732 | 5.70×3.25 | 3,5 | 4 | 18.53 | 74.10 |
|  |  | C5732 | 1.83×3.25 | 3 | 1 | 5.94 | 5.94 |
|  |  | C5732 | 2.85×3.25 | 5 | 1 | 9.26 | 9.26 |
|  |  | C7100 | 2.99×0.05 | 2 | 2 | 0.15 | 0.30 |
|  |  | C7100 | 4.16×0.05 | 2 | 1 | 0.21 | 0.21 |
|  |  | C7100 | 5.14×0.05 | 2 | 1 | 0.26 | 0.26 |
|  |  | C7100 | 3.05×0.05 | 4 | 1 | 0.15 | 0.15 |
|  |  | C7100 | 2.87×0.05 | 4 | 1 | 0.14 | 0.14 |
|  |  | C7100 | 3.17×0.05 | 4 | 1 | 0.16 | 0.16 |
|  |  | C7132 | 3.16×3.25 | 3 | 1 | 10.27 | 10.27 |
|  |  | C7132 | 2.00×3.25 | 3 | 1 | 6.50 | 6.50 |
|  |  | C7132 | 5.03×3.25 | 3 | 1 | 16.35 | 16.35 |
|  |  | C7132 | 3.05×3.25 | 5 | 1 | 9.91 | 9.91 |
|  |  | C7132 | 3.00×3.25 | 5 | 1 | 9.76 | 9.76 |
|  |  | C7132 | 2.86×3.25 | 5 | 1 | 9.29 | 9.29 |
|  |  | C7141 | 7.10×4.10 | 1 | 3 | 29.11 | 87.33 |
|  |  | C8333 | 2.13×3.30 | 1 | 2 | 7.03 | 14.06 |
|  |  | C8333 | 2.29×3.30 | 1 | 1 | 7.56 | 7.56 |
|  |  | C8533 | 8.50×3.30 | 1 | 1 | 28.05 | 28.05 |
|  |  | C9000 | 9.00×0.05 | 2,4 | 2 | 0.45 | 0.90 |
|  |  | C9032 | 9.00×3.25 | 3,5 | 2 | 29.25 | 58.50 |
|  |  | C9241 | 8.91×4.10 | 1 | 1 | 36.55 | 36.55 |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.28 | C1919 | 0.80 | 0.60 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.27 | C1919 | 0.80 | 0.60 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.32 | C2822 | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.34 | C5732 | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 干硬性水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 细石混凝土随捣随抹 | 40 | 1.510 | 15.892 | 1.00 | 0.026 | 0.421 |
| 低强度砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 挤塑聚苯板 | 200 | 0.042 | 0.360 | 1.30 | 3.663 | 1.714 |
| 防水卷材 | 1.5 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.009 | 0.029 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 291.5 | － | － | － | 3.752 | 2.776 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 矿棉板 | 20 | 0.060 | 1.260 | 1.15 | 0.290 | 0.420 |
| 矿棉带 | 150 | 0.060 | 1.260 | 1.15 | 2.174 | 3.150 |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 多孔砖页岩砖块 | 200 | 0.730 | 6.901 | 1.00 | 0.274 | 1.891 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 2.748 | 5.583 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2259.28 | 1.000 | 0.34 | 5.58 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.10 = 0.37 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2222.14 | 1.000 | 0.34 | 5.58 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.10 = 0.37 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1133.35 | 1.000 | 0.34 | 5.58 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.10 = 0.37 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1089.60 | 1.000 | 0.34 | 5.58 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.10 = 0.37 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 6704.38 | 1.000 | 0.34 | 5.58 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.10 = 0.37 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Low-E中空玻璃窗低 | 18 | 2.40 | 0.61 | 0.800 |  |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C15200 | 2,4 | 2 | 0.760 | 1.520 | 18 | 2.400 |
| 2 | C15232 | 3,5 | 2 | 49.400 | 98.800 | 18 | 2.400 |
| 3 | C1620 | 1 | 1 | 3.200 | 3.200 | 18 | 2.400 |
| 4 | C1900 | 2,4 | 15 | 0.095 | 1.425 | 18 | 2.400 |
| 5 | C1919 | 3,5 | 16 | 3.705 | 59.280 | 18 | 2.400 |
| 6 | C1933 | 1 | 1 | 6.270 | 6.270 | 18 | 2.400 |
| 7 | C2021 | 1 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 2.400 |
| 8 | C2233 | 1 | 1 | 6.016 | 6.016 | 18 | 2.400 |
| 9 | C2233 | 1 | 1 | 12.034 | 12.034 | 18 | 2.400 |
| 10 | C2233 | 1 | 1 | 4.020 | 4.020 | 18 | 2.400 |
| 11 | C3733 | 1 | 1 | 11.401 | 11.401 | 18 | 2.400 |
| 12 | C4021 | 1 | 2 | 8.400 | 16.800 | 18 | 2.400 |
| 13 | C5000 | 2 | 2 | 0.109 | 0.218 | 18 | 2.400 |
| 14 | C5000 | 2,4 | 2 | 0.250 | 0.500 | 18 | 2.400 |
| 15 | C5000 | 4 | 1 | 0.166 | 0.166 | 18 | 2.400 |
| 16 | C5020 | 1 | 4 | 10.000 | 40.000 | 18 | 2.400 |
| 17 | C5020 | 1 | 3 | 3.673 | 11.020 | 18 | 2.400 |
| 18 | C5032 | 3 | 1 | 6.236 | 6.236 | 18 | 2.400 |
| 19 | C5032 | 3,5 | 2 | 16.250 | 32.500 | 18 | 2.400 |
| 20 | C5032 | 5 | 1 | 8.343 | 8.343 | 18 | 2.400 |
| 21 | C5033 | 1 | 2 | 16.500 | 33.000 | 18 | 2.400 |
| 22 | C5733 | 1 | 1 | 12.008 | 12.008 | 18 | 2.400 |
| 23 | C7300 | 2,4 | 4 | 0.365 | 1.460 | 18 | 2.400 |
| 24 | C7332 | 3,5 | 4 | 23.725 | 94.900 | 18 | 2.400 |
| 25 | C7341 | 1 | 1 | 29.930 | 29.930 | 18 | 2.400 |
| 26 | C7341 | 1 | 1 | 29.412 | 29.412 | 18 | 2.400 |
| 27 | C7433 | 1 | 2 | 11.474 | 22.947 | 18 | 2.400 |
| 28 | C7433 | 1 | 1 | 6.600 | 6.600 | 18 | 2.400 |
| 29 | C7433 | 1 | 2 | 6.859 | 13.718 | 18 | 2.400 |
| 30 | C7433 | 1 | 3 | 6.259 | 18.776 | 18 | 2.400 |
| 31 | C7500 | 2 | 2 | 0.113 | 0.226 | 18 | 2.400 |
| 32 | C7500 | 2,4 | 4 | 0.375 | 1.500 | 18 | 2.400 |
| 33 | C7500 | 4 | 1 | 0.165 | 0.165 | 18 | 2.400 |
| 34 | C7500 | 4 | 1 | 0.178 | 0.178 | 18 | 2.400 |
| 35 | C7532 | 3 | 1 | 11.820 | 11.820 | 18 | 2.400 |
| 36 | C7532 | 3,5 | 4 | 24.375 | 97.500 | 18 | 2.400 |
| 37 | C7532 | 5 | 1 | 9.463 | 9.463 | 18 | 2.400 |
| 38 | C7532 | 5 | 1 | 11.970 | 11.970 | 18 | 2.400 |
| 39 | C7533 | 1 | 1 | 24.750 | 24.750 | 18 | 2.400 |
| 40 | C7541 | 1 | 3 | 30.750 | 92.250 | 18 | 2.400 |
| 41 | C7541 | 1 | 1 | 26.023 | 26.023 | 18 | 2.400 |
| 42 | C7541 | 1 | 1 | 25.492 | 25.492 | 18 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 888.034 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1333 | 1 | 1 | 4.290 | 4.290 | 18 | 2.400 |
| 2 | C1620 | 1 | 1 | 2.590 | 2.590 | 18 | 2.400 |
| 3 | C1633 | 1 | 3 | 5.280 | 15.840 | 18 | 2.400 |
| 4 | C1900 | 2,4 | 5 | 0.095 | 0.475 | 18 | 2.400 |
| 5 | C1919 | 3,5 | 4 | 3.705 | 14.820 | 18 | 2.400 |
| 6 | C1941 | 1 | 1 | 7.790 | 7.790 | 18 | 2.400 |
| 7 | C2333 | 1 | 1 | 7.062 | 7.062 | 18 | 2.400 |
| 8 | C2620 | 1 | 1 | 5.200 | 5.200 | 18 | 2.400 |
| 9 | C2633 | 1 | 1 | 8.580 | 8.580 | 18 | 2.400 |
| 10 | C3033 | 1 | 1 | 9.900 | 9.900 | 18 | 2.400 |
| 11 | C3133 | 1 | 1 | 8.798 | 8.798 | 18 | 2.400 |
| 12 | C3720 | 1 | 1 | 7.400 | 7.400 | 18 | 2.400 |
| 13 | C4021 | 1 | 3 | 8.400 | 25.200 | 18 | 2.400 |
| 14 | C4633 | 1 | 2 | 5.437 | 10.874 | 18 | 2.400 |
| 15 | C5000 | 2 | 1 | 0.371 | 0.371 | 18 | 2.400 |
| 16 | C5000 | 2 | 2 | 0.169 | 0.339 | 18 | 2.400 |
| 17 | C5000 | 2 | 2 | 0.142 | 0.284 | 18 | 2.400 |
| 18 | C5000 | 4 | 1 | 0.162 | 0.162 | 18 | 2.400 |
| 19 | C5000 | 4 | 1 | 0.142 | 0.142 | 18 | 2.400 |
| 20 | C5000 | 4 | 1 | 0.250 | 0.250 | 18 | 2.400 |
| 21 | C5020 | 1 | 1 | 6.766 | 6.766 | 18 | 2.400 |
| 22 | C5020 | 1 | 2 | 10.000 | 20.000 | 18 | 2.400 |
| 23 | C5020 | 1 | 2 | 4.114 | 8.228 | 18 | 2.400 |
| 24 | C5032 | 3 | 1 | 11.032 | 11.032 | 18 | 2.400 |
| 25 | C5032 | 3 | 1 | 9.047 | 9.047 | 18 | 2.400 |
| 26 | C5032 | 3,5 | 3 | 8.125 | 24.375 | 18 | 2.400 |
| 27 | C5032 | 5 | 1 | 16.250 | 16.250 | 18 | 2.400 |
| 28 | C5032 | 5 | 1 | 8.016 | 8.016 | 18 | 2.400 |
| 29 | C5233 | 1 | 1 | 15.141 | 15.141 | 18 | 2.400 |
| 30 | C6900 | 2 | 1 | 0.086 | 0.086 | 18 | 2.400 |
| 31 | C6900 | 2 | 1 | 0.171 | 0.171 | 18 | 2.400 |
| 32 | C6900 | 4 | 1 | 0.345 | 0.345 | 18 | 2.400 |
| 33 | C6932 | 3 | 1 | 14.772 | 14.772 | 18 | 2.400 |
| 34 | C6932 | 5 | 1 | 22.425 | 22.425 | 18 | 2.400 |
| 35 | C6941 | 1 | 1 | 28.290 | 28.290 | 18 | 2.400 |
| 36 | C7500 | 2,4 | 7 | 0.375 | 2.625 | 18 | 2.400 |
| 37 | C7500 | 2 | 1 | 0.157 | 0.157 | 18 | 2.400 |
| 38 | C7500 | 2 | 1 | 0.164 | 0.164 | 18 | 2.400 |
| 39 | C7500 | 2 | 1 | 0.121 | 0.121 | 18 | 2.400 |
| 40 | C7500 | 2 | 1 | 0.142 | 0.142 | 18 | 2.400 |
| 41 | C7500 | 2 | 2 | 0.164 | 0.328 | 18 | 2.400 |
| 42 | C7500 | 4 | 1 | 0.188 | 0.188 | 18 | 2.400 |
| 43 | C7500 | 4 | 1 | 0.169 | 0.169 | 18 | 2.400 |
| 44 | C7520 | 1 | 1 | 14.212 | 14.212 | 18 | 2.400 |
| 45 | C7532 | 3,5 | 6 | 24.375 | 146.250 | 18 | 2.400 |
| 46 | C7532 | 3 | 1 | 7.902 | 7.902 | 18 | 2.400 |
| 47 | C7532 | 3 | 1 | 12.188 | 12.188 | 18 | 2.400 |
| 48 | C7532 | 3 | 1 | 10.934 | 10.934 | 18 | 2.400 |
| 49 | C7532 | 3 | 1 | 7.521 | 7.521 | 18 | 2.400 |
| 50 | C7532 | 5 | 1 | 24.359 | 24.359 | 18 | 2.400 |
| 51 | C7532 | 5 | 1 | 9.953 | 9.953 | 18 | 2.400 |
| 52 | C7533 | 1 | 1 | 24.750 | 24.750 | 18 | 2.400 |
| 53 | C7541 | 1 | 1 | 30.647 | 30.647 | 18 | 2.400 |
| 54 | C7541 | 1 | 1 | 30.129 | 30.129 | 18 | 2.400 |
| 55 | C7541 | 1 | 4 | 30.750 | 123.000 | 18 | 2.400 |
| 56 | C7541 | 1 | 1 | 13.485 | 13.485 | 18 | 2.400 |
| 57 | C7541 | 1 | 1 | 13.352 | 13.352 | 18 | 2.400 |
| 58 | C7541 | 1 | 2 | 14.271 | 28.543 | 18 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 816.428 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C12028 | 3 | 1 | 33.600 | 33.600 | 18 | 2.400 |
| 2 | C12028 | 5 | 1 | 33.133 | 33.133 | 18 | 2.400 |
| 3 | C2333 | 1 | 1 | 6.223 | 6.223 | 18 | 2.400 |
| 4 | C2822 | 7~8 | 2 | 6.160 | 12.320 | 18 | 2.400 |
| 5 | C2833 | 1,3,5 | 3 | 9.240 | 27.720 | 18 | 2.400 |
| 6 | C3100 | 2,4 | 3 | 0.155 | 0.465 | 18 | 2.400 |
| 7 | C3100 | 2 | 1 | 0.126 | 0.126 | 18 | 2.400 |
| 8 | C3119 | 3,5 | 3 | 6.045 | 18.135 | 18 | 2.400 |
| 9 | C3119 | 5 | 1 | 3.023 | 3.023 | 18 | 2.400 |
| 10 | C3720 | 1 | 1 | 7.400 | 7.400 | 18 | 2.400 |
| 11 | C4021 | 1 | 3 | 8.400 | 25.200 | 18 | 2.400 |
| 12 | C5020 | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 18 | 2.400 |
| 13 | C5700 | 2 | 3 | 0.086 | 0.259 | 18 | 2.400 |
| 14 | C5700 | 2,4 | 5 | 0.285 | 1.425 | 18 | 2.400 |
| 15 | C5732 | 3 | 1 | 6.097 | 6.097 | 18 | 2.400 |
| 16 | C5732 | 3,5 | 5 | 18.525 | 92.625 | 18 | 2.400 |
| 17 | C5741 | 1 | 2 | 13.274 | 26.547 | 18 | 2.400 |
| 18 | C7100 | 2 | 2 | 0.152 | 0.305 | 18 | 2.400 |
| 19 | C7100 | 2 | 1 | 0.091 | 0.091 | 18 | 2.400 |
| 20 | C7100 | 2 | 1 | 0.112 | 0.112 | 18 | 2.400 |
| 21 | C7100 | 2,4 | 3 | 0.355 | 1.065 | 18 | 2.400 |
| 22 | C7100 | 4 | 1 | 0.151 | 0.151 | 18 | 2.400 |
| 23 | C7132 | 3 | 1 | 9.335 | 9.335 | 18 | 2.400 |
| 24 | C7132 | 3 | 1 | 7.720 | 7.720 | 18 | 2.400 |
| 25 | C7132 | 3,5 | 3 | 23.075 | 69.225 | 18 | 2.400 |
| 26 | C7132 | 5 | 1 | 8.816 | 8.816 | 18 | 2.400 |
| 27 | C7141 | 1 | 2 | 29.110 | 58.220 | 18 | 2.400 |
| 28 | C7141 | 1 | 2 | 12.823 | 25.646 | 18 | 2.400 |
| 29 | C7300 | 2 | 2 | 0.150 | 0.300 | 18 | 2.400 |
| 30 | C7300 | 4 | 1 | 0.144 | 0.144 | 18 | 2.400 |
| 31 | C7332 | 3 | 1 | 11.538 | 11.538 | 18 | 2.400 |
| 32 | C7332 | 5 | 1 | 8.080 | 8.080 | 18 | 2.400 |
| 33 | C7500 | 2,4 | 2 | 0.375 | 0.750 | 18 | 2.400 |
| 34 | C7532 | 3,5 | 2 | 24.375 | 48.750 | 18 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 554.547 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C12028 | 3,5 | 2 | 33.600 | 67.200 | 18 | 2.400 |
| 2 | C1620 | 1 | 1 | 2.548 | 2.548 | 18 | 2.400 |
| 3 | C1620 | 1 | 1 | 3.200 | 3.200 | 18 | 2.400 |
| 4 | C3033 | 1 | 1 | 9.900 | 9.900 | 18 | 2.400 |
| 5 | C3100 | 2,4 | 4 | 0.155 | 0.620 | 18 | 2.400 |
| 6 | C3119 | 3,5 | 4 | 6.045 | 24.180 | 18 | 2.400 |
| 7 | C3720 | 1 | 1 | 7.400 | 7.400 | 18 | 2.400 |
| 8 | C3720 | 1 | 1 | 6.588 | 6.588 | 18 | 2.400 |
| 9 | C4021 | 1 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 2.400 |
| 10 | C4041 | 1 | 1 | 16.400 | 16.400 | 18 | 2.400 |
| 11 | C4041 | 1 | 1 | 14.933 | 14.933 | 18 | 2.400 |
| 12 | C5000 | 2,4 | 2 | 0.250 | 0.500 | 18 | 2.400 |
| 13 | C5032 | 3,5 | 2 | 16.250 | 32.500 | 18 | 2.400 |
| 14 | C5700 | 2,4 | 5 | 0.285 | 1.425 | 18 | 2.400 |
| 15 | C5700 | 4 | 1 | 0.143 | 0.143 | 18 | 2.400 |
| 16 | C5732 | 3,5 | 4 | 18.525 | 74.100 | 18 | 2.400 |
| 17 | C5732 | 3 | 1 | 5.936 | 5.936 | 18 | 2.400 |
| 18 | C5732 | 5 | 1 | 9.263 | 9.263 | 18 | 2.400 |
| 19 | C7100 | 2 | 2 | 0.150 | 0.299 | 18 | 2.400 |
| 20 | C7100 | 2 | 1 | 0.208 | 0.208 | 18 | 2.400 |
| 21 | C7100 | 2 | 1 | 0.257 | 0.257 | 18 | 2.400 |
| 22 | C7100 | 4 | 1 | 0.153 | 0.153 | 18 | 2.400 |
| 23 | C7100 | 4 | 1 | 0.143 | 0.143 | 18 | 2.400 |
| 24 | C7100 | 4 | 1 | 0.158 | 0.158 | 18 | 2.400 |
| 25 | C7132 | 3 | 1 | 10.267 | 10.267 | 18 | 2.400 |
| 26 | C7132 | 3 | 1 | 6.497 | 6.497 | 18 | 2.400 |
| 27 | C7132 | 3 | 1 | 16.351 | 16.351 | 18 | 2.400 |
| 28 | C7132 | 5 | 1 | 9.906 | 9.906 | 18 | 2.400 |
| 29 | C7132 | 5 | 1 | 9.756 | 9.756 | 18 | 2.400 |
| 30 | C7132 | 5 | 1 | 9.294 | 9.294 | 18 | 2.400 |
| 31 | C7141 | 1 | 3 | 29.110 | 87.330 | 18 | 2.400 |
| 32 | C8333 | 1 | 2 | 7.032 | 14.065 | 18 | 2.400 |
| 33 | C8333 | 1 | 1 | 7.561 | 7.561 | 18 | 2.400 |
| 34 | C8533 | 1 | 1 | 28.050 | 28.050 | 18 | 2.400 |
| 35 | C9000 | 2,4 | 2 | 0.450 | 0.900 | 18 | 2.400 |
| 36 | C9032 | 3,5 | 2 | 29.250 | 58.500 | 18 | 2.400 |
| 37 | C9241 | 1 | 1 | 36.551 | 36.551 | 18 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 581.482 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C15200 | 2,4 | 2 | 0.760 | 1.520 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 2 | C15232 | 3,5 | 2 | 49.400 | 98.800 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 3 | C1620 | 1 | 1 | 3.200 | 3.200 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 4 | C1900 | 2,4 | 15 | 0.095 | 1.425 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 5 | C1919 | 3,5 | 16 | 3.705 | 59.280 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 6 | C1933 | 1 | 1 | 6.270 | 6.270 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 7 | C2021 | 1 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 8 | C2233 | 1 | 1 | 6.016 | 6.016 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 9 | C2233 | 1 | 1 | 12.034 | 12.034 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 10 | C2233 | 1 | 1 | 4.020 | 4.020 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 11 | C3733 | 1 | 1 | 11.401 | 11.401 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 12 | C4021 | 1 | 2 | 8.400 | 16.800 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 13 | C5000 | 2 | 2 | 0.109 | 0.218 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 14 | C5000 | 2,4 | 2 | 0.250 | 0.500 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 15 | C5000 | 4 | 1 | 0.166 | 0.166 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 16 | C5020 | 1 | 4 | 10.000 | 40.000 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 17 | C5020 | 1 | 3 | 3.673 | 11.020 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 18 | C5032 | 3 | 1 | 6.236 | 6.236 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 19 | C5032 | 3,5 | 2 | 16.250 | 32.500 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 20 | C5032 | 5 | 1 | 8.343 | 8.343 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 21 | C5033 | 1 | 2 | 16.500 | 33.000 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 22 | C5733 | 1 | 1 | 12.008 | 12.008 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 23 | C7300 | 2,4 | 4 | 0.365 | 1.460 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 24 | C7332 | 3,5 | 4 | 23.725 | 94.900 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 25 | C7341 | 1 | 1 | 29.930 | 29.930 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 26 | C7341 | 1 | 1 | 29.412 | 29.412 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 27 | C7433 | 1 | 2 | 11.474 | 22.947 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 28 | C7433 | 1 | 1 | 6.600 | 6.600 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 29 | C7433 | 1 | 2 | 6.859 | 13.718 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 30 | C7433 | 1 | 3 | 6.259 | 18.776 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 31 | C7500 | 2 | 2 | 0.113 | 0.226 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 32 | C7500 | 2,4 | 4 | 0.375 | 1.500 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 33 | C7500 | 4 | 1 | 0.165 | 0.165 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 34 | C7500 | 4 | 1 | 0.178 | 0.178 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 35 | C7532 | 3 | 1 | 11.820 | 11.820 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 36 | C7532 | 3,5 | 4 | 24.375 | 97.500 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 37 | C7532 | 5 | 1 | 9.463 | 9.463 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 38 | C7532 | 5 | 1 | 11.970 | 11.970 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 39 | C7533 | 1 | 1 | 24.750 | 24.750 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 40 | C7541 | 1 | 3 | 30.750 | 92.250 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 41 | C7541 | 1 | 1 | 26.023 | 26.023 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 42 | C7541 | 1 | 1 | 25.492 | 25.492 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 888.034 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.609 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1333 | 1 | 1 | 4.290 | 4.290 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 2 | C1620 | 1 | 1 | 2.590 | 2.590 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 3 | C1633 | 1 | 3 | 5.280 | 15.840 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 4 | C1900 | 2,4 | 5 | 0.095 | 0.475 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 5 | C1919 | 3,5 | 4 | 3.705 | 14.820 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 6 | C1941 | 1 | 1 | 7.790 | 7.790 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 7 | C2333 | 1 | 1 | 7.062 | 7.062 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 8 | C2620 | 1 | 1 | 5.200 | 5.200 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 9 | C2633 | 1 | 1 | 8.580 | 8.580 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 10 | C3033 | 1 | 1 | 9.900 | 9.900 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 11 | C3133 | 1 | 1 | 8.798 | 8.798 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 12 | C3720 | 1 | 1 | 7.400 | 7.400 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 13 | C4021 | 1 | 3 | 8.400 | 25.200 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 14 | C4633 | 1 | 2 | 5.437 | 10.874 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 15 | C5000 | 2 | 1 | 0.371 | 0.371 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 16 | C5000 | 2 | 2 | 0.169 | 0.339 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 17 | C5000 | 2 | 2 | 0.142 | 0.284 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 18 | C5000 | 4 | 1 | 0.162 | 0.162 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 19 | C5000 | 4 | 1 | 0.142 | 0.142 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 20 | C5000 | 4 | 1 | 0.250 | 0.250 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 21 | C5020 | 1 | 1 | 6.766 | 6.766 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 22 | C5020 | 1 | 2 | 10.000 | 20.000 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 23 | C5020 | 1 | 2 | 4.114 | 8.228 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 24 | C5032 | 3 | 1 | 11.032 | 11.032 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 25 | C5032 | 3 | 1 | 9.047 | 9.047 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 26 | C5032 | 3,5 | 3 | 8.125 | 24.375 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 27 | C5032 | 5 | 1 | 16.250 | 16.250 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 28 | C5032 | 5 | 1 | 8.016 | 8.016 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 29 | C5233 | 1 | 1 | 15.141 | 15.141 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 30 | C6900 | 2 | 1 | 0.086 | 0.086 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 31 | C6900 | 2 | 1 | 0.171 | 0.171 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 32 | C6900 | 4 | 1 | 0.345 | 0.345 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 33 | C6932 | 3 | 1 | 14.772 | 14.772 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 34 | C6932 | 5 | 1 | 22.425 | 22.425 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 35 | C6941 | 1 | 1 | 28.290 | 28.290 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 36 | C7500 | 2,4 | 7 | 0.375 | 2.625 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 37 | C7500 | 2 | 1 | 0.157 | 0.157 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 38 | C7500 | 2 | 1 | 0.164 | 0.164 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 39 | C7500 | 2 | 1 | 0.121 | 0.121 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 40 | C7500 | 2 | 1 | 0.142 | 0.142 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 41 | C7500 | 2 | 2 | 0.164 | 0.328 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 42 | C7500 | 4 | 1 | 0.188 | 0.188 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 43 | C7500 | 4 | 1 | 0.169 | 0.169 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 44 | C7520 | 1 | 1 | 14.212 | 14.212 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 45 | C7532 | 3,5 | 6 | 24.375 | 146.250 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 46 | C7532 | 3 | 1 | 7.902 | 7.902 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 47 | C7532 | 3 | 1 | 12.188 | 12.188 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 48 | C7532 | 3 | 1 | 10.934 | 10.934 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 49 | C7532 | 3 | 1 | 7.521 | 7.521 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 50 | C7532 | 5 | 1 | 24.359 | 24.359 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 51 | C7532 | 5 | 1 | 9.953 | 9.953 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 52 | C7533 | 1 | 1 | 24.750 | 24.750 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 53 | C7541 | 1 | 1 | 30.647 | 30.647 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 54 | C7541 | 1 | 1 | 30.129 | 30.129 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 55 | C7541 | 1 | 4 | 30.750 | 123.000 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 56 | C7541 | 1 | 1 | 13.485 | 13.485 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 57 | C7541 | 1 | 1 | 13.352 | 13.352 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 58 | C7541 | 1 | 2 | 14.271 | 28.543 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 816.428 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.609 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C12028 | 3 | 1 | 33.600 | 33.600 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 2 | C12028 | 5 | 1 | 33.133 | 33.133 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 3 | C2333 | 1 | 1 | 6.223 | 6.223 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 4 | C2822 | 7~8 | 2 | 6.160 | 12.320 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 5 | C2833 | 1,3,5 | 3 | 9.240 | 27.720 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 6 | C3100 | 2,4 | 3 | 0.155 | 0.465 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 7 | C3100 | 2 | 1 | 0.126 | 0.126 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 8 | C3119 | 3,5 | 3 | 6.045 | 18.135 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 9 | C3119 | 5 | 1 | 3.023 | 3.023 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 10 | C3720 | 1 | 1 | 7.400 | 7.400 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 11 | C4021 | 1 | 3 | 8.400 | 25.200 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 12 | C5020 | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 13 | C5700 | 2 | 3 | 0.086 | 0.259 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 14 | C5700 | 2,4 | 5 | 0.285 | 1.425 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 15 | C5732 | 3 | 1 | 6.097 | 6.097 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 16 | C5732 | 3,5 | 5 | 18.525 | 92.625 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 17 | C5741 | 1 | 2 | 13.274 | 26.547 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 18 | C7100 | 2 | 2 | 0.152 | 0.305 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 19 | C7100 | 2 | 1 | 0.091 | 0.091 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 20 | C7100 | 2 | 1 | 0.112 | 0.112 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 21 | C7100 | 2,4 | 3 | 0.355 | 1.065 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 22 | C7100 | 4 | 1 | 0.151 | 0.151 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 23 | C7132 | 3 | 1 | 9.335 | 9.335 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 24 | C7132 | 3 | 1 | 7.720 | 7.720 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 25 | C7132 | 3,5 | 3 | 23.075 | 69.225 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 26 | C7132 | 5 | 1 | 8.816 | 8.816 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 27 | C7141 | 1 | 2 | 29.110 | 58.220 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 28 | C7141 | 1 | 2 | 12.823 | 25.646 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 29 | C7300 | 2 | 2 | 0.150 | 0.300 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 30 | C7300 | 4 | 1 | 0.144 | 0.144 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 31 | C7332 | 3 | 1 | 11.538 | 11.538 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 32 | C7332 | 5 | 1 | 8.080 | 8.080 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 33 | C7500 | 2,4 | 2 | 0.375 | 0.750 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 34 | C7532 | 3,5 | 2 | 24.375 | 48.750 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 554.547 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.609 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C12028 | 3,5 | 2 | 33.600 | 67.200 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 2 | C1620 | 1 | 1 | 2.548 | 2.548 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 3 | C1620 | 1 | 1 | 3.200 | 3.200 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 4 | C3033 | 1 | 1 | 9.900 | 9.900 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 5 | C3100 | 2,4 | 4 | 0.155 | 0.620 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 6 | C3119 | 3,5 | 4 | 6.045 | 24.180 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 7 | C3720 | 1 | 1 | 7.400 | 7.400 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 8 | C3720 | 1 | 1 | 6.588 | 6.588 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 9 | C4021 | 1 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 10 | C4041 | 1 | 1 | 16.400 | 16.400 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 11 | C4041 | 1 | 1 | 14.933 | 14.933 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 12 | C5000 | 2,4 | 2 | 0.250 | 0.500 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 13 | C5032 | 3,5 | 2 | 16.250 | 32.500 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 14 | C5700 | 2,4 | 5 | 0.285 | 1.425 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 15 | C5700 | 4 | 1 | 0.143 | 0.143 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 16 | C5732 | 3,5 | 4 | 18.525 | 74.100 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 17 | C5732 | 3 | 1 | 5.936 | 5.936 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 18 | C5732 | 5 | 1 | 9.263 | 9.263 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 19 | C7100 | 2 | 2 | 0.150 | 0.299 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 20 | C7100 | 2 | 1 | 0.208 | 0.208 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 21 | C7100 | 2 | 1 | 0.257 | 0.257 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 22 | C7100 | 4 | 1 | 0.153 | 0.153 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 23 | C7100 | 4 | 1 | 0.143 | 0.143 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 24 | C7100 | 4 | 1 | 0.158 | 0.158 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 25 | C7132 | 3 | 1 | 10.267 | 10.267 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 26 | C7132 | 3 | 1 | 6.497 | 6.497 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 27 | C7132 | 3 | 1 | 16.351 | 16.351 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 28 | C7132 | 5 | 1 | 9.906 | 9.906 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 29 | C7132 | 5 | 1 | 9.756 | 9.756 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 30 | C7132 | 5 | 1 | 9.294 | 9.294 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 31 | C7141 | 1 | 3 | 29.110 | 87.330 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 32 | C8333 | 1 | 2 | 7.032 | 14.065 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 33 | C8333 | 1 | 1 | 7.561 | 7.561 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 34 | C8533 | 1 | 1 | 28.050 | 28.050 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 35 | C9000 | 2,4 | 2 | 0.450 | 0.900 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 36 | C9032 | 3,5 | 2 | 29.250 | 58.500 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 37 | C9241 | 1 | 1 | 36.551 | 36.551 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 581.482 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.609 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 888.03 | 2.40 | 0.61 | 0.28 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 不满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 816.43 | 2.40 | 0.61 | 0.27 | K≤3.00, SHGC≤0.48 | 不满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 554.55 | 2.40 | 0.61 | 0.32 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 不满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 581.48 | 2.40 | 0.61 | 0.34 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 不满足 |
| 综合平均 |  | 2840.49 | 2.40 | 0.61 | 0.29 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1004 | 290.59 |  | 130.01 | C2833 | 9.24 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2333 | 6.22 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7533 | 24.75 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1005 | 274.52 |  | 44.30 | C1620 | 2.55 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1620 | 3.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1006 | 267.21 |  | 84.30 | C5020 | 10.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2021 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1620 | 3.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1010 | 171.57 |  | 48.88 | C5020 | 10.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 1033 | 47.90 |  | 83.73 | C5020 | 10.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C5020 | 4.11 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5020 | 4.11 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1041 | 43.32 |  | 68.35 | C4041 | 14.93 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 1050 | 39.51 |  | 31.59 | C3720 | 7.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 1056 | 32.91 |  | 84.83 | C4021 | 8.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 1058 | 31.62 |  | 68.34 | C4021 | 8.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 1065 | 30.02 |  | 42.12 | C5020 | 3.67 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C5020 | 3.67 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5020 | 3.67 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1071 | 27.26 |  | 57.80 | C3033 | 9.90 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 1080 | 23.70 |  | 42.12 | C1620 | 2.59 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4021 | 8.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1081 | 23.04 |  | 54.82 | C4021 | 8.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 1082 | 23.04 |  | 54.82 | C4021 | 8.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 1083 | 22.88 |  | 23.92 | C2333 | 7.06 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 1118 | 15.11 |  | 43.80 | C5733 | 12.01 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 1122 | 13.48 |  | 21.06 | C2233 | 6.02 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
| 2 | 2009 | 162.00 |  | 6.52 | C7500 | 0.38 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7500 | 0.38 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5000 | 0.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1900 | 0.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1900 | 0.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1900 | 0.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2016 | 100.63 |  | 0.94 | C1900 | 0.10 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 2020 | 93.11 |  | 0.60 | C7500 | 0.11 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 2024 | 66.99 |  | 2.74 | C9000 | 0.45 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 2026 | 66.76 |  | 1.69 | C6900 | 0.09 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C6900 | 0.17 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2027 | 61.24 |  | 3.09 | C5700 | 0.29 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1900 | 0.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2028 | 60.06 |  | 1.60 | C3100 | 0.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7100 | 0.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2029 | 57.18 |  | 1.96 | C7100 | 0.36 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 2031 | 56.76 |  | 1.96 | C7100 | 0.26 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 2034 | 54.38 |  | 1.55 | C7500 | 0.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7500 | 0.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2039 | 51.33 |  | 1.78 | C7100 | 0.09 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7100 | 0.11 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5700 | 0.09 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2040 | 51.61 |  | 1.65 | C7500 | 0.38 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 2041 | 48.87 |  | 2.56 | C1900 | 0.10 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1900 | 0.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1900 | 0.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1900 | 0.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2042 | 50.13 |  | 1.60 | C5000 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 2047 | 46.52 |  | 1.62 | C7500 | 0.12 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7500 | 0.14 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2048 | 46.02 |  | 1.60 | C7100 | 0.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7100 | 0.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2050 | 45.66 |  | 2.69 | C5700 | 0.29 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 2051 | 44.88 |  | 1.06 | C5000 | 0.11 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 2056 | 39.21 |  | 3.09 | C1900 | 0.10 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1900 | 0.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5700 | 0.29 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2059 | 36.26 |  | 1.60 | C7500 | 0.38 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 2060 | 35.55 |  | 1.62 | C5000 | 0.11 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7500 | 0.11 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2061 | 35.28 |  | 1.24 | C7100 | 0.21 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 2065 | 33.39 |  | 1.17 | C5700 | 0.09 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C5700 | 0.09 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2071 | 30.02 |  | 1.62 | C5000 | 0.17 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C5000 | 0.17 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2072 | 30.02 |  | 1.62 | C7500 | 0.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7500 | 0.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2073 | 30.02 |  | 1.62 | C5000 | 0.14 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C5000 | 0.14 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2075 | 29.50 |  | 1.04 | C7300 | 0.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 2077 | 28.55 |  | 1.01 | C7300 | 0.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 2078 | 28.26 |  | 1.62 | C7500 | 0.38 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 2086 | 23.70 |  | 1.62 | C7500 | 0.38 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 2087 | 23.07 |  | 2.12 | C5000 | 0.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 2088 | 23.04 |  | 2.11 | C5700 | 0.29 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 2089 | 23.04 |  | 2.11 | C5700 | 0.29 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 2091 | 22.42 |  | 0.80 | C7100 | 0.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 2092 | 22.42 |  | 0.80 | C3100 | 0.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 2093 | 22.42 |  | 0.80 | C3100 | 0.13 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 2094 | 22.42 |  | 0.80 | C3100 | 0.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
| 3 | 3037 | 48.87 |  | 55.04 | C1919 | 3.71 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1919 | 3.71 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1919 | 3.71 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1919 | 3.71 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3046 | 44.88 |  | 22.79 | C5032 | 6.24 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3061 | 35.24 |  | 26.54 | C7132 | 7.72 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3064 | 33.99 |  | 54.56 | C5032 | 16.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3070 | 30.84 |  | 23.34 | C5732 | 6.10 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3071 | 30.02 |  | 34.83 | C5032 | 9.05 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 3072 | 30.02 |  | 34.83 | C7532 | 7.52 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 3078 | 28.26 |  | 34.83 | C7532 | 10.93 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 3082 | 27.96 |  | 44.94 | C5732 | 5.94 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  | 3123 | 15.51 |  | 21.07 | C1919 | 3.71 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
| 4 | 4001 | 2455.91 |  | 8.99 | C7300 | 0.37 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7300 | 0.37 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C15200 | 0.76 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1900 | 0.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1900 | 0.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1900 | 0.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4009 | 153.32 |  | 10.78 | C7500 | 0.38 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7500 | 0.38 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5000 | 0.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C6900 | 0.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1900 | 0.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5700 | 0.29 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4010 | 130.85 |  | 4.94 | C5700 | 0.29 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7100 | 0.36 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C7100 | 0.36 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4018 | 67.06 |  | 6.10 | C9000 | 0.45 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 4020 | 69.34 |  | 3.05 | C1900 | 0.10 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C5700 | 0.29 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4022 | 67.85 |  | 3.24 | C7500 | 0.38 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C7500 | 0.38 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4025 | 63.24 |  | 1.62 | C7500 | 0.19 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 4026 | 61.39 |  | 3.09 | C1900 | 0.10 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C5700 | 0.29 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4033 | 47.00 |  | 2.86 | C1900 | 0.10 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1900 | 0.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1900 | 0.10 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4036 | 46.19 |  | 1.60 | C3100 | 0.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 4037 | 46.19 |  | 1.60 | C7100 | 0.15 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3100 | 0.16 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4038 | 46.10 |  | 1.62 | C5000 | 0.17 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 4039 | 46.10 |  | 1.62 | C7500 | 0.18 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 4040 | 45.85 |  | 2.82 | C5700 | 0.14 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 4041 | 45.83 |  | 1.62 | C7500 | 0.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 4048 | 41.46 |  | 1.44 | C7300 | 0.14 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 4055 | 39.66 |  | 1.62 | C7500 | 0.38 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 4056 | 39.66 |  | 1.62 | C7500 | 0.38 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 4060 | 36.57 |  | 1.60 | C7500 | 0.38 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 4076 | 28.11 |  | 1.16 | C5000 | 0.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 4084 | 23.49 |  | 0.81 | C7500 | 0.17 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 4087 | 23.49 |  | 0.81 | C5000 | 0.14 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 4088 | 23.49 |  | 0.81 | C5000 | 0.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 4092 | 22.42 |  | 2.02 | C7100 | 0.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 4093 | 22.42 |  | 1.44 | C3100 | 0.16 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  | 4095 | 22.34 |  | 2.02 | C7100 | 0.14 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
| 5 | 5020 | 86.09 |  | 83.92 | C5732 | 18.53 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1919 | 3.71 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5029 | 58.51 |  | 43.34 | C7332 | 8.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 5040 | 46.19 |  | 34.40 | C7132 | 8.82 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 5042 | 45.85 |  | 34.40 | C7132 | 9.76 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 5043 | 45.85 |  | 34.40 | C7132 | 9.91 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 5044 | 45.83 |  | 34.73 | C7532 | 9.46 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 5048 | 45.48 |  | 57.74 | C5732 | 9.26 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 5066 | 33.81 |  | 54.46 | C5032 | 16.25 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 5094 | 22.50 |  | 17.20 | C3119 | 3.02 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 5113 | 16.29 |  | 12.90 | C1919 | 3.71 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 0.00 | 888.03 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 0.00 | 816.43 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.00 | 554.55 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 581.48 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | － | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板构造 | 不满足 | 可 |
| 7 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 8 | 有效通风换气面积 | 不适宜 | 可 |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 10 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 11 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足要求，需依据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的要求进行节能设计的权衡判断。

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 干硬性水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 细石混凝土随捣随抹 | 40 | 1.510 | 15.892 | 1.00 | 0.026 | 0.421 |
| 低强度砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 挤塑聚苯板 | 200 | 0.042 | 0.360 | 1.30 | 3.663 | 1.714 |
| 防水卷材 | 1.5 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.009 | 0.029 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 291.5 | － | － | － | 3.752 | 2.776 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=0.7 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 矿棉板 | 20 | 0.060 | 1.260 | 1.15 | 0.290 | 0.420 |
| 矿棉带 | 150 | 0.060 | 1.260 | 1.15 | 2.174 | 3.150 |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 多孔砖页岩砖块 | 200 | 0.730 | 6.901 | 1.00 | 0.274 | 1.891 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 2.748 | 5.583 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2259.28 | 1.000 | 0.34 | 5.58 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.10 = 0.37 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2222.14 | 1.000 | 0.34 | 5.58 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.10 = 0.37 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1133.35 | 1.000 | 0.34 | 5.58 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.10 = 0.37 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1089.60 | 1.000 | 0.34 | 5.58 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.10 = 0.37 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 6704.38 | 1.000 | 0.34 | 5.58 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 × 1.10 = 0.37 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Low-E中空玻璃窗低 | 18 | 2.40 | 0.61 | 0.800 |  |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C15200 | 2,4 | 2 | 0.760 | 1.520 | 18 | 2.400 |
| 2 | C15232 | 3,5 | 2 | 49.400 | 98.800 | 18 | 2.400 |
| 3 | C1620 | 1 | 1 | 3.200 | 3.200 | 18 | 2.400 |
| 4 | C1900 | 2,4 | 15 | 0.095 | 1.425 | 18 | 2.400 |
| 5 | C1919 | 3,5 | 16 | 3.705 | 59.280 | 18 | 2.400 |
| 6 | C1933 | 1 | 1 | 6.270 | 6.270 | 18 | 2.400 |
| 7 | C2021 | 1 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 2.400 |
| 8 | C2233 | 1 | 1 | 6.016 | 6.016 | 18 | 2.400 |
| 9 | C2233 | 1 | 1 | 12.034 | 12.034 | 18 | 2.400 |
| 10 | C2233 | 1 | 1 | 4.020 | 4.020 | 18 | 2.400 |
| 11 | C3733 | 1 | 1 | 11.401 | 11.401 | 18 | 2.400 |
| 12 | C4021 | 1 | 2 | 8.400 | 16.800 | 18 | 2.400 |
| 13 | C5000 | 2 | 2 | 0.109 | 0.218 | 18 | 2.400 |
| 14 | C5000 | 2,4 | 2 | 0.250 | 0.500 | 18 | 2.400 |
| 15 | C5000 | 4 | 1 | 0.166 | 0.166 | 18 | 2.400 |
| 16 | C5020 | 1 | 4 | 10.000 | 40.000 | 18 | 2.400 |
| 17 | C5020 | 1 | 3 | 3.673 | 11.020 | 18 | 2.400 |
| 18 | C5032 | 3 | 1 | 6.236 | 6.236 | 18 | 2.400 |
| 19 | C5032 | 3,5 | 2 | 16.250 | 32.500 | 18 | 2.400 |
| 20 | C5032 | 5 | 1 | 8.343 | 8.343 | 18 | 2.400 |
| 21 | C5033 | 1 | 2 | 16.500 | 33.000 | 18 | 2.400 |
| 22 | C5733 | 1 | 1 | 12.008 | 12.008 | 18 | 2.400 |
| 23 | C7300 | 2,4 | 4 | 0.365 | 1.460 | 18 | 2.400 |
| 24 | C7332 | 3,5 | 4 | 23.725 | 94.900 | 18 | 2.400 |
| 25 | C7341 | 1 | 1 | 29.930 | 29.930 | 18 | 2.400 |
| 26 | C7341 | 1 | 1 | 29.412 | 29.412 | 18 | 2.400 |
| 27 | C7433 | 1 | 2 | 11.474 | 22.947 | 18 | 2.400 |
| 28 | C7433 | 1 | 1 | 6.600 | 6.600 | 18 | 2.400 |
| 29 | C7433 | 1 | 2 | 6.859 | 13.718 | 18 | 2.400 |
| 30 | C7433 | 1 | 3 | 6.259 | 18.776 | 18 | 2.400 |
| 31 | C7500 | 2 | 2 | 0.113 | 0.226 | 18 | 2.400 |
| 32 | C7500 | 2,4 | 4 | 0.375 | 1.500 | 18 | 2.400 |
| 33 | C7500 | 4 | 1 | 0.165 | 0.165 | 18 | 2.400 |
| 34 | C7500 | 4 | 1 | 0.178 | 0.178 | 18 | 2.400 |
| 35 | C7532 | 3 | 1 | 11.820 | 11.820 | 18 | 2.400 |
| 36 | C7532 | 3,5 | 4 | 24.375 | 97.500 | 18 | 2.400 |
| 37 | C7532 | 5 | 1 | 9.463 | 9.463 | 18 | 2.400 |
| 38 | C7532 | 5 | 1 | 11.970 | 11.970 | 18 | 2.400 |
| 39 | C7533 | 1 | 1 | 24.750 | 24.750 | 18 | 2.400 |
| 40 | C7541 | 1 | 3 | 30.750 | 92.250 | 18 | 2.400 |
| 41 | C7541 | 1 | 1 | 26.023 | 26.023 | 18 | 2.400 |
| 42 | C7541 | 1 | 1 | 25.492 | 25.492 | 18 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 888.034 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1333 | 1 | 1 | 4.290 | 4.290 | 18 | 2.400 |
| 2 | C1620 | 1 | 1 | 2.590 | 2.590 | 18 | 2.400 |
| 3 | C1633 | 1 | 3 | 5.280 | 15.840 | 18 | 2.400 |
| 4 | C1900 | 2,4 | 5 | 0.095 | 0.475 | 18 | 2.400 |
| 5 | C1919 | 3,5 | 4 | 3.705 | 14.820 | 18 | 2.400 |
| 6 | C1941 | 1 | 1 | 7.790 | 7.790 | 18 | 2.400 |
| 7 | C2333 | 1 | 1 | 7.062 | 7.062 | 18 | 2.400 |
| 8 | C2620 | 1 | 1 | 5.200 | 5.200 | 18 | 2.400 |
| 9 | C2633 | 1 | 1 | 8.580 | 8.580 | 18 | 2.400 |
| 10 | C3033 | 1 | 1 | 9.900 | 9.900 | 18 | 2.400 |
| 11 | C3133 | 1 | 1 | 8.798 | 8.798 | 18 | 2.400 |
| 12 | C3720 | 1 | 1 | 7.400 | 7.400 | 18 | 2.400 |
| 13 | C4021 | 1 | 3 | 8.400 | 25.200 | 18 | 2.400 |
| 14 | C4633 | 1 | 2 | 5.437 | 10.874 | 18 | 2.400 |
| 15 | C5000 | 2 | 1 | 0.371 | 0.371 | 18 | 2.400 |
| 16 | C5000 | 2 | 2 | 0.169 | 0.339 | 18 | 2.400 |
| 17 | C5000 | 2 | 2 | 0.142 | 0.284 | 18 | 2.400 |
| 18 | C5000 | 4 | 1 | 0.162 | 0.162 | 18 | 2.400 |
| 19 | C5000 | 4 | 1 | 0.142 | 0.142 | 18 | 2.400 |
| 20 | C5000 | 4 | 1 | 0.250 | 0.250 | 18 | 2.400 |
| 21 | C5020 | 1 | 1 | 6.766 | 6.766 | 18 | 2.400 |
| 22 | C5020 | 1 | 2 | 10.000 | 20.000 | 18 | 2.400 |
| 23 | C5020 | 1 | 2 | 4.114 | 8.228 | 18 | 2.400 |
| 24 | C5032 | 3 | 1 | 11.032 | 11.032 | 18 | 2.400 |
| 25 | C5032 | 3 | 1 | 9.047 | 9.047 | 18 | 2.400 |
| 26 | C5032 | 3,5 | 3 | 8.125 | 24.375 | 18 | 2.400 |
| 27 | C5032 | 5 | 1 | 16.250 | 16.250 | 18 | 2.400 |
| 28 | C5032 | 5 | 1 | 8.016 | 8.016 | 18 | 2.400 |
| 29 | C5233 | 1 | 1 | 15.141 | 15.141 | 18 | 2.400 |
| 30 | C6900 | 2 | 1 | 0.086 | 0.086 | 18 | 2.400 |
| 31 | C6900 | 2 | 1 | 0.171 | 0.171 | 18 | 2.400 |
| 32 | C6900 | 4 | 1 | 0.345 | 0.345 | 18 | 2.400 |
| 33 | C6932 | 3 | 1 | 14.772 | 14.772 | 18 | 2.400 |
| 34 | C6932 | 5 | 1 | 22.425 | 22.425 | 18 | 2.400 |
| 35 | C6941 | 1 | 1 | 28.290 | 28.290 | 18 | 2.400 |
| 36 | C7500 | 2,4 | 7 | 0.375 | 2.625 | 18 | 2.400 |
| 37 | C7500 | 2 | 1 | 0.157 | 0.157 | 18 | 2.400 |
| 38 | C7500 | 2 | 1 | 0.164 | 0.164 | 18 | 2.400 |
| 39 | C7500 | 2 | 1 | 0.121 | 0.121 | 18 | 2.400 |
| 40 | C7500 | 2 | 1 | 0.142 | 0.142 | 18 | 2.400 |
| 41 | C7500 | 2 | 2 | 0.164 | 0.328 | 18 | 2.400 |
| 42 | C7500 | 4 | 1 | 0.188 | 0.188 | 18 | 2.400 |
| 43 | C7500 | 4 | 1 | 0.169 | 0.169 | 18 | 2.400 |
| 44 | C7520 | 1 | 1 | 14.212 | 14.212 | 18 | 2.400 |
| 45 | C7532 | 3,5 | 6 | 24.375 | 146.250 | 18 | 2.400 |
| 46 | C7532 | 3 | 1 | 7.902 | 7.902 | 18 | 2.400 |
| 47 | C7532 | 3 | 1 | 12.188 | 12.188 | 18 | 2.400 |
| 48 | C7532 | 3 | 1 | 10.934 | 10.934 | 18 | 2.400 |
| 49 | C7532 | 3 | 1 | 7.521 | 7.521 | 18 | 2.400 |
| 50 | C7532 | 5 | 1 | 24.359 | 24.359 | 18 | 2.400 |
| 51 | C7532 | 5 | 1 | 9.953 | 9.953 | 18 | 2.400 |
| 52 | C7533 | 1 | 1 | 24.750 | 24.750 | 18 | 2.400 |
| 53 | C7541 | 1 | 1 | 30.647 | 30.647 | 18 | 2.400 |
| 54 | C7541 | 1 | 1 | 30.129 | 30.129 | 18 | 2.400 |
| 55 | C7541 | 1 | 4 | 30.750 | 123.000 | 18 | 2.400 |
| 56 | C7541 | 1 | 1 | 13.485 | 13.485 | 18 | 2.400 |
| 57 | C7541 | 1 | 1 | 13.352 | 13.352 | 18 | 2.400 |
| 58 | C7541 | 1 | 2 | 14.271 | 28.543 | 18 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 816.428 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C12028 | 3 | 1 | 33.600 | 33.600 | 18 | 2.400 |
| 2 | C12028 | 5 | 1 | 33.133 | 33.133 | 18 | 2.400 |
| 3 | C2333 | 1 | 1 | 6.223 | 6.223 | 18 | 2.400 |
| 4 | C2822 | 7~8 | 2 | 6.160 | 12.320 | 18 | 2.400 |
| 5 | C2833 | 1,3,5 | 3 | 9.240 | 27.720 | 18 | 2.400 |
| 6 | C3100 | 2,4 | 3 | 0.155 | 0.465 | 18 | 2.400 |
| 7 | C3100 | 2 | 1 | 0.126 | 0.126 | 18 | 2.400 |
| 8 | C3119 | 3,5 | 3 | 6.045 | 18.135 | 18 | 2.400 |
| 9 | C3119 | 5 | 1 | 3.023 | 3.023 | 18 | 2.400 |
| 10 | C3720 | 1 | 1 | 7.400 | 7.400 | 18 | 2.400 |
| 11 | C4021 | 1 | 3 | 8.400 | 25.200 | 18 | 2.400 |
| 12 | C5020 | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 18 | 2.400 |
| 13 | C5700 | 2 | 3 | 0.086 | 0.259 | 18 | 2.400 |
| 14 | C5700 | 2,4 | 5 | 0.285 | 1.425 | 18 | 2.400 |
| 15 | C5732 | 3 | 1 | 6.097 | 6.097 | 18 | 2.400 |
| 16 | C5732 | 3,5 | 5 | 18.525 | 92.625 | 18 | 2.400 |
| 17 | C5741 | 1 | 2 | 13.274 | 26.547 | 18 | 2.400 |
| 18 | C7100 | 2 | 2 | 0.152 | 0.305 | 18 | 2.400 |
| 19 | C7100 | 2 | 1 | 0.091 | 0.091 | 18 | 2.400 |
| 20 | C7100 | 2 | 1 | 0.112 | 0.112 | 18 | 2.400 |
| 21 | C7100 | 2,4 | 3 | 0.355 | 1.065 | 18 | 2.400 |
| 22 | C7100 | 4 | 1 | 0.151 | 0.151 | 18 | 2.400 |
| 23 | C7132 | 3 | 1 | 9.335 | 9.335 | 18 | 2.400 |
| 24 | C7132 | 3 | 1 | 7.720 | 7.720 | 18 | 2.400 |
| 25 | C7132 | 3,5 | 3 | 23.075 | 69.225 | 18 | 2.400 |
| 26 | C7132 | 5 | 1 | 8.816 | 8.816 | 18 | 2.400 |
| 27 | C7141 | 1 | 2 | 29.110 | 58.220 | 18 | 2.400 |
| 28 | C7141 | 1 | 2 | 12.823 | 25.646 | 18 | 2.400 |
| 29 | C7300 | 2 | 2 | 0.150 | 0.300 | 18 | 2.400 |
| 30 | C7300 | 4 | 1 | 0.144 | 0.144 | 18 | 2.400 |
| 31 | C7332 | 3 | 1 | 11.538 | 11.538 | 18 | 2.400 |
| 32 | C7332 | 5 | 1 | 8.080 | 8.080 | 18 | 2.400 |
| 33 | C7500 | 2,4 | 2 | 0.375 | 0.750 | 18 | 2.400 |
| 34 | C7532 | 3,5 | 2 | 24.375 | 48.750 | 18 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 554.547 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C12028 | 3,5 | 2 | 33.600 | 67.200 | 18 | 2.400 |
| 2 | C1620 | 1 | 1 | 2.548 | 2.548 | 18 | 2.400 |
| 3 | C1620 | 1 | 1 | 3.200 | 3.200 | 18 | 2.400 |
| 4 | C3033 | 1 | 1 | 9.900 | 9.900 | 18 | 2.400 |
| 5 | C3100 | 2,4 | 4 | 0.155 | 0.620 | 18 | 2.400 |
| 6 | C3119 | 3,5 | 4 | 6.045 | 24.180 | 18 | 2.400 |
| 7 | C3720 | 1 | 1 | 7.400 | 7.400 | 18 | 2.400 |
| 8 | C3720 | 1 | 1 | 6.588 | 6.588 | 18 | 2.400 |
| 9 | C4021 | 1 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 2.400 |
| 10 | C4041 | 1 | 1 | 16.400 | 16.400 | 18 | 2.400 |
| 11 | C4041 | 1 | 1 | 14.933 | 14.933 | 18 | 2.400 |
| 12 | C5000 | 2,4 | 2 | 0.250 | 0.500 | 18 | 2.400 |
| 13 | C5032 | 3,5 | 2 | 16.250 | 32.500 | 18 | 2.400 |
| 14 | C5700 | 2,4 | 5 | 0.285 | 1.425 | 18 | 2.400 |
| 15 | C5700 | 4 | 1 | 0.143 | 0.143 | 18 | 2.400 |
| 16 | C5732 | 3,5 | 4 | 18.525 | 74.100 | 18 | 2.400 |
| 17 | C5732 | 3 | 1 | 5.936 | 5.936 | 18 | 2.400 |
| 18 | C5732 | 5 | 1 | 9.263 | 9.263 | 18 | 2.400 |
| 19 | C7100 | 2 | 2 | 0.150 | 0.299 | 18 | 2.400 |
| 20 | C7100 | 2 | 1 | 0.208 | 0.208 | 18 | 2.400 |
| 21 | C7100 | 2 | 1 | 0.257 | 0.257 | 18 | 2.400 |
| 22 | C7100 | 4 | 1 | 0.153 | 0.153 | 18 | 2.400 |
| 23 | C7100 | 4 | 1 | 0.143 | 0.143 | 18 | 2.400 |
| 24 | C7100 | 4 | 1 | 0.158 | 0.158 | 18 | 2.400 |
| 25 | C7132 | 3 | 1 | 10.267 | 10.267 | 18 | 2.400 |
| 26 | C7132 | 3 | 1 | 6.497 | 6.497 | 18 | 2.400 |
| 27 | C7132 | 3 | 1 | 16.351 | 16.351 | 18 | 2.400 |
| 28 | C7132 | 5 | 1 | 9.906 | 9.906 | 18 | 2.400 |
| 29 | C7132 | 5 | 1 | 9.756 | 9.756 | 18 | 2.400 |
| 30 | C7132 | 5 | 1 | 9.294 | 9.294 | 18 | 2.400 |
| 31 | C7141 | 1 | 3 | 29.110 | 87.330 | 18 | 2.400 |
| 32 | C8333 | 1 | 2 | 7.032 | 14.065 | 18 | 2.400 |
| 33 | C8333 | 1 | 1 | 7.561 | 7.561 | 18 | 2.400 |
| 34 | C8533 | 1 | 1 | 28.050 | 28.050 | 18 | 2.400 |
| 35 | C9000 | 2,4 | 2 | 0.450 | 0.900 | 18 | 2.400 |
| 36 | C9032 | 3,5 | 2 | 29.250 | 58.500 | 18 | 2.400 |
| 37 | C9241 | 1 | 1 | 36.551 | 36.551 | 18 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 581.482 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C15200 | 2,4 | 2 | 0.760 | 1.520 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 2 | C15232 | 3,5 | 2 | 49.400 | 98.800 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 3 | C1620 | 1 | 1 | 3.200 | 3.200 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 4 | C1900 | 2,4 | 15 | 0.095 | 1.425 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 5 | C1919 | 3,5 | 16 | 3.705 | 59.280 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 6 | C1933 | 1 | 1 | 6.270 | 6.270 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 7 | C2021 | 1 | 1 | 4.200 | 4.200 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 8 | C2233 | 1 | 1 | 6.016 | 6.016 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 9 | C2233 | 1 | 1 | 12.034 | 12.034 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 10 | C2233 | 1 | 1 | 4.020 | 4.020 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 11 | C3733 | 1 | 1 | 11.401 | 11.401 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 12 | C4021 | 1 | 2 | 8.400 | 16.800 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 13 | C5000 | 2 | 2 | 0.109 | 0.218 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 14 | C5000 | 2,4 | 2 | 0.250 | 0.500 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 15 | C5000 | 4 | 1 | 0.166 | 0.166 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 16 | C5020 | 1 | 4 | 10.000 | 40.000 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 17 | C5020 | 1 | 3 | 3.673 | 11.020 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 18 | C5032 | 3 | 1 | 6.236 | 6.236 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 19 | C5032 | 3,5 | 2 | 16.250 | 32.500 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 20 | C5032 | 5 | 1 | 8.343 | 8.343 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 21 | C5033 | 1 | 2 | 16.500 | 33.000 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 22 | C5733 | 1 | 1 | 12.008 | 12.008 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 23 | C7300 | 2,4 | 4 | 0.365 | 1.460 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 24 | C7332 | 3,5 | 4 | 23.725 | 94.900 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 25 | C7341 | 1 | 1 | 29.930 | 29.930 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 26 | C7341 | 1 | 1 | 29.412 | 29.412 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 27 | C7433 | 1 | 2 | 11.474 | 22.947 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 28 | C7433 | 1 | 1 | 6.600 | 6.600 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 29 | C7433 | 1 | 2 | 6.859 | 13.718 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 30 | C7433 | 1 | 3 | 6.259 | 18.776 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 31 | C7500 | 2 | 2 | 0.113 | 0.226 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 32 | C7500 | 2,4 | 4 | 0.375 | 1.500 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 33 | C7500 | 4 | 1 | 0.165 | 0.165 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 34 | C7500 | 4 | 1 | 0.178 | 0.178 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 35 | C7532 | 3 | 1 | 11.820 | 11.820 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 36 | C7532 | 3,5 | 4 | 24.375 | 97.500 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 37 | C7532 | 5 | 1 | 9.463 | 9.463 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 38 | C7532 | 5 | 1 | 11.970 | 11.970 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 39 | C7533 | 1 | 1 | 24.750 | 24.750 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 40 | C7541 | 1 | 3 | 30.750 | 92.250 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 41 | C7541 | 1 | 1 | 26.023 | 26.023 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 42 | C7541 | 1 | 1 | 25.492 | 25.492 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 888.034 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.609 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1333 | 1 | 1 | 4.290 | 4.290 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 2 | C1620 | 1 | 1 | 2.590 | 2.590 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 3 | C1633 | 1 | 3 | 5.280 | 15.840 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 4 | C1900 | 2,4 | 5 | 0.095 | 0.475 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 5 | C1919 | 3,5 | 4 | 3.705 | 14.820 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 6 | C1941 | 1 | 1 | 7.790 | 7.790 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 7 | C2333 | 1 | 1 | 7.062 | 7.062 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 8 | C2620 | 1 | 1 | 5.200 | 5.200 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 9 | C2633 | 1 | 1 | 8.580 | 8.580 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 10 | C3033 | 1 | 1 | 9.900 | 9.900 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 11 | C3133 | 1 | 1 | 8.798 | 8.798 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 12 | C3720 | 1 | 1 | 7.400 | 7.400 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 13 | C4021 | 1 | 3 | 8.400 | 25.200 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 14 | C4633 | 1 | 2 | 5.437 | 10.874 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 15 | C5000 | 2 | 1 | 0.371 | 0.371 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 16 | C5000 | 2 | 2 | 0.169 | 0.339 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 17 | C5000 | 2 | 2 | 0.142 | 0.284 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 18 | C5000 | 4 | 1 | 0.162 | 0.162 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 19 | C5000 | 4 | 1 | 0.142 | 0.142 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 20 | C5000 | 4 | 1 | 0.250 | 0.250 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 21 | C5020 | 1 | 1 | 6.766 | 6.766 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 22 | C5020 | 1 | 2 | 10.000 | 20.000 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 23 | C5020 | 1 | 2 | 4.114 | 8.228 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 24 | C5032 | 3 | 1 | 11.032 | 11.032 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 25 | C5032 | 3 | 1 | 9.047 | 9.047 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 26 | C5032 | 3,5 | 3 | 8.125 | 24.375 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 27 | C5032 | 5 | 1 | 16.250 | 16.250 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 28 | C5032 | 5 | 1 | 8.016 | 8.016 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 29 | C5233 | 1 | 1 | 15.141 | 15.141 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 30 | C6900 | 2 | 1 | 0.086 | 0.086 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 31 | C6900 | 2 | 1 | 0.171 | 0.171 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 32 | C6900 | 4 | 1 | 0.345 | 0.345 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 33 | C6932 | 3 | 1 | 14.772 | 14.772 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 34 | C6932 | 5 | 1 | 22.425 | 22.425 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 35 | C6941 | 1 | 1 | 28.290 | 28.290 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 36 | C7500 | 2,4 | 7 | 0.375 | 2.625 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 37 | C7500 | 2 | 1 | 0.157 | 0.157 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 38 | C7500 | 2 | 1 | 0.164 | 0.164 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 39 | C7500 | 2 | 1 | 0.121 | 0.121 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 40 | C7500 | 2 | 1 | 0.142 | 0.142 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 41 | C7500 | 2 | 2 | 0.164 | 0.328 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 42 | C7500 | 4 | 1 | 0.188 | 0.188 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 43 | C7500 | 4 | 1 | 0.169 | 0.169 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 44 | C7520 | 1 | 1 | 14.212 | 14.212 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 45 | C7532 | 3,5 | 6 | 24.375 | 146.250 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 46 | C7532 | 3 | 1 | 7.902 | 7.902 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 47 | C7532 | 3 | 1 | 12.188 | 12.188 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 48 | C7532 | 3 | 1 | 10.934 | 10.934 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 49 | C7532 | 3 | 1 | 7.521 | 7.521 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 50 | C7532 | 5 | 1 | 24.359 | 24.359 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 51 | C7532 | 5 | 1 | 9.953 | 9.953 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 52 | C7533 | 1 | 1 | 24.750 | 24.750 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 53 | C7541 | 1 | 1 | 30.647 | 30.647 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 54 | C7541 | 1 | 1 | 30.129 | 30.129 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 55 | C7541 | 1 | 4 | 30.750 | 123.000 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 56 | C7541 | 1 | 1 | 13.485 | 13.485 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 57 | C7541 | 1 | 1 | 13.352 | 13.352 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 58 | C7541 | 1 | 2 | 14.271 | 28.543 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 816.428 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.609 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C12028 | 3 | 1 | 33.600 | 33.600 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 2 | C12028 | 5 | 1 | 33.133 | 33.133 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 3 | C2333 | 1 | 1 | 6.223 | 6.223 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 4 | C2822 | 7~8 | 2 | 6.160 | 12.320 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 5 | C2833 | 1,3,5 | 3 | 9.240 | 27.720 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 6 | C3100 | 2,4 | 3 | 0.155 | 0.465 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 7 | C3100 | 2 | 1 | 0.126 | 0.126 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 8 | C3119 | 3,5 | 3 | 6.045 | 18.135 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 9 | C3119 | 5 | 1 | 3.023 | 3.023 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 10 | C3720 | 1 | 1 | 7.400 | 7.400 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 11 | C4021 | 1 | 3 | 8.400 | 25.200 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 12 | C5020 | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 13 | C5700 | 2 | 3 | 0.086 | 0.259 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 14 | C5700 | 2,4 | 5 | 0.285 | 1.425 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 15 | C5732 | 3 | 1 | 6.097 | 6.097 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 16 | C5732 | 3,5 | 5 | 18.525 | 92.625 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 17 | C5741 | 1 | 2 | 13.274 | 26.547 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 18 | C7100 | 2 | 2 | 0.152 | 0.305 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 19 | C7100 | 2 | 1 | 0.091 | 0.091 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 20 | C7100 | 2 | 1 | 0.112 | 0.112 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 21 | C7100 | 2,4 | 3 | 0.355 | 1.065 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 22 | C7100 | 4 | 1 | 0.151 | 0.151 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 23 | C7132 | 3 | 1 | 9.335 | 9.335 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 24 | C7132 | 3 | 1 | 7.720 | 7.720 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 25 | C7132 | 3,5 | 3 | 23.075 | 69.225 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 26 | C7132 | 5 | 1 | 8.816 | 8.816 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 27 | C7141 | 1 | 2 | 29.110 | 58.220 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 28 | C7141 | 1 | 2 | 12.823 | 25.646 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 29 | C7300 | 2 | 2 | 0.150 | 0.300 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 30 | C7300 | 4 | 1 | 0.144 | 0.144 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 31 | C7332 | 3 | 1 | 11.538 | 11.538 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 32 | C7332 | 5 | 1 | 8.080 | 8.080 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 33 | C7500 | 2,4 | 2 | 0.375 | 0.750 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 34 | C7532 | 3,5 | 2 | 24.375 | 48.750 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 554.547 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.609 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C12028 | 3,5 | 2 | 33.600 | 67.200 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 2 | C1620 | 1 | 1 | 2.548 | 2.548 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 3 | C1620 | 1 | 1 | 3.200 | 3.200 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 4 | C3033 | 1 | 1 | 9.900 | 9.900 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 5 | C3100 | 2,4 | 4 | 0.155 | 0.620 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 6 | C3119 | 3,5 | 4 | 6.045 | 24.180 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 7 | C3720 | 1 | 1 | 7.400 | 7.400 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 8 | C3720 | 1 | 1 | 6.588 | 6.588 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 9 | C4021 | 1 | 1 | 8.400 | 8.400 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 10 | C4041 | 1 | 1 | 16.400 | 16.400 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 11 | C4041 | 1 | 1 | 14.933 | 14.933 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 12 | C5000 | 2,4 | 2 | 0.250 | 0.500 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 13 | C5032 | 3,5 | 2 | 16.250 | 32.500 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 14 | C5700 | 2,4 | 5 | 0.285 | 1.425 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 15 | C5700 | 4 | 1 | 0.143 | 0.143 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 16 | C5732 | 3,5 | 4 | 18.525 | 74.100 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 17 | C5732 | 3 | 1 | 5.936 | 5.936 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 18 | C5732 | 5 | 1 | 9.263 | 9.263 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 19 | C7100 | 2 | 2 | 0.150 | 0.299 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 20 | C7100 | 2 | 1 | 0.208 | 0.208 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 21 | C7100 | 2 | 1 | 0.257 | 0.257 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 22 | C7100 | 4 | 1 | 0.153 | 0.153 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 23 | C7100 | 4 | 1 | 0.143 | 0.143 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 24 | C7100 | 4 | 1 | 0.158 | 0.158 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 25 | C7132 | 3 | 1 | 10.267 | 10.267 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 26 | C7132 | 3 | 1 | 6.497 | 6.497 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 27 | C7132 | 3 | 1 | 16.351 | 16.351 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 28 | C7132 | 5 | 1 | 9.906 | 9.906 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 29 | C7132 | 5 | 1 | 9.756 | 9.756 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 30 | C7132 | 5 | 1 | 9.294 | 9.294 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 31 | C7141 | 1 | 3 | 29.110 | 87.330 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 32 | C8333 | 1 | 2 | 7.032 | 14.065 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 33 | C8333 | 1 | 1 | 7.561 | 7.561 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 34 | C8533 | 1 | 1 | 28.050 | 28.050 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 35 | C9000 | 2,4 | 2 | 0.450 | 0.900 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 36 | C9032 | 3,5 | 2 | 29.250 | 58.500 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 37 | C9241 | 1 | 1 | 36.551 | 36.551 | 18 | 0.609 |  | 1.000 | 0.609 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 581.482 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.609 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 888.03 | 2.40 | 0.61 | 0.28 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 816.43 | 2.40 | 0.61 | 0.27 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 554.55 | 2.40 | 0.61 | 0.32 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 581.48 | 2.40 | 0.61 | 0.34 | K(不要求), SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 2840.49 | 2.40 | 0.61 | 0.29 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 单一立面窗墙比大于或等于0.40时，外窗传热系数和综合太阳得热系数应满足表3.4.1-3的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

综合权衡

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.26(D:2.78) |  |  | 0.50 |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.37(D:5.58) |  |  | 0.80 |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶透明部分太阳得热系数 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.18 |  |  | 0.70 |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.28 | 2.40 | 0.61 | 0.28 | 3.00 | 0.44 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.27 | 2.40 | 0.61 | 0.27 | 3.00 | 0.48 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.32 | 2.40 | 0.61 | 0.32 | 2.60 | 0.40 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.34 | 2.40 | 0.61 | 0.34 | 2.60 | 0.40 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《公共建筑节能设计标准》附录B设置 |  |  |  |  |  |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

房间类型

房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 10(㎡/人) | 9(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 22.95 | 23.57 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 15.31 | 15.06 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 7.64 | 8.51 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 38.27 | 37.65 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 16.83 | 18.74 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.4.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

综合权衡判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | 满足 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 5 | 有效通风换气面积 | 不适宜 |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |
| 8 | 幕墙气密性 | 满足 |
| 9 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

■说明：本工程设计建筑的采暖和空气调节能耗不大于参照建筑的采暖和空气调节能耗。权衡判断满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)的要求。

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日