乌素图暖通

热负荷计算书

| 工程名称 | 乌素图暖通 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2023年12月27日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15754896387 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	规定性指标检查	错误！未定义书签。

3.1	体形系数	错误！未定义书签。

3.2	开间窗墙面积比	错误！未定义书签。

3.3	屋顶构造	错误！未定义书签。

3.3.1	屋顶构造一	错误！未定义书签。

3.3.2	屋顶构造二	错误！未定义书签。

3.3.3	屋顶构造N	错误！未定义书签。

3.3.4	屋顶平均热工性能	错误！未定义书签。

4	附表 耗热量计算详表	错误！未定义书签。

建筑概况

| 地理位置 | 内蒙古-呼和浩特 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 40.82 |  |
| 东经 | 111.68 |  |
| 建筑名称 | 乌素图暖通 |  |
| 建筑面积 | 地上 1160.24 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 9.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 173° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 3 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -17.0 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 梁柱 | 梁柱构造一 | 1.126 |

备注：外墙平均传热系数：0.335 (W/㎡.K)

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 81276 | 1160.24 | 70.05 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1125.14 | 72.24 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[展厅] | 55.26 | 20 | 1435 | 1265 | 0 | 270 | 0 | 2970 | 2970 | 53.8 | 53.8 |
|  | 1002[商店] | 25.67 | 20 | 1429 | 588 | 0 | 202 | 0 | 2218 | 2218 | 86.4 | 86.4 |
|  | 1003[卫生间] | 17.37 | 20 | 977 | 398 | 0 | 138 | 0 | 1513 | 1513 | 87.1 | 87.1 |
|  | 1004[变配电室] | 15.64 | 20 | 677 | 358 | 0 | 104 | 0 | 1139 | 1139 | 72.8 | 72.8 |
|  | 1005[卫生间] | 13.29 | 20 | 638 | 304 | 0 | 94 | 0 | 1036 | 1036 | 78.0 | 78.0 |
|  | 1006[商场-高档商店] | 13.27 | 20 | 827 | 304 | 0 | 113 | 0 | 1244 | 1244 | 93.8 | 93.8 |
|  | 1007[变配电室] | 10.71 | 20 | 118 | 245 | 0 | 36 | 0 | 400 | 400 | 37.3 | 37.3 |
|  | 1008[玄关] | 7.56 | 20 | 563 | 173 | 0 | 74 | 0 | 809 | 809 | 107.1 | 107.1 |
|  | 1009[电梯间] | 6.27 | 20 | 198 | 144 | 0 | 34 | 0 | 375 | 375 | 59.8 | 59.8 |
|  | 1010[大堂] | 229.19 | 20 | 4183 | 5247 | 0 | 943 | 0 | 10374 | 10374 | 45.3 | 45.3 |
|  | 1011[茶室] | 36.45 | 20 | 1902 | 835 | 0 | 274 | 0 | 3010 | 3010 | 82.6 | 82.6 |
|  | 1012[楼梯间] | 34.85 | 20 | 384 | 798 | 0 | 118 | 0 | 1300 | 1300 | 37.3 | 37.3 |
|  | 1013[培训室] | 80.21 | 20 | 4102 | 1836 | 0 | 594 | 0 | 6533 | 6533 | 81.4 | 81.4 |
|  | 1014[楼梯间] | 16.82 | 20 | 1162 | 385 | 0 | 155 | 0 | 1702 | 1702 | 101.2 | 101.2 |
|  | 2001[培训室] | 484.84 | 20 | 25906 | 10101 | 0 | 3601 | 0 | 39607 | 39607 | 81.7 | 81.7 |
|  | 2002[卫生间] | 17.37 | 20 | 946 | 271 | 0 | 122 | 0 | 1338 | 1338 | 77.0 | 77.0 |
|  | 2003[卫生间] | 13.29 | 20 | 670 | 207 | 0 | 88 | 0 | 964 | 964 | 72.6 | 72.6 |
|  | 2004[卫生间] | 13.27 | 20 | 768 | 200 | 0 | 97 | 0 | 1065 | 1065 | 80.2 | 80.2 |
|  | 2005[商场-高档商店] | 10.71 | 20 | 314 | 214 | 0 | 53 | 0 | 580 | 580 | 54.1 | 54.1 |
|  | 2006[电梯间] | 6.27 | 20 | 285 | 156 | 0 | 44 | 0 | 485 | 485 | 77.3 | 77.3 |
|  | 2007[楼梯间] | 16.82 | 20 | 1866 | 510 | 0 | 238 | 0 | 2614 | 2614 | 155.5 | 155.5 |
|  | 合计 | 1125.14 |  | 49349 | 24538 | 0 | 7389 | 0 | 81276 | 81276 | 72.2 | 72.2 |
| 总计 |  | 1125.14 |  | 49349 | 24538 | 0 | 7389 |  | 81276 |  | 72.2 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 | 1001[展厅] | 55.26 | 20 | 1435 | 1265 | 0 | 270 | 0 | 2970 | 2970 | 53.8 | 53.8 |
|  | 1002[商店] | 25.67 | 20 | 1429 | 588 | 0 | 202 | 0 | 2218 | 2218 | 86.4 | 86.4 |
|  | 1003[卫生间] | 17.37 | 20 | 977 | 398 | 0 | 138 | 0 | 1513 | 1513 | 87.1 | 87.1 |
|  | 1004[变配电室] | 15.64 | 20 | 677 | 358 | 0 | 104 | 0 | 1139 | 1139 | 72.8 | 72.8 |
|  | 1005[卫生间] | 13.29 | 20 | 638 | 304 | 0 | 94 | 0 | 1036 | 1036 | 78.0 | 78.0 |
|  | 1006[商场-高档商店] | 13.27 | 20 | 827 | 304 | 0 | 113 | 0 | 1244 | 1244 | 93.8 | 93.8 |
|  | 1007[变配电室] | 10.71 | 20 | 118 | 245 | 0 | 36 | 0 | 400 | 400 | 37.3 | 37.3 |
|  | 1008[玄关] | 7.56 | 20 | 563 | 173 | 0 | 74 | 0 | 809 | 809 | 107.1 | 107.1 |
|  | 1009[电梯间] | 6.27 | 20 | 198 | 144 | 0 | 34 | 0 | 375 | 375 | 59.8 | 59.8 |
|  | 1010[大堂] | 229.19 | 20 | 4183 | 5247 | 0 | 943 | 0 | 10374 | 10374 | 45.3 | 45.3 |
|  | 1011[茶室] | 36.45 | 20 | 1902 | 835 | 0 | 274 | 0 | 3010 | 3010 | 82.6 | 82.6 |
|  | 1012[楼梯间] | 34.85 | 20 | 384 | 798 | 0 | 118 | 0 | 1300 | 1300 | 37.3 | 37.3 |
|  | 1013[培训室] | 80.21 | 20 | 4102 | 1836 | 0 | 594 | 0 | 6533 | 6533 | 81.4 | 81.4 |
|  | 1014[楼梯间] | 16.82 | 20 | 1162 | 385 | 0 | 155 | 0 | 1702 | 1702 | 101.2 | 101.2 |
|  | 合计 | 562.57 |  | 18595 | 12880 | 0 | 3148 |  | 34623 |  | 61.5 |  |
| 2层 | 2001[培训室] | 484.84 | 20 | 25906 | 10101 | 0 | 3601 | 0 | 39607 | 39607 | 81.7 | 81.7 |
|  | 2002[卫生间] | 17.37 | 20 | 946 | 271 | 0 | 122 | 0 | 1338 | 1338 | 77.0 | 77.0 |
|  | 2003[卫生间] | 13.29 | 20 | 670 | 207 | 0 | 88 | 0 | 964 | 964 | 72.6 | 72.6 |
|  | 2004[卫生间] | 13.27 | 20 | 768 | 200 | 0 | 97 | 0 | 1065 | 1065 | 80.2 | 80.2 |
|  | 2005[商场-高档商店] | 10.71 | 20 | 314 | 214 | 0 | 53 | 0 | 580 | 580 | 54.1 | 54.1 |
|  | 2006[电梯间] | 6.27 | 20 | 285 | 156 | 0 | 44 | 0 | 485 | 485 | 77.3 | 77.3 |
|  | 2007[楼梯间] | 16.82 | 20 | 1866 | 510 | 0 | 238 | 0 | 2614 | 2614 | 155.5 | 155.5 |
|  | 合计 | 562.57 |  | 30754 | 11658 | 0 | 4241 |  | 46653 |  | 82.9 |  |
| 总计 |  | 1125.14 |  | 49349 | 24538 | 0 | 7389 |  | 81276 |  | 72.2 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[展厅] | 东外墙 | 53.64 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 664.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 631.6 | 0.00 | 631.6 |
|  | 非周边地面 | 30.96 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 341.4 |  |  | 0.00 | 341.4 | 0.00 | 341.4 |
|  | 周边地面 | 24.30 | 0.51 | 20 | 37.0 | 1.0 | 462.1 |  |  | 0.00 | 462.1 | 0.00 | 462.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1265.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2970 |
| 1002[商店] | 北外墙 | 18.12 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 224.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 235.8 | 0.00 | 235.8 |
|  | 西外墙 | 13.86 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 171.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 163.2 | 0.00 | 163.2 |
|  | 西外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 649.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 616.9 | 0.00 | 616.9 |
|  | 非周边地面 | 9.40 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 103.7 |  |  | 0.00 | 103.7 | 0.00 | 103.7 |
|  | 周边地面 | 16.26 | 0.51 | 20 | 37.0 | 1.0 | 309.3 |  |  | 0.00 | 309.3 | 0.00 | 309.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2218 |
| 1003[卫生间] | 东外墙 | 16.73 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 207.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.0 | 0.00 | 197.0 |
|  | 北外墙 | 11.21 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 138.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 145.9 | 0.00 | 145.9 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 324.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 340.9 | 0.00 | 340.9 |
|  | 非周边地面 | 4.60 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 50.7 |  |  | 0.00 | 50.7 | 0.00 | 50.7 |
|  | 周边地面 | 12.78 | 0.51 | 20 | 37.0 | 1.0 | 243.0 |  |  | 0.00 | 243.0 | 0.00 | 243.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1513 |
| 1004[变配电室] | 北外墙 | 8.79 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 109.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 114.4 | 0.00 | 114.4 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 324.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 340.9 | 0.00 | 340.9 |
|  | 非周边地面 | 9.51 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 104.9 |  |  | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
|  | 周边地面 | 6.14 | 0.51 | 20 | 37.0 | 1.0 | 116.7 |  |  | 0.00 | 116.7 | 0.00 | 116.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1139 |
| 1005[卫生间] | 北外墙 | 8.05 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 99.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 104.7 | 0.00 | 104.7 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 324.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 340.9 | 0.00 | 340.9 |
|  | 非周边地面 | 7.57 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 83.5 |  |  | 0.00 | 83.5 | 0.00 | 83.5 |
|  | 周边地面 | 5.72 | 0.51 | 20 | 37.0 | 1.0 | 108.8 |  |  | 0.00 | 108.8 | 0.00 | 108.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1036 |
| 1006[商场-高档商店] | 北外墙 | 10.71 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 132.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 139.4 | 0.00 | 139.4 |
|  | 西外墙 | 10.80 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 133.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 127.2 | 0.00 | 127.2 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 324.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 340.9 | 0.00 | 340.9 |
|  | 非周边地面 | 4.07 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 44.9 |  |  | 0.00 | 44.9 | 0.00 | 44.9 |
|  | 周边地面 | 9.20 | 0.51 | 20 | 37.0 | 1.0 | 175.0 |  |  | 0.00 | 175.0 | 0.00 | 175.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1244 |
| 1007[变配电室] | 非周边地面 | 10.71 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 118.1 |  |  | 0.00 | 118.1 | 0.00 | 118.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 1008[玄关] | 西外墙 | 7.56 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 93.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 89.0 | 0.00 | 89.0 |
|  | 南外墙 | 9.18 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 113.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.7 | 0.00 | 96.7 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 37.0 | 1.0 | 275.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 234.4 | 0.00 | 234.4 |
|  | 非周边地面 | 0.16 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1.8 |  |  | 0.00 | 1.8 | 0.00 | 1.8 |
|  | 周边地面 | 7.40 | 0.51 | 20 | 37.0 | 1.0 | 140.7 |  |  | 0.00 | 140.7 | 0.00 | 140.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809 |
| 1009[电梯间] | 东外墙 | 7.92 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 98.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 0.00 | 93.3 |
|  | 非周边地面 | 1.87 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 20.6 |  |  | 0.00 | 20.6 | 0.00 | 20.6 |
|  | 周边地面 | 4.40 | 0.51 | 20 | 37.0 | 1.0 | 83.7 |  |  | 0.00 | 83.7 | 0.00 | 83.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |
| 1010[大堂] | 南外墙 | 7.56 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 93.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 79.7 | 0.00 | 79.7 |
|  | 西外墙 | 65.34 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 809.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 769.4 | 0.00 | 769.4 |
|  | 东外墙 | 10.18 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 126.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 119.9 | 0.00 | 119.9 |
|  | 东外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 324.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 308.4 | 0.00 | 308.4 |
|  | 非周边地面 | 181.78 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 2004.3 |  |  | 0.00 | 2004.3 | 0.00 | 2004.3 |
|  | 周边地面 | 47.41 | 0.51 | 20 | 37.0 | 1.0 | 901.6 |  |  | 0.00 | 901.6 | 0.00 | 901.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5247.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 943.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10374 |
| 1011[茶室] | 西外墙 | 24.66 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 305.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 290.4 | 0.00 | 290.4 |
|  | 南外墙 | 13.95 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 172.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 147.0 | 0.00 | 147.0 |
|  | 西外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 649.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 616.9 | 0.00 | 616.9 |
|  | 南外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 324.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 276.0 | 0.00 | 276.0 |
|  | 非周边地面 | 15.25 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 168.1 |  |  | 0.00 | 168.1 | 0.00 | 168.1 |
|  | 周边地面 | 21.20 | 0.51 | 20 | 37.0 | 1.0 | 403.2 |  |  | 0.00 | 403.2 | 0.00 | 403.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3010 |
| 1012[楼梯间] | 非周边地面 | 34.85 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 384.3 |  |  | 0.00 | 384.3 | 0.00 | 384.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 797.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |
| 1013[培训室] | 南外墙 | 24.84 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 307.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 261.7 | 0.00 | 261.7 |
|  | 东外墙 | 23.85 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 295.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 280.8 | 0.00 | 280.8 |
|  | 北外墙 | 10.44 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 129.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 135.9 | 0.00 | 135.9 |
|  | 南外窗 | 10.80 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1558.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1324.7 | 0.00 | 1324.7 |
|  | 东外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 779.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 740.3 | 0.00 | 740.3 |
|  | 北外门 | 2.52 | 1.97 | 20 | 37.0 | 1.0 | 183.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 193.1 | 0.00 | 193.1 |
|  | 非周边地面 | 44.99 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 496.1 |  |  | 0.00 | 496.1 | 0.00 | 496.1 |
|  | 周边地面 | 35.22 | 0.51 | 20 | 37.0 | 1.0 | 669.9 |  |  | 0.00 | 669.9 | 0.00 | 669.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1836.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6533 |
| 1014[楼梯间] | 南外墙 | 6.48 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 80.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 68.3 | 0.00 | 68.3 |
|  | 东外墙 | 16.74 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 207.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 197.1 | 0.00 | 197.1 |
|  | 东外窗 | 4.50 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 649.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 616.9 | 0.00 | 616.9 |
|  | 非周边地面 | 5.02 | 0.30 | 20 | 37.0 | 1.0 | 55.3 |  |  | 0.00 | 55.3 | 0.00 | 55.3 |
|  | 周边地面 | 11.80 | 0.51 | 20 | 37.0 | 1.0 | 224.4 |  |  | 0.00 | 224.4 | 0.00 | 224.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1702 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34623 |
| 2001[培训室] | 屋顶 | 471.45 | 0.77 | 20 | 37.0 | 1.0 | 13501.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13501.2 | 0.00 | 13501.2 |
|  | 东外墙 | 54.06 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 670.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 636.5 | 0.00 | 636.5 |
|  | 北外墙 | 29.54 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 366.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 384.5 | 0.00 | 384.5 |
|  | 南外墙 | 20.56 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 254.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 216.6 | 0.00 | 216.6 |
|  | 西外墙 | 85.26 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1056.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1004.0 | 0.00 | 1004.0 |
|  | 东外窗 | 16.35 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 2359.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2241.3 | 0.00 | 2241.3 |
|  | 南外窗 | 2.20 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 317.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 269.8 | 0.00 | 269.8 |
|  | 西外窗 | 26.45 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 3816.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3625.9 | 0.00 | 3625.9 |
|  | 天窗 | 27.90 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 4025.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4025.7 | 0.00 | 4025.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10100.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3600.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39607 |
| 2002[卫生间] | 屋顶 | 17.76 | 0.77 | 20 | 37.0 | 1.0 | 508.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.6 | 0.00 | 508.6 |
|  | 东外墙 | 11.38 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 141.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 134.0 | 0.00 | 134.0 |
|  | 北外墙 | 5.81 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 72.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 75.6 | 0.00 | 75.6 |
|  | 北外窗 | 1.50 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 216.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.3 | 0.00 | 227.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1338 |
| 2003[卫生间] | 屋顶 | 13.59 | 0.77 | 20 | 37.0 | 1.0 | 389.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.1 | 0.00 | 389.1 |
|  | 北外墙 | 4.09 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 50.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 53.3 | 0.00 | 53.3 |
|  | 北外窗 | 1.50 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 216.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.3 | 0.00 | 227.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964 |
| 2004[卫生间] | 屋顶 | 13.57 | 0.77 | 20 | 37.0 | 1.0 | 388.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.6 | 0.00 | 388.6 |
|  | 北外墙 | 5.54 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 68.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.1 | 0.00 | 72.1 |
|  | 西外墙 | 6.82 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 84.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.3 | 0.00 | 80.3 |
|  | 北外窗 | 1.50 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 216.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 227.3 | 0.00 | 227.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1065 |
| 2005[商场-高档商店] | 屋顶 | 10.95 | 0.77 | 20 | 37.0 | 1.0 | 313.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.6 | 0.00 | 313.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |
| 2006[电梯间] | 屋顶 | 6.41 | 0.77 | 20 | 37.0 | 1.0 | 183.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.6 | 0.00 | 183.6 |
|  | 东外墙 | 8.60 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 106.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 101.3 | 0.00 | 101.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485 |
| 2007[楼梯间] | 屋顶 | 17.19 | 0.77 | 20 | 37.0 | 1.0 | 492.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.3 | 0.00 | 492.3 |
|  | 南外墙 | 9.72 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 120.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.4 |
|  | 东外墙 | 20.65 | 0.34 | 20 | 37.0 | 1.0 | 256.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 243.2 | 0.00 | 243.2 |
|  | 东外窗 | 7.50 | 3.90 | 20 | 37.0 | 1.0 | 1082.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1028.1 | 0.00 | 1028.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2614 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46653 |
| 乌素图暖通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81276 |