公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 太原 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15735743836 |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 太原 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

Q——房间体积流量（m3/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（m2）

ρ——空气密度 （kgm3）

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q*3600V

Q——房间体积流量（m3/s）

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）；

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 18845.23 | ㎡ |
| 总面积 | 19496.70 | ㎡ |
| 面积比例RR | 96.66 | % |

| 分类 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 |  |  |  |
| 第1层 |  |  |  |
| 户:1-B | 5666.49 | 1619.00 |  |
| 1009[学校-教室] | 689.43 | 196.98 | 17.82 |
| 1013[学校-教室] | 452.49 | 129.28 | 5.07 |
| 1014[学校-教室] | 431.27 | 123.22 | 7.48 |
| 1015[学校-教室] | 417.63 | 119.32 | 6.99 |
| 1016[学校-教室] | 410.62 | 117.32 | 6.66 |
| 1041[房间] | 124.95 | 35.70 | 2.07 |
| 1042[房间] | 124.07 | 35.45 | 1.10 |
| 1044[房间] | 123.48 | 35.28 | 0.55 |
| 1045[房间] | 123.48 | 35.28 | 1.64 |
| 1046[房间] | 123.48 | 35.28 | 2.78 |
| 1047[房间] | 123.48 | 35.28 | 2.21 |
| 1048[房间] | 123.48 | 35.28 | 2.24 |
| 1049[房间] | 123.48 | 35.28 | 0.24 |
| 1050[房间] | 123.48 | 35.28 | 2.67 |
| 1051[房间] | 122.01 | 34.86 | 1.38 |
| 1069[办公-其它] | 66.60 | 19.03 | 14.30 |
| 1071[办公-其它] | 57.17 | 16.33 | 13.06 |
| 1072[办公-其它] | 49.67 | 14.19 | 34.22 |
| 1081[办公-其它] | 22.08 | 6.31 | 0.00 |
| 1086[办公-其它] | 15.00 | 4.28 | 0.00 |
| 1088[办公-其它] | 3.39 | 0.97 | 0.00 |
| 户:1-F | 1248.96 | 356.85 |  |
| 1040[办公-普通办公室] | 128.93 | 36.84 | 22.87 |
| 1043[办公-普通办公室] | 123.48 | 35.28 | 5.10 |
| 1052[办公-普通办公室] | 121.98 | 34.85 | 25.44 |
| 1053[办公-普通办公室] | 120.23 | 34.35 | 26.30 |
| 1057[办公-其它] | 105.53 | 30.15 | 13.79 |
| 1060[办公-其它] | 91.46 | 26.13 | 13.73 |
| 1073[办公-其它] | 28.59 | 8.17 | 103.12 |
| 1078[办公-其它] | 26.77 | 7.65 | 54.37 |
| 1079[办公-其它] | 25.93 | 7.41 | 174.85 |
| 1080[办公-其它] | 23.20 | 6.63 | 54.12 |
| 1082[办公-其它] | 17.50 | 5.00 | 0.00 |
| 户:1-B | 4538.40 | 1296.69 |  |
| 1012[房间] | 525.36 | 145.93 | 9.96 |
| 1020[房间] | 350.24 | 97.29 | 12.37 |
| 1021[房间] | 350.24 | 97.29 | 14.97 |
| 1022[房间] | 350.24 | 97.29 | 9.67 |
| 1027[房间] | 277.44 | 77.07 | 5.14 |
| 1029[房间] | 262.68 | 72.97 | 11.85 |
| 1037[房间] | 176.95 | 49.15 | 9.37 |
| 户:1-D | 8655.92 | 2473.12 |  |
| 1002[房间] | 13.02 | 3.72 | 0.00 |
| 1003[办公-其它] | 218.74 | 52.08 | 16.85 |
| 1004[学校-教室] | 494.26 | 117.68 | 10.40 |
| 1005[学校-教室] | 349.27 | 83.16 | 12.37 |
| 1006[学校-教室] | 349.27 | 83.16 | 12.69 |
| 1007[学校-教室] | 349.28 | 83.16 | 12.56 |
| 1008[学校-教室] | 241.15 | 57.42 | 17.36 |
| 1009[办公-其它] | 257.80 | 61.38 | 16.04 |
| 1010[学校-教室] | 297.48 | 70.83 | 14.40 |
| 1011[办公-会议室] | 1911.17 | 455.04 | 8.03 |
| 1012[办公-其它] | 285.01 | 67.86 | 7.21 |
| 1013[学校-教室] | 492.43 | 117.24 | 18.18 |
| 1014[办公-其它] | 81.73 | 19.46 | 0.00 |
| 1015[办公-其它] | 140.90 | 33.55 | 20.16 |
| 户:1-E | 2461.13 | 703.18 |  |
| 1001[房间] | 331.70 | 82.93 | 11.19 |
| 1004[房间] | 1515.96 | 378.99 | 15.84 |
| 1011[房间] | 598.55 | 149.64 | 10.57 |
| 1033[房间] | 237.92 | 59.48 | 15.21 |
| 1056[房间] | 124.69 | 32.15 | 28.08 |
| 户:1-A | 959.85 | 274.24 |  |
| 第2层 |  |  |  |
| 户:1-B | 8976.67 | 2564.76 |  |
| 2007[学校-教室] | 742.29 | 176.74 | 7.24 |
| 2011[学校-教室] | 492.43 | 117.24 | 5.98 |
| 2013[学校-教室] | 457.22 | 108.86 | 9.61 |
| 2014[学校-教室] | 435.70 | 103.74 | 9.19 |
| 2016[学校-教室] | 340.31 | 81.42 | 0.00 |
| 2017[学校-教室] | 297.48 | 70.83 | 3.82 |
| 2019[办公-其它] | 247.76 | 59.29 | 9.70 |
| 2020[学校-教室] | 245.14 | 58.65 | 0.00 |
| 2021[办公-其它] | 244.44 | 58.50 | 0.00 |
| 2022[学校-教室] | 239.37 | 57.27 | 0.00 |
| 2023[办公-其它] | 216.66 | 52.08 | 0.00 |
| 2035[办公-其它] | 140.90 | 33.55 | 24.67 |
| 2116[办公-其它] | 81.73 | 19.46 | 29.12 |
| 户:1-C | 5369.41 | 1534.12 |  |
| 2024[房间] | 182.87 | 50.80 | 18.86 |
| 2027[房间] | 165.80 | 46.06 | 13.07 |
| 2029[房间] | 151.93 | 42.20 | 17.55 |
| 2038[房间] | 102.32 | 28.42 | 9.40 |
| 2039[房间] | 96.46 | 26.80 | 23.90 |
| 2043[房间] | 93.35 | 25.93 | 26.11 |
| 2049[房间] | 91.44 | 25.40 | 8.80 |
| 2051[房间] | 91.44 | 25.40 | 19.58 |
| 2052[房间] | 91.44 | 25.40 | 12.51 |
| 2053[房间] | 91.44 | 25.40 | 9.02 |
| 2054[房间] | 91.44 | 25.40 | 10.38 |
| 2057[房间] | 91.44 | 25.40 | 3.52 |
| 2059[房间] | 91.44 | 25.40 | 26.39 |
| 2060[房间] | 89.39 | 24.83 | 17.68 |
| 2063[房间] | 87.56 | 24.32 | 23.88 |
| 2065[房间] | 87.56 | 24.32 | 6.58 |
| 2067[房间] | 87.56 | 24.32 | 14.10 |
| 2070[房间] | 87.56 | 24.32 | 10.82 |
| 2071[房间] | 87.56 | 24.32 | 14.68 |
| 2073[房间] | 87.56 | 24.32 | 18.49 |
| 2076[房间] | 87.56 | 24.32 | 20.44 |
| 2078[房间] | 87.56 | 24.32 | 22.95 |
| 2080[房间] | 87.56 | 24.32 | 23.28 |
| 2082[房间] | 87.56 | 24.32 | 23.52 |
| 2083[房间] | 87.56 | 24.32 | 22.44 |
| 2085[房间] | 87.56 | 24.32 | 10.92 |
| 2086[房间] | 87.56 | 24.32 | 14.23 |
| 2087[房间] | 87.56 | 24.32 | 6.22 |
| 2088[房间] | 87.56 | 24.32 | 15.54 |
| 2089[房间] | 87.56 | 24.32 | 12.36 |
| 2090[房间] | 87.56 | 24.32 | 15.81 |
| 2091[房间] | 87.56 | 24.32 | 15.67 |
| 2092[房间] | 87.56 | 24.32 | 3.42 |
| 2093[房间] | 87.56 | 24.32 | 15.08 |
| 2094[房间] | 87.56 | 24.32 | 14.58 |
| 2095[房间] | 87.56 | 24.32 | 14.28 |
| 2107[房间] | 87.56 | 24.32 | 13.92 |
| 2109[房间] | 87.56 | 24.32 | 6.91 |
| 2111[房间] | 87.56 | 24.32 | 10.21 |
| 户:1-D | 5369.41 | 1534.12 |  |
| 2025[房间] | 182.87 | 50.80 | 18.70 |
| 2026[房间] | 165.80 | 46.06 | 8.32 |
| 2030[房间] | 151.93 | 42.20 | 9.04 |
| 2037[房间] | 102.32 | 28.42 | 16.54 |
| 2040[房间] | 96.46 | 26.80 | 15.38 |
| 2042[房间] | 93.35 | 25.93 | 17.06 |
| 2046[房间] | 91.44 | 25.40 | 25.17 |
| 2047[房间] | 91.44 | 25.40 | 22.99 |
| 2048[房间] | 91.44 | 25.40 | 23.73 |
| 2050[房间] | 91.44 | 25.40 | 26.89 |
| 2055[房间] | 91.44 | 25.40 | 26.33 |
| 2056[房间] | 91.44 | 25.40 | 25.33 |
| 2058[房间] | 91.44 | 25.40 | 21.70 |
| 2061[房间] | 89.39 | 24.83 | 27.27 |
| 2062[房间] | 87.56 | 24.32 | 9.32 |
| 2064[房间] | 87.56 | 24.32 | 14.03 |
| 2066[房间] | 87.56 | 24.32 | 17.39 |
| 2068[房间] | 87.56 | 24.32 | 27.56 |
| 2069[房间] | 87.56 | 24.32 | 28.57 |
| 2072[房间] | 87.56 | 24.32 | 29.20 |
| 2074[房间] | 87.56 | 24.32 | 29.24 |
| 2075[房间] | 87.56 | 24.32 | 28.58 |
| 2077[房间] | 87.56 | 24.32 | 26.70 |
| 2079[房间] | 87.56 | 24.32 | 23.60 |
| 2081[房间] | 87.56 | 24.32 | 19.28 |
| 2084[房间] | 87.56 | 24.32 | 18.35 |
| 2096[房间] | 87.56 | 24.32 | 22.23 |
| 2097[房间] | 87.56 | 24.32 | 23.03 |
| 2098[房间] | 87.56 | 24.32 | 20.41 |
| 2099[房间] | 87.56 | 24.32 | 13.52 |
| 2100[房间] | 87.56 | 24.32 | 24.96 |
| 2101[房间] | 87.56 | 24.32 | 26.36 |
| 2102[房间] | 87.56 | 24.32 | 24.67 |
| 2103[房间] | 87.56 | 24.32 | 18.52 |
| 2104[房间] | 87.56 | 24.32 | 10.55 |
| 2105[房间] | 87.56 | 24.32 | 20.86 |
| 2106[房间] | 87.56 | 24.32 | 27.11 |
| 2108[房间] | 87.56 | 24.32 | 28.21 |
| 2110[房间] | 87.56 | 24.32 | 4.03 |
| 户:1-F | 1248.29 | 356.65 |  |
| 2031[办公-普通办公室] | 132.30 | 37.80 | 24.67 |
| 2032[办公-普通办公室] | 123.48 | 35.28 | 8.32 |
| 2033[办公-普通办公室] | 123.48 | 35.28 | 22.82 |
| 2034[办公-普通办公室] | 123.48 | 35.28 | 20.71 |
| 2036[办公-其它] | 105.53 | 30.15 | 18.64 |
| 2041[办公-其它] | 91.46 | 26.13 | 22.09 |
| 2129[办公-其它] | 29.26 | 8.36 | 96.28 |
| 2134[办公-其它] | 26.77 | 7.65 | 73.45 |
| 2135[办公-其它] | 26.60 | 7.60 | 96.16 |
| 2136[办公-其它] | 23.20 | 6.63 | 87.05 |
| 2138[办公-其它] | 17.50 | 5.00 | 0.00 |
| 户:1-G | 3938.94 | 1125.41 |  |
| 2001[房间] | 1448.75 | 413.93 | 11.78 |
| 2006[学校-教室] | 640.27 | 182.93 | 15.32 |
| 2008[学校-教室] | 487.34 | 139.24 | 10.68 |
| 2009[学校-教室] | 485.38 | 138.68 | 6.37 |
| 2015[学校-教室] | 359.50 | 102.72 | 7.40 |
| 2018[房间] | 246.96 | 70.56 | 80.62 |
| 2123[办公-其它] | 66.60 | 19.03 | 10.79 |
| 2126[办公-其它] | 57.17 | 16.33 | 12.26 |
| 2127[办公-其它] | 49.67 | 14.19 | 28.58 |
| 2137[办公-其它] | 21.25 | 6.07 | 0.00 |
| 2141[办公-其它] | 15.00 | 4.28 | 0.00 |
| 2142[办公-其它] | 3.20 | 0.91 | 0.00 |
| 第3层 |  |  |  |
| 户:1-G | 16777.86 | 4793.67 |  |
| 3018[房间] | 262.68 | 72.97 | 7.56 |
| 3021[房间] | 227.70 | 63.25 | 12.17 |
| 3022[房间] | 182.87 | 50.80 | 14.23 |
| 3023[房间] | 182.87 | 50.80 | 10.42 |
| 3025[房间] | 165.80 | 46.06 | 7.06 |
| 3026[房间] | 151.93 | 42.20 | 14.67 |
| 3027[房间] | 151.93 | 42.20 | 16.25 |
| 3038[房间] | 102.32 | 28.42 | 10.66 |
| 3039[房间] | 96.46 | 26.80 | 13.05 |
| 3040[房间] | 96.46 | 26.80 | 21.17 |
| 3042[房间] | 93.35 | 25.93 | 9.24 |
| 3043[房间] | 93.35 | 25.93 | 23.20 |
| 3045[房间] | 91.44 | 25.40 | 13.28 |
| 3046[房间] | 91.44 | 25.40 | 16.80 |
| 3047[房间] | 91.44 | 25.40 | 11.60 |
| 3048[房间] | 91.44 | 25.40 | 15.14 |
| 3049[房间] | 91.44 | 25.40 | 11.32 |
| 3050[房间] | 91.44 | 25.40 | 15.62 |
| 3051[房间] | 91.44 | 25.40 | 8.04 |
| 3052[房间] | 91.44 | 25.40 | 15.14 |
| 3053[房间] | 91.44 | 25.40 | 16.92 |
| 3054[房间] | 91.44 | 25.40 | 17.49 |
| 3055[房间] | 91.44 | 25.40 | 16.61 |
| 3056[房间] | 91.44 | 25.40 | 18.32 |
| 3057[房间] | 91.44 | 25.40 | 13.82 |
| 3058[房间] | 91.44 | 25.40 | 14.76 |
| 3059[房间] | 91.44 | 25.40 | 16.45 |
| 3060[房间] | 91.44 | 25.40 | 17.01 |
| 3061[房间] | 91.44 | 25.40 | 20.99 |
| 3062[房间] | 91.44 | 25.40 | 9.04 |
| 3063[房间] | 89.39 | 24.83 | 21.79 |
| 3064[房间] | 89.39 | 24.83 | 37.79 |
| 3065[房间] | 87.56 | 24.32 | 36.71 |
| 3066[房间] | 87.56 | 24.32 | 28.90 |
| 3067[房间] | 87.56 | 24.32 | 21.16 |
| 3068[房间] | 87.56 | 24.32 | 18.75 |
| 3069[房间] | 87.56 | 24.32 | 14.59 |
| 3070[房间] | 87.56 | 24.32 | 18.74 |
| 3071[房间] | 87.56 | 24.32 | 9.50 |
| 3072[房间] | 87.56 | 24.32 | 19.57 |
| 3073[房间] | 87.56 | 24.32 | 17.88 |
| 3074[房间] | 87.56 | 24.32 | 33.70 |
| 3075[房间] | 87.56 | 24.32 | 34.77 |
| 3076[房间] | 87.56 | 24.32 | 32.26 |
| 3077[房间] | 87.56 | 24.32 | 30.75 |
| 3078[房间] | 87.56 | 24.32 | 29.19 |
| 3079[房间] | 87.56 | 24.32 | 30.15 |
| 3080[房间] | 87.56 | 24.32 | 25.27 |
| 3081[房间] | 87.56 | 24.32 | 26.80 |
| 3082[房间] | 87.56 | 24.32 | 12.22 |
| 3083[房间] | 87.56 | 24.32 | 32.46 |
| 3084[房间] | 87.56 | 24.32 | 16.13 |
| 3085[房间] | 87.56 | 24.32 | 14.06 |
| 3086[房间] | 87.56 | 24.32 | 11.06 |
| 3087[房间] | 87.56 | 24.32 | 15.06 |
| 3088[房间] | 87.56 | 24.32 | 8.36 |
| 3089[房间] | 87.56 | 24.32 | 16.61 |
| 3090[房间] | 87.56 | 24.32 | 11.82 |
| 3091[房间] | 87.56 | 24.32 | 17.98 |
| 3092[房间] | 87.56 | 24.32 | 16.12 |
| 3093[房间] | 87.56 | 24.32 | 14.75 |
| 3094[房间] | 87.56 | 24.32 | 20.61 |
| 3095[房间] | 87.56 | 24.32 | 5.23 |
| 3096[房间] | 87.56 | 24.32 | 35.51 |
| 3097[房间] | 87.56 | 24.32 | 20.86 |
| 3098[房间] | 87.56 | 24.32 | 20.13 |
| 3099[房间] | 87.56 | 24.32 | 16.59 |
| 3100[房间] | 87.56 | 24.32 | 20.68 |
| 3101[房间] | 87.56 | 24.32 | 34.13 |
| 3102[房间] | 87.56 | 24.32 | 38.09 |
| 3103[房间] | 87.56 | 24.32 | 18.85 |
| 3104[房间] | 87.56 | 24.32 | 19.51 |
| 3105[房间] | 87.56 | 24.32 | 19.70 |
| 3106[房间] | 87.56 | 24.32 | 22.60 |
| 3107[房间] | 87.56 | 24.32 | 19.18 |
| 3123[房间] | 49.40 | 13.75 | 38.74 |
| 户:1-H | 8976.67 | 2564.76 |  |
| 3003[房间] | 212.52 | 50.60 | 11.42 |
| 3005[房间] | 1923.64 | 458.01 | 25.25 |
| 3006[办公-其它] | 1062.20 | 252.91 | 37.43 |
| 3012[学校-教室] | 492.43 | 117.24 | 7.91 |
| 3014[学校-教室] | 457.22 | 108.86 | 10.63 |
| 3015[学校-教室] | 446.46 | 106.30 | 12.18 |
| 3017[学校-教室] | 337.01 | 80.24 | 12.62 |
| 3019[办公-其它] | 295.85 | 70.44 | 9.06 |
| 3020[学校-教室] | 295.27 | 70.30 | 4.19 |
| 3036[办公-其它] | 140.90 | 33.55 | 28.33 |
| 3112[办公-其它] | 81.73 | 19.46 | 0.00 |
| 户:1-I | 5955.88 | 1701.68 |  |
| 3009[学校-教室] | 606.38 | 173.25 | 16.07 |
| 3010[学校-教室] | 493.61 | 141.03 | 6.81 |
| 3011[学校-教室] | 486.93 | 139.12 | 15.13 |
| 3013[学校-教室] | 388.35 | 110.96 | 20.84 |
| 3016[学校-教室] | 368.63 | 105.32 | 6.24 |
| 3028[办公-普通办公室] | 132.30 | 37.80 | 23.69 |
| 3029[办公-普通办公室] | 126.42 | 36.12 | 20.36 |
| 3030[办公-普通办公室] | 123.48 | 35.28 | 21.57 |
| 3031[办公-普通办公室] | 123.48 | 35.28 | 12.44 |
| 3032[办公-普通办公室] | 123.48 | 35.28 | 12.50 |
| 3033[办公-普通办公室] | 123.48 | 35.28 | 12.76 |
| 3034[办公-普通办公室] | 123.48 | 35.28 | 26.27 |
| 3035[办公-普通办公室] | 120.54 | 34.44 | 23.39 |
| 3037[办公-其它] | 105.53 | 30.15 | 27.19 |
| 3041[办公-其它] | 91.46 | 26.13 | 31.74 |
| 3118[办公-其它] | 66.60 | 19.03 | 7.25 |
| 3121[办公-其它] | 57.17 | 16.33 | 7.59 |
| 3122[办公-其它] | 49.67 | 14.19 | 9.72 |
| 3124[办公-其它] | 29.77 | 8.51 | 105.31 |
| 3125[办公-其它] | 28.38 | 8.11 | 90.69 |
| 3130[办公-其它] | 27.12 | 7.75 | 103.93 |
| 3131[办公-其它] | 26.77 | 7.65 | 107.17 |
| 3132[办公-其它] | 25.80 | 7.37 | 262.21 |
| 3133[办公-其它] | 23.20 | 6.63 | 125.08 |
| 3134[办公-其它] | 21.25 | 6.07 | 0.00 |
| 3135[办公-其它] | 17.50 | 5.00 | 0.00 |
| 3138[办公-其它] | 15.00 | 4.28 | 0.00 |
| 第4层 |  |  |  |
| 户:1-J | 15957.96 | 4559.42 |  |
| 4005[房间] | 1123.24 | 351.01 | 2.16 |
| 4017[房间] | 165.80 | 46.06 | 2.47 |
| 4027[房间] | 102.32 | 28.42 | 6.93 |
| 4028[房间] | 96.46 | 26.80 | 4.56 |
| 4030[房间] | 93.35 | 25.93 | 11.01 |
| 4032[房间] | 91.44 | 25.40 | 15.92 |
| 4033[房间] | 91.44 | 25.40 | 16.58 |
| 4034[房间] | 91.44 | 25.40 | 19.92 |
| 4035[房间] | 91.44 | 25.40 | 19.37 |
| 4036[房间] | 91.44 | 25.40 | 19.60 |
| 4037[房间] | 91.44 | 25.40 | 18.26 |
| 4038[房间] | 91.44 | 25.40 | 16.12 |
| 4039[房间] | 91.44 | 25.40 | 18.78 |
| 4040[房间] | 91.44 | 25.40 | 17.21 |
| 4041[房间] | 91.44 | 25.40 | 19.40 |
| 4042[房间] | 91.44 | 25.40 | 15.93 |
| 4043[房间] | 91.27 | 25.35 | 16.43 |
| 4044[房间] | 89.39 | 24.83 | 39.07 |
| 4045[房间] | 89.39 | 24.83 | 20.35 |
| 4046[房间] | 87.56 | 24.32 | 21.80 |
| 4047[房间] | 87.56 | 24.32 | 2.67 |
| 4048[房间] | 87.56 | 24.32 | 28.79 |
| 4049[房间] | 87.56 | 24.32 | 16.37 |
| 4050[房间] | 87.56 | 24.32 | 19.24 |
| 4051[房间] | 87.56 | 24.32 | 21.19 |
| 4052[房间] | 87.56 | 24.32 | 17.04 |
| 4053[房间] | 87.56 | 24.32 | 36.60 |
| 4054[房间] | 87.56 | 24.32 | 21.89 |
| 4055[房间] | 87.56 | 24.32 | 16.78 |
| 4056[房间] | 87.56 | 24.32 | 21.32 |
| 4057[房间] | 87.56 | 24.32 | 20.24 |
| 4058[房间] | 87.56 | 24.32 | 11.05 |
| 4059[房间] | 87.56 | 24.32 | 15.13 |
| 4060[房间] | 87.56 | 24.32 | 17.24 |
| 4061[房间] | 87.56 | 24.32 | 15.83 |
| 4062[房间] | 87.56 | 24.32 | 14.70 |
| 4063[房间] | 87.56 | 24.32 | 8.83 |
| 4064[房间] | 87.56 | 24.32 | 3.24 |
| 4065[房间] | 87.56 | 24.32 | 17.98 |
| 4066[房间] | 87.56 | 24.32 | 18.92 |
| 4067[房间] | 87.56 | 24.32 | 19.08 |
| 4068[房间] | 87.56 | 24.32 | 18.86 |
| 4069[房间] | 87.56 | 24.32 | 17.45 |
| 4070[房间] | 87.56 | 24.32 | 18.16 |
| 4071[房间] | 87.56 | 24.32 | 32.15 |
| 4072[房间] | 87.56 | 24.32 | 33.43 |
| 4073[房间] | 87.56 | 24.32 | 25.14 |
| 4074[房间] | 87.56 | 24.32 | 35.52 |
| 4075[房间] | 87.56 | 24.32 | 29.01 |
| 4076[房间] | 87.56 | 24.32 | 33.62 |
| 4077[房间] | 87.56 | 24.32 | 34.96 |
| 4078[房间] | 87.56 | 24.32 | 26.79 |
| 4079[房间] | 87.56 | 24.32 | 29.76 |
| 4080[房间] | 87.56 | 24.32 | 30.86 |
| 4081[房间] | 87.56 | 24.32 | 31.98 |
| 4082[房间] | 87.56 | 24.32 | 17.50 |
| 4083[房间] | 87.56 | 24.32 | 16.68 |
| 4084[房间] | 87.56 | 24.32 | 39.11 |
| 4085[房间] | 87.56 | 24.32 | 22.82 |
| 4086[房间] | 87.56 | 24.32 | 16.42 |
| 户:1-K | 6445.13 | 1841.46 |  |
| 4003[房间] | 242.98 | 50.43 | 11.95 |
| 4010[学校-教室] | 670.60 | 117.24 | 32.79 |
| 4012[学校-教室] | 366.39 | 73.89 | 16.88 |
| 4013[学校-教室] | 432.11 | 70.30 | 23.13 |
| 4014[学校-教室] | 345.72 | 69.72 | 18.71 |
| 4015[学校-教室] | 345.72 | 69.72 | 20.00 |
| 4018[办公-其它] | 209.90 | 42.33 | 15.36 |
| 4025[办公-其它] | 143.39 | 33.55 | 20.74 |
| 4090[办公-其它] | 93.75 | 19.46 | 0.00 |
| 户:1-L | 4321.10 | 1234.60 |  |
| 4008[学校-教室] | 486.91 | 139.12 | 14.85 |
| 4009[学校-教室] | 448.32 | 128.09 | 19.22 |
| 4011[学校-教室] | 379.26 | 108.36 | 9.71 |
| 4019[办公-普通办公室] | 132.30 | 37.80 | 29.33 |
| 4020[办公-普通办公室] | 123.48 | 35.28 | 22.93 |
| 4021[办公-普通办公室] | 123.48 | 35.28 | 21.31 |
| 4022[办公-普通办公室] | 123.48 | 35.28 | 25.26 |
| 4023[办公-普通办公室] | 123.48 | 35.28 | 12.95 |
| 4024[办公-普通办公室] | 123.48 | 35.28 | 13.20 |
| 4026[办公-其它] | 105.53 | 30.15 | 28.20 |
| 4029[办公-其它] | 91.46 | 26.13 | 33.40 |
| 4094[办公-其它] | 66.60 | 19.03 | 26.83 |
| 4097[办公-其它] | 57.17 | 16.33 | 15.03 |
| 4098[办公-其它] | 49.67 | 14.19 | 35.98 |
| 4099[办公-其它] | 28.37 | 8.11 | 92.73 |
| 4100[办公-其它] | 28.37 | 8.11 | 99.82 |
| 4105[办公-其它] | 26.77 | 7.65 | 111.13 |
| 4106[办公-其它] | 23.20 | 6.63 | 131.63 |
| 4107[办公-其它] | 22.08 | 6.31 | 0.00 |
| 4108[办公-其它] | 17.50 | 5.00 | 0.00 |
| 4111[办公-其它] | 15.72 | 4.49 | 0.00 |
| 第5层 |  |  |  |
| 户:1-M | 5325.59 | 1521.60 |  |
| 5013[房间] | 142.77 | 46.06 | 13.53 |
| 5019[房间] | 88.11 | 28.42 | 15.01 |
| 5020[房间] | 83.06 | 26.80 | 15.26 |
| 5022[房间] | 80.38 | 25.93 | 18.55 |
| 5024[房间] | 78.74 | 25.40 | 23.39 |
| 5025[房间] | 78.75 | 25.40 | 19.49 |
| 5026[房间] | 78.74 | 25.40 | 19.77 |
| 5027[房间] | 78.74 | 25.40 | 24.87 |
| 5028[房间] | 78.74 | 25.40 | 21.09 |
| 5029[房间] | 78.74 | 25.40 | 21.87 |
| 5030[房间] | 76.97 | 24.83 | 48.51 |
| 5032[房间] | 75.40 | 24.32 | 25.86 |
| 5033[房间] | 75.40 | 24.32 | 13.65 |
| 5034[房间] | 75.40 | 24.32 | 34.00 |
| 5036[房间] | 75.40 | 24.32 | 25.39 |
| 5039[房间] | 75.40 | 24.32 | 25.67 |
| 5040[房间] | 75.40 | 24.32 | 24.54 |
| 5041[房间] | 75.40 | 24.32 | 23.44 |
| 5042[房间] | 75.40 | 24.32 | 21.34 |
| 5043[房间] | 75.40 | 24.32 | 19.71 |
| 5044[房间] | 75.40 | 24.32 | 15.69 |
| 5045[房间] | 75.40 | 24.32 | 14.70 |
| 5046[房间] | 75.40 | 24.32 | 34.67 |
| 5047[房间] | 75.40 | 24.32 | 41.10 |
| 5048[房间] | 75.40 | 24.32 | 36.20 |
| 5049[房间] | 75.40 | 24.32 | 37.38 |
| 5050[房间] | 75.40 | 24.32 | 39.29 |
| 5051[房间] | 75.40 | 24.32 | 36.46 |
| 5052[房间] | 75.40 | 24.32 | 42.76 |
| 5053[房间] | 75.40 | 24.32 | 37.80 |
| 5054[房间] | 75.40 | 24.32 | 32.22 |
| 5055[房间] | 75.40 | 24.32 | 39.47 |
| 5056[房间] | 75.40 | 24.32 | 32.87 |
| 5060[房间] | 75.40 | 24.32 | 29.48 |
| 5062[房间] | 75.40 | 24.32 | 46.80 |
| 5063[房间] | 75.40 | 24.32 | 43.88 |
| 户:1-N | 2315.88 | 661.68 |  |
| 5008[学校-教室] | 504.55 | 144.16 | 5.55 |
| 5009[学校-教室] | 486.91 | 139.12 | 7.91 |
| 5071[办公-其它] | 66.60 | 19.03 | 42.04 |
| 5074[办公-其它] | 57.17 | 16.33 | 34.52 |
| 5075[办公-其它] | 49.67 | 14.19 | 96.12 |
| 5086[办公-其它] | 22.08 | 6.31 | 0.00 |
| 5090[办公-其它] | 14.27 | 4.08 | 0.00 |
| 户:1-O | 2268.26 | 648.07 |  |
| 5012[房间] | 226.20 | 72.97 | 12.66 |
| 5031[房间] | 76.97 | 24.83 | 34.14 |
| 5035[房间] | 75.40 | 24.32 | 14.70 |
| 5037[房间] | 75.40 | 24.32 | 16.52 |
| 5038[房间] | 75.40 | 24.32 | 13.76 |
| 5057[房间] | 75.40 | 24.32 | 30.87 |
| 5058[房间] | 75.40 | 24.32 | 30.52 |
| 5059[房间] | 75.40 | 24.32 | 31.19 |
| 5061[房间] | 75.40 | 24.32 | 5.93 |
| 户:1-P | 1304.56 | 372.73 |  |
| 5014[办公-高级办公室] | 132.30 | 37.80 | 23.48 |
| 5015[办公-高级办公室] | 123.48 | 35.28 | 20.84 |
| 5016[办公-高级办公室] | 123.48 | 35.28 | 23.52 |
| 5017[办公-高级办公室] | 123.48 | 35.28 | 10.98 |
| 5018[办公-其它] | 105.53 | 30.15 | 26.88 |
| 5021[办公-其它] | 91.46 | 26.13 | 33.50 |
| 5076[办公-其它] | 29.77 | 8.51 | 104.37 |
| 5077[办公-其它] | 28.44 | 8.13 | 90.46 |
| 5082[办公-其它] | 27.12 | 7.75 | 107.06 |
| 5083[办公-其它] | 26.77 | 7.65 | 105.94 |
| 5084[办公-其它] | 25.80 | 7.37 | 292.70 |
| 5085[办公-其它] | 23.20 | 6.63 | 132.04 |
| 5087[办公-其它] | 17.50 | 5.00 | 0.00 |
| 第6层 |  |  |  |
| 户:1-Q | 4834.13 | 1342.81 |  |
| 6005[房间] | 165.80 | 46.06 | 10.28 |
| 6006[房间] | 102.32 | 28.42 | 10.64 |
| 6007[房间] | 96.46 | 26.80 | 18.99 |
| 6008[房间] | 93.35 | 25.93 | 0.00 |
| 6010[房间] | 89.39 | 24.83 | 40.31 |
| 6012[房间] | 87.56 | 24.32 | 21.08 |
| 6013[房间] | 87.56 | 24.32 | 26.47 |
| 6014[房间] | 87.56 | 24.32 | 25.94 |
| 6016[房间] | 87.56 | 24.32 | 24.69 |
| 6017[房间] | 87.56 | 24.32 | 22.94 |
| 6018[房间] | 87.56 | 24.32 | 20.90 |
| 6019[房间] | 87.56 | 24.32 | 20.04 |
| 6020[房间] | 87.56 | 24.32 | 19.46 |
| 6022[房间] | 87.56 | 24.32 | 18.73 |
| 6024[房间] | 87.56 | 24.32 | 19.15 |
| 6025[房间] | 87.56 | 24.32 | 31.79 |
| 6026[房间] | 87.56 | 24.32 | 29.23 |
| 6027[房间] | 87.56 | 24.32 | 31.29 |
| 6028[房间] | 87.56 | 24.32 | 27.35 |
| 6029[房间] | 87.56 | 24.32 | 28.26 |
| 6030[房间] | 87.56 | 24.32 | 31.16 |
| 6031[房间] | 87.56 | 24.32 | 25.36 |
| 6032[房间] | 87.56 | 24.32 | 34.30 |
| 6033[房间] | 87.56 | 24.32 | 28.62 |
| 6034[房间] | 87.56 | 24.32 | 25.58 |
| 6035[房间] | 87.56 | 24.32 | 29.55 |
| 6036[房间] | 87.56 | 24.32 | 22.70 |
| 6037[房间] | 87.56 | 24.32 | 34.70 |
| 6038[房间] | 87.56 | 24.32 | 37.70 |
| 6040[房间] | 87.56 | 24.32 | 21.40 |
| 户:1-R | 1697.98 | 471.66 |  |
| 6011[房间] | 89.39 | 24.83 | 32.07 |
| 6015[房间] | 87.56 | 24.32 | 29.00 |
| 6021[房间] | 87.56 | 24.32 | 28.53 |
| 6023[房间] | 87.56 | 24.32 | 28.43 |
| 6039[房间] | 87.56 | 24.32 | 9.20 |
| 第7层 |  |  |  |
| 户:1-S | 4190.52 | 1164.03 |  |
| 7006[房间] | 102.32 | 28.42 | 7.77 |
| 7007[房间] | 96.46 | 26.80 | 20.61 |
| 7009[房间] | 89.39 | 24.83 | 34.03 |
| 7010[房间] | 87.56 | 24.32 | 20.97 |
| 7011[房间] | 87.56 | 24.32 | 27.35 |
| 7012[房间] | 87.56 | 24.32 | 19.74 |
| 7013[房间] | 87.56 | 24.32 | 16.13 |
| 7014[房间] | 87.56 | 24.32 | 24.52 |
| 7015[房间] | 87.56 | 24.32 | 22.88 |
| 7016[房间] | 87.56 | 24.32 | 15.80 |
| 7017[房间] | 87.56 | 24.32 | 12.88 |
| 7018[房间] | 87.56 | 24.32 | 10.66 |
| 7019[房间] | 87.56 | 24.32 | 9.67 |
| 7020[房间] | 87.56 | 24.32 | 11.34 |
| 7021[房间] | 87.56 | 24.32 | 13.09 |
| 7022[房间] | 87.56 | 24.32 | 24.37 |
| 7023[房间] | 87.56 | 24.32 | 14.53 |
| 7024[房间] | 87.56 | 24.32 | 15.07 |
| 7025[房间] | 87.56 | 24.32 | 16.20 |
| 7026[房间] | 87.56 | 24.32 | 15.07 |
| 7027[房间] | 87.56 | 24.32 | 15.53 |
| 7028[房间] | 87.56 | 24.32 | 29.56 |
| 7029[房间] | 87.56 | 24.32 | 16.07 |
| 7030[房间] | 87.56 | 24.32 | 16.46 |
| 7031[房间] | 87.56 | 24.32 | 15.75 |
| 7032[房间] | 87.56 | 24.32 | 26.27 |
| 7033[房间] | 87.56 | 24.32 | 13.24 |
| 7034[房间] | 87.56 | 24.32 | 12.37 |
| 7037[房间] | 70.94 | 19.71 | 28.00 |
| 户:1-T | 1062.90 | 295.25 |  |
| 7004[房间] | 264.36 | 73.43 | 10.02 |
| 第8层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为96.66%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。