建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类  分散供暖空调

| 工程名称 | 一教学楼改造项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年1月6日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18227307277 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	工程材料	9

5	围护结构作法简要说明	9

6	体形系数	10

7	窗墙比	10

7.1	窗墙比	10

7.2	外窗表	10

8	天窗	14

8.1	天窗屋顶比	14

8.2	天窗类型	14

9	屋顶构造	14

9.1	平屋顶	14

10	外墙构造	15

10.1	外墙相关构造	15

10.1.1	外墙构造一	15

10.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	15

10.3	外墙平均热工特性	15

11	外窗热工	16

11.1	外窗构造	16

11.2	外遮阳类型	17

11.2.1	平板遮阳	17

11.2.2	百叶遮阳	18

11.3	平均传热系数	18

11.4	综合太阳得热系数	22

11.5	总体热工性能	30

12	规定性指标检查结论	30

# 建筑概况

| 工程名称 | 一教学楼改造项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |  |
| 地理位置 | 北纬：29.58° | 东经：106.47° |
| 气候分区 | 夏热冬冷 |  |
| 建筑面积 | 地上7839㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |  |
| 建筑高度 | 16.8m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 32922.25 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 7571.59 |  |
| 北向角度 | 54.5 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.77 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.65 |  |

# 设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

# 建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

左视图

右视图

西南轴侧图

东南轴侧图

西北轴侧图

东北轴侧图

# 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 保温砂浆（1） | 0.070 | 3.014 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 9.948 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.325 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 保温砂浆（2） | 0.290 | 4.209 | 800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 抗裂砂浆（1） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 防水层 | 0.170 | 2.730 | 600.0 | 1005.0 | 0.0100 |  |

# 围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：平屋顶：（由上到下）

防水层 10mm＋水泥砂浆 20mm＋保温砂浆（1） 200mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋保温砂浆（1） 240mm＋保温砂浆（2） 40mm＋抗裂砂浆（1） 5mm

3. 幕墙：6mm无色玻璃+0.05mm（S70205）节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（普通铝窗框）：

传热系数2.440W/m^2.K，自身遮阳系数0.304

4. 外窗：6mm无色玻璃+0.05mm（S70205）节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（塑料窗框）：

传热系数1.400W/m^2.K，自身遮阳系数0.238

# 体形系数

| 外表面积 | 7571.59 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 32922.25 |
| 体形系数 | 0.23 |

# 窗墙比

## 窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 | 1056.31 | 2657.58 | 0.40 |
| 东向 | 东-默认立面 | 436.35 | 1637.08 | 0.27 |
| 西向 | 西-默认立面 | 376.68 | 974.82 | 0.39 |

## 外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 1056.31 |  | 0.60×4.20 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  |  |  | 1.60×1.80 | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 |
|  |  |  | 11.30×4.20 | 1 | 1 | 47.46 | 47.46 |
|  |  |  | 4.36×4.20 | 1 | 1 | 18.31 | 18.31 |
|  |  |  | 1.60×1.80 | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 |
|  |  |  | 8.02×4.20 | 1 | 1 | 33.67 | 33.67 |
|  |  |  | 2.59×4.20 | 1 | 1 | 10.89 | 10.89 |
|  |  |  | 1.60×1.80 | 1 | 3 | 2.88 | 8.64 |
|  |  |  | 4.21×4.20 | 1 | 1 | 17.67 | 17.67 |
|  |  |  | 4.83×4.20 | 1 | 1 | 20.27 | 20.27 |
|  |  |  | 1.60×1.80 | 1 | 7 | 2.88 | 20.16 |
|  |  |  | 4.34×4.20 | 1 | 1 | 18.24 | 18.24 |
|  |  |  | 7.40×4.20 | 1 | 1 | 31.10 | 31.10 |
|  |  |  | 0.11×4.20 | 1 | 1 | 0.44 | 0.44 |
|  |  |  | 0.11×4.20 | 1 | 1 | 0.45 | 0.45 |
|  |  |  | 7.69×4.20 | 1 | 1 | 32.29 | 32.29 |
|  |  |  | 10.67×4.20 | 2 | 1 | 44.79 | 44.79 |
|  |  |  | 1.60×1.80 | 2 | 4 | 2.88 | 11.52 |
|  |  |  | 3.48×4.20 | 2 | 1 | 14.62 | 14.62 |
|  |  |  | 4.92×4.20 | 2 | 1 | 20.68 | 20.68 |
|  |  |  | 15.10×4.20 | 2 | 1 | 63.42 | 63.42 |
|  |  |  | 1.42×4.20 | 3 | 1 | 5.96 | 5.96 |
|  |  |  | 1.60×1.80 | 3 | 2 | 2.88 | 5.76 |
|  |  |  | 1.08×4.20 | 3 | 1 | 4.54 | 4.54 |
|  |  |  | 3.56×4.20 | 3 | 1 | 14.95 | 14.95 |
|  |  |  | 15.10×4.20 | 3 | 1 | 63.42 | 63.42 |
|  |  |  | 1.57×4.20 | 3 | 1 | 6.58 | 6.58 |
|  |  |  | 1.33×4.20 | 3 | 1 | 5.60 | 5.60 |
|  |  |  | 2.69×4.20 | 3 | 1 | 11.30 | 11.30 |
|  |  |  | 1.60×1.80 | 3 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  |  |  | 2.04×4.20 | 3 | 1 | 8.58 | 8.58 |
|  |  |  | 13.00×4.20 | 3 | 1 | 54.61 | 54.61 |
|  |  |  | 1.60×1.80 | 3 | 2 | 2.88 | 5.76 |
|  |  |  | 0.14×4.20 | 3 | 1 | 0.60 | 0.60 |
|  |  |  | 0.48×4.20 | 3 | 1 | 2.01 | 2.01 |
|  |  |  | 0.45×4.20 | 4 | 1 | 1.89 | 1.89 |
|  |  |  | 1.60×1.80 | 4 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  |  |  | 8.75×4.20 | 4 | 1 | 36.75 | 36.75 |
|  |  |  | 1.42×4.20 | 4 | 1 | 5.96 | 5.96 |
|  |  |  | 1.60×1.80 | 4 | 2 | 2.88 | 5.76 |
|  |  |  | 1.08×4.20 | 4 | 1 | 4.54 | 4.54 |
|  |  |  | 3.56×4.20 | 4 | 1 | 14.95 | 14.95 |
|  |  |  | 15.10×4.20 | 4 | 1 | 63.42 | 63.42 |
|  |  |  | 1.57×4.20 | 4 | 1 | 6.58 | 6.58 |
|  |  |  | 1.33×4.20 | 4 | 1 | 5.60 | 5.60 |
|  |  |  | 2.69×4.20 | 4 | 1 | 11.30 | 11.30 |
|  |  |  | 1.60×1.80 | 4 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  |  |  | 2.04×4.20 | 4 | 1 | 8.58 | 8.58 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1,3 | 2 | 2.25 | 4.50 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~3 | 11 | 2.25 | 24.75 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~2 | 8 | 2.25 | 18.00 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~3 | 4 | 2.25 | 9.00 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 3 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 3 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 3 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 3 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 3~4 | 5 | 2.25 | 11.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 4 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 4 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 4 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 4 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 4 | 2 | 2.25 | 4.50 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 4 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 4 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 4 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 3 | 3 | 4.50 | 13.50 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 4 | 3 | 4.50 | 13.50 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 1 | 4 | 6.00 | 24.00 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 2 | 2 | 6.00 | 12.00 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 2 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 2 | 3 | 6.00 | 18.00 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 2 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 3 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 3~4 | 3 | 6.00 | 18.00 |
| 东向 | 东-默认立面 436.35 |  | 8.38×4.20 | 1 | 1 | 35.21 | 35.21 |
|  |  |  | 1.60×1.80 | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 |
|  |  |  | 0.71×4.20 | 1 | 1 | 2.97 | 2.97 |
|  |  |  | 8.20×4.20 | 1 | 1 | 34.44 | 34.44 |
|  |  |  | 4.06×4.20 | 1 | 1 | 17.06 | 17.06 |
|  |  |  | 1.60×1.80 | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 |
|  |  |  | 4.29×4.20 | 1 | 1 | 18.01 | 18.01 |
|  |  |  | 1.56×4.20 | 2 | 1 | 6.56 | 6.56 |
|  |  |  | 1.60×1.80 | 2 | 4 | 2.88 | 11.52 |
|  |  |  | 2.05×4.20 | 2 | 1 | 8.59 | 8.59 |
|  |  |  | 1.36×4.20 | 2 | 1 | 5.70 | 5.70 |
|  |  |  | 12.29×4.20 | 2 | 1 | 51.62 | 51.62 |
|  |  |  | 3.56×4.20 | 3 | 1 | 14.95 | 14.95 |
|  |  |  | 3.56×4.20 | 4 | 1 | 14.95 | 14.95 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1,3 | 4 | 2.25 | 9.00 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~4 | 12 | 2.25 | 27.00 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~2 | 2 | 2.25 | 4.50 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 3 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 4 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 1~4 | 7 | 4.50 | 31.50 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 1~3 | 3 | 4.50 | 13.50 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 1 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 2 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 3~4 | 3 | 4.50 | 13.50 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 3 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 3 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 4 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 4 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 4 | 1 | 4.50 | 4.50 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 1~3 | 3 | 6.00 | 18.00 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 1~4 | 5 | 6.00 | 30.00 |
| 西向 | 西-默认立面 376.68 |  | 11.12×4.20 | 1 | 1 | 46.68 | 46.68 |
|  |  |  | 1.60×1.80 | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 |
|  |  |  | 0.79×4.20 | 1 | 1 | 3.30 | 3.30 |
|  |  |  | 1.10×4.20 | 1 | 1 | 4.63 | 4.63 |
|  |  |  | 1.60×1.80 | 1 | 2 | 2.88 | 5.76 |
|  |  |  | 4.83×4.20 | 1 | 1 | 20.30 | 20.30 |
|  |  |  | 1.84×4.20 | 1 | 1 | 7.72 | 7.72 |
|  |  |  | 7.54×4.20 | 2 | 1 | 31.66 | 31.66 |
|  |  |  | 1.60×1.80 | 2 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  |  |  | 1.84×4.20 | 2 | 1 | 7.72 | 7.72 |
|  |  |  | 15.10×4.20 | 2 | 1 | 63.42 | 63.42 |
|  |  |  | 7.54×4.20 | 3 | 1 | 31.66 | 31.66 |
|  |  |  | 1.60×1.80 | 3 | 1 | 2.88 | 2.88 |
|  |  |  | 1.84×4.20 | 3 | 1 | 7.72 | 7.72 |
|  |  |  | 10.98×4.20 | 4 | 1 | 46.10 | 46.10 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 2~3 | 4 | 2.25 | 9.00 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 3 | 2 | 2.25 | 4.50 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 4 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 4 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 4 | 2 | 2.25 | 4.50 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 2 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 2 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 3 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 3 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 4 | 1 | 6.00 | 6.00 |
|  |  | C4015 | 4.00×1.50 | 4 | 1 | 6.00 | 6.00 |

# 天窗

## 天窗屋顶比

本工程无此项内容

## 天窗类型

本工程无此项内容

# 屋顶构造

## 平屋顶

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层 | 10 | 0.170 | 2.730 | 1.00 | 0.059 | 0.161 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 保温砂浆（1） | 200 | 0.070 | 3.014 | 1.05 | 2.721 | 8.611 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.961 |
| 各层之和∑ | 450 | － | － | － | 2.938 | 11.219 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 重庆居住规范90页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升15%(K≤0.43) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外墙构造

## 外墙相关构造

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 保温砂浆（1） | 240 | 0.070 | 3.014 | 1.00 | 3.429 | 10.334 |
| 保温砂浆（2） | 40 | 0.290 | 4.209 | 1.00 | 0.138 | 0.581 |
| 抗裂砂浆（1） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 305 | － | － | － | 3.593 | 11.218 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.77[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 重庆居住规范83页 |  |  |  |  |  |

## 外墙主断面传热系数的修正系数ψ

## 外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1479.71 | 1.000 | 0.27 | 11.22 | 0.77 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.27 × 1.10 = 0.30 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1170.01 | 1.000 | 0.27 | 11.22 | 0.77 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.27 × 1.10 = 0.30 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 575.10 | 1.000 | 0.27 | 11.22 | 0.77 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.27 × 1.10 = 0.30 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3224.81 | 1.000 | 0.27 | 11.22 | 0.77 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.27 × 1.10 = 0.30 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015)表3.3.1-4的要求提升15%(K≤0.68) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外窗热工

## 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6mm无色玻璃+0.05mm（S70205）节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（普通铝窗框） | 65 | 2.44 | 0.26 | 0.620 | 普通铝窗框（K=6.66W/（m2·K）、窗框窗洞面积比20% |
| 2 | 6mm无色玻璃+0.05mm（S70205）节能安全膜+12A+6mmlow-e玻璃（塑料窗框） | 18 | 1.40 | 0.21 | 0.830 | 塑料窗框（K=1.9W/（m2·K）、窗框窗洞面积比30% |

## 外遮阳类型

已启用环境遮阳

### 平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0.050 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 |  | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

### 百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

## 平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 2.440 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.880 | 5.760 | 65 | 2.440 |
| 3 |  | 1 | 1 | 47.460 | 47.460 | 65 | 2.440 |
| 4 |  | 1 | 1 | 18.312 | 18.312 | 65 | 2.440 |
| 5 |  | 1 | 2 | 2.880 | 5.760 | 65 | 2.440 |
| 6 |  | 1 | 1 | 33.667 | 33.667 | 65 | 2.440 |
| 7 |  | 1 | 1 | 10.895 | 10.895 | 65 | 2.440 |
| 8 |  | 1 | 3 | 2.880 | 8.640 | 65 | 2.440 |
| 9 |  | 1 | 1 | 17.665 | 17.665 | 65 | 2.440 |
| 10 |  | 1 | 1 | 20.265 | 20.265 | 65 | 2.440 |
| 11 |  | 1 | 7 | 2.880 | 20.160 | 65 | 2.440 |
| 12 |  | 1 | 1 | 18.241 | 18.241 | 65 | 2.440 |
| 13 |  | 1 | 1 | 31.097 | 31.097 | 65 | 2.440 |
| 14 |  | 1 | 1 | 0.441 | 0.441 | 65 | 2.440 |
| 15 |  | 1 | 1 | 0.445 | 0.445 | 65 | 2.440 |
| 16 |  | 1 | 1 | 32.285 | 32.285 | 65 | 2.440 |
| 17 |  | 2 | 1 | 44.793 | 44.793 | 65 | 2.440 |
| 18 |  | 2 | 4 | 2.880 | 11.520 | 65 | 2.440 |
| 19 |  | 2 | 1 | 14.624 | 14.624 | 65 | 2.440 |
| 20 |  | 2 | 1 | 20.677 | 20.677 | 65 | 2.440 |
| 21 |  | 2 | 1 | 63.420 | 63.420 | 65 | 2.440 |
| 22 |  | 3 | 1 | 5.960 | 5.960 | 65 | 2.440 |
| 23 |  | 3 | 2 | 2.880 | 5.760 | 65 | 2.440 |
| 24 |  | 3 | 1 | 4.540 | 4.540 | 65 | 2.440 |
| 25 |  | 3 | 1 | 14.952 | 14.952 | 65 | 2.440 |
| 26 |  | 3 | 1 | 63.420 | 63.420 | 65 | 2.440 |
| 27 |  | 3 | 1 | 6.581 | 6.581 | 65 | 2.440 |
| 28 |  | 3 | 1 | 5.599 | 5.599 | 65 | 2.440 |
| 29 |  | 3 | 1 | 11.302 | 11.302 | 65 | 2.440 |
| 30 |  | 3 | 1 | 2.880 | 2.880 | 65 | 2.440 |
| 31 |  | 3 | 1 | 8.585 | 8.585 | 65 | 2.440 |
| 32 |  | 3 | 1 | 54.608 | 54.608 | 65 | 2.440 |
| 33 |  | 3 | 2 | 2.880 | 5.760 | 65 | 2.440 |
| 34 |  | 3 | 1 | 0.605 | 0.605 | 65 | 2.440 |
| 35 |  | 3 | 1 | 2.012 | 2.012 | 65 | 2.440 |
| 36 |  | 4 | 1 | 1.890 | 1.890 | 65 | 2.440 |
| 37 |  | 4 | 1 | 2.880 | 2.880 | 65 | 2.440 |
| 38 |  | 4 | 1 | 36.750 | 36.750 | 65 | 2.440 |
| 39 |  | 4 | 1 | 5.960 | 5.960 | 65 | 2.440 |
| 40 |  | 4 | 2 | 2.880 | 5.760 | 65 | 2.440 |
| 41 |  | 4 | 1 | 4.540 | 4.540 | 65 | 2.440 |
| 42 |  | 4 | 1 | 14.952 | 14.952 | 65 | 2.440 |
| 43 |  | 4 | 1 | 63.420 | 63.420 | 65 | 2.440 |
| 44 |  | 4 | 1 | 6.581 | 6.581 | 65 | 2.440 |
| 45 |  | 4 | 1 | 5.599 | 5.599 | 65 | 2.440 |
| 46 |  | 4 | 1 | 11.302 | 11.302 | 65 | 2.440 |
| 47 |  | 4 | 1 | 2.880 | 2.880 | 65 | 2.440 |
| 48 |  | 4 | 1 | 8.585 | 8.585 | 65 | 2.440 |
| 49 | C1515 | 1,3 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 50 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 51 | C1515 | 1~3 | 11 | 2.250 | 24.750 | 18 | 1.400 |
| 52 | C1515 | 1~2 | 8 | 2.250 | 18.000 | 18 | 1.400 |
| 53 | C1515 | 1~3 | 4 | 2.250 | 9.000 | 18 | 1.400 |
| 54 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 55 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 56 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 57 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 58 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 59 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 60 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 61 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 62 | C1515 | 3 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 63 | C1515 | 3 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 64 | C1515 | 3 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 65 | C1515 | 3 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 66 | C1515 | 3~4 | 5 | 2.250 | 11.250 | 18 | 1.400 |
| 67 | C1515 | 4 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 68 | C1515 | 4 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 69 | C1515 | 4 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 70 | C1515 | 4 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 71 | C1515 | 4 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 72 | C1515 | 4 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 73 | C1515 | 4 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 74 | C1515 | 4 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 75 | C3015 | 2 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 76 | C3015 | 2 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 77 | C3015 | 2 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 78 | C3015 | 2 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 79 | C3015 | 3 | 3 | 4.500 | 13.500 | 18 | 1.400 |
| 80 | C3015 | 4 | 3 | 4.500 | 13.500 | 18 | 1.400 |
| 81 | C4015 | 1 | 4 | 6.000 | 24.000 | 18 | 1.400 |
| 82 | C4015 | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 1.400 |
| 83 | C4015 | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 1.400 |
| 84 | C4015 | 2 | 2 | 6.000 | 12.000 | 18 | 1.400 |
| 85 | C4015 | 2 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 1.400 |
| 86 | C4015 | 2 | 3 | 6.000 | 18.000 | 18 | 1.400 |
| 87 | C4015 | 2 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 1.400 |
| 88 | C4015 | 3 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 1.400 |
| 89 | C4015 | 3~4 | 3 | 6.000 | 18.000 | 18 | 1.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1056.310 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.180 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 35.209 | 35.209 | 65 | 2.440 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.880 | 5.760 | 65 | 2.440 |
| 3 |  | 1 | 1 | 2.969 | 2.969 | 65 | 2.440 |
| 4 |  | 1 | 1 | 34.440 | 34.440 | 65 | 2.440 |
| 5 |  | 1 | 1 | 17.056 | 17.056 | 65 | 2.440 |
| 6 |  | 1 | 2 | 2.880 | 5.760 | 65 | 2.440 |
| 7 |  | 1 | 1 | 18.014 | 18.014 | 65 | 2.440 |
| 8 |  | 2 | 1 | 6.560 | 6.560 | 65 | 2.440 |
| 9 |  | 2 | 4 | 2.880 | 11.520 | 65 | 2.440 |
| 10 |  | 2 | 1 | 8.593 | 8.593 | 65 | 2.440 |
| 11 |  | 2 | 1 | 5.699 | 5.699 | 65 | 2.440 |
| 12 |  | 2 | 1 | 51.618 | 51.618 | 65 | 2.440 |
| 13 |  | 3 | 1 | 14.952 | 14.952 | 65 | 2.440 |
| 14 |  | 4 | 1 | 14.952 | 14.952 | 65 | 2.440 |
| 15 | C1515 | 1,3 | 4 | 2.250 | 9.000 | 18 | 1.400 |
| 16 | C1515 | 1~4 | 12 | 2.250 | 27.000 | 18 | 1.400 |
| 17 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 18 | C1515 | 1~2 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 19 | C1515 | 3 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 20 | C1515 | 4 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 21 | C3015 | 1~4 | 7 | 4.500 | 31.500 | 18 | 1.400 |
| 22 | C3015 | 1~3 | 3 | 4.500 | 13.500 | 18 | 1.400 |
| 23 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 24 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 25 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 26 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 27 | C3015 | 2 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 28 | C3015 | 2 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 29 | C3015 | 3~4 | 3 | 4.500 | 13.500 | 18 | 1.400 |
| 30 | C3015 | 3 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 31 | C3015 | 3 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 32 | C3015 | 4 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 33 | C3015 | 4 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 34 | C3015 | 4 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 35 | C4015 | 1~3 | 3 | 6.000 | 18.000 | 18 | 1.400 |
| 36 | C4015 | 1~4 | 5 | 6.000 | 30.000 | 18 | 1.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 436.353 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.956 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 46.683 | 46.683 | 65 | 2.440 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.880 | 5.760 | 65 | 2.440 |
| 3 |  | 1 | 1 | 3.297 | 3.297 | 65 | 2.440 |
| 4 |  | 1 | 1 | 4.633 | 4.633 | 65 | 2.440 |
| 5 |  | 1 | 2 | 2.880 | 5.760 | 65 | 2.440 |
| 6 |  | 1 | 1 | 20.303 | 20.303 | 65 | 2.440 |
| 7 |  | 1 | 1 | 7.720 | 7.720 | 65 | 2.440 |
| 8 |  | 2 | 1 | 31.655 | 31.655 | 65 | 2.440 |
| 9 |  | 2 | 1 | 2.880 | 2.880 | 65 | 2.440 |
| 10 |  | 2 | 1 | 7.720 | 7.720 | 65 | 2.440 |
| 11 |  | 2 | 1 | 63.420 | 63.420 | 65 | 2.440 |
| 12 |  | 3 | 1 | 31.655 | 31.655 | 65 | 2.440 |
| 13 |  | 3 | 1 | 2.880 | 2.880 | 65 | 2.440 |
| 14 |  | 3 | 1 | 7.720 | 7.720 | 65 | 2.440 |
| 15 |  | 4 | 1 | 46.095 | 46.095 | 65 | 2.440 |
| 16 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 17 | C1515 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 18 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 19 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 20 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 21 | C1515 | 2~3 | 4 | 2.250 | 9.000 | 18 | 1.400 |
| 22 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 23 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 24 | C1515 | 3 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 25 | C1515 | 4 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 26 | C1515 | 4 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 1.400 |
| 27 | C1515 | 4 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 1.400 |
| 28 | C4015 | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 1.400 |
| 29 | C4015 | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 1.400 |
| 30 | C4015 | 2 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 1.400 |
| 31 | C4015 | 2 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 1.400 |
| 32 | C4015 | 3 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 1.400 |
| 33 | C4015 | 3 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 1.400 |
| 34 | C4015 | 4 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 1.400 |
| 35 | C4015 | 4 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 1.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 376.680 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.196 |

## 综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.382 | 0.101 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.880 | 5.760 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.382 | 0.101 |
| 3 |  | 1 | 1 | 47.460 | 47.460 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.382 | 0.101 |
| 4 |  | 1 | 1 | 18.312 | 18.312 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.365 | 0.097 |
| 5 |  | 1 | 2 | 2.880 | 5.760 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.365 | 0.097 |
| 6 |  | 1 | 1 | 33.667 | 33.667 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.365 | 0.097 |
| 7 |  | 1 | 1 | 10.895 | 10.895 | 65 | 0.264 |  | 0.744 | 0.197 |
| 8 |  | 1 | 3 | 2.880 | 8.640 | 65 | 0.264 |  | 0.744 | 0.197 |
| 9 |  | 1 | 1 | 17.665 | 17.665 | 65 | 0.264 |  | 0.744 | 0.197 |
| 10 |  | 1 | 1 | 20.265 | 20.265 | 65 | 0.264 |  | 0.822 | 0.217 |
| 11 |  | 1 | 7 | 2.880 | 20.160 | 65 | 0.264 |  | 0.822 | 0.217 |
| 12 |  | 1 | 1 | 18.241 | 18.241 | 65 | 0.264 |  | 0.822 | 0.217 |
| 13 |  | 1 | 1 | 31.097 | 31.097 | 65 | 0.264 |  | 0.822 | 0.217 |
| 14 |  | 1 | 1 | 0.441 | 0.441 | 65 | 0.264 |  | 0.822 | 0.217 |
| 15 |  | 1 | 1 | 0.445 | 0.445 | 65 | 0.264 |  | 0.822 | 0.217 |
| 16 |  | 1 | 1 | 32.285 | 32.285 | 65 | 0.264 |  | 0.822 | 0.217 |
| 17 |  | 2 | 1 | 44.793 | 44.793 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.815 | 0.216 |
| 18 |  | 2 | 4 | 2.880 | 11.520 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.815 | 0.216 |
| 19 |  | 2 | 1 | 14.624 | 14.624 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.815 | 0.216 |
| 20 |  | 2 | 1 | 20.677 | 20.677 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.815 | 0.216 |
| 21 |  | 2 | 1 | 63.420 | 63.420 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.642 | 0.170 |
| 22 |  | 3 | 1 | 5.960 | 5.960 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.984 | 0.260 |
| 23 |  | 3 | 2 | 2.880 | 5.760 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.984 | 0.260 |
| 24 |  | 3 | 1 | 4.540 | 4.540 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.984 | 0.260 |
| 25 |  | 3 | 1 | 14.952 | 14.952 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.450 | 0.119 |
| 26 |  | 3 | 1 | 63.420 | 63.420 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.806 | 0.213 |
| 27 |  | 3 | 1 | 6.581 | 6.581 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.984 | 0.260 |
| 28 |  | 3 | 1 | 5.599 | 5.599 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.984 | 0.260 |
| 29 |  | 3 | 1 | 11.302 | 11.302 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.916 | 0.242 |
| 30 |  | 3 | 1 | 2.880 | 2.880 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.916 | 0.242 |
| 31 |  | 3 | 1 | 8.585 | 8.585 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.916 | 0.242 |
| 32 |  | 3 | 1 | 54.608 | 54.608 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.972 | 0.257 |
| 33 |  | 3 | 2 | 2.880 | 5.760 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.972 | 0.257 |
| 34 |  | 3 | 1 | 0.605 | 0.605 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.972 | 0.257 |
| 35 |  | 3 | 1 | 2.012 | 2.012 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.972 | 0.257 |
| 36 |  | 4 | 1 | 1.890 | 1.890 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.992 | 0.262 |
| 37 |  | 4 | 1 | 2.880 | 2.880 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.992 | 0.262 |
| 38 |  | 4 | 1 | 36.750 | 36.750 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.992 | 0.262 |
| 39 |  | 4 | 1 | 5.960 | 5.960 | 65 | 0.264 |  | 0.984 | 0.260 |
| 40 |  | 4 | 2 | 2.880 | 5.760 | 65 | 0.264 |  | 0.984 | 0.260 |
| 41 |  | 4 | 1 | 4.540 | 4.540 | 65 | 0.264 |  | 0.984 | 0.260 |
| 42 |  | 4 | 1 | 14.952 | 14.952 | 65 | 0.264 |  | 0.638 | 0.169 |
| 43 |  | 4 | 1 | 63.420 | 63.420 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.872 | 0.231 |
| 44 |  | 4 | 1 | 6.581 | 6.581 | 65 | 0.264 |  | 0.984 | 0.260 |
| 45 |  | 4 | 1 | 5.599 | 5.599 | 65 | 0.264 |  | 0.984 | 0.260 |
| 46 |  | 4 | 1 | 11.302 | 11.302 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.975 | 0.258 |
| 47 |  | 4 | 1 | 2.880 | 2.880 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.975 | 0.258 |
| 48 |  | 4 | 1 | 8.585 | 8.585 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.975 | 0.258 |
| 49 | C1515 | 1,3 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.722 | 0.149 |
| 50 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.711 | 0.147 |
| 51 | C1515 | 1~3 | 11 | 2.250 | 24.750 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.725 | 0.150 |
| 52 | C1515 | 1~2 | 8 | 2.250 | 18.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.728 | 0.151 |
| 53 | C1515 | 1~3 | 4 | 2.250 | 9.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.720 | 0.149 |
| 54 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.412 | 0.085 |
| 55 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.723 | 0.150 |
| 56 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.129 | 0.027 |
| 57 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.500 | 0.104 |
| 58 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.640 | 0.133 |
| 59 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.703 | 0.146 |
| 60 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.558 | 0.116 |
| 61 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.128 | 0.027 |
| 62 | C1515 | 3 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.091 | 0.019 |
| 63 | C1515 | 3 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.080 | 0.016 |
| 64 | C1515 | 3 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.107 | 0.022 |
| 65 | C1515 | 3 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.093 | 0.019 |
| 66 | C1515 | 3~4 | 5 | 2.250 | 11.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.134 | 0.028 |
| 67 | C1515 | 4 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.098 | 0.020 |
| 68 | C1515 | 4 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.089 | 0.018 |
| 69 | C1515 | 4 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.121 | 0.025 |
| 70 | C1515 | 4 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.112 | 0.023 |
| 71 | C1515 | 4 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 0.207 |  | 0.720 | 0.149 |
| 72 | C1515 | 4 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.133 | 0.028 |
| 73 | C1515 | 4 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 |  | 0.728 | 0.151 |
| 74 | C1515 | 4 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 |  | 0.725 | 0.150 |
| 75 | C3015 | 2 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.279 | 0.058 |
| 76 | C3015 | 2 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.645 | 0.134 |
| 77 | C3015 | 2 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.772 | 0.160 |
| 78 | C3015 | 2 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.753 | 0.156 |
| 79 | C3015 | 3 | 3 | 4.500 | 13.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.782 | 0.162 |
| 80 | C3015 | 4 | 3 | 4.500 | 13.500 | 18 | 0.207 |  | 0.782 | 0.162 |
| 81 | C4015 | 1 | 4 | 6.000 | 24.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.780 | 0.162 |
| 82 | C4015 | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.121 | 0.025 |
| 83 | C4015 | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.140 | 0.029 |
| 84 | C4015 | 2 | 2 | 6.000 | 12.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.104 | 0.022 |
| 85 | C4015 | 2 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.109 | 0.023 |
| 86 | C4015 | 2 | 3 | 6.000 | 18.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.110 | 0.023 |
| 87 | C4015 | 2 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.278 | 0.058 |
| 88 | C4015 | 3 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.112 | 0.023 |
| 89 | C4015 | 3~4 | 3 | 6.000 | 18.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.113 | 0.023 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1056.310 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.693 | 0.177 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 35.209 | 35.209 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.335 | 0.089 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.880 | 5.760 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.335 | 0.089 |
| 3 |  | 1 | 1 | 2.969 | 2.969 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.335 | 0.089 |
| 4 |  | 1 | 1 | 34.440 | 34.440 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.993 | 0.263 |
| 5 |  | 1 | 1 | 17.056 | 17.056 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.989 | 0.262 |
| 6 |  | 1 | 2 | 2.880 | 5.760 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.989 | 0.262 |
| 7 |  | 1 | 1 | 18.014 | 18.014 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.989 | 0.262 |
| 8 |  | 2 | 1 | 6.560 | 6.560 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.983 | 0.260 |
| 9 |  | 2 | 4 | 2.880 | 11.520 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.983 | 0.260 |
| 10 |  | 2 | 1 | 8.593 | 8.593 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.983 | 0.260 |
| 11 |  | 2 | 1 | 5.699 | 5.699 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.983 | 0.260 |
| 12 |  | 2 | 1 | 51.618 | 51.618 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.543 | 0.144 |
| 13 |  | 3 | 1 | 14.952 | 14.952 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.622 | 0.165 |
| 14 |  | 4 | 1 | 14.952 | 14.952 | 65 | 0.264 |  | 0.764 | 0.202 |
| 15 | C1515 | 1,3 | 4 | 2.250 | 9.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.707 | 0.146 |
| 16 | C1515 | 1~4 | 12 | 2.250 | 27.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.705 | 0.146 |
| 17 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.593 | 0.123 |
| 18 | C1515 | 1~2 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.644 | 0.133 |
| 19 | C1515 | 3 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.649 | 0.134 |
| 20 | C1515 | 4 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.678 | 0.140 |
| 21 | C3015 | 1~4 | 7 | 4.500 | 31.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.761 | 0.158 |
| 22 | C3015 | 1~3 | 3 | 4.500 | 13.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.758 | 0.157 |
| 23 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.568 | 0.118 |
| 24 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.672 | 0.139 |
| 25 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.731 | 0.151 |
| 26 | C3015 | 1 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.114 |
| 27 | C3015 | 2 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.732 | 0.152 |
| 28 | C3015 | 2 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.552 | 0.114 |
| 29 | C3015 | 3~4 | 3 | 4.500 | 13.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.762 | 0.158 |
| 30 | C3015 | 3 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.735 | 0.152 |
| 31 | C3015 | 3 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.559 | 0.116 |
| 32 | C3015 | 4 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.760 | 0.157 |
| 33 | C3015 | 4 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.747 | 0.155 |
| 34 | C3015 | 4 | 1 | 4.500 | 4.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.616 | 0.128 |
| 35 | C4015 | 1~3 | 3 | 6.000 | 18.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.775 | 0.160 |
| 36 | C4015 | 1~4 | 5 | 6.000 | 30.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.776 | 0.161 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 436.353 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.726 | 0.173 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 46.683 | 46.683 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.192 | 0.051 |
| 2 |  | 1 | 2 | 2.880 | 5.760 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.192 | 0.051 |
| 3 |  | 1 | 1 | 3.297 | 3.297 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.192 | 0.051 |
| 4 |  | 1 | 1 | 4.633 | 4.633 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.852 | 0.225 |
| 5 |  | 1 | 2 | 2.880 | 5.760 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.852 | 0.225 |
| 6 |  | 1 | 1 | 20.303 | 20.303 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.852 | 0.225 |
| 7 |  | 1 | 1 | 7.720 | 7.720 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.852 | 0.225 |
| 8 |  | 2 | 1 | 31.655 | 31.655 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.884 | 0.234 |
| 9 |  | 2 | 1 | 2.880 | 2.880 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.884 | 0.234 |
| 10 |  | 2 | 1 | 7.720 | 7.720 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.884 | 0.234 |
| 11 |  | 2 | 1 | 63.420 | 63.420 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.322 | 0.085 |
| 12 |  | 3 | 1 | 31.655 | 31.655 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.920 | 0.243 |
| 13 |  | 3 | 1 | 2.880 | 2.880 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.920 | 0.243 |
| 14 |  | 3 | 1 | 7.720 | 7.720 | 65 | 0.264 | 百叶遮阳0 | 0.920 | 0.243 |
| 15 |  | 4 | 1 | 46.095 | 46.095 | 65 | 0.264 |  | 0.981 | 0.259 |
| 16 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.335 | 0.069 |
| 17 | C1515 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.730 | 0.151 |
| 18 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.650 | 0.135 |
| 19 | C1515 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.651 | 0.135 |
| 20 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.368 | 0.076 |
| 21 | C1515 | 2~3 | 4 | 2.250 | 9.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.729 | 0.151 |
| 22 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.087 | 0.018 |
| 23 | C1515 | 2 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.088 | 0.018 |
| 24 | C1515 | 3 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.099 | 0.020 |
| 25 | C1515 | 4 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 |  | 0.729 | 0.151 |
| 26 | C1515 | 4 | 1 | 2.250 | 2.250 | 18 | 0.207 |  | 0.730 | 0.151 |
| 27 | C1515 | 4 | 2 | 2.250 | 4.500 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.114 | 0.024 |
| 28 | C4015 | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.588 | 0.122 |
| 29 | C4015 | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.503 | 0.104 |
| 30 | C4015 | 2 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.061 | 0.013 |
| 31 | C4015 | 2 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.057 | 0.012 |
| 32 | C4015 | 3 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.067 | 0.014 |
| 33 | C4015 | 3 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.059 | 0.012 |
| 34 | C4015 | 4 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.082 | 0.017 |
| 35 | C4015 | 4 | 1 | 6.000 | 6.000 | 18 | 0.207 | 百叶遮阳0 | 0.064 | 0.013 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 376.680 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.566 | 0.145 |

## 总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 北-默认立面 | 1056.31 | 2.18 | 0.18 | 0.40 | K≤2.20, SHGC≤0.37 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 436.35 | 1.96 | 0.17 | 0.27 | K≤2.60, SHGC≤0.38 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 376.68 | 2.20 | 0.15 | 0.39 | K≤2.20, SHGC≤0.34 | 满足 |
| 综合平均 |  | 1869.34 | 2.13 | 0.17 | 0.35 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015)表3.3.1-4的要求提升15% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

# 规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定提高15%的要求，得15分。