## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024年01月09日
场地信息
地点 | 怀化 | 经纬度 | 北纬27°33′ 东经109°58′
标准辐照 | 10838.4KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 88 | 总装机量 | 8.8kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角20.5°(南偏东)倾角25°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.15%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 32.6 | 0.26688 | 3.8
2月 | 42.2 | 0.34564 | 5
3月 | 50.5 | 0.41411 | 6
4月 | 79.3 | 0.65043 | 9.4
5月 | 88.2 | 0.72308 | 10.4
6月 | 84.4 | 0.69209 | 10
7月 | 113.7 | 0.93239 | 13.4
8月 | 105.6 | 0.86556 | 12.5
9月 | 88.8 | 0.72795 | 10.5
10月 | 69.7 | 0.57119 | 8.2
11月 | 51.2 | 0.4196 | 6
12月 | 41.5 | 0.34002 | 4.9
全年 | 847.7 | 6.9489 | 100
年总发电量 | 6.9MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)