防潮验算计算书

公共建筑

| 工程名称 | 风雨桥 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-怀化 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年3月16日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | P4A493977 |

目  录

1	建筑概况	3

2	评价依据	3

2.1	评价目标	3

2.2	评价方法	3

3	防潮验算计算过程	4

3.1	计算条件	4

3.2	自定义木构屋顶（光伏瓦）	5

3.2.1	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	5

3.2.2	冷凝计算界面温度	5

3.2.3	围护结构冷凝受潮验算	5

3.3	自定义木构外墙	6

3.3.1	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	6

3.3.2	冷凝计算界面温度	6

3.3.3	围护结构冷凝受潮验算	6

3.4	阳台隔墙构造一	7

3.4.1	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻	7

3.4.2	冷凝计算界面温度	7

3.4.3	围护结构冷凝受潮验算	7

4	验算结论	8

建筑概况

| 工程名称 | 风雨桥 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-怀化 |  |
| 地理位置 | 北纬：27.60° | 东经：110.00° |
| 气候子区 | 夏热冬冷B区 |  |
| 建筑面积 | 地上96㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度 | 7.8m |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |

评价依据

1. 公共建筑节能设计标准GB50189-2015

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：—冷凝计算界面温度（℃）

—室内计算温度（℃）

—采暖期室外平均温度（℃）

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

—内表面换热阻（㎡K/W）

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

防潮验算计算过程

计算条件

| 内表面换热阻（㎡K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 5.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 80.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 23 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

注：气象数据参考 湖南-怀化.

自定义木构屋顶（光伏瓦）

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 金属瓦（光伏瓦） | 15 | 58.200 | 1.00 | 7850.00 | 0.0050 | 0.000 |
| 防水层（合成高分子防水卷材） | 10 | 0.150 | 1.00 | 580.00 | 0.0123 | 0.067 |
| 保温层（喷涂硬泡聚氨酯） | 100 | 0.024 | 1.00 | 35.00 | 0.0352 | 4.167 |
| 隔气层（聚苯乙烯泡沫塑料EPS） | 10 | 0.042 | 1.00 | 30.00 | 0.0234 | 0.238 |
| 刨花板 | 15 | 0.340 | 1.00 | 1000.00 | 0.0100 | 0.044 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=4.45

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=5.33

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 4768 | 应≥限值(503) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 3813.01 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 697.60 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 892.48 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 35.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.10 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

自定义木构外墙

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 木板 | 10 | 0.058 | 1.00 | 250.00 | 0.0100 | 0.172 |
| 保温层（喷涂硬泡聚氨酯） | 100 | 0.024 | 1.00 | 35.00 | 0.0352 | 4.167 |
| 木纹碳酸钙板 | 10 | 0.045 | 1.00 | 160.00 | 0.0300 | 0.222 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=-

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=-

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | - | 应≥限值(-) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | - |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 697.60 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | - |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | - |  |
|  | —保温材料厚度(m) | - |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | - | 应≤增量限值(%)=10.00 |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 木板 | 10 | 0.058 | 1.00 | 250.00 | 0.0100 | 0.172 |
| 保温层（喷涂硬泡聚氨酯） | 100 | 0.024 | 1.00 | 35.00 | 0.0352 | 4.167 |
| 木纹碳酸钙板 | 10 | 0.045 | 1.00 | 160.00 | 0.0300 | 0.222 |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=-

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=-

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | - | 应≥限值(-) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | - |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 697.60 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | - |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | - |  |
|  | —保温材料厚度(m) | - |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | - | 应≤增量限值(%)=10.00 |

验算结论

| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 自定义木构屋顶（光伏瓦） | 10 | 0 | 503 | 4768 | 满足 |
| 外墙 | 自定义木构外墙 | 10 | 0 | 0 | 0 | 满足 |
| 阳台隔墙 | 阳台隔墙构造一 | 10 | 0 | 0 | 0 | 满足 |