5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

简要说明采取的防结露、防潮措施：

1. 屋顶构造：自定义木构屋顶（光伏瓦）：（由上到下） 金属瓦（光伏瓦） 15mm＋防水层（合成高分子防水卷材） 10mm＋保温层（喷涂硬泡聚氨酯） 100mm＋隔气层（聚苯乙烯泡沫塑料EPS） 10mm＋刨花板 15mm 2. 外墙构造：自定义木构外墙：（由外到内） 木板 10mm＋保温层（喷涂硬泡聚氨酯） 100mm＋木纹碳酸钙板 10mm 3. 挑空楼板构造：自定义木构楼地面：（由上到下） 实木地板 15mm＋保温层（喷涂硬泡聚氨酯） 60mm＋实木地板 15mm 4. 外窗：单框低辐射中空玻璃窗(木、塑料窗框)： 传热系数2.000W/m^2.K，太阳得热系数0.209 5. 天窗：单框低辐射中空玻璃窗(木、塑料窗框)： 传热系数2.000W/m^2.K，太阳得热系数0.209

围护结构内表面温度

| 类型 | 设计工况下内表面温度（℃） | 室内空气露点温度（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 17.55 | 10.12 | 是 |
| 屋面 | 17.54 | 10.12 | 是 |
| 外窗 | 16.43 | 10.12 | 是 |
| 其他 |  |  |  |

| 位置及类型 |  | 内表面最高温度（℃） | 标准限值要求（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 自然通风房间 |  |  |  |
|  | 空调房间 |  |  |  |
| 东外墙 | 自然通风房间 |  |  |  |
|  | 空调房间 |  |  |  |
| 西外墙 | 自然通风房间 |  |  |  |
|  | 空调房间 |  |  |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图、说明及节点大样；

2）节能计算书、围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告、围护结构内部冷凝验算报告；建筑围护结构隔热性能计算书。

实际提交材料：