[image: image15.jpg]




围护结构节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	林盘特色地域空间的乡村旅居低碳设计

	工程地点
	四川-成都

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年1月2日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13951674005 


目  录
31
建筑概况


32
计算依据


33
计算要求


33.1
计算目标


43.2
计算方法


44
软件介绍


45
气象数据


45.1
气象地点


45.2
逐日干球温度表


55.3
逐月辐照量表


55.4
峰值工况


56
围护结构


56.1
工程材料


66.2
围护结构作法简要说明


67
房间类型


67.1
房间表


77.2
作息时间表


78
设计建筑


78.1
负荷分项统计


88.2
逐月负荷表


99
参照建筑


99.1
负荷分项统计


109.2
逐月负荷表


1110
计算结果


1110.1
围护结构热工性能对比


1210.2
围护结构节能率


1211
绿色建筑性能评估得分


1612
附录


1612.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1612.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1612.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)





1 建筑概况
	工程名称
	基于林盘特色乡村地域空间的田园旅居低碳设计

	工程地点
	四川-成都

	地理位置
	北纬：30.66°
	东经：104.01°

	建筑面积(m2)
	地上4545    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上14.4     地下0.0

	建筑体积(m3)
	18837.35

	建筑外表面积(m2)
	8476.15

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
4. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 计算要求
3.1 计算目标
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 第7.2.4-2条：建筑供暖空调负荷降低5%，得5分；降低10%，得10分；降低15%，得15分。

7.2.4-2条文说明规定：建筑供暖空调负荷降低比例应按照行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)，通过计算建筑围护结构节能率来判定。
围护结构节能率指的是与参照建筑相比，设计建筑通过围护结构热工性能改善而使全年供暖空调能耗降低的百分数。
3.2 计算方法
建立参照建筑和设计建筑，两者建筑外形、内部功能分区、气象参数、室内供暖空调设计温度湿度均保持一致。参照建筑取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，设计建筑取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，各自进行全年的逐时动态能耗模拟。
即：围护结构节能率 ＝ （参照建筑全年围护结构耗冷耗热量 － 设计建筑全年围护结构耗冷耗热量）/参照建筑全年围护结构耗冷耗热量× 100%
4 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
5 气象数据
5.1 气象地点
四川-成都, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
5.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFATIREE(C) —8AE —F9E —8M
40

35

30 f\

25 1

20

15 f\

10

5

0
i I )

”n 21 31 4an sn 6N 11 8/ 91 101 1/ 12/




5.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]500

400

300

200

100

BEREBE(M/n) WAFESES WiEEES

hlhhhhhhhh.

9 10 1 12




5.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月14日14时
	35.0
	25.0
	17.2
	79.3

	最冷
	01月05日06时
	-1.1
	-1.1
	3.4
	7.4


6 围护结构
6.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	无机轻集料保温砂浆（ρ≤450）
	0.085
	1.610
	450.0
	1050.0
	0.0000
	

	聚苯乙烯泡沫塑料
	0.042
	0.360
	30.0
	1380.0
	0.0162
	

	蒸压粉煤灰加气混凝土块
	0.140
	2.256
	500.0
	1000.0
	0.0000
	

	C20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0000
	

	聚苯板(EPS板)
	0.041
	0.287
	20.0
	1380.0
	0.0000
	


6.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 100mm＋水泥砂浆 30mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 90mm＋钢筋混凝土 50mm＋石灰砂浆 10mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    无机轻集料保温砂浆（ρ≤450） 8mm＋聚苯乙烯泡沫塑料 35mm＋蒸压粉煤灰加气混凝土块 200mm＋水泥砂浆 20mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    C20细石混凝土(ρ=2300) 10mm＋聚苯板(EPS板) 150mm＋钢筋混凝土 40mm
4. 外窗构造：塑料+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃：
    传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.270
7 房间类型
7.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 设计建筑
8.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-59.49
	25.65
	3.46
	-20.33
	0.00
	-50.71

	供冷需求(kWh/㎡)
	-1.45
	20.36
	4.04
	18.94
	0.00
	41.88


[image: image4.png]30

20

10

-10

-20

-30

-50

-60





[image: image5.png]45

40

35

30

25

20

15

10

BEESER
L=
BERER
wEES





8.2 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	71319
	0
	735.355
	01月02日07时
	0.000
	--

	2月
	47820
	0
	701.777
	02月14日07时
	0.000
	--

	3月
	31238
	11
	588.001
	03月11日07时
	4.926
	03月29日15时

	4月
	12694
	96
	367.947
	04月05日07时
	15.660
	04月30日15时

	5月
	848
	10574
	60.831
	05月06日07时
	196.518
	05月31日15时

	6月
	35
	27352
	19.181
	06月03日07时
	345.881
	06月14日15时

	7月
	0
	66305
	0.000
	--
	471.638
	07月23日14时

	8月
	0
	65976
	0.000
	--
	423.627
	08月22日14时

	9月
	0
	19546
	0.091
	09月30日07时
	326.905
	09月13日15时

	10月
	236
	521
	71.544
	10月07日07时
	75.540
	10月15日15时

	11月
	11429
	0
	338.668
	11月11日07时
	0.000
	--

	12月
	54869
	0
	610.877
	12月23日07时
	0.000
	--


[image: image6.png]80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

ZRFELERK(KWh)

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

1

12

- EEER
SRR




[image: image7.png]800
700
600
500
400
300
200
100

BAIEEREKW)

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

1

12

ETEE
WS TRTEEE





9 参照建筑
9.1 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-72.33
	26.20
	5.36
	-21.06
	0.00
	-61.83

	供冷需求(kWh/㎡)
	-0.06
	21.12
	6.37
	19.81
	0.00
	47.24


[image: image8.png]40

20

-20

-60

-80





[image: image9.png]50

40

30

20

10

-10

BEESER
L=
BERER
wEES





9.2 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	86799
	0
	818.362
	01月02日07时
	0.000
	--

	2月
	57584
	0
	777.587
	02月14日07时
	0.000
	--

	3月
	36712
	26
	670.698
	03月11日07时
	9.210
	03月29日15时

	4月
	13286
	148
	418.351
	04月05日07时
	22.850
	04月30日15时

	5月
	623
	12440
	53.398
	05月06日07时
	224.120
	05月31日15时

	6月
	33
	31168
	18.258
	06月03日07时
	401.226
	06月14日15时

	7月
	0
	76688
	0.000
	--
	527.911
	07月23日14时

	8月
	0
	73614
	0.000
	--
	468.029
	08月22日14时

	9月
	6
	20081
	5.175
	09月30日07时
	355.109
	09月13日15时

	10月
	757
	545
	106.610
	10月07日07时
	77.934
	10月15日15时

	11月
	16300
	0
	396.661
	11月11日07时
	0.000
	--

	12月
	68944
	0
	712.638
	12月23日07时
	0.000
	--


[image: image10.png]ZAFESEEK(KWh)

100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

- EEER
SRR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12





[image: image11.png]900
800
700
600
500
400
300
200
100

BAIEEREKW)

1 2 3 4 5 6 7 8

9

I|
0 1 12

ETEE
WS TRTEEE





10 计算结果
10.1 围护结构热工性能对比
	
	设计建筑
	参照建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.28(不含反射隔热外饰面附加热阻)(D:3.87)
	0.50

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.50(不含反射隔热外饰面附加热阻)(D:3.92)
	0.80

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.26
	0.70

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.25
	1.90
	0.27
	0.25
	3.00
	0.44

	
	北向
	北-默认立面
	0.17
	1.90
	0.27
	0.17
	3.50
	－－

	
	东向
	东-默认立面
	0.35
	1.90
	0.27
	0.35
	2.60
	0.40

	
	西向
	西-默认立面
	0.27
	1.90
	0.27
	0.27
	3.00
	0.44


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。
10.2 围护结构节能率
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	41.88
	47.24
	11.33%

	
	耗热量
	50.71
	61.83
	17.99%

	
	冷热合计
	92.59
	109.07
	15.11%

	供冷能耗
	综合效率折算权重
	2.5
	2.5
	11.33%

	
	供冷能耗
	16.75
	18.89
	

	供暖能耗
	综合效率折算权重
	2.2
	2.2
	17.99%

	
	供暖能耗
	23.05
	28.10
	

	供暖供冷综合能耗
	39.80
	47.00
	15.31%


11 绿色建筑性能评估得分
	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	7.2.4 优化围护结构热工性能
	建筑供暖空调负荷降低5%, 得5 分；降低10%, 得10
分；降低15%, 得15 分。
	15.31%
	15

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB-T 50378-2019


[image: image12.png]BT SUREAE M A

58%

m EARERE - JEIEAERE



[image: image13.png]SR FUREFEII AL

60%

Bz e FE




[image: image14.png]20

REFERS EL EL 77 ¥l (kWh/m’)

m i





12 附录
12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
1

[image: image15.jpg]