[image: image16.jpg]




空调系统节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	林盘特色地域空间的乡村旅居低碳设计

	工程地点
	四川-成都

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年1月2日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13951674005 


目  录
41
建筑概况


42
计算依据


43
计算要求


43.1
计算目标


43.2
计算方法


54
软件介绍


55
气象数据


55.1
气象地点


55.2
逐日干球温度表


65.3
逐月辐照量表


65.4
峰值工况


66
围护结构概况


77
房间类型


77.1
房间表


77.2
作息时间表


78
设计系统


78.1
系统类型


78.1.1
系统分区


88.1.2
热回收参数


88.2
制冷系统


88.2.1
冷水机组


88.2.2
水泵系统


88.2.3
运行工况


88.2.4
制冷能耗


88.2.5
多联机/单元式空调能耗


98.3
供暖系统


98.3.1
热泵系统


98.3.2
多联机/单元式热泵能耗


98.4
空调风机


98.4.1
独立新排风


108.4.2
风机盘管


108.5
负荷分项统计


118.6
逐月负荷表


128.7
逐月电耗


139
参照系统


139.1
系统类型


139.2
制冷系统


139.2.1
冷水机组


139.2.2
冷却水泵


139.2.3
冷冻水泵


149.2.4
冷却塔


149.2.5
多联机/单元式空调能耗


149.3
供暖系统


149.3.1
热泵机组能耗


149.3.2
热水循环水泵能耗


149.3.3
多联机/单元式热泵能耗


159.4
空调风机


159.4.1
独立新排风


159.4.2
风机盘管


159.5
负荷分项统计


169.6
逐月负荷表


179.7
逐月电耗


1810
计算结果


1911
绿色建筑性能评估得分


2212
附录


2212.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


2212.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


2212.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


2212.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	基于林盘特色乡村地域空间的田园旅居低碳设计

	工程地点
	四川-成都

	地理位置
	北纬：30.66°
	东经：104.01°

	建筑面积(m2)
	地上4545    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上14.4     地下0.0


	建筑体积(m3)
	18837.35

	建筑外表面积(m2)
	8476.15

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)
4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 计算要求
3.1 计算目标
依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)第5.2.6相关内容，对于建筑空调系统节能率进行计算。 
3.2 计算方法
暖通空调系统节能措施包括合理选择系统形式，提高设备与系统效率，优化系统控制策略等。
参照建筑和设计建筑在外形、内部的功能分区、气象参数、建筑的室内供暖空调设计参数、房间运行模式(人员、灯光、设备等)以及围护结构均保持一致。
在供暖、通风和空调系统形式以及冷热源能效、输配系统和末端方式上，设计建筑按照用户设计要求设定，参照建筑则根据现有国家和行业有关建筑节能设计标准统一设定。通过分别计算和统计参照建筑和设计建筑在不同负荷率下的负荷情况，得出各自的全年空调系统耗电量及空调系统节能率。
即：空调系统节能率 ＝ （参照建筑全年空调系统耗电量 － 设计建筑全年空调系统耗电量） /  参照建筑全年空调系统耗电量 × 100%
4 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
5 气象数据
5.1 气象地点
四川-成都, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
5.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFATIREE(C) —8AE —F9E —8M
40

35

30 f\

25 1

20

15 f\

10

5

0
i I )

”n 21 31 4an sn 6N 11 8/ 91 101 1/ 12/




5.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]500

400

300

200

100

BEREBE(M/n) WAFESES WiEEES

hlhhhhhhhh.

9 10 1 12




5.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月14日14时
	35.0
	25.0
	17.2
	79.3

	最冷
	01月05日06时
	-1.1
	-1.1
	3.4
	7.4



6 围护结构概况
	
	设计建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.28(不含反射隔热外饰面附加热阻)(D:3.87)

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.50(不含反射隔热外饰面附加热阻)(D:3.92)

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.26

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.25
	1.90
	0.27

	
	北向
	北-默认立面
	0.17
	1.90
	0.27

	
	东向
	东-默认立面
	0.35
	1.90
	0.27

	
	西向
	西-默认立面
	0.27
	1.90
	0.27


7 房间类型
7.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


7.2 作息时间表
详见附录
8 设计系统
8.1 系统类型
8.1.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	单元式房间空调器
	2.30
	1.90
	226.50
	1002(1),1001(1),2002(2),2001(2),2003(2),2002(2),2001(2),2002(2),2001(2)

	Sys1
	双管制风机盘管
	－
	－
	3802.47
	1046(1),1045(1),1044(1),1043(1),1042(1),1041(1),1040(1),1039(1),1038(1),1037(1),1036(1),1035(1),1034(1),1033(1),1032(1),1030(1),1029(1),1028(1),1027(1),1026(1),1025(1),1024(1),1023(1),1022(1),1021(1),1020(1),1019(1),1017(1),1016(1),1015(1),1013(1),1012(1),1011(1),1010(1),1009(1),1008(1),1007(1),1006(1),1005(1),1004(1),1003(1),1002(1),1001(1),2001(2),2039(2),2038(2),2037(2),2035(2),2033(2),2031(2),2030(2),2029(2),2028(2),2027(2),2026(2),2025(2),2024(2),2023(2),2022(2),2021(2),2019(2),2018(2),2017(2),2016(2),2015(2),2014(2),2013(2),2012(2),2010(2),2008(2),2005(2),2004(2),2003(2),2002(2),2001(2)

	Sys2
	双管制风机盘管
	－
	－
	596.22
	3017(3),3016(3),3015(3),3014(3),3013(3),3012(3),3011(3),3010(3),3009(3),3008(3),3007(3),3006(3),3005(3),3004(3),3003(3),3002(3)


8.1.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	

	Sys1
	无
	
	
	
	

	Sys2
	无
	
	
	
	


8.2 制冷系统
8.2.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


8.2.2 水泵系统
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	冷却水泵
	320
	25
	80
	31.3
	1

	冷冻水泵
	320
	30
	80
	37.6
	1


8.2.3 运行工况
	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	10
	8
	0

	50
	250
	55
	4.55
	10
	8
	0

	75
	375
	75
	5.00
	10
	8
	0

	100
	500
	100
	5.00
	10
	8
	0


8.2.4 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	31588
	600
	4.17
	7581
	6000
	4800
	0

	25~50
	83466
	450
	4.55
	18363
	4500
	3600
	0

	50~75
	49844
	173
	5.00
	9969
	1730
	1384
	0

	75~100
	1530
	4
	5.00
	306
	40
	32
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0
	0

	合计
	166428
	1227
	
	36218
	12270
	9816
	0


8.2.5 多联机/单元式空调能耗
	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	2.30
	38050
	16543


8.3 供暖系统
8.3.1 热泵系统
8.3.1.1 热泵机组
	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	风冷-螺杆式
	空气源热泵
	125
	500
	4.00
	1


8.3.1.2 热水循环泵
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


8.3.1.3 运行工况
	负荷率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	25
	125
	31.25
	4.00
	8

	50
	250
	62.5
	4.00
	8

	75
	375
	93.75
	4.00
	8

	100
	500
	125
	4.00
	8


8.3.1.4 制热能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~25
	41660
	1031
	4.00
	10415
	8248

	25~50
	80208
	467
	4.00
	20052
	3736

	50~75
	42445
	138
	4.00
	10611
	1104

	75~100
	15924
	38
	4.00
	3981
	304

	>100
	8978
	16
	－
	2000
	128

	合计
	189215
	1690
	
	47059
	13520


8.3.2 多联机/单元式热泵能耗
	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	1.90
	10005
	5266


8.4 空调风机
8.4.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	914
	0.24
	219
	3000
	658

	Sys1
	15062
	0.24
	3615
	6205
	22430

	Sys2
	4417
	0.24
	1060
	6205
	6578

	合计
	29666


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	731
	0.8
	0.24
	175
	3000
	526

	Sys1
	12049
	0.8
	0.24
	2892
	6205
	17944

	Sys2
	3534
	0.8
	0.24
	848
	6205
	5262

	合计
	23732


8.4.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	Sys1
	400
	1
	2815
	1126

	Sys2
	400
	1
	2475
	990

	合计
	2116


8.5 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-51.51
	23.66
	3.09
	-19.07
	0.00
	-43.83

	供冷需求(kWh/㎡)
	-0.49
	21.82
	4.25
	19.40
	0.00
	44.99


[image: image4.png]30

20

10

-10

-20

-30

-50

-60





[image: image5.png]50

40

30

20

10

-10

BEESER
L=
BERER
wEES





8.6 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	63212
	0
	752.289
	01月02日07时
	0.000
	--

	2月
	42550
	0
	686.159
	02月14日07时
	0.000
	--

	3月
	27260
	57
	555.335
	03月11日07时
	18.991
	03月29日15时

	4月
	10639
	347
	319.750
	04月05日07时
	29.278
	04月30日15时

	5月
	584
	13003
	48.407
	05月06日07时
	203.308
	05月31日15时

	6月
	29
	29403
	15.533
	06月03日07时
	343.824
	06月14日15时

	7月
	0
	68216
	0.000
	--
	475.492
	07月23日14时

	8月
	0
	68489
	0.000
	--
	428.656
	08月22日14时

	9月
	0
	23372
	0.000
	--
	335.190
	09月13日15时

	10月
	51
	1590
	23.430
	10月07日07时
	97.149
	10月15日15时

	11月
	7850
	0
	285.235
	11月25日07时
	0.000
	--

	12月
	47045
	0
	573.344
	12月23日07时
	0.000
	--


[image: image6.png]80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

ZRFELERK(KWh)

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 1

12

- EEER
SRR




[image: image7.png]800
700
600
500
400
300
200
100

0

BAIEEREKW)

“-l I-l ‘ ‘ |.r|
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12

ETEE
WS TRTEEE





8.7 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	4.18
	0.05
	－
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	2.88
	1.04
	－
	－
	
	
	

	3
	0.05
	2.06
	0.94
	－
	－
	
	
	

	4
	0.28
	1.08
	1.03
	－
	－
	
	
	

	5
	1.58
	0.12
	1.01
	－
	－
	
	
	

	6
	2.49
	0.02
	1.03
	－
	－
	
	
	

	7
	4.87
	0.00
	1.01
	－
	－
	
	
	

	8
	4.81
	0.00
	1.04
	－
	－
	
	
	

	9
	2.11
	0.00
	1.03
	－
	－
	
	
	

	10
	0.29
	0.05
	0.98
	－
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.86
	1.03
	－
	－
	
	
	

	12
	0.00
	3.24
	1.02
	－
	－
	
	
	

	合计
	16.48
	14.49
	11.21
	－
	－
	－
	－
	－


9 参照系统
9.1 系统类型
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	单元式房间空调器
	2.70
	1.50
	同设计建筑
	同设计建筑

	Sys1
	双管制风机盘管
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑

	Sys2
	双管制风机盘管
	－
	－
	同设计建筑
	同设计建筑


9.2 制冷系统
9.2.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	104
	500
	4.80
	1
	166428
	5.55
	29987

	合计
	29987


9.2.2 冷却水泵
	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	500
	4.80
	604
	0.0214
	1227
	15864

	合计
	500
	
	604
	
	
	15864


9.2.3 冷冻水泵
	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	500
	0.0241
	1227
	14785

	合计
	500
	
	
	14785


9.2.4 冷却塔
	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	500
	170
	2.94
	1227
	3609


9.2.5 多联机/单元式空调能耗
	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	2.70
	38050
	14092


9.3 供暖系统
9.3.1 热泵机组能耗
下表是空气源热泵不同负荷率下能效比，根据逐时负荷率插值计算能效比，进而计算耗电量。
	空气源热泵机组COP曲线

	[image: image8.png]35

25

15

284

2.89

291

29

2.88

10%

20%

30%

20%

50%

60%

70%

0%

90%

100%






	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	空气源热泵
	2.88
	189215
	91413


9.3.2 热水循环水泵能耗
	热泵容量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	500
	0.00433
	1690
	3659


9.3.3 多联机/单元式热泵能耗
	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	1.50
	10005
	6670


9.4 空调风机
9.4.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	默认
	914
	0.24
	219
	3000
	658

	Sys1
	15062
	0.24
	3615
	6205
	22430

	Sys2
	4417
	0.24
	1060
	6205
	6578

	合计
	29666


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	默认
	731
	0.8
	0.24
	175
	3000
	526

	Sys1
	12049
	0.8
	0.24
	2892
	6205
	17944

	Sys2
	3534
	0.8
	0.24
	848
	6205
	5262

	合计
	23732


9.4.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	Sys1
	400
	1
	2815
	1126

	Sys2
	400
	1
	2475
	990

	合计
	2116


9.5 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-51.51
	23.66
	3.09
	-19.07
	0.00
	-43.83

	供冷需求(kWh/㎡)
	-0.49
	21.82
	4.25
	19.40
	0.00
	44.99


[image: image9.png]30

20

10

-10

-20

-30

-50

-60





[image: image10.png]50

40

30

20

10

-10

BEESER
L=
BERER
wEES





9.6 逐月负荷表
	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	63212
	0
	752.289
	01月02日07时
	0.000
	--

	2月
	42550
	0
	686.159
	02月14日07时
	0.000
	--

	3月
	27260
	57
	555.335
	03月11日07时
	18.991
	03月29日15时

	4月
	10639
	347
	319.750
	04月05日07时
	29.278
	04月30日15时

	5月
	584
	13003
	48.407
	05月06日07时
	203.308
	05月31日15时

	6月
	29
	29403
	15.533
	06月03日07时
	343.824
	06月14日15时

	7月
	0
	68216
	0.000
	--
	475.492
	07月23日14时

	8月
	0
	68489
	0.000
	--
	428.656
	08月22日14时

	9月
	0
	23372
	0.000
	--
	335.190
	09月13日15时

	10月
	51
	1590
	23.430
	10月07日07时
	97.149
	10月15日15时

	11月
	7850
	0
	285.235
	11月25日07时
	0.000
	--

	12月
	47045
	0
	573.344
	12月23日07时
	0.000
	--


[image: image11.png]80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

ZRFELERK(KWh)

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 1

12

- EEER
SRR




[image: image12.png]800
700
600
500
400
300
200
100

0

BAIEEREKW)

“-l I-l ‘ ‘ |.r|
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12

ETEE
WS TRTEEE





9.7 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	5.56
	0.05
	－
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	4.05
	0.04
	－
	－
	
	
	

	3
	0.08
	3.36
	0.04
	－
	－
	
	
	

	4
	0.43
	2.28
	0.03
	－
	－
	
	
	

	5
	1.89
	0.39
	0.04
	－
	－
	
	
	

	6
	2.61
	0.05
	0.04
	－
	－
	
	
	

	7
	4.84
	0.00
	0.05
	－
	－
	
	
	

	8
	4.77
	0.00
	0.04
	－
	－
	
	
	

	9
	2.25
	0.00
	0.03
	－
	－
	
	
	

	10
	0.38
	0.08
	0.01
	－
	－
	
	
	

	11
	0.00
	1.87
	0.04
	－
	－
	
	
	

	12
	0.00
	4.75
	0.05
	－
	－
	
	
	

	合计
	17.23
	22.38
	0.47
	－
	－
	－
	－
	－


10 计算结果
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	44.99
	－

	
	耗热量
	43.83
	－

	
	冷热合计
	88.81
	－

	热回收负荷
	供冷
	0.00
	－
	

	
	供暖
	0.00
	－
	

	
	冷热合计
	0.00
	－
	

	供冷电耗
	中央冷源
	7.97
	6.60
	4.46%

	
	冷却水泵
	2.70
	3.49
	

	
	冷冻水泵
	2.16
	3.25
	

	
	冷却塔
	0.00
	0.79
	

	
	冷源侧水泵
	-
	－
	

	
	多联机/单元式空调
	3.64
	3.10
	

	
	供冷合计
	16.47
	17.23
	

	供暖电耗
	中央热源
	10.35
	20.11
	35.28%

	
	供暖水泵
	2.97
	0.80
	

	
	热源侧水泵
	-
	－
	

	
	多联机/单元式热泵
	1.16
	1.47
	

	
	供暖合计
	14.49
	22.38
	

	空调风机电耗
	独立新排风
	11.75
	11.75
	0.00%

	
	风机盘管
	0.47
	0.47
	

	
	多联机室内机
	0.00
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	0.00
	

	
	风机合计
	12.21
	12.21
	

	空调系统电耗
	43.17
	51.83
	16.72%


11 绿色建筑性能评估得分
	供暖、通风与空调系统能耗降低幅度De
	评估分值
	自评得分

	5%≤De＜10%
	3
	10

	10%≤De＜15%
	7
	

	De≥15%
	10
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014第5.2.6条


[image: image13.png]BT SUREAE M A

m LA

R

AL




[image: image14.png]SR FUREFEII AL

m A e
e

m E PR





[image: image15.png]20

LY

BEFEXS L B 7 Bl (kwh/mr)

{HaErtE R

LR pis

u SR




12 附录
暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1
12.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
12.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	Sys2
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
1

[image: image16.jpg]