[image: image7.png]




建筑能效测评报告书
公共建筑
	工程名称
	林盘特色地域空间的乡村旅居低碳设计

	工程地点
	四川-成都

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年1月2日


[image: image1.png]



	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13951674005 


目  录
41
建筑概况


42
测评依据


43
软件介绍


54
气象数据


54.1
气象地点


54.2
逐日干球温度表


54.3
逐月辐照量表


54.4
峰值工况


65
围护结构


65.1
工程材料


65.2
围护结构作法简要说明


76
围护结构概况


87
标识建筑


87.1
房间类型


87.1.1
房间表


87.1.2
作息时间表


87.2
系统类型


87.2.1
系统分区


87.2.2
热回收参数


97.3
制冷系统


97.3.1
冷水机组


97.3.2
水泵系统


97.3.3
运行工况


97.3.4
制冷能耗


97.3.5
多联机/单元式空调能耗


107.4
供暖系统


107.4.1
热泵系统


107.4.2
多联机/单元式热泵能耗


108
比对建筑


108.1
房间类型


108.1.1
房间表


118.1.2
作息时间表


118.2
系统类型


118.2.1
系统分区


118.3
制冷系统


118.3.1
冷水机组


118.3.2
冷却水泵


128.3.3
冷冻水泵


128.4
供暖系统


128.4.1
热水锅炉能耗


128.4.2
热水循环水泵能耗


129
计算结果


1610
附录


1610.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)


1610.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)


1610.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)


1610.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)





1 建筑概况
	工程名称
	基于林盘特色乡村地域空间的田园旅居低碳设计

	工程地点
	四川-成都

	地理位置
	北纬：30.66°
	东经：104.01°

	建筑面积(m2)
	地上4545    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上14.4     地下0.0

	建筑体积(m3)
	18837.35

	建筑外表面积(m2)
	8476.15

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	全年控温


2 测评依据
1. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
4 气象数据
4.1 气象地点
四川-成都, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
4.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFATIREE(C) —8AE —F9E —8M
40

35

30 f\

25 1

20

15 f\

10

5

0
i I )

”n 21 31 4an sn 6N 11 8/ 91 101 1/ 12/




4.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]500

400

300

200

100

BEREBE(M/n) WAFESES WiEEES

hlhhhhhhhh.

9 10 1 12




4.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	06月14日14时
	35.0
	25.0
	17.2
	79.3

	最冷
	01月05日06时
	-1.1
	-1.1
	3.4
	7.4


5 围护结构
5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	无机轻集料保温砂浆（ρ≤450）
	0.085
	1.610
	450.0
	1050.0
	0.0000
	

	聚苯乙烯泡沫塑料
	0.042
	0.360
	30.0
	1380.0
	0.0162
	

	蒸压粉煤灰加气混凝土块
	0.140
	2.256
	500.0
	1000.0
	0.0000
	

	C20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0000
	

	聚苯板(EPS板)
	0.041
	0.287
	20.0
	1380.0
	0.0000
	


5.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 100mm＋水泥砂浆 30mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 90mm＋钢筋混凝土 50mm＋石灰砂浆 10mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    无机轻集料保温砂浆（ρ≤450） 8mm＋聚苯乙烯泡沫塑料 35mm＋蒸压粉煤灰加气混凝土块 200mm＋水泥砂浆 20mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）
    C20细石混凝土(ρ=2300) 10mm＋聚苯板(EPS板) 150mm＋钢筋混凝土 40mm
4. 外窗构造：塑料+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃：
    传热系数1.900W/m^2.K，太阳得热系数0.270
6 围护结构概况
	
	标识建筑
	比对建筑

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.28(不含反射隔热外饰面附加热阻)(D:3.87)
	0.50

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.50(不含反射隔热外饰面附加热阻)(D:3.92)
	0.80

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.26
	0.70

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.25
	1.90
	0.27
	0.25
	3.00
	0.44

	
	北向
	北-默认立面
	0.17
	1.90
	0.27
	0.17
	3.50
	－－

	
	东向
	东-默认立面
	0.35
	1.90
	0.27
	0.35
	2.60
	0.40

	
	西向
	西-默认立面
	0.27
	1.90
	0.27
	0.27
	3.00
	0.44


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。
7 标识建筑
7.1 房间类型
7.1.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


7.1.2 作息时间表
详见附录
7.2 系统类型
7.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	单元式房间空调器
	2.30
	1.90
	226.50
	1002(1),1001(1),2002(2),2001(2),2003(2),2002(2),2001(2),2002(2),2001(2)

	Sys1
	双管制风机盘管
	－
	－
	3802.47
	1046(1),1045(1),1044(1),1043(1),1042(1),1041(1),1040(1),1039(1),1038(1),1037(1),1036(1),1035(1),1034(1),1033(1),1032(1),1030(1),1029(1),1028(1),1027(1),1026(1),1025(1),1024(1),1023(1),1022(1),1021(1),1020(1),1019(1),1017(1),1016(1),1015(1),1013(1),1012(1),1011(1),1010(1),1009(1),1008(1),1007(1),1006(1),1005(1),1004(1),1003(1),1002(1),1001(1),2001(2),2039(2),2038(2),2037(2),2035(2),2033(2),2031(2),2030(2),2029(2),2028(2),2027(2),2026(2),2025(2),2024(2),2023(2),2022(2),2021(2),2019(2),2018(2),2017(2),2016(2),2015(2),2014(2),2013(2),2012(2),2010(2),2008(2),2005(2),2004(2),2003(2),2002(2),2001(2)

	Sys2
	双管制风机盘管
	－
	－
	596.22
	3017(3),3016(3),3015(3),3014(3),3013(3),3012(3),3011(3),3010(3),3009(3),3008(3),3007(3),3006(3),3005(3),3004(3),3003(3),3002(3)


7.2.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	默认
	无
	
	
	
	

	Sys1
	无
	
	
	
	

	Sys2
	无
	
	
	
	


7.3 制冷系统
7.3.1 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


7.3.2 水泵系统
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	冷却水泵
	320
	25
	80
	31.3
	1

	冷冻水泵
	320
	30
	80
	37.6
	1


7.3.3 运行工况
	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	10
	8

	50
	250
	55
	4.55
	10
	8

	75
	375
	75
	5.00
	10
	8

	100
	500
	100
	5.00
	10
	8


7.3.4 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)

	0~25
	31588
	600
	4.17
	7581
	6000
	4800

	25~50
	83466
	450
	4.55
	18363
	4500
	3600

	50~75
	49844
	173
	5.00
	9969
	1730
	1384

	75~100
	1530
	4
	5.00
	306
	40
	32

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	166428
	1227
	
	36218
	12270
	9816


7.3.5 多联机/单元式空调能耗
	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	2.30
	38050
	16543


7.4 供暖系统
7.4.1 热泵系统
7.4.1.1 热泵机组
	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	风冷-螺杆式
	空气源热泵
	125
	500
	4.00
	1


7.4.1.2 热水循环泵
	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


7.4.1.3 运行工况
	负荷率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	25
	125
	31.25
	4.00
	8

	50
	250
	62.5
	4.00
	8

	75
	375
	93.75
	4.00
	8

	100
	500
	125
	4.00
	8


7.4.1.4 制热能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~25
	41660
	1031
	4.00
	10415
	8248

	25~50
	80208
	467
	4.00
	20052
	3736

	50~75
	42445
	138
	4.00
	10611
	1104

	75~100
	15924
	38
	4.00
	3981
	304

	>100
	8978
	16
	－
	2000
	128

	合计
	189215
	1690
	
	47059
	13520


7.4.2 多联机/单元式热泵能耗
	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	默认
	1.90
	10005
	5266


8 比对建筑
8.1 房间类型
8.1.1 房间表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


8.1.2 作息时间表
同标识建筑
8.2 系统类型
8.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	默认
	双管制风机盘管
	－
	－
	226.50
	同标识建筑

	Sys1
	双管制风机盘管
	－
	－
	3802.47
	同标识建筑

	Sys2
	双管制风机盘管
	－
	－
	596.22
	同标识建筑


8.3 制冷系统
8.3.1 冷水机组
8.3.1.1 机组选型
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	124
	533
	4.28
	1


8.3.1.2 机组能耗
	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	性能系数
COP
	区间负荷
(kWh)
	机组电耗
(kWh)

	25
	133
	4.23
	20822
	4923

	50
	266
	5.12
	64344
	12567

	75
	400
	4.65
	112163
	24121

	100
	533
	4.28
	29708
	6941

	合计
	4.68
	227037
	48552


8.3.2 冷却水泵
	负荷率
(%)
	台数
	区间时长
(h)
	输送能效比
ERe
	最大冷负荷
(kW)
	水泵电耗
(kWh)

	25
	1
	462
	0.0214
	533
	16806

	50
	1
	328
	
	
	

	75
	1
	339
	
	
	

	100
	1
	67
	
	
	


8.3.3 冷冻水泵
	负荷率
(%)
	台数
	区间时长
(h)
	输送能效比
ER0
	最大冷负荷
(kW)
	水泵电耗
(kWh)

	25
	1
	462
	0.0241
	533
	15355

	50
	1
	328
	
	
	

	75
	1
	339
	
	
	

	100
	1
	67
	
	
	


8.4 供暖系统
8.4.1 热水锅炉能耗
	燃料类型
	容量/峰值负荷
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计
热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤III
	0.85
	1
	0.74
	0.92
	252882
	2.93
	126757


8.4.2 热水循环水泵能耗
	负荷率
(%)
	开启
台数
	区间时长
(h)
	输送能效比
EHR0
	最大热负荷
(kWh)
	供暖水泵电耗
(kWh)

	25
	1
	1325
	0.00433
	848
	6665

	50
	1
	393
	
	
	

	75
	1
	85
	
	
	

	100
	1
	12
	
	
	


9 计算结果
	能耗分类
	能耗子类
	标识建筑
(kWh/㎡)
	比对建筑
(kWh/㎡)
	比对节能率
（%）
	基础建筑
(kWh/㎡)
	基础节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	44.99
	49.95
	9.94%
	
	

	
	耗热量
	43.83
	55.63
	21.22%
	
	

	
	冷热合计
	88.81
	105.58
	15.88%
	
	

	供冷电耗
	中央冷源
	7.97
	10.68
	7.27%
	
	

	
	冷却水泵
	2.70
	3.70
	
	
	

	
	冷冻水泵
	2.16
	3.38
	
	
	

	
	多联机/单元式空调
	3.64
	0.00
	
	
	

	
	供冷合计
	16.47
	17.76
	
	
	

	供暖电耗
	中央热源
	10.35
	27.89
	50.65%
	
	

	
	供暖水泵
	2.97
	1.47
	
	
	

	
	多联机/单元式热泵
	1.16
	0.00
	
	
	

	
	供暖合计
	14.49
	29.35
	
	
	

	采暖空调电耗
	30.95
	47.11
	34.30%
	134.60
	77.00%


[image: image4.png]PRRE SREAERI A

AR

EEZ LIV ST
AU
ek 5%

m BIEHL / FL RIS

i




[image: image5.png]X B SLREFER A

AR

m BIEHL / FL RIS





[image: image6.png]20

BEFEXS L B 7 Bl (kwh/mr)

HES

RS
w LTS




10 附录
暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1
10.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
10.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
10.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
10.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	默认
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Sys1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	Sys2
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
PAGE  
1

[image: image7.png]