[image: image20.jpg]




热负荷计算书

林盘特色地域空间的乡村旅居低碳设计
热负荷计算书
	工程名称
	林盘特色地域空间的乡村旅居低碳设计

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2024年1月7日


[image: image1.png]



	采用软件
	暖通负荷BECH2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T13951674005


目  录
11
建筑概况


12
气象参数


13
计算依据


14
计算原理


14.1
围护结构传热耗热量


24.2
围护结构的附加耗热量


24.3
冷风渗入耗热量


34.4
新风耗热量


34.5
通过其他途径的耗热量


34.6
分户计量和间歇采暖热负荷


45
外围护构造


46
内围护构造


47
封闭阳台构造


48
地下围护构造


49
窗构造


410
门构造


511
负荷指标


512
房间热负荷汇总表(按楼层)


613
房间热负荷详细表




1 建筑概况
	地理位置
	四川-成都

	北纬
	30.67

	东经
	104.02

	建筑名称
	林盘特色地域空间的乡村旅居低碳设计

	建筑面积
	地上 4545.42 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 14.40 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 3
	地下 0

	北向角度
	90°


2 气象参数
	大气透明度等级
	6

	室外计算温度(℃)
	2.7

	冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	23.0

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7


3 计算依据
1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 
2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009 
3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006 
4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010 
5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015
4 计算原理
4.1 围护结构传热耗热量
围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。
围护结构的基本耗热量按下式计算：



                         [image: image2.wmf])

(

wn

n

t

t

FK

Q

-

=

a

                   
式中：
Q——围护结构的基本耗热量（W）；
α——围护结构温差修正系数；
 F——围护结构的面积（㎡） ；
 K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；
 tn——采暖室内计算温度（℃）；
 twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。
4.2 围护结构的附加耗热量
该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。
Q1 =(Q +[image: image3.wmf]a

1 .Q +[image: image4.wmf]a

2 .Q +[image: image5.wmf]a

3 .Q)(1+[image: image6.wmf]a

4)=(1+[image: image7.wmf]a

1+[image: image8.wmf]a

2+[image: image9.wmf]a

3)(1+[image: image10.wmf]a

4)Q
式中：
Q —— 围护结构基本耗热量
Q1—— 围护结构传热耗热量
α1——朝向修正率：
α2——风力附加率
α3——外门附加率
α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。
4.3 冷风渗入耗热量
冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。
（1）、缝隙法
◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：
[image: image11.wmf])

(

28

.

0

wn

n

wn

p

t

t

L

c

Q

-

=

r


式中：
Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；
Cp——空气的定压比热容；
ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；
tn——采暖室内计算温度（℃）；
twn——采暖室外计算温度（℃）；
L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：
[image: image12.wmf]b

m

l

L

L

1

0

=


式中：
 L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；
l1——外门窗缝隙的长度(m)；
m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；
b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。
（2）、换气次数法：
多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：
[image: image13.wmf]kV

L

=


式中：
V——房间体积（ m3 ）；
k——换气次数（次／h），用户输入。
（3）、百分率附加法：
工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：
	建筑物高度（m）
	＜4.5
	4.5～10.0
	＞10.0

	玻璃窗层数
	单层
	25
	35
	40

	
	单、双层均有
	20
	30
	35

	
	双层
	15
	25
	30


4.4 新风耗热量
对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：
Q=0.28[image: image14.wmf]wn

p

c

r

L([image: image15.png]


-[image: image16.png]


)(1-η１ζ)
式中：
L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；
η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量
hn——室内焓
hw——室外焓
4.5 通过其他途径的耗热量
通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。 
4.6 分户计量和间歇采暖热负荷
[image: image17.wmf]户间

Q

Q

Q

+

×

=

a

1


式中：
Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；
α——间歇采暖采暖修正系数；
Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：
（1）单位面积法，按下式计算：
[image: image18.wmf]M

q

×

=

户间

Q


式中：
q ——单位使用面积的户间传热量；
M ——房间使用面积。
（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：
[image: image19.wmf]å

=

×

×

D

×

=

n

i

i

i

F

k

t

P

Q

1

)

(

户间


式中：
P ——同时产生传热的概率系数：
Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；
ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；
△t——户间传热温差，宜取5到6℃。
5 外围护构造
	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04)
(W/㎡.K)

	屋顶
	屋顶构造一
	0.285

	外墙
	外墙构造一
	0.419

	梁柱
	热桥柱构造一
	1.126

	挑空楼板
	挑空楼板构造一
	0.261


6 内围护构造
	围护结构
	构造名称
	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
(W/㎡.K)

	内墙
	控温房间隔墙构造一
	1.925

	楼板
	控温房间楼板构造一
	2.984


7 封闭阳台构造
本工程无此项内容
8 地下围护构造
	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K

	周边地面
	周边地面构造一
	0.52

	非周边地面
	非周边地面构造一
	0.3


9 窗构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	遮阳系数

	塑料+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃
	1.90
	0.31


10 门构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	双层实体木制外门
	1.30

	内门
	3.00


11 负荷指标
	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	159271
	4545.42
	35.04

	
	采暖面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	4898.08
	32.52


12 房间热负荷汇总表(按楼层)
	楼层
	房间
	面积
	室温
	围护
结构
	新风
	冷风
渗透
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷
	指标

	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡

	1层
	1001[起居室]
	467.92
	20
	8359
	4968
	0
	0
	0
	13327
	28.5

	
	1002[主卧室]
	298.76
	20
	4315
	3172
	0
	0
	0
	7488
	25.1

	
	1003[活动室]
	264.00
	20
	3745
	2803
	0
	0
	0
	6548
	24.8

	
	1004[阅览室]
	206.36
	20
	6578
	2191
	0
	0
	0
	8769
	42.5

	
	1005[大堂]
	120.63
	20
	2016
	1281
	0
	0
	0
	3296
	27.3

	
	1006[走廊]
	110.26
	20
	2145
	1171
	0
	0
	0
	3315
	30.1

	
	1007[大堂]
	78.46
	20
	1070
	833
	0
	0
	0
	1903
	24.3

	
	1008[主卧室]
	47.49
	20
	1104
	504
	0
	0
	0
	1609
	33.9

	
	1009[主卧室]
	45.38
	20
	1048
	482
	0
	0
	0
	1530
	33.7

	
	1010[主卧室]
	44.79
	20
	1429
	476
	0
	0
	0
	1905
	42.5

	
	1011[主卧室]
	44.07
	20
	1038
	468
	0
	0
	0
	1506
	34.2

	
	1012[主卧室]
	43.84
	20
	2288
	465
	0
	0
	0
	2754
	62.8

	
	1013[主卧室]
	39.52
	20
	1310
	420
	0
	0
	0
	1730
	43.8

	
	1015[主卧室]
	36.54
	20
	1178
	388
	0
	0
	0
	1566
	42.9

	
	1016[消防中心]
	36.00
	20
	1172
	382
	0
	0
	0
	1555
	43.2

	
	1017[售票处]
	36.00
	20
	647
	382
	0
	0
	0
	1029
	28.6

	
	1019[楼梯间]
	15.36
	20
	432
	163
	0
	0
	0
	595
	38.7

	
	1020[楼梯间]
	15.36
	20
	416
	163
	0
	0
	0
	579
	37.7

	
	1021[楼梯间]
	15.36
	20
	388
	163
	0
	0
	0
	551
	35.8

	
	1022[楼梯间]
	15.36
	20
	416
	163
	0
	0
	0
	579
	37.7

	
	1023[厕所]
	15.28
	20
	431
	162
	0
	0
	0
	593
	38.8

	
	1024[厕所]
	14.72
	20
	265
	156
	0
	0
	0
	421
	28.6

	
	1025[卫生间]
	13.78
	20
	370
	146
	0
	0
	0
	517
	37.5

	
	1026[值班室];1027[保安室]
	12.00
	20
	330
	127
	0
	0
	0
	458
	38.2

	
	1028[卫生间]
	11.93
	20
	500
	127
	0
	0
	0
	627
	52.5

	
	1029[卫生间]
	11.29
	20
	212
	120
	0
	0
	0
	331
	29.4

	
	1030[卫生间]
	11.05
	20
	207
	117
	0
	0
	0
	325
	29.4

	
	1032[厕所]
	9.79
	20
	286
	104
	0
	0
	0
	390
	39.9

	
	1033[电梯间]
	9.00
	20
	154
	96
	0
	0
	0
	249
	27.7

	
	1034[卫生间]
	7.87
	20
	329
	84
	0
	0
	0
	413
	52.5

	
	1035[阅览室]
	7.80
	20
	254
	83
	0
	0
	0
	336
	43.1

	
	1036[厕所]
	6.98
	20
	365
	74
	0
	0
	0
	439
	63.0

	
	1037[阅览室]
	6.86
	20
	341
	73
	0
	0
	0
	414
	60.3

	
	1038[卫生间]
	6.80
	20
	106
	72
	0
	0
	0
	178
	26.2

	
	1039[卫生间]
	6.57
	20
	133
	70
	0
	0
	0
	203
	30.8

	
	1040[卫生间]
	6.21
	20
	220
	66
	0
	0
	0
	286
	46.0

	
	1041[电梯间]
	5.78
	20
	114
	61
	0
	0
	0
	176
	30.4

	
	1042[卫浴间]
	5.56
	20
	105
	59
	0
	0
	0
	164
	29.5

	
	1043[阅览室]
	5.45
	20
	150
	58
	0
	0
	0
	208
	38.2

	
	1044[阅览室]
	5.33
	20
	148
	57
	0
	0
	0
	205
	38.4

	
	1045[电梯间]
	3.24
	20
	78
	34
	0
	0
	0
	113
	34.8

	
	1046[电梯间]
	3.24
	20
	74
	34
	0
	0
	0
	108
	33.4

	
	合计
	2179.98
	
	46600
	23147
	0
	0
	
	69746
	32.0

	2层
	2001[办公-普通办公室]
	715.03
	20
	10060
	7592
	0
	0
	0
	17652
	24.7

	
	2002[办公-普通办公室]
	259.41
	20
	2972
	2754
	0
	0
	0
	5727
	22.1

	
	2003[卫生间]
	201.24
	20
	3435
	2137
	0
	0
	0
	5572
	27.7

	
	2004[办公-普通办公室]
	177.30
	20
	4491
	1883
	0
	0
	0
	6374
	36.0

	
	2005[多功能厅]
	165.60
	20
	2489
	1758
	0
	0
	0
	4247
	25.6

	
	2008[会议室]
	54.00
	20
	817
	573
	0
	0
	0
	1390
	25.7

	
	2010[主卧室]
	45.38
	20
	986
	482
	0
	0
	0
	1468
	32.4

	
	2012[办公-普通办公室];2013,2015,2017,2018,2019[办公室]
	36.00
	20
	541
	382
	0
	0
	0
	924
	25.7

	
	2014,2016[办公室]
	36.00
	20
	793
	382
	0
	0
	0
	1175
	32.6

	
	2021[楼梯间]
	15.36
	20
	125
	163
	0
	0
	0
	288
	18.7

	
	2022[办公-普通办公室]
	15.36
	20
	187
	163
	0
	0
	0
	350
	22.8

	
	2023[楼梯间]
	15.36
	20
	287
	163
	0
	0
	0
	450
	29.3

	
	2024[楼梯间]
	15.36
	20
	378
	163
	0
	0
	0
	541
	35.2

	
	2025[厕所]
	15.28
	20
	381
	162
	0
	0
	0
	543
	35.6

	
	2026[厕所]
	14.72
	20
	239
	156
	0
	0
	0
	395
	26.8

	
	2027[卫生间]
	13.78
	20
	322
	146
	0
	0
	0
	468
	34.0

	
	2028[厕所]
	11.46
	20
	292
	122
	0
	0
	0
	414
	36.1

	
	2029[厕所]
	11.46
	20
	206
	122
	0
	0
	0
	328
	28.6

	
	2030[厕所]
	9.80
	20
	233
	104
	0
	0
	0
	337
	34.4

	
	2031[办公-普通办公室]
	9.00
	20
	87
	96
	0
	0
	0
	182
	20.2

	
	2033[茶室]
	8.00
	20
	434
	85
	0
	0
	0
	519
	64.9

	
	2035[厕所]
	7.00
	20
	267
	74
	0
	0
	0
	341
	48.8

	
	2037[电梯间]
	5.76
	20
	94
	61
	0
	0
	0
	155
	27.0

	
	2038[电梯间]
	3.24
	20
	45
	34
	0
	0
	0
	79
	24.4

	
	2039[电梯间]
	3.24
	20
	49
	34
	0
	0
	0
	84
	25.8

	
	合计
	2080.14
	
	33710
	22087
	0
	0
	
	55796
	26.8

	3层
	3001[阅览室]
	539.93
	20
	9332
	7370
	0
	0
	0
	16702
	30.9

	
	3002[走廊]
	223.96
	20
	2268
	2378
	0
	0
	0
	4646
	20.7

	
	3003[会议室]
	72.00
	20
	1727
	764
	0
	0
	0
	2491
	34.6

	
	3004,3005,3007,3009,3010,3011[办公室]
	36.00
	20
	556
	382
	0
	0
	0
	938
	26.1

	
	3006,3008[办公室]
	36.00
	20
	808
	382
	0
	0
	0
	1190
	33.1

	
	3012[楼梯间]
	15.36
	20
	201
	163
	0
	0
	0
	364
	23.7

	
	3013[楼梯间]
	15.36
	20
	368
	170
	0
	0
	0
	538
	35.0

	
	3014[厕所]
	9.80
	20
	257
	104
	0
	0
	0
	361
	36.9

	
	3015[厕所]
	7.00
	20
	339
	74
	0
	0
	0
	413
	59.0

	
	3016[电梯间]
	3.24
	20
	61
	34
	0
	0
	0
	95
	29.3

	
	3017[电梯间]
	3.24
	20
	70
	38
	0
	0
	0
	107
	33.1

	
	合计
	637.96
	
	19574
	14154
	0
	0
	
	33728
	52.9

	总计
	4898.08
	
	99884
	59387
	0
	0
	
	159271
	32.5


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。
13 房间热负荷详细表
	房间
	传热项
	面积
	传热
系数
	室
温
	计算
温差
	温差
修正
	基本
耗热
	朝向
修正
	风力
附加
	外门
附加
	附加后
耗热量
	高度
附加
	热负荷

	
	
	㎡
	W/㎡· K
	℃
	℃
	 
	W
	 
	 
	 
	W
	 
	W

	1001[起居室]
	东外墙
	3.55
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	25.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	24.4
	0.00
	24.4

	
	西外墙
	24.03
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	174.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	165.5
	0.00
	165.5

	
	南外墙
	12.36
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	89.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	76.2
	0.00
	76.2

	
	东南外墙
	41.10
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	297.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	268.1
	0.00
	268.1

	
	西南外墙
	58.05
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	420.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	378.7
	0.00
	378.7

	
	东北外墙
	55.53
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	402.5
	0.05
	0.00
	0.00
	422.6
	0.00
	422.6

	
	西北外墙
	8.82
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	63.9
	0.05
	0.00
	0.00
	67.1
	0.00
	67.1

	
	南外窗
	9.45
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	310.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	264.0
	0.00
	264.0

	
	东南外窗
	18.90
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	621.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	559.1
	0.00
	559.1

	
	西南外窗
	28.35
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	931.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	838.7
	0.00
	838.7

	
	东北外窗
	30.87
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	1014.7
	0.05
	0.00
	0.00
	1065.4
	0.00
	1065.4

	
	西北外窗
	6.30
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	207.1
	0.05
	0.00
	0.00
	217.4
	0.00
	217.4

	
	东外门
	2.10
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	47.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	44.9
	0.00
	44.9

	
	西外门
	1.89
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	42.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	40.4
	0.00
	40.4

	
	东南外门
	4.80
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	108.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	97.2
	0.00
	97.2

	
	非周边地面
	309.86
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	1608.2
	
	
	0.00
	1608.2
	0.00
	1608.2

	
	周边地面
	158.06
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	1421.9
	
	
	0.00
	1421.9
	0.00
	1421.9


	
	屋顶
	162.00
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	798.7
	0.00
	0.00
	0.00
	798.7
	0.00
	798.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4968.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13327

	1002[主卧室]
	南外墙
	6.73
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	48.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	41.4
	0.00
	41.4

	
	东外墙
	47.22
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	342.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	325.2
	0.00
	325.2

	
	北外墙
	38.70
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	280.5
	0.05
	0.00
	0.00
	294.6
	0.00
	294.6

	
	南外窗
	4.50
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	147.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	125.7
	0.00
	125.7

	
	东外窗
	25.20
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	828.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	786.9
	0.00
	786.9

	
	北外窗
	18.90
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	621.2
	0.05
	0.00
	0.00
	652.3
	0.00
	652.3

	
	非周边地面
	225.62
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	1171.0
	
	
	0.00
	1171.0
	0.00
	1171.0

	
	周边地面
	73.14
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	658.0
	
	
	0.00
	658.0
	0.00
	658.0

	
	屋顶
	32.00
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	157.8
	0.00
	0.00
	0.00
	157.8
	0.00
	157.8

	
	东外门
	4.80
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	108.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	102.6
	0.00
	102.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3172.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7488

	1003[活动室]
	东外墙
	28.80
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	208.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	198.3
	0.00
	198.3

	
	南外墙
	32.40
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	234.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	199.6
	0.00
	199.6

	
	东外窗
	26.40
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	867.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	824.4
	0.00
	824.4

	
	南外窗
	25.20
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	828.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	704.1
	0.00
	704.1

	
	东外门
	9.60
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	215.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	205.1
	0.00
	205.1

	
	非周边地面
	200.00
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	1038.0
	
	
	0.00
	1038.0
	0.00
	1038.0

	
	周边地面
	64.00
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	575.7
	
	
	0.00
	575.7
	0.00
	575.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2803.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6548

	1004[阅览室]
	屋顶
	206.36
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	1017.5
	0.00
	0.00
	0.00
	1017.5
	0.00
	1017.5

	
	北外墙
	91.80
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	665.4
	0.05
	0.00
	0.00
	698.7
	0.00
	698.7

	
	东外墙
	15.21
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	110.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	104.7
	0.00
	104.7

	
	南外墙
	69.51
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	503.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	428.3
	0.00
	428.3

	
	西外墙
	8.52
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	61.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	58.7
	0.00
	58.7

	
	北外窗
	39.00
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	1281.9
	0.05
	0.00
	0.00
	1346.0
	0.00
	1346.0

	
	东外窗
	6.75
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	221.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	210.8
	0.00
	210.8

	
	南外窗
	28.80
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	946.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	804.7
	0.00
	804.7

	
	西外窗
	3.00
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	98.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	93.7
	0.00
	93.7

	
	北外门
	6.00
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	134.9
	0.05
	0.00
	0.00
	141.7
	0.00
	141.7

	
	南外门
	3.78
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	85.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	72.3
	0.00
	72.3

	
	非周边地面
	67.05
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	348.0
	
	
	0.00
	348.0
	0.00
	348.0

	
	周边地面
	139.31
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	1253.3
	
	
	0.00
	1253.3
	0.00
	1253.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2191.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8769

	1005[大堂]
	屋顶
	12.00
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	59.2
	0.00
	0.00
	0.00
	59.2
	0.00
	59.2

	
	南外墙
	26.55
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	192.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	163.6
	0.00
	163.6

	
	东外墙
	4.01
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	29.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	27.6
	0.00
	27.6

	
	西外墙
	21.19
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	153.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	145.9
	0.00
	145.9

	
	南外窗
	9.45
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	310.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	264.0
	0.00
	264.0

	
	东外窗
	1.89
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	62.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	59.0
	0.00
	59.0

	
	西外窗
	11.97
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	393.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	373.8
	0.00
	373.8

	
	南外门
	7.20
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	161.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	137.6
	0.00
	137.6

	
	非周边地面
	78.94
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	409.7
	
	
	0.00
	409.7
	0.00
	409.7

	
	周边地面
	41.70
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	375.1
	
	
	0.00
	375.1
	0.00
	375.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1280.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3296

	1006[走廊]
	西外墙
	45.60
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	330.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	314.0
	0.00
	314.0

	
	北外墙
	5.90
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	42.8
	0.05
	0.00
	0.00
	44.9
	0.00
	44.9

	
	南外墙
	6.00
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	43.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	37.0
	0.00
	37.0

	
	西外窗
	25.20
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	828.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	786.9
	0.00
	786.9

	
	西外门
	4.80
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	108.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	102.6
	0.00
	102.6

	
	南外门
	4.80
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	108.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	91.8
	0.00
	91.8

	
	非周边地面
	58.98
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	306.1
	
	
	0.00
	306.1
	0.00
	306.1

	
	周边地面
	51.28
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	461.3
	
	
	0.00
	461.3
	0.00
	461.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1170.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3315

	1007[大堂]
	东北外墙
	14.52
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	105.2
	0.05
	0.00
	0.00
	110.5
	0.00
	110.5

	
	西北外墙
	7.08
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	51.3
	0.05
	0.00
	0.00
	53.9
	0.00
	53.9

	
	东北外窗
	6.00
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	197.2
	0.05
	0.00
	0.00
	207.1
	0.00
	207.1

	
	西北外窗
	3.00
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	98.6
	0.05
	0.00
	0.00
	103.5
	0.00
	103.5

	
	东北外门
	4.80
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	108.0
	0.05
	0.00
	0.00
	113.3
	0.00
	113.3

	
	非周边地面
	58.79
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	305.1
	
	
	0.00
	305.1
	0.00
	305.1

	
	周边地面
	19.67
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	176.9
	
	
	0.00
	176.9
	0.00
	176.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	833.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1903

	1008[主卧室]
	屋顶
	5.70
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	28.1
	0.00
	0.00
	0.00
	28.1
	0.00
	28.1

	
	北外墙
	17.92
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	129.9
	0.05
	0.00
	0.00
	136.4
	0.00
	136.4

	
	东外墙
	16.59
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	120.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	114.3
	0.00
	114.3

	
	西外墙
	9.66
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	70.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	66.5
	0.00
	66.5

	
	东外窗
	11.55
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	379.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	360.7
	0.00
	360.7

	
	西外门
	2.10
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	47.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	44.9
	0.00
	44.9

	
	非周边地面
	19.36
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	100.5
	
	
	0.00
	100.5
	0.00
	100.5

	
	周边地面
	28.13
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	253.0
	
	
	0.00
	253.0
	0.00
	253.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	504.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1609

	1009[主卧室]
	东外墙
	19.77
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	143.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	136.2
	0.00
	136.2

	
	南外墙
	12.68
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	91.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	78.1
	0.00
	78.1

	
	西外墙
	6.97
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	50.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	48.0
	0.00
	48.0

	
	东外窗
	8.25
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	271.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	257.6
	0.00
	257.6

	
	南外窗
	5.25
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	172.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	146.7
	0.00
	146.7

	
	西外门
	2.10
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	47.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	44.9
	0.00
	44.9

	
	非周边地面
	18.80
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	97.6
	
	
	0.00
	97.6
	0.00
	97.6

	
	周边地面
	26.57
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	239.0
	
	
	0.00
	239.0
	0.00
	239.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	481.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1530

	1010[主卧室]
	屋顶
	44.79
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	220.9
	0.00
	0.00
	0.00
	220.9
	0.00
	220.9

	
	南外墙
	26.58
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	192.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	163.8
	0.00
	163.8

	
	东外墙
	13.43
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	97.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	92.5
	0.00
	92.5

	
	北外墙
	24.19
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	175.3
	0.05
	0.00
	0.00
	184.1
	0.00
	184.1

	
	西外墙
	6.84
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	49.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	47.1
	0.00
	47.1

	
	南外窗
	10.50
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	345.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	293.4
	0.00
	293.4

	
	北外门
	2.10
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	47.2
	0.05
	0.00
	0.00
	49.6
	0.00
	49.6

	
	非周边地面
	6.59
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	34.2
	
	
	0.00
	34.2
	0.00
	34.2

	
	周边地面
	38.20
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	343.7
	
	
	0.00
	343.7
	0.00
	343.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	475.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1905

	1011[主卧室]
	屋顶
	11.70
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	57.7
	0.00
	0.00
	0.00
	57.7
	0.00
	57.7

	
	南外墙
	24.77
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	179.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	152.6
	0.00
	152.6

	
	北外墙
	13.03
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	94.5
	0.05
	0.00
	0.00
	99.2
	0.00
	99.2

	
	西外墙
	10.65
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	77.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	73.3
	0.00
	73.3

	
	东外墙
	6.20
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	44.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	42.7
	0.00
	42.7

	
	西外窗
	8.25
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	271.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	257.6
	0.00
	257.6

	
	东外门
	2.10
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	47.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	44.9
	0.00
	44.9

	
	非周边地面
	22.62
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	117.4
	
	
	0.00
	117.4
	0.00
	117.4

	
	周边地面
	21.45
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	193.0
	
	
	0.00
	193.0
	0.00
	193.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	467.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1506

	1012[主卧室]
	屋顶
	11.47
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	56.6
	0.00
	0.00
	0.00
	56.6
	0.00
	56.6

	
	西外墙
	10.65
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	77.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	73.3
	0.00
	73.3

	
	西外窗
	8.25
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	271.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	257.6
	0.00
	257.6

	
	内墙
	43.78
	1.93
	20
	17.3
	1.0
	1457.9
	0.00
	0.00
	0.00
	1457.9
	0.00
	1457.9

	
	内门
	2.10
	3.00
	20
	17.3
	1.0
	109.0
	0.00
	0.00
	0.00
	109.0
	0.00
	109.0

	
	非周边地面
	15.85
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	82.3
	
	
	0.00
	82.3
	0.00
	82.3

	
	周边地面
	27.99
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	251.8
	
	
	0.00
	251.8
	0.00
	251.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	465.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754

	1013[主卧室]
	屋顶
	39.52
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	194.9
	0.00
	0.00
	0.00
	194.9
	0.00
	194.9

	
	东外墙
	12.12
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	87.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	83.5
	0.00
	83.5

	
	北外墙
	26.79
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	194.2
	0.05
	0.00
	0.00
	203.9
	0.00
	203.9

	
	西外墙
	24.08
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	174.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	165.8
	0.00
	165.8

	
	北外窗
	6.25
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	205.5
	0.05
	0.00
	0.00
	215.7
	0.00
	215.7

	
	西外窗
	2.92
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	96.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	91.3
	0.00
	91.3

	
	东外门
	2.10
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	47.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	44.9
	0.00
	44.9

	
	非周边地面
	11.90
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	61.8
	
	
	0.00
	61.8
	0.00
	61.8

	
	周边地面
	27.62
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	248.5
	
	
	0.00
	248.5
	0.00
	248.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	419.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1730

	1015[主卧室]
	屋顶
	36.54
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	180.2
	0.00
	0.00
	0.00
	180.2
	0.00
	180.2

	
	南外墙
	17.43
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	126.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	107.4
	0.00
	107.4

	
	西外墙
	14.13
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	102.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	97.3
	0.00
	97.3

	
	北外墙
	9.65
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	69.9
	0.05
	0.00
	0.00
	73.4
	0.00
	73.4

	
	东外墙
	4.74
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	34.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	32.6
	0.00
	32.6

	
	西外窗
	6.75
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	221.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	210.8
	0.00
	210.8

	
	南外窗
	5.25
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	172.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	146.7
	0.00
	146.7

	
	东外门
	2.10
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	47.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	44.9
	0.00
	44.9

	
	非周边地面
	11.44
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	59.4
	
	
	0.00
	59.4
	0.00
	59.4

	
	周边地面
	25.10
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	225.8
	
	
	0.00
	225.8
	0.00
	225.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	388.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1566

	1016[消防中心]
	屋顶
	36.00
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	177.5
	0.00
	0.00
	0.00
	177.5
	0.00
	177.5

	
	北外墙
	14.10
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	102.2
	0.05
	0.00
	0.00
	107.3
	0.00
	107.3

	
	东外墙
	12.15
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	88.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	83.7
	0.00
	83.7

	
	北外窗
	6.30
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	207.1
	0.05
	0.00
	0.00
	217.4
	0.00
	217.4

	
	东外窗
	9.45
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	310.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	295.1
	0.00
	295.1

	
	北外门
	1.20
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	27.0
	0.05
	0.00
	0.00
	28.3
	0.00
	28.3

	
	非周边地面
	16.00
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	83.0
	
	
	0.00
	83.0
	0.00
	83.0

	
	周边地面
	20.00
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	179.9
	
	
	0.00
	179.9
	0.00
	179.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	382.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1555

	1017[售票处]
	西南外墙
	9.00
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	65.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	58.7
	0.00
	58.7

	
	西南外窗
	10.80
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	355.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	319.5
	0.00
	319.5

	
	西南外门
	1.80
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	40.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	36.4
	0.00
	36.4

	
	非周边地面
	24.00
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	124.6
	
	
	0.00
	124.6
	0.00
	124.6

	
	周边地面
	12.00
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	108.0
	
	
	0.00
	108.0
	0.00
	108.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	382.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1029

	1019[楼梯间]
	西北外墙
	21.60
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	156.6
	0.05
	0.00
	0.00
	164.4
	0.00
	164.4

	
	东北外墙
	6.70
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	48.5
	0.05
	0.00
	0.00
	51.0
	0.00
	51.0

	
	东北外窗
	2.52
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	82.8
	0.05
	0.00
	0.00
	87.0
	0.00
	87.0

	
	非周边地面
	2.24
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	11.6
	
	
	0.00
	11.6
	0.00
	11.6

	
	周边地面
	13.12
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	118.0
	
	
	0.00
	118.0
	0.00
	118.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	163.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	595

	1020[楼梯间]
	西外墙
	21.60
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	156.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	148.7
	0.00
	148.7

	
	北外墙
	6.70
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	48.5
	0.05
	0.00
	0.00
	51.0
	0.00
	51.0

	
	北外窗
	2.52
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	82.8
	0.05
	0.00
	0.00
	87.0
	0.00
	87.0

	
	非周边地面
	2.24
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	11.6
	
	
	0.00
	11.6
	0.00
	11.6

	
	周边地面
	13.12
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	118.0
	
	
	0.00
	118.0
	0.00
	118.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	163.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	579

	1021[楼梯间]
	南外墙
	21.60
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	156.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	133.1
	0.00
	133.1

	
	东外墙
	6.70
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	48.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	46.1
	0.00
	46.1

	
	东外窗
	2.52
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	82.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	78.7
	0.00
	78.7

	
	非周边地面
	2.24
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	11.6
	
	
	0.00
	11.6
	0.00
	11.6

	
	周边地面
	13.12
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	118.0
	
	
	0.00
	118.0
	0.00
	118.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	163.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	551

	1022[楼梯间]
	南外墙
	6.70
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	48.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	41.3
	0.00
	41.3

	
	西外墙
	19.80
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	143.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	136.3
	0.00
	136.3

	
	南外窗
	2.52
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	82.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	70.4
	0.00
	70.4

	
	西外门
	1.80
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	40.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	38.5
	0.00
	38.5

	
	非周边地面
	2.24
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	11.6
	
	
	0.00
	11.6
	0.00
	11.6

	
	周边地面
	13.12
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	118.0
	
	
	0.00
	118.0
	0.00
	118.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	163.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	579

	1023[厕所]
	西北外墙
	18.00
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	130.5
	0.05
	0.00
	0.00
	137.0
	0.00
	137.0

	
	西南外墙
	6.80
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	49.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	44.4
	0.00
	44.4

	
	西南外窗
	4.20
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	138.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	124.2
	0.00
	124.2

	
	非周边地面
	3.17
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	16.4
	
	
	0.00
	16.4
	0.00
	16.4

	
	周边地面
	12.11
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	108.9
	
	
	0.00
	108.9
	0.00
	108.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	162.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	593

	1024[厕所]
	西南外墙
	6.40
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	46.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	41.8
	0.00
	41.8

	
	西南外窗
	4.20
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	138.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	124.2
	0.00
	124.2

	
	非周边地面
	8.83
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	45.9
	
	
	0.00
	45.9
	0.00
	45.9

	
	周边地面
	5.89
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	53.0
	
	
	0.00
	53.0
	0.00
	53.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	156.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	421

	1025[卫生间]
	西外墙
	18.95
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	137.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	130.5
	0.00
	130.5

	
	南外墙
	6.43
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	46.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	39.6
	0.00
	39.6

	
	南外窗
	3.00
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	98.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	83.8
	0.00
	83.8

	
	非周边地面
	2.02
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	10.5
	
	
	0.00
	10.5
	0.00
	10.5

	
	周边地面
	11.77
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	105.8
	
	
	0.00
	105.8
	0.00
	105.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	146.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	517

	1026[值班室];1027[保安室]
	屋顶
	12.00
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	59.2
	0.00
	0.00
	0.00
	59.2
	0.00
	59.2

	
	北外墙
	6.45
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	46.8
	0.05
	0.00
	0.00
	49.1
	0.00
	49.1

	
	北外窗
	3.15
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	103.5
	0.05
	0.00
	0.00
	108.7
	0.00
	108.7

	
	北外门
	1.20
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	27.0
	0.05
	0.00
	0.00
	28.3
	0.00
	28.3

	
	非周边地面
	6.00
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	31.1
	
	
	0.00
	31.1
	0.00
	31.1

	
	周边地面
	6.00
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	54.0
	
	
	0.00
	54.0
	0.00
	54.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	127.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	458

	1028[卫生间]
	屋顶
	7.94
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	39.1
	0.00
	0.00
	0.00
	39.1
	0.00
	39.1

	
	北外墙
	2.62
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	19.0
	0.05
	0.00
	0.00
	19.9
	0.00
	19.9

	
	西外墙
	16.39
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	118.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	112.8
	0.00
	112.8

	
	内墙
	6.82
	1.93
	20
	17.3
	1.0
	227.0
	0.00
	0.00
	0.00
	227.0
	0.00
	227.0

	
	非周边地面
	1.58
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	8.2
	
	
	0.00
	8.2
	0.00
	8.2

	
	周边地面
	10.34
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	93.1
	
	
	0.00
	93.1
	0.00
	93.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	126.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	627

	1029[卫生间]
	屋顶
	11.29
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	55.6
	0.00
	0.00
	0.00
	55.6
	0.00
	55.6

	
	东外墙
	10.82
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	78.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	74.5
	0.00
	74.5

	
	非周边地面
	5.27
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	27.4
	
	
	0.00
	27.4
	0.00
	27.4

	
	周边地面
	6.01
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	54.1
	
	
	0.00
	54.1
	0.00
	54.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	119.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	331

	1030[卫生间]
	屋顶
	11.05
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	54.5
	0.00
	0.00
	0.00
	54.5
	0.00
	54.5

	
	东外墙
	10.60
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	76.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	73.0
	0.00
	73.0

	
	非周边地面
	5.17
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	26.8
	
	
	0.00
	26.8
	0.00
	26.8

	
	周边地面
	5.89
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	53.0
	
	
	0.00
	53.0
	0.00
	53.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	117.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	325

	1032[厕所]
	北外墙
	8.40
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	60.9
	0.05
	0.00
	0.00
	63.9
	0.00
	63.9

	
	北外窗
	4.20
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	138.1
	0.05
	0.00
	0.00
	145.0
	0.00
	145.0

	
	非周边地面
	2.79
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	14.5
	
	
	0.00
	14.5
	0.00
	14.5

	
	周边地面
	7.00
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	63.0
	
	
	0.00
	63.0
	0.00
	63.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	103.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	390

	1033[电梯间]
	南外墙
	1.58
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	11.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	9.8
	0.00
	9.8

	
	西外墙
	10.80
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	78.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	74.4
	0.00
	74.4

	
	非周边地面
	3.00
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	15.6
	
	
	0.00
	15.6
	0.00
	15.6

	
	周边地面
	6.00
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	54.0
	
	
	0.00
	54.0
	0.00
	54.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	95.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	249

	1034[卫生间]
	西外墙
	5.57
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	40.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	38.4
	0.00
	38.4

	
	北外墙
	13.03
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	94.5
	0.05
	0.00
	0.00
	99.2
	0.00
	99.2

	
	东外墙
	7.82
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	56.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	53.9
	0.00
	53.9

	
	西外窗
	2.25
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	74.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	70.3
	0.00
	70.3

	
	非周边地面
	0.83
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	4.3
	
	
	0.00
	4.3
	0.00
	4.3

	
	周边地面
	7.04
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	63.3
	
	
	0.00
	63.3
	0.00
	63.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	83.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	413

	1035[阅览室]
	屋顶
	7.80
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	38.4
	0.00
	0.00
	0.00
	38.4
	0.00
	38.4

	
	南外墙
	9.66
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	70.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	59.5
	0.00
	59.5

	
	南外窗
	3.15
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	103.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	88.0
	0.00
	88.0

	
	非周边地面
	0.68
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	3.5
	
	
	0.00
	3.5
	0.00
	3.5

	
	周边地面
	7.12
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	64.0
	
	
	0.00
	64.0
	0.00
	64.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	82.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	336

	1036[厕所]
	西外墙
	6.68
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	48.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	46.0
	0.00
	46.0

	
	北外墙
	5.85
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	42.4
	0.05
	0.00
	0.00
	44.5
	0.00
	44.5

	
	西外窗
	3.36
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	110.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	104.9
	0.00
	104.9

	
	北外窗
	3.15
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	103.5
	0.05
	0.00
	0.00
	108.7
	0.00
	108.7

	
	非周边地面
	0.40
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	2.1
	
	
	0.00
	2.1
	0.00
	2.1

	
	周边地面
	6.58
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	59.2
	
	
	0.00
	59.2
	0.00
	59.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	439

	1037[阅览室]
	屋顶
	6.86
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	33.8
	0.00
	0.00
	0.00
	33.8
	0.00
	33.8

	
	南外墙
	6.27
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	45.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	38.6
	0.00
	38.6

	
	西外墙
	7.44
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	53.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	51.2
	0.00
	51.2

	
	南外窗
	2.25
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	74.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	62.9
	0.00
	62.9

	
	西外窗
	3.00
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	98.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	93.7
	0.00
	93.7

	
	非周边地面
	0.33
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	1.7
	
	
	0.00
	1.7
	0.00
	1.7

	
	周边地面
	6.53
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	58.8
	
	
	0.00
	58.8
	0.00
	58.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	414

	1038[卫生间]
	东外墙
	7.85
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	56.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	54.0
	0.00
	54.0

	
	非周边地面
	2.44
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	12.6
	
	
	0.00
	12.6
	0.00
	12.6

	
	周边地面
	4.36
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	39.2
	
	
	0.00
	39.2
	0.00
	39.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178

	1039[卫生间]
	屋顶
	6.57
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	32.4
	0.00
	0.00
	0.00
	32.4
	0.00
	32.4

	
	东外墙
	7.38
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	53.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	50.8
	0.00
	50.8

	
	非周边地面
	2.47
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	12.8
	
	
	0.00
	12.8
	0.00
	12.8

	
	周边地面
	4.10
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	36.9
	
	
	0.00
	36.9
	0.00
	36.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	69.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	203

	1040[卫生间]
	屋顶
	6.21
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	30.6
	0.00
	0.00
	0.00
	30.6
	0.00
	30.6

	
	北外墙
	10.79
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	78.2
	0.05
	0.00
	0.00
	82.2
	0.00
	82.2

	
	东外墙
	7.45
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	54.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	51.3
	0.00
	51.3

	
	非周边地面
	0.07
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	0.4
	
	
	0.00
	0.4
	0.00
	0.4

	
	周边地面
	6.14
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	55.2
	
	
	0.00
	55.2
	0.00
	55.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	286

	1041[电梯间]
	东北外墙
	8.66
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	62.8
	0.05
	0.00
	0.00
	65.9
	0.00
	65.9

	
	非周边地面
	0.97
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	5.0
	
	
	0.00
	5.0
	0.00
	5.0

	
	周边地面
	4.81
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	43.3
	
	
	0.00
	43.3
	0.00
	43.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	61.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	176

	1042[卫浴间]
	屋顶
	5.56
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	27.4
	0.00
	0.00
	0.00
	27.4
	0.00
	27.4

	
	东外墙
	5.40
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	39.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	37.2
	0.00
	37.2

	
	非周边地面
	2.56
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	13.3
	
	
	0.00
	13.3
	0.00
	13.3

	
	周边地面
	3.00
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	27.0
	
	
	0.00
	27.0
	0.00
	27.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	59.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	164

	1043[阅览室]
	屋顶
	5.45
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	26.9
	0.00
	0.00
	0.00
	26.9
	0.00
	26.9

	
	南外墙
	4.96
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	36.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	30.6
	0.00
	30.6

	
	南外窗
	1.80
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	59.2
	-0.15
	0.00
	0.00
	50.3
	0.00
	50.3

	
	非周边地面
	1.69
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	8.8
	
	
	0.00
	8.8
	0.00
	8.8

	
	周边地面
	3.76
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	33.8
	
	
	0.00
	33.8
	0.00
	33.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	57.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	208

	1044[阅览室]
	屋顶
	5.33
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	26.3
	0.00
	0.00
	0.00
	26.3
	0.00
	26.3

	
	南外墙
	4.82
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	34.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	29.7
	0.00
	29.7

	
	南外窗
	1.80
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	59.2
	-0.15
	0.00
	0.00
	50.3
	0.00
	50.3

	
	非周边地面
	1.65
	0.30
	20
	17.3
	1.0
	8.6
	
	
	0.00
	8.6
	0.00
	8.6

	
	周边地面
	3.68
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	33.1
	
	
	0.00
	33.1
	0.00
	33.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	56.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	205

	1045[电梯间]
	北外墙
	6.48
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	47.0
	0.05
	0.00
	0.00
	49.3
	0.00
	49.3

	
	周边地面
	3.24
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	29.1
	
	
	0.00
	29.1
	0.00
	29.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	113

	1046[电梯间]
	东外墙
	6.48
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	47.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	44.6
	0.00
	44.6

	
	周边地面
	3.24
	0.52
	20
	17.3
	1.0
	29.1
	
	
	0.00
	29.1
	0.00
	29.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	108

	1层
	
	69746

	2001[办公-普通办公室]
	屋顶
	371.31
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	1830.8
	0.00
	0.00
	0.00
	1830.8
	0.00
	1830.8

	
	南外墙
	184.81
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	1339.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	1138.7
	0.00
	1138.7

	
	西外墙
	123.68
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	896.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	851.7
	0.00
	851.7

	
	北外墙
	121.59
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	881.4
	0.05
	0.00
	0.00
	925.5
	0.00
	925.5

	
	东外墙
	88.69
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	642.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	610.8
	0.00
	610.8

	
	西外窗
	11.88
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	390.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	371.0
	0.00
	371.0

	
	南外窗
	37.80
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	1242.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	1056.1
	0.00
	1056.1

	
	东外窗
	83.15
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	2733.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	2596.5
	0.00
	2596.5

	
	东外门
	2.10
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	47.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	44.9
	0.00
	44.9

	
	北外门
	5.70
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	128.2
	0.05
	0.00
	0.00
	134.6
	0.00
	134.6

	
	西外门
	2.10
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	47.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	44.9
	0.00
	44.9

	
	南外门
	9.60
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	215.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	183.5
	0.00
	183.5

	
	挑空楼板
	60.00
	0.26
	20
	17.3
	1.0
	270.9
	0.00
	0.00
	0.00
	270.9
	0.00
	270.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7592.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17652

	2002[办公-普通办公室]
	屋顶
	35.45
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	174.8
	0.00
	0.00
	0.00
	174.8
	0.00
	174.8

	
	东外墙
	40.17
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	291.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	276.6
	0.00
	276.6

	
	西外墙
	38.07
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	275.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	262.2
	0.00
	262.2

	
	南外墙
	30.26
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	219.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	186.4
	0.00
	186.4

	
	北外墙
	49.04
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	355.4
	0.05
	0.00
	0.00
	373.2
	0.00
	373.2

	
	西外窗
	19.26
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	633.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	601.4
	0.00
	601.4

	
	南外窗
	10.80
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	355.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	301.7
	0.00
	301.7

	
	东外窗
	3.15
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	103.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	98.4
	0.00
	98.4

	
	南外门
	4.80
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	108.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	91.8
	0.00
	91.8

	
	北外门
	3.60
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	81.0
	0.05
	0.00
	0.00
	85.0
	0.00
	85.0

	
	挑空楼板
	115.36
	0.26
	20
	17.3
	1.0
	520.9
	0.00
	0.00
	0.00
	520.9
	0.00
	520.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5727

	2003[卫生间]
	屋顶
	201.24
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	992.2
	0.00
	0.00
	0.00
	992.2
	0.00
	992.2

	
	东外墙
	7.85
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	56.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	54.0
	0.00
	54.0

	
	北外墙
	11.23
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	81.4
	0.05
	0.00
	0.00
	85.4
	0.00
	85.4

	
	东南外墙
	11.52
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	83.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	75.2
	0.00
	75.2

	
	东北外墙
	44.69
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	324.0
	0.05
	0.00
	0.00
	340.2
	0.00
	340.2

	
	西北外墙
	16.38
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	118.7
	0.05
	0.00
	0.00
	124.7
	0.00
	124.7

	
	东北外窗
	34.65
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	1138.9
	0.05
	0.00
	0.00
	1195.9
	0.00
	1195.9

	
	西北外窗
	8.82
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	289.9
	0.05
	0.00
	0.00
	304.4
	0.00
	304.4

	
	东南外门
	3.60
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	81.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	72.9
	0.00
	72.9

	
	挑空楼板
	42.17
	0.26
	20
	17.3
	1.0
	190.4
	0.00
	0.00
	0.00
	190.4
	0.00
	190.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2136.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5572

	2004[办公-普通办公室]
	屋顶
	52.01
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	256.4
	0.00
	0.00
	0.00
	256.4
	0.00
	256.4

	
	北外墙
	93.12
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	675.0
	0.05
	0.00
	0.00
	708.7
	0.00
	708.7

	
	东外墙
	8.28
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	60.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	57.0
	0.00
	57.0

	
	西外墙
	116.03
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	841.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	799.0
	0.00
	799.0

	
	南外墙
	8.18
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	59.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	50.4
	0.00
	50.4

	
	东外窗
	2.52
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	82.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	78.7
	0.00
	78.7

	
	北外窗
	2.52
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	82.8
	0.05
	0.00
	0.00
	87.0
	0.00
	87.0

	
	西外窗
	49.35
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	1622.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	1541.0
	0.00
	1541.0

	
	南外窗
	4.20
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	138.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	117.3
	0.00
	117.3

	
	北外门
	12.00
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	269.9
	0.05
	0.00
	0.00
	283.4
	0.00
	283.4

	
	西外门
	4.80
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	108.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	102.6
	0.00
	102.6

	
	挑空楼板
	90.78
	0.26
	20
	17.3
	1.0
	409.9
	0.00
	0.00
	0.00
	409.9
	0.00
	409.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1882.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6374

	2005[多功能厅]
	屋顶
	165.60
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	816.5
	0.00
	0.00
	0.00
	816.5
	0.00
	816.5

	
	东南外墙
	33.48
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	242.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	218.4
	0.00
	218.4

	
	西南外墙
	11.70
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	84.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	76.3
	0.00
	76.3

	
	东南外窗
	12.60
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	414.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	372.7
	0.00
	372.7

	
	西南外窗
	31.50
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	1035.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	931.9
	0.00
	931.9

	
	东南外门
	3.60
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	81.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	72.9
	0.00
	72.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1758.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4247

	2008[会议室]
	屋顶
	54.00
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	266.2
	0.00
	0.00
	0.00
	266.2
	0.00
	266.2

	
	西南外墙
	17.70
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	128.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	115.5
	0.00
	115.5

	
	西南外窗
	14.70
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	483.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	434.9
	0.00
	434.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	573.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1390

	2010[主卧室]
	屋顶
	45.38
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	223.7
	0.00
	0.00
	0.00
	223.7
	0.00
	223.7

	
	东外墙
	19.77
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	143.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	136.2
	0.00
	136.2

	
	南外墙
	12.68
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	91.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	78.1
	0.00
	78.1

	
	西外墙
	9.07
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	65.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	62.5
	0.00
	62.5

	
	北外墙
	4.18
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	30.3
	0.05
	0.00
	0.00
	31.8
	0.00
	31.8

	
	东外窗
	8.25
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	271.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	257.6
	0.00
	257.6

	
	南外窗
	5.25
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	172.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	146.7
	0.00
	146.7

	
	北外门
	2.10
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	47.2
	0.05
	0.00
	0.00
	49.6
	0.00
	49.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	481.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1468

	2012[办公-普通办公室];2013,2019[办公室]
	东外墙
	12.15
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	88.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	83.7
	0.00
	83.7

	
	东外窗
	9.45
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	310.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	295.1
	0.00
	295.1

	
	挑空楼板
	36.00
	0.26
	20
	17.3
	1.0
	162.6
	0.00
	0.00
	0.00
	162.6
	0.00
	162.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	382.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	924

	2014[办公室]
	西外墙
	17.19
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	124.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	118.4
	0.00
	118.4

	
	南外墙
	21.60
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	156.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	133.1
	0.00
	133.1

	
	东外墙
	12.15
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	88.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	83.7
	0.00
	83.7

	
	东外窗
	9.45
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	310.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	295.1
	0.00
	295.1

	
	挑空楼板
	36.00
	0.26
	20
	17.3
	1.0
	162.6
	0.00
	0.00
	0.00
	162.6
	0.00
	162.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	382.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1175

	2015,2017,2018[办公室]
	西外墙
	12.15
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	88.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	83.7
	0.00
	83.7

	
	西外窗
	9.45
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	310.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	295.1
	0.00
	295.1

	
	挑空楼板
	36.00
	0.26
	20
	17.3
	1.0
	162.6
	0.00
	0.00
	0.00
	162.6
	0.00
	162.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	382.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	924

	2016[办公室]
	东外墙
	17.19
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	124.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	118.4
	0.00
	118.4

	
	南外墙
	21.60
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	156.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	133.1
	0.00
	133.1

	
	西外墙
	12.15
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	88.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	83.7
	0.00
	83.7

	
	西外窗
	9.45
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	310.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	295.1
	0.00
	295.1

	
	挑空楼板
	36.00
	0.26
	20
	17.3
	1.0
	162.6
	0.00
	0.00
	0.00
	162.6
	0.00
	162.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	382.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1175

	2021[楼梯间]
	东外墙
	6.70
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	48.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	46.1
	0.00
	46.1

	
	东外窗
	2.52
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	82.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	78.7
	0.00
	78.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	163.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	288

	2022[办公-普通办公室]
	屋顶
	15.36
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	75.7
	0.00
	0.00
	0.00
	75.7
	0.00
	75.7

	
	南外墙
	6.70
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	48.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	41.3
	0.00
	41.3

	
	南外窗
	2.52
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	82.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	70.4
	0.00
	70.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	163.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	350

	2023[楼梯间]
	北外墙
	6.70
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	48.5
	0.05
	0.00
	0.00
	51.0
	0.00
	51.0

	
	西外墙
	21.60
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	156.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	148.7
	0.00
	148.7

	
	北外窗
	2.52
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	82.8
	0.05
	0.00
	0.00
	87.0
	0.00
	87.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	163.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	450

	2024[楼梯间]
	屋顶
	15.36
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	75.7
	0.00
	0.00
	0.00
	75.7
	0.00
	75.7

	
	西北外墙
	21.60
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	156.6
	0.05
	0.00
	0.00
	164.4
	0.00
	164.4

	
	东北外墙
	6.70
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	48.5
	0.05
	0.00
	0.00
	51.0
	0.00
	51.0

	
	东北外窗
	2.52
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	82.8
	0.05
	0.00
	0.00
	87.0
	0.00
	87.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	163.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	541

	2025[厕所]
	屋顶
	15.28
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	75.3
	0.00
	0.00
	0.00
	75.3
	0.00
	75.3

	
	西北外墙
	18.00
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	130.5
	0.05
	0.00
	0.00
	137.0
	0.00
	137.0

	
	西南外墙
	6.80
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	49.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	44.4
	0.00
	44.4

	
	西南外窗
	4.20
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	138.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	124.2
	0.00
	124.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	162.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	543

	2026[厕所]
	屋顶
	14.72
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	72.6
	0.00
	0.00
	0.00
	72.6
	0.00
	72.6

	
	西南外墙
	6.40
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	46.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	41.8
	0.00
	41.8

	
	西南外窗
	4.20
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	138.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	124.2
	0.00
	124.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	156.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	395

	2027[卫生间]
	屋顶
	13.78
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	68.0
	0.00
	0.00
	0.00
	68.0
	0.00
	68.0

	
	西外墙
	18.95
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	137.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	130.5
	0.00
	130.5

	
	南外墙
	6.43
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	46.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	39.6
	0.00
	39.6

	
	南外窗
	3.00
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	98.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	83.8
	0.00
	83.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	146.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	468

	2028[厕所]
	北外墙
	9.55
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	69.2
	0.05
	0.00
	0.00
	72.7
	0.00
	72.7

	
	东外墙
	10.80
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	78.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	74.4
	0.00
	74.4

	
	北外窗
	4.20
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	138.1
	0.05
	0.00
	0.00
	145.0
	0.00
	145.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	121.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	414

	2029[厕所]
	北外墙
	9.97
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	72.3
	0.05
	0.00
	0.00
	75.9
	0.00
	75.9

	
	北外窗
	3.78
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	124.2
	0.05
	0.00
	0.00
	130.5
	0.00
	130.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	121.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	328

	2030[厕所]
	北外墙
	10.08
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	73.1
	0.05
	0.00
	0.00
	76.7
	0.00
	76.7

	
	东外墙
	10.08
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	73.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	69.4
	0.00
	69.4

	
	北外窗
	2.52
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	82.8
	0.05
	0.00
	0.00
	87.0
	0.00
	87.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	104.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	337

	2031[办公-普通办公室]
	屋顶
	9.00
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	44.4
	0.00
	0.00
	0.00
	44.4
	0.00
	44.4

	
	南外墙
	6.84
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	49.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	42.1
	0.00
	42.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	95.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	182

	2033[茶室]
	北外墙
	4.68
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	33.9
	0.05
	0.00
	0.00
	35.6
	0.00
	35.6

	
	东外墙
	8.28
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	60.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	57.0
	0.00
	57.0

	
	西外墙
	14.40
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	104.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	99.2
	0.00
	99.2

	
	北外窗
	2.52
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	82.8
	0.05
	0.00
	0.00
	87.0
	0.00
	87.0

	
	东外窗
	2.52
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	82.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	78.7
	0.00
	78.7

	
	东外门
	3.60
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	81.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	76.9
	0.00
	76.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	84.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	519

	2035[厕所]
	北外墙
	6.48
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	47.0
	0.05
	0.00
	0.00
	49.3
	0.00
	49.3

	
	西外墙
	7.56
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	54.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	52.1
	0.00
	52.1

	
	北外窗
	2.52
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	82.8
	0.05
	0.00
	0.00
	87.0
	0.00
	87.0

	
	西外窗
	2.52
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	82.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	78.7
	0.00
	78.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	341

	2037[电梯间]
	屋顶
	5.76
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	28.4
	0.00
	0.00
	0.00
	28.4
	0.00
	28.4

	
	东北外墙
	8.64
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	62.6
	0.05
	0.00
	0.00
	65.8
	0.00
	65.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	61.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	155

	2038[电梯间]
	东外墙
	6.48
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	47.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	44.6
	0.00
	44.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	79

	2039[电梯间]
	北外墙
	6.48
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	47.0
	0.05
	0.00
	0.00
	49.3
	0.00
	49.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	84

	2层
	
	55796

	3001[阅览室]
	屋顶
	541.60
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	2670.4
	0.00
	0.00
	0.00
	2670.4
	0.00
	2670.4

	
	西外墙
	63.13
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	457.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	434.7
	0.00
	434.7

	
	南外墙
	70.50
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	511.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	434.4
	0.00
	434.4

	
	东外墙
	38.54
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	279.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	265.4
	0.00
	265.4

	
	北外墙
	66.03
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	478.6
	0.05
	0.00
	0.00
	502.5
	0.00
	502.5

	
	南外窗
	39.90
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	1311.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	1114.8
	0.00
	1114.8

	
	东外窗
	90.50
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	2974.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	2826.0
	0.00
	2826.0

	
	北外窗
	22.89
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	752.4
	0.05
	0.00
	0.00
	790.0
	0.00
	790.0

	
	北外门
	4.80
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	108.0
	0.05
	0.00
	0.00
	113.3
	0.00
	113.3

	
	挑空楼板
	40.00
	0.26
	20
	17.3
	1.0
	180.6
	0.00
	0.00
	0.00
	180.6
	0.00
	180.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7370.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16702

	3002[走廊]
	屋顶
	223.96
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	1104.2
	0.00
	0.00
	0.00
	1104.2
	0.00
	1104.2

	
	东外墙
	2.75
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	20.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	19.0
	0.00
	19.0

	
	南外墙
	10.50
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	76.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	64.7
	0.00
	64.7

	
	西外墙
	13.17
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	95.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	90.7
	0.00
	90.7

	
	东外窗
	3.15
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	103.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	98.4
	0.00
	98.4

	
	南外窗
	6.30
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	207.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	176.0
	0.00
	176.0

	
	西外窗
	19.95
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	655.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	623.0
	0.00
	623.0

	
	南外门
	4.80
	1.30
	20
	17.3
	1.0
	108.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	91.8
	0.00
	91.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2377.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4646

	3003[会议室]
	屋顶
	72.00
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	355.0
	0.00
	0.00
	0.00
	355.0
	0.00
	355.0

	
	东外墙
	12.15
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	88.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	83.7
	0.00
	83.7

	
	北外墙
	30.60
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	221.8
	0.05
	0.00
	0.00
	232.9
	0.00
	232.9

	
	东外窗
	9.45
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	310.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	295.1
	0.00
	295.1

	
	北外窗
	12.60
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	414.2
	0.05
	0.00
	0.00
	434.9
	0.00
	434.9

	
	挑空楼板
	72.00
	0.26
	20
	17.3
	1.0
	325.1
	0.00
	0.00
	0.00
	325.1
	0.00
	325.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	764.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2491

	3004,3005,3011[办公室]
	屋顶
	36.00
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	177.5
	0.00
	0.00
	0.00
	177.5
	0.00
	177.5

	
	东外墙
	12.15
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	88.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	83.7
	0.00
	83.7

	
	东外窗
	9.45
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	310.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	295.1
	0.00
	295.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	382.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	938

	3006[办公室]
	屋顶
	36.00
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	177.5
	0.00
	0.00
	0.00
	177.5
	0.00
	177.5

	
	西外墙
	17.19
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	124.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	118.4
	0.00
	118.4

	
	南外墙
	21.60
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	156.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	133.1
	0.00
	133.1

	
	东外墙
	12.15
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	88.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	83.7
	0.00
	83.7

	
	东外窗
	9.45
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	310.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	295.1
	0.00
	295.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	382.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1190

	3007,3009,3010[办公室]
	屋顶
	36.00
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	177.5
	0.00
	0.00
	0.00
	177.5
	0.00
	177.5

	
	西外墙
	12.15
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	88.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	83.7
	0.00
	83.7

	
	西外窗
	9.45
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	310.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	295.1
	0.00
	295.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	382.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	938

	3008[办公室]
	屋顶
	36.00
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	177.5
	0.00
	0.00
	0.00
	177.5
	0.00
	177.5

	
	南外墙
	21.60
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	156.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	133.1
	0.00
	133.1

	
	东外墙
	17.19
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	124.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	118.4
	0.00
	118.4

	
	西外墙
	12.15
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	88.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	83.7
	0.00
	83.7

	
	西外窗
	9.45
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	310.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	295.1
	0.00
	295.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	382.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1190

	3012[楼梯间]
	屋顶
	15.36
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	75.7
	0.00
	0.00
	0.00
	75.7
	0.00
	75.7

	
	东外墙
	6.70
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	48.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	46.1
	0.00
	46.1

	
	东外窗
	2.52
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	82.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	78.7
	0.00
	78.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	163.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	364

	3013[楼梯间]
	屋顶
	15.41
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	76.0
	0.00
	0.00
	0.00
	76.0
	0.00
	76.0

	
	西外墙
	21.93
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	159.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	151.0
	0.00
	151.0

	
	北外墙
	7.10
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	51.4
	0.05
	0.00
	0.00
	54.0
	0.00
	54.0

	
	北外窗
	2.52
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	82.8
	0.05
	0.00
	0.00
	87.0
	0.00
	87.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	170.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	538

	3014[厕所]
	屋顶
	9.80
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	48.3
	0.00
	0.00
	0.00
	48.3
	0.00
	48.3

	
	北外墙
	8.40
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	60.9
	0.05
	0.00
	0.00
	63.9
	0.00
	63.9

	
	北外窗
	4.20
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	138.1
	0.05
	0.00
	0.00
	145.0
	0.00
	145.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	104.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	361

	3015[厕所]
	屋顶
	7.00
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	34.5
	0.00
	0.00
	0.00
	34.5
	0.00
	34.5

	
	北外墙
	5.85
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	42.4
	0.05
	0.00
	0.00
	44.5
	0.00
	44.5

	
	西外墙
	6.72
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	48.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	46.3
	0.00
	46.3

	
	北外窗
	3.15
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	103.5
	0.05
	0.00
	0.00
	108.7
	0.00
	108.7

	
	西外窗
	3.36
	1.90
	20
	17.3
	1.0
	110.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	104.9
	0.00
	104.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	413

	3016[电梯间]
	屋顶
	3.24
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	16.0
	0.00
	0.00
	0.00
	16.0
	0.00
	16.0

	
	东外墙
	6.48
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	47.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	44.6
	0.00
	44.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	95

	3017[电梯间]
	屋顶
	3.25
	0.29
	20
	17.3
	1.0
	16.0
	0.00
	0.00
	0.00
	16.0
	0.00
	16.0

	
	北外墙
	7.07
	0.42
	20
	17.3
	1.0
	51.2
	0.05
	0.00
	0.00
	53.8
	0.00
	53.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	107

	3层
	
	33728

	林盘特色地域空间的乡村旅居低碳设计
	
	159271



[image: image20.jpg]