## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024年01月09日
场地信息
地点 | 北川 | 经纬度 | 北纬31°58′ 东经104°24′
标准辐照 | 7912.99KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 20 | 总装机量 | 2kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角180.0°(南偏西)倾角14°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.15%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 38.7 | 0.072019 | 5.3
2月 | 30.8 | 0.057398 | 4.2
3月 | 59.2 | 0.11026 | 8.1
4月 | 74.6 | 0.13899 | 10.2
5月 | 87.1 | 0.16225 | 11.9
6月 | 84.8 | 0.15793 | 11.6
7月 | 89.5 | 0.16679 | 12.2
8月 | 83.7 | 0.15591 | 11.4
9月 | 57.8 | 0.10764 | 7.9
10月 | 46.2 | 0.086131 | 6.3
11月 | 42.4 | 0.078917 | 5.8
12月 | 36.4 | 0.067894 | 5
全年 | 731.2 | 1.3621 | 100
年总发电量 | 1.4MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)