新建项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年3月10日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220401 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17737038573 |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	4

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13	房间热负荷详细表	5

建筑概况

| 地理位置 | 安徽-合肥 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 31.87 |  |
| 东经 | 117.23 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 1094.42 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 12.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 3 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 室外计算温度(℃) | -1.7 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 1.126 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 4.988 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 4.988 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 73121 | 1094.42 | 66.81 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1071.62 | 68.23 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 0002[办公室] | 30.19 | 20 | 4479 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4544 | 150.5 |
|  | 0003[办公室] | 69.79 | 20 | 9816 | 213 | 0 | 0 | 0 | 10028 | 143.7 |
|  | 0013[办公室] | 39.55 | 20 | 5820 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5894 | 149.0 |
|  | 0016[办公室] | 11.38 | 20 | 2154 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2202 | 193.5 |
|  | 0017[办公室] | 5.40 | 20 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 108.7 |
|  | 0018[办公室] | 10.90 | 20 | 1668 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 157.4 |
|  | 1001[房间] | 159.07 | 20 | 19352 | 289 | 0 | 0 | 0 | 19641 | 123.5 |
|  | 1002[房间] | 30.92 | 20 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3986 | 128.9 |
|  | 合计 | 357.21 |  | 47862 | 736 | 0 | 0 |  | 48598 | 136.0 |
| 2层 | 2001[房间] | 159.02 | 20 | 2088 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 14.0 |
|  | 2002[房间] | 30.92 | 20 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 20.6 |
|  | 2005[办公室] | 30.24 | 20 | 1207 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 40.7 |
|  | 2006[办公室] | 69.79 | 20 | 2237 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2353 | 33.7 |
|  | 2014[办公室] | 39.55 | 20 | 1527 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1573 | 39.8 |
|  | 2019[办公室] | 11.38 | 20 | 918 | 30 | 0 | 0 | 0 | 947 | 83.3 |
|  | 2020[办公室] | 5.40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
|  | 2021[办公室] | 10.90 | 20 | 484 | 30 | 0 | 0 | 0 | 513 | 47.1 |
|  | 合计 | 357.21 |  | 9095 | 377 | 0 | 0 |  | 9472 | 26.5 |
| 3层 | 3001[房间] | 159.07 | 20 | 4708 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4709 | 29.6 |
|  | 3002[房间] | 30.93 | 20 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 37.3 |
|  | 3008[办公室] | 30.19 | 20 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 56.8 |
|  | 3009[办公室] | 69.79 | 20 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413 | 48.9 |
|  | 3015[办公室] | 39.55 | 20 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193 | 55.4 |
|  | 3022[办公室] | 11.38 | 20 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 97.5 |
|  | 3023[办公室] | 5.40 | 20 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 16.9 |
|  | 3024[办公室] | 10.90 | 20 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 61.2 |
|  | 合计 | 357.21 |  | 15049 | 1 | 0 | 0 |  | 15051 | 42.1 |
| 总计 |  | 1071.62 |  | 72006 | 1114 | 0 | 0 |  | 73121 | 68.2 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 0002[办公室] | 西外墙 | 20.16 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 492.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 468.0 | 0.00 | 469.8 |
|  | 南外墙 | 22.86 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 558.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 474.8 | 0.00 | 476.7 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 304.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.0 | 0.00 | 260.0 |
|  | 非周边地面 | 11.92 | 4.99 | 20 | 21.7 | 1.0 | 1289.7 |  |  | 0.00 | 1289.7 | 0.00 | 1294.8 |
|  | 周边地面 | 18.20 | 4.99 | 20 | 21.7 | 1.0 | 1970.0 |  |  | 0.00 | 1970.0 | 0.00 | 1977.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4544 |
| 0003[办公室] | 南外墙 | 22.86 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 558.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 474.8 | 0.00 | 476.7 |
|  | 东外墙 | 39.42 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 963.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 915.0 | 0.00 | 918.7 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 304.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.0 | 0.00 | 260.0 |
|  | 东外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 609.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 578.9 | 0.00 | 581.2 |
|  | 非周边地面 | 38.94 | 4.99 | 20 | 21.7 | 1.0 | 4215.1 |  |  | 0.00 | 4215.1 | 0.00 | 4232.0 |
|  | 周边地面 | 30.80 | 4.99 | 20 | 21.7 | 1.0 | 3333.8 |  |  | 0.00 | 3333.8 | 0.00 | 3347.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10028 |
| 0013[办公室] | 东外墙 | 26.46 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 614.2 | 0.00 | 616.7 |
|  | 北外墙 | 22.86 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 558.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 586.5 | 0.00 | 588.8 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 304.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.9 | 0.00 | 321.2 |
|  | 非周边地面 | 18.30 | 4.99 | 20 | 21.7 | 1.0 | 1981.1 |  |  | 0.00 | 1981.1 | 0.00 | 1989.0 |
|  | 周边地面 | 21.20 | 4.99 | 20 | 21.7 | 1.0 | 2294.7 |  |  | 0.00 | 2294.7 | 0.00 | 2303.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5894 |
| 0016[办公室] | 西外墙 | 18.16 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 443.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 421.7 | 0.00 | 423.3 |
|  | 北外墙 | 11.40 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 278.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 292.5 | 0.00 | 293.6 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 190.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 199.9 | 0.00 | 200.7 |
|  | 非周边地面 | 0.26 | 4.99 | 20 | 21.7 | 1.0 | 28.0 |  |  | 0.00 | 28.0 | 0.00 | 28.1 |
|  | 周边地面 | 11.12 | 4.99 | 20 | 21.7 | 1.0 | 1203.8 |  |  | 0.00 | 1203.8 | 0.00 | 1208.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2202 |
| 0017[办公室] | 非周边地面 | 5.40 | 4.99 | 20 | 21.7 | 1.0 | 585.0 |  |  | 0.00 | 585.0 | 0.00 | 587.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587 |
| 0018[办公室] | 北外墙 | 10.98 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 268.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.7 | 0.00 | 282.8 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 190.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 199.9 | 0.00 | 200.7 |
|  | 非周边地面 | 4.62 | 4.99 | 20 | 21.7 | 1.0 | 500.5 |  |  | 0.00 | 500.5 | 0.00 | 502.5 |
|  | 周边地面 | 6.27 | 4.99 | 20 | 21.7 | 1.0 | 678.8 |  |  | 0.00 | 678.8 | 0.00 | 681.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1715 |
| 1001[房间] | 西外墙 | 10.52 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 256.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.1 | 0.00 | 245.1 |
|  | 北外墙 | 23.79 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 581.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 610.4 | 0.00 | 612.8 |
|  | 东外墙 | 4.41 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 107.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.8 |
|  | 南外墙 | 22.68 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 554.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 471.0 | 0.00 | 472.9 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 190.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 199.9 | 0.00 | 200.7 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 114.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 109.0 |
|  | 西外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 21.7 | 1.0 | 80.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.8 | 0.00 | 77.1 |
|  | 东外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 21.7 | 1.0 | 80.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.8 | 0.00 | 77.1 |
|  | 南外门 | 3.78 | 1.97 | 20 | 21.7 | 1.0 | 161.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.5 | 0.00 | 138.0 |
|  | 非周边地面 | 124.80 | 4.99 | 20 | 21.7 | 1.0 | 13507.8 |  |  | 0.00 | 13507.8 | 0.00 | 13561.8 |
|  | 周边地面 | 34.55 | 4.99 | 20 | 21.7 | 1.0 | 3739.7 |  |  | 0.00 | 3739.7 | 0.00 | 3754.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19641 |
| 1002[房间] | 西外墙 | 27.30 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 667.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 633.7 | 0.00 | 636.2 |
|  | 非周边地面 | 17.82 | 4.99 | 20 | 21.7 | 1.0 | 1929.0 |  |  | 0.00 | 1929.0 | 0.00 | 1936.7 |
|  | 周边地面 | 13.00 | 4.99 | 20 | 21.7 | 1.0 | 1407.5 |  |  | 0.00 | 1407.5 | 0.00 | 1413.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3986 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48598 |
| 2001[房间] | 西外墙 | 10.52 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 256.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.1 | 0.00 | 245.1 |
|  | 北外墙 | 26.04 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 636.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 668.1 | 0.00 | 670.8 |
|  | 东外墙 | 4.41 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 107.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.8 |
|  | 南外墙 | 21.51 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 525.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 446.7 | 0.00 | 448.5 |
|  | 南外窗 | 4.95 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 418.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 356.1 | 0.00 | 357.5 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 114.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 109.0 |
|  | 西外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 21.7 | 1.0 | 80.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.8 | 0.00 | 77.1 |
|  | 东外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 21.7 | 1.0 | 80.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.8 | 0.00 | 77.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2220 |
| 2002[房间] | 西外墙 | 27.30 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 667.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 633.7 | 0.00 | 636.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636 |
| 2005[办公室] | 南外墙 | 22.86 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 558.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 474.8 | 0.00 | 476.7 |
|  | 西外墙 | 20.16 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 492.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 468.0 | 0.00 | 469.8 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 304.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.0 | 0.00 | 260.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1230 |
| 2006[办公室] | 南外墙 | 22.86 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 558.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 474.8 | 0.00 | 476.7 |
|  | 东外墙 | 39.42 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 963.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 915.0 | 0.00 | 918.7 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 304.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.0 | 0.00 | 260.0 |
|  | 东外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 609.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 578.9 | 0.00 | 581.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2353 |
| 2014[办公室] | 东外墙 | 26.46 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 614.2 | 0.00 | 616.7 |
|  | 北外墙 | 22.86 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 558.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 586.5 | 0.00 | 588.8 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 304.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.9 | 0.00 | 321.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1573 |
| 2019[办公室] | 西外墙 | 18.16 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 443.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 421.7 | 0.00 | 423.3 |
|  | 北外墙 | 11.40 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 278.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 292.5 | 0.00 | 293.6 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 190.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 199.9 | 0.00 | 200.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 947 |
| 2020[办公室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 2021[办公室] | 北外墙 | 10.98 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 268.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.7 | 0.00 | 282.8 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 190.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 199.9 | 0.00 | 200.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9472 |
| 3001[房间] | 屋顶 | 159.48 | 0.77 | 20 | 21.7 | 1.0 | 2678.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2678.6 | 0.00 | 2689.3 |
|  | 西外墙 | 10.52 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 256.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.1 | 0.00 | 245.1 |
|  | 北外墙 | 26.04 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 636.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 668.1 | 0.00 | 670.8 |
|  | 东外墙 | 4.41 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 107.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 102.4 | 0.00 | 102.8 |
|  | 南外墙 | 22.86 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 558.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 474.8 | 0.00 | 476.7 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 304.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.0 | 0.00 | 260.0 |
|  | 西外窗 | 1.35 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 114.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 109.0 |
|  | 西外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 21.7 | 1.0 | 80.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.8 | 0.00 | 77.1 |
|  | 东外门 | 1.89 | 1.97 | 20 | 21.7 | 1.0 | 80.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.8 | 0.00 | 77.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4709 |
| 3002[房间] | 屋顶 | 30.69 | 0.77 | 20 | 21.7 | 1.0 | 515.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.5 | 0.00 | 517.6 |
|  | 西外墙 | 27.30 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 667.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 633.7 | 0.00 | 636.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1154 |
| 3008[办公室] | 屋顶 | 30.12 | 0.77 | 20 | 21.7 | 1.0 | 505.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.8 | 0.00 | 507.8 |
|  | 西外墙 | 20.16 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 492.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 468.0 | 0.00 | 469.8 |
|  | 南外墙 | 22.86 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 558.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 474.8 | 0.00 | 476.7 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 304.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.0 | 0.00 | 260.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1714 |
| 3009[办公室] | 屋顶 | 69.74 | 0.77 | 20 | 21.7 | 1.0 | 1171.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1171.4 | 0.00 | 1176.1 |
|  | 南外墙 | 22.86 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 558.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 474.8 | 0.00 | 476.7 |
|  | 东外墙 | 39.42 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 963.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 915.0 | 0.00 | 918.7 |
|  | 南外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 304.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 259.0 | 0.00 | 260.0 |
|  | 东外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 609.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 578.9 | 0.00 | 581.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3413 |
| 3015[办公室] | 屋顶 | 39.50 | 0.77 | 20 | 21.7 | 1.0 | 663.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.5 | 0.00 | 666.1 |
|  | 东外墙 | 26.46 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 646.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 614.2 | 0.00 | 616.7 |
|  | 北外墙 | 22.86 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 558.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 586.5 | 0.00 | 588.8 |
|  | 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 304.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.9 | 0.00 | 321.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2193 |
| 3022[办公室] | 屋顶 | 11.38 | 0.77 | 20 | 21.7 | 1.0 | 191.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.1 | 0.00 | 191.9 |
|  | 西外墙 | 18.16 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 443.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 421.7 | 0.00 | 423.3 |
|  | 北外墙 | 11.40 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 278.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 292.5 | 0.00 | 293.6 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 190.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 199.9 | 0.00 | 200.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110 |
| 3023[办公室] | 屋顶 | 5.40 | 0.77 | 20 | 21.7 | 1.0 | 90.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.8 | 0.00 | 91.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |
| 3024[办公室] | 屋顶 | 10.90 | 0.77 | 20 | 21.7 | 1.0 | 183.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.0 | 0.00 | 183.7 |
|  | 北外墙 | 10.98 | 1.13 | 20 | 21.7 | 1.0 | 268.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.7 | 0.00 | 282.8 |
|  | 北外窗 | 2.25 | 3.90 | 20 | 21.7 | 1.0 | 190.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 199.9 | 0.00 | 200.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15051 |
| 新建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73121 |