**新建项目**

热负荷计算书

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 新建项目 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年1月3日 |



|  |  |
| --- | --- |
| 采用软件 | 斯维尔暖通负荷BECH2020 |
| 软件版本 | 20200606(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15225331295 |

**目 录**

[1 建筑概况 1](#_Toc155199976)

[2 气象参数 1](#_Toc155199977)

[3 计算依据 1](#_Toc155199978)

[4 计算原理 1](#_Toc155199979)

[4.1 围护结构传热耗热量 1](#_Toc155199980)

[4.2 围护结构的附加耗热量 2](#_Toc155199981)

[4.3 冷风渗入耗热量 2](#_Toc155199982)

[4.4 新风耗热量 3](#_Toc155199983)

[4.5 通过其他途径的耗热量 3](#_Toc155199984)

[4.6 分户计量和间歇采暖热负荷 3](#_Toc155199985)

[5 外围护构造 4](#_Toc155199986)

[6 内围护构造 4](#_Toc155199987)

[7 封闭阳台构造 4](#_Toc155199988)

[8 地下围护构造 4](#_Toc155199989)

[8.1 周边地面 4](#_Toc155199990)

[8.2 非周边地面 4](#_Toc155199991)

[8.3 地下墙 4](#_Toc155199992)

[9 窗构造 5](#_Toc155199993)

[10 门构造 5](#_Toc155199994)

[11 负荷指标 5](#_Toc155199995)

[12 房间热负荷汇总表(按楼层) 5](#_Toc155199996)

[13 房间热负荷详细表 11](#_Toc155199997)

# 建筑概况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地理位置 | 河南-郑州 | |
| 北纬 | 34.72 | |
| 东经 | 113.65 | |
| 建筑名称 | 新建项目 | |
| 建筑面积 | 地上 42075.54 ㎡ | 地下 6105.97 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 31.20 m | 地下 3.90 m |
| 建筑层数 | 地上 7 | 地下 1 |
| 北向角度 | 90° | |

# 气象参数

|  |  |
| --- | --- |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | -3.8 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

# 计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》.中国计划出版社，2009

3. 《建筑设备专业技术措施》.中国建筑工业出版社，2006

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010.中国建筑工业出版社，2010

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

# 计算原理

## 围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：



式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

## 围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q



式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

## 冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：



式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：



式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：



式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物高度（m） | | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
| 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
| 双层 | 15 | 25 | 30 |

## 新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)



式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

## 通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

## 分户计量和间歇采暖热负荷



式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：



式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：



式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

# 外围护构造

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120 | 0.826 |
| 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200 | 1.126 |
| 挤塑聚苯板20＋钢筋砼200 | 1.126 |
| 挤塑聚苯板20+钢筋砼120 | 1.192 |

# 内围护构造

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| 砼多孔砖(190六孔砖) | 1.925 |
| 钢筋砼楼板120 | 2.984 |

# 封闭阳台构造

本工程无此项内容

# 地下围护构造

## 周边地面

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 混凝土120不保温地面 | 0.52 |

## 非周边地面

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 混凝土120不保温地面 | 0.3 |

## 地下墙

|  |  |
| --- | --- |
| 构造名称 | 冬季传热系数K |
| 钢筋砼200地下墙 | 4.006 |

# 窗构造

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

# 门构造

|  |  |
| --- | --- |
| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 单层实体门 | 2.30 |

# 负荷指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 1274491 | 48181.51 | 26.45 |
| 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| 41676.89 | 30.58 |

# 房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 | 冷风 渗透 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[学校-教室] | 3027 | 20 | 96013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96013 | 31.7 |
| 1004[学校-教室] | 1621 | 20 | 61542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61542 | 38.0 |
| 1005[学校-教室] | 1582 | 20 | 60498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60498 | 38.2 |
| 1011[学校-教室] | 912 | 20 | 17068 | 620 | 0 | 0 | 0 | 17688 | 19.4 |
| 1013[学校-教室] | 714 | 20 | 34320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34320 | 48.1 |
| 1021[学校-教室] | 385 | 20 | 20803 | 328 | 0 | 0 | 0 | 21130 | 54.9 |
| 1027[学校-教室] | 284 | 20 | 6444 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6577 | 23.2 |
| 1031[学校-教室] | 283 | 20 | 5816 | 167 | 0 | 0 | 0 | 5983 | 21.2 |
| 1044[学校-教室] | 150 | 20 | 3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3066 | 20.5 |
| 1063[学校-教室] | 123 | 20 | 10785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10785 | 87.7 |
| 1084,1086[学校-教室] | 111 | 20 | 2851 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2996 | 27.1 |
| 1085[学校-教室] | 110 | 20 | 3180 | 217 | 0 | 0 | 0 | 3397 | 30.7 |
| 1087[学校-教室] | 109 | 20 | 3216 | 217 | 0 | 0 | 0 | 3433 | 31.5 |
| 1088[学校-教室] | 101 | 20 | 2766 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2865 | 28.2 |
| 1090[学校-教室] | 97 | 20 | 2381 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2447 | 25.2 |
| 1095,1096[学校-教室] | 94 | 20 | 2332 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2398 | 25.4 |
| 1097[学校-教室] | 94 | 20 | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726 | 18.3 |
| 1114[学校-教室] | 90 | 20 | 2251 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2317 | 25.8 |
| 1182,1190[学校-教室] | 60 | 20 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708 | 28.4 |
| 1210[学校-教室] | 55 | 20 | 1449 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1521 | 27.9 |
| 1211[学校-教室] | 54 | 20 | 1461 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 28.9 |
| 1215[学校-教室] | 54 | 20 | 2419 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2485 | 46.1 |
| 1222[学校-教室] | 54 | 20 | 1804 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 34.7 |
| 1228[学校-教室] | 53 | 20 | 2438 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 47.0 |
| 1232[学校-教室] | 53 | 20 | 2449 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2482 | 46.5 |
| 1238[学校-教室] | 53 | 20 | 2398 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2470 | 46.3 |
| 1242[学校-教室] | 53 | 20 | 2449 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2482 | 46.5 |
| 1254[学校-教室] | 45 | 20 | 1208 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1281 | 28.4 |
| 1258[学校-教室] | 42 | 20 | 1154 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 28.9 |
| 1261[学校-教室] | 42 | 20 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 28.4 |
| 1272[学校-教室] | 42 | 20 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 28.4 |
| 1280[学校-教室] | 41 | 20 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 7.1 |
| 1284[学校-教室] | 41 | 20 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 20.3 |
| 1287[学校-教室] | 36 | 20 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807 | 50.3 |
| 1294[学校-教室] | 36 | 20 | 786 | 33 | 0 | 0 | 0 | 819 | 23.0 |
| 1297[学校-教室] | 36 | 20 | 776 | 33 | 0 | 0 | 0 | 809 | 22.7 |
| 1301[学校-教室] | 35 | 20 | 1213 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 37.2 |
| 1307,1313[学校-教室] | 29 | 20 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 28.4 |
| 1324[学校-教室] | 28 | 20 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 7.1 |
| 1325[学校-教室] | 28 | 20 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 20.9 |
| 1330[学校-教室] | 25 | 20 | 1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791 | 70.8 |
| 1341[学校-教室] | 25 | 20 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776 | 71.2 |
| **合计** | **11202** |  | **378965** | **3143** | **0** | **0** |  | **382108** | **34.1** |
| 2层 | 2006[学校-教室] | 1100 | 20 | 41687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41687 | 37.9 |
| 2010[学校-教室] | 912 | 20 | 9284 | 505 | 0 | 0 | 0 | 9789 | 10.7 |
| 2018[学校-教室] | 655 | 20 | 24746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24746 | 37.8 |
| 2022[学校-教室] | 363 | 20 | 13285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13285 | 36.6 |
| 2026[学校-教室] | 284 | 20 | 4037 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4148 | 14.6 |
| 2030[学校-教室] | 283 | 20 | 3918 | 211 | 0 | 0 | 0 | 4128 | 14.6 |
| 2045[学校-教室] | 150 | 20 | 4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4766 | 31.9 |
| 2057,2058[学校-教室] | 132 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2067,2071[学校-教室] | 116 | 20 | 3210 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3275 | 28.3 |
| 2076[学校-教室] | 114 | 20 | 2865 | 163 | 0 | 0 | 0 | 3028 | 26.6 |
| 2082[学校-教室] | 111 | 20 | 2758 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 26.3 |
| 2094[学校-教室] | 96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2100,2105[学校-教室] | 93 | 20 | 1496 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 17.0 |
| 2101[学校-教室] | 93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2107,2108[学校-教室] | 91 | 20 | 1479 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1559 | 17.2 |
| 2109[学校-教室] | 91 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2115,2116[学校-教室] | 87 | 20 | 1443 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 17.5 |
| 2123[学校-教室] | 78 | 20 | 1523 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1576 | 20.1 |
| 2130[学校-教室] | 75 | 20 | 1487 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1541 | 20.6 |
| 2131[学校-教室] | 73 | 20 | 1402 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 19.9 |
| 2139[学校-教室] | 71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2155,2156,2158[学校-教室] | 69 | 20 | 1366 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 20.5 |
| 2162,2163[学校-教室] | 69 | 20 | 1357 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 20.6 |
| 2180[学校-教室] | 60 | 20 | 1831 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1907 | 31.7 |
| 2187[学校-教室] | 60 | 20 | 1831 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 31.5 |
| 2195[学校-教室] | 57 | 20 | 1551 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 27.8 |
| 2201[学校-教室] | 57 | 20 | 1547 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1579 | 27.7 |
| 2217[学校-教室] | 54 | 20 | 1873 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1927 | 35.7 |
| 2221[学校-教室] | 54 | 20 | 1298 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1351 | 25.1 |
| 2229,2237[学校-教室] | 53 | 20 | 1310 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 25.1 |
| 2235,2240[学校-教室] | 53 | 20 | 960 | 27 | 0 | 0 | 0 | 986 | 18.5 |
| 2253[学校-教室] | 45 | 20 | 1675 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 38.6 |
| 2257[学校-教室] | 42 | 20 | 798 | 65 | 0 | 0 | 0 | 863 | 20.3 |
| 2265[学校-教室] | 42 | 20 | 697 | 65 | 0 | 0 | 0 | 762 | 18.2 |
| 2270[学校-教室] | 42 | 20 | 697 | 76 | 0 | 0 | 0 | 774 | 18.5 |
| 2279[学校-教室] | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2281[学校-教室] | 41 | 20 | 642 | 65 | 0 | 0 | 0 | 707 | 17.2 |
| 2286[学校-教室] | 36 | 20 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 39.8 |
| 2295[学校-教室] | 36 | 20 | 490 | 27 | 0 | 0 | 0 | 517 | 14.5 |
| 2299[学校-教室] | 36 | 20 | 481 | 27 | 0 | 0 | 0 | 508 | 14.3 |
| 2300[学校-教室] | 35 | 20 | 863 | 66 | 0 | 0 | 0 | 929 | 26.9 |
| 2306[学校-教室] | 29 | 20 | 1420 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 51.3 |
| 2310[学校-教室] | 29 | 20 | 1420 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 51.7 |
| 2323[学校-教室] | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2326[学校-教室] | 28 | 20 | 493 | 65 | 0 | 0 | 0 | 558 | 20.2 |
| 2331[学校-教室] | 25 | 20 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 59.4 |
| 2333,2334,2335,2336,2337[学校-教室] | 25 | 20 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 29.6 |
| 2338,2342[学校-教室] | 25 | 20 | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564 | 62.7 |
| 2340[学校-教室] | 25 | 20 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491 | 59.8 |
| 2350,2351[学校-教室] | 22 | 20 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681 | 77.3 |
| **合计** | **7262** |  | **172584** | **3292** | **0** | **0** |  | **175876** | **24.2** |
| 3层 | 3001[学校-教室] | 983 | 20 | 16820 | 484 | 0 | 0 | 0 | 17304 | 17.6 |
| 3002[学校-教室] | 787 | 20 | 23770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23770 | 30.2 |
| 3003[学校-教室] | 329 | 20 | 14557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14557 | 44.3 |
| 3004[学校-教室] | 284 | 20 | 9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9191 | 32.4 |
| 3005[学校-教室] | 283 | 20 | 9316 | 170 | 0 | 0 | 0 | 9487 | 33.6 |
| 3006[学校-教室] | 261 | 20 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 41.7 |
| 3007,3008[学校-教室] | 116 | 20 | 2785 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2896 | 25.0 |
| 3009[学校-教室] | 114 | 20 | 2631 | 166 | 0 | 0 | 0 | 2797 | 24.6 |
| 3010[学校-教室] | 111 | 20 | 1711 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1738 | 15.7 |
| 3011[学校-教室] | 101 | 20 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430 | 43.9 |
| 3012,3013[学校-教室] | 97 | 20 | 2516 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2544 | 26.3 |
| 3014[学校-教室] | 96 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3015[学校-教室] | 93 | 20 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 5.1 |
| 3016,3017[学校-教室] | 93 | 20 | 2615 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2695 | 29.1 |
| 3018,3019[学校-教室] | 91 | 20 | 1669 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 19.3 |
| 3020[学校-教室] | 91 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3021,3022[学校-教室] | 87 | 20 | 1443 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 17.2 |
| 3023,3024[学校-教室] | 82 | 20 | 1716 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1743 | 21.2 |
| 3025[学校-教室] | 78 | 20 | 1321 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1401 | 17.9 |
| 3026[学校-教室] | 75 | 20 | 1285 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1365 | 18.3 |
| 3027[学校-教室] | 73 | 20 | 1402 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1442 | 19.8 |
| 3028[学校-教室] | 71 | 20 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 6.6 |
| 3029[学校-教室] | 69 | 20 | 1220 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 18.2 |
| 3030,3031[学校-教室] | 69 | 20 | 1366 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1406 | 20.3 |
| 3032,3033[学校-教室] | 69 | 20 | 1357 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 20.4 |
| 3034[学校-教室] | 60 | 20 | 1831 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1901 | 31.6 |
| 3035[学校-教室] | 60 | 20 | 1831 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1886 | 31.4 |
| 3036,3037[学校-教室] | 57 | 20 | 1326 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1382 | 24.3 |
| 3038,3039[学校-教室] | 54 | 20 | 1873 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 35.5 |
| 3040[学校-教室] | 54 | 20 | 2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434 | 45.1 |
| 3041,3043[学校-教室] | 53 | 20 | 1213 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1268 | 23.8 |
| 3042,3044[学校-教室] | 53 | 20 | 960 | 20 | 0 | 0 | 0 | 980 | 18.3 |
| 3045[学校-教室] | 45 | 20 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 31.6 |
| 3046[学校-教室] | 42 | 20 | 1642 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 39.9 |
| 3047[学校-教室] | 42 | 20 | 697 | 55 | 0 | 0 | 0 | 753 | 18.0 |
| 3048[学校-教室] | 42 | 20 | 697 | 70 | 0 | 0 | 0 | 767 | 18.3 |
| 3049[学校-教室] | 41 | 20 | 642 | 70 | 0 | 0 | 0 | 712 | 17.3 |
| 3050[学校-教室] | 41 | 20 | 642 | 55 | 0 | 0 | 0 | 697 | 16.9 |
| 3051[学校-教室] | 36 | 20 | 490 | 20 | 0 | 0 | 0 | 510 | 14.3 |
| 3052[学校-教室] | 36 | 20 | 481 | 20 | 0 | 0 | 0 | 501 | 14.1 |
| 3053[学校-教室] | 29 | 20 | 1420 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 51.0 |
| 3054[学校-教室] | 29 | 20 | 1420 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 51.5 |
| 3055[学校-教室] | 28 | 20 | 493 | 70 | 0 | 0 | 0 | 563 | 20.4 |
| 3056[学校-教室] | 28 | 20 | 493 | 55 | 0 | 0 | 0 | 548 | 19.9 |
| 3057[学校-教室] | 25 | 20 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866 | 73.8 |
| 3058[学校-教室] | 25 | 20 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849 | 74.1 |
| 3059,3062,3063[学校-教室] | 23 | 20 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 36.6 |
| 3060,3061[学校-教室] | 23 | 20 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 49.3 |
| **合计** | **6520** |  | **166402** | **3086** | **0** | **0** |  | **169489** | **26.0** |
| 4层 | 4008[学校-教室] | 983 | 20 | 36068 | 387 | 0 | 0 | 0 | 36455 | 37.1 |
| 4014[学校-教室] | 707 | 20 | 31399 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31430 | 44.4 |
| 4015[学校-教室] | 672 | 20 | 20058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20058 | 29.9 |
| 4041[学校-教室] | 189 | 20 | 3631 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3675 | 19.5 |
| 4049[学校-教室] | 142 | 20 | 3834 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3856 | 27.2 |
| 4052,4053[学校-教室] | 142 | 20 | 2265 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2287 | 16.2 |
| 4054[学校-教室] | 142 | 20 | 3834 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3856 | 27.2 |
| 4060,4061[学校-教室] | 129 | 20 | 2144 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2166 | 16.7 |
| 4065,4073[学校-教室] | 116 | 20 | 2785 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2873 | 24.8 |
| 4078[学校-教室] | 114 | 20 | 2631 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 24.3 |
| 4083[学校-教室] | 111 | 20 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433 | 12.9 |
| 4102,4104[学校-教室] | 93 | 20 | 1687 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1734 | 18.7 |
| 4111,4112[学校-教室] | 91 | 20 | 1479 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1513 | 16.7 |
| 4117,4120[学校-教室] | 87 | 20 | 1252 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 14.6 |
| 4124[学校-教室] | 78 | 20 | 1321 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1367 | 17.5 |
| 4128[学校-教室] | 75 | 20 | 1285 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 17.8 |
| 4132[学校-教室] | 73 | 20 | 1402 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 19.5 |
| 4142[学校-教室] | 69 | 20 | 3471 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3482 | 50.2 |
| 4153,4157[学校-教室] | 69 | 20 | 1366 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 20.0 |
| 4160[学校-教室] | 69 | 20 | 1357 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1381 | 20.1 |
| 4164[学校-教室] | 69 | 20 | 1021 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 15.1 |
| 4170[学校-教室] | 68 | 20 | 3369 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3380 | 50.0 |
| 4171[学校-教室] | 68 | 20 | 3368 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3380 | 50.0 |
| 4185[学校-教室] | 60 | 20 | 1831 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1893 | 31.5 |
| 4191[学校-教室] | 60 | 20 | 1831 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 31.2 |
| 4198[学校-教室] | 57 | 20 | 1366 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 24.8 |
| 4203[学校-教室] | 57 | 20 | 1326 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 24.1 |
| 4204[学校-教室] | 55 | 20 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 9.8 |
| 4214,4223[学校-教室] | 54 | 20 | 1873 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1897 | 35.2 |
| 4227[学校-教室] | 53 | 20 | 1253 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 24.3 |
| 4233[学校-教室] | 53 | 20 | 960 | 12 | 0 | 0 | 0 | 971 | 18.2 |
| 4239[学校-教室] | 53 | 20 | 1213 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 23.5 |
| 4249[学校-教室] | 45 | 20 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 31.6 |
| 4255[学校-教室] | 42 | 20 | 1642 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 39.7 |
| 4266[学校-教室] | 42 | 20 | 697 | 44 | 0 | 0 | 0 | 741 | 17.7 |
| 4269[学校-教室] | 42 | 20 | 697 | 62 | 0 | 0 | 0 | 760 | 18.1 |
| 4278[学校-教室] | 41 | 20 | 642 | 62 | 0 | 0 | 0 | 704 | 17.1 |
| 4282[学校-教室] | 41 | 20 | 642 | 44 | 0 | 0 | 0 | 686 | 16.7 |
| 4285[学校-教室] | 36 | 20 | 701 | 12 | 0 | 0 | 0 | 713 | 19.5 |
| 4290,4296[学校-教室] | 36 | 20 | 1374 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 38.9 |
| 4302[学校-教室] | 33 | 20 | 665 | 12 | 0 | 0 | 0 | 677 | 20.6 |
| 4304[学校-教室] | 29 | 20 | 1420 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1464 | 50.6 |
| 4312[学校-教室] | 29 | 20 | 1420 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1482 | 51.2 |
| 4321[学校-教室] | 28 | 20 | 493 | 62 | 0 | 0 | 0 | 555 | 20.1 |
| 4328[学校-教室] | 28 | 20 | 493 | 44 | 0 | 0 | 0 | 537 | 19.5 |
| **合计** | **6144** |  | **173184** | **2200** | **0** | **0** |  | **175384** | **28.5** |
| 5层 | 5016[学校-教室] | 669 | 20 | 20070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20070 | 30.0 |
| 5019[学校-教室] | 396 | 20 | 16149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16149 | 40.7 |
| 5024[学校-教室] | 311 | 20 | 13293 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13319 | 42.8 |
| 5036[学校-教室] | 206 | 20 | 3770 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3801 | 18.4 |
| 5039[学校-教室] | 202 | 20 | 2748 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 13.7 |
| 5043[学校-教室] | 177 | 20 | 3487 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3517 | 19.9 |
| 5046[学校-教室] | 148 | 20 | 2950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 20.0 |
| 5047[学校-教室] | 148 | 20 | 2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2953 | 20.0 |
| 5048[学校-教室] | 146 | 20 | 2243 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2258 | 15.4 |
| 5050,5051[学校-教室] | 142 | 20 | 2199 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2214 | 15.6 |
| 5055,5056[学校-教室] | 138 | 20 | 2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846 | 20.6 |
| 5059[学校-教室] | 130 | 20 | 2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2823 | 21.7 |
| 5069,5070[学校-教室] | 116 | 20 | 2785 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2846 | 24.6 |
| 5074[学校-教室] | 114 | 20 | 2631 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2722 | 23.9 |
| 5080[学校-教室] | 111 | 20 | 1988 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 18.2 |
| 5134[学校-教室] | 71 | 20 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 10.0 |
| 5138[学校-教室] | 71 | 20 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 21.3 |
| 5145,5147,5148,5151[学校-教室] | 69 | 20 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 21.6 |
| 5167,5168[学校-教室] | 68 | 20 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483 | 21.9 |
| 5179[学校-教室] | 61 | 20 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 21.9 |
| 5184[学校-教室] | 60 | 20 | 1831 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1884 | 31.3 |
| 5186[学校-教室] | 60 | 20 | 1831 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1861 | 30.9 |
| 5196[学校-教室] | 57 | 20 | 1366 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 24.5 |
| 5199[学校-教室] | 57 | 20 | 1326 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 23.8 |
| 5207[学校-教室] | 55 | 20 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 17.6 |
| 5208[学校-教室] | 55 | 20 | 1213 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 22.8 |
| 5218,5225[学校-教室] | 54 | 20 | 1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873 | 34.7 |
| 5231[学校-教室] | 53 | 20 | 1242 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 23.8 |
| 5244[学校-教室] | 53 | 20 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 18.0 |
| 5251[学校-教室] | 45 | 20 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 31.6 |
| 5260[学校-教室] | 42 | 20 | 1642 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1673 | 39.4 |
| 5263[学校-教室] | 42 | 20 | 697 | 30 | 0 | 0 | 0 | 728 | 17.4 |
| 5268[学校-教室] | 42 | 20 | 697 | 53 | 0 | 0 | 0 | 750 | 17.9 |
| 5273[学校-教室] | 42 | 20 | 642 | 53 | 0 | 0 | 0 | 695 | 16.6 |
| 5276[学校-教室] | 42 | 20 | 642 | 30 | 0 | 0 | 0 | 673 | 16.1 |
| 5288,5291[学校-教室] | 36 | 20 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 38.6 |
| 5309[学校-教室] | 29 | 20 | 1420 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 50.1 |
| 5314[学校-教室] | 29 | 20 | 1420 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 50.9 |
| 5317[学校-教室] | 28 | 20 | 493 | 53 | 0 | 0 | 0 | 546 | 19.5 |
| 5320[学校-教室] | 28 | 20 | 493 | 30 | 0 | 0 | 0 | 524 | 18.7 |
| **合计** | **5162** |  | **130083** | **963** | **0** | **0** |  | **131045** | **25.4** |
| 6层 | 6017[学校-教室] | 667 | 20 | 33167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33167 | 49.7 |
| 6020[学校-教室] | 396 | 20 | 23980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23980 | 60.5 |
| 6025[学校-教室] | 311 | 20 | 19184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19184 | 61.7 |
| 6034[学校-教室] | 227 | 20 | 8365 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8377 | 36.8 |
| 6037[学校-教室] | 206 | 20 | 7811 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7823 | 38.0 |
| 6038,6040[学校-教室] | 202 | 20 | 6720 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6726 | 33.3 |
| 6042[学校-教室] | 177 | 20 | 6960 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6972 | 39.5 |
| 6064,6068[学校-教室] | 116 | 20 | 3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3701 | 32.0 |
| 6075[学校-教室] | 114 | 20 | 4315 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4339 | 38.1 |
| 6079[学校-教室] | 111 | 20 | 3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617 | 32.6 |
| 6125[学校-教室] | 78 | 20 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3102 | 39.6 |
| 6129[学校-教室] | 75 | 20 | 2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996 | 40.1 |
| 6135,6137[学校-教室] | 71 | 20 | 2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2919 | 41.0 |
| 6141[学校-教室] | 70 | 20 | 2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907 | 41.7 |
| 6144,6146,6149,6150,6152[学校-教室] | 69 | 20 | 2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866 | 41.3 |
| 6166,6169[学校-教室] | 68 | 20 | 2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813 | 41.6 |
| 6172,6173[学校-教室] | 66 | 20 | 2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2804 | 42.3 |
| 6174[学校-教室] | 66 | 20 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 30.1 |
| 6175,6176[学校-教室] | 65 | 20 | 2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745 | 41.9 |
| 6177,6178[学校-教室] | 61 | 20 | 2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512 | 41.5 |
| 6183[学校-教室] | 60 | 20 | 1831 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1873 | 31.1 |
| 6188[学校-教室] | 60 | 20 | 1831 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1843 | 30.6 |
| 6197[学校-教室] | 57 | 20 | 2638 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2644 | 46.4 |
| 6202[学校-教室] | 57 | 20 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822 | 32.0 |
| 6205[学校-教室] | 55 | 20 | 2412 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2418 | 44.3 |
| 6206[学校-教室] | 55 | 20 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 37.2 |
| 6209[学校-教室] | 55 | 20 | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 31.7 |
| 6213,6224[学校-教室] | 54 | 20 | 1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873 | 34.7 |
| 6243[学校-教室] | 53 | 20 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 37.6 |
| 6250[学校-教室] | 45 | 20 | 2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2311 | 51.3 |
| 6259[学校-教室] | 42 | 20 | 2496 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2508 | 59.0 |
| 6262[学校-教室] | 42 | 20 | 1521 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1533 | 36.6 |
| 6271[学校-教室] | 42 | 20 | 1190 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1232 | 29.4 |
| 6274[学校-教室] | 42 | 20 | 1486 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 36.6 |
| 6275[学校-教室] | 42 | 20 | 1464 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 35.3 |
| 6289[学校-教室] | 36 | 20 | 2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 58.2 |
| 6292[学校-教室] | 36 | 20 | 2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 58.2 |
| 6308[学校-教室] | 29 | 20 | 1989 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 69.1 |
| 6315[学校-教室] | 29 | 20 | 1989 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 70.2 |
| 6318[学校-教室] | 28 | 20 | 1043 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 38.8 |
| 6319[学校-教室] | 28 | 20 | 1043 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 37.7 |
| **合计** | **5142** |  | **221891** | **370** | **0** | **0** |  | **222261** | **43.2** |
| 7层 | 7192[学校-教室] | 60 | 20 | 4460 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4493 | 74.7 |
| 7193[学校-教室] | 60 | 20 | 3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958 | 65.8 |
| 7212[学校-教室] | 54 | 20 | 4179 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4212 | 78.1 |
| 7219[学校-教室] | 54 | 20 | 4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4179 | 77.5 |
| 7356[学校-教室] | 17 | 20 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 88.2 |
| **合计** | **245** |  | **18262** | **66** | **0** | **0** |  | **18328** | **74.8** |
| **总计** | | **41677** |  | **1261372** | **13119** | **0** | **0** |  | **1274491** | **30.6** |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

# 房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[学校-教室] | 南外墙 | 344.76 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 9239.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 7853.3 | 0.00 | 7853.3 |
| 东外墙 | 97.50 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2613.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2482.3 | 0.00 | 2482.3 |
| 北外墙 | 491.40 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 13168.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 13827.4 | 0.00 | 13827.4 |
| 西外墙 | 72.93 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1954.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1856.7 | 0.00 | 1856.7 |
| 底板 | 536.38 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 15237.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15237.3 | 0.00 | 15237.3 |
| 底板 | 524.30 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 14894.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14894.2 | 0.00 | 14894.2 |
| 底板 | 306.96 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 8720.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8720.0 | 0.00 | 8720.0 |
| 底板 | 124.60 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 3539.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3539.6 | 0.00 | 3539.6 |
| 底板 | 60.13 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 1708.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1708.2 | 0.00 | 1708.2 |
| 底板 | 50.39 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 1431.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1431.6 | 0.00 | 1431.6 |
| 底板 | 48.33 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 1373.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1373.1 | 0.00 | 1373.1 |
| 底板 | 32.74 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 930.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.0 | 0.00 | 930.0 |
| 底板 | 28.11 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 798.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798.5 | 0.00 | 798.5 |
| 底板 | 25.98 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 738.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.2 | 0.00 | 738.2 |
| 底板 | 24.68 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 701.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.1 | 0.00 | 701.1 |
| 底板 | 41.01 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 1164.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1164.9 | 0.00 | 1164.9 |
| 底板 | 22.04 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 626.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.1 | 0.00 | 626.1 |
| 底板 | 21.48 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 610.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.1 | 0.00 | 610.1 |
| 底板 | 18.60 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 528.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.4 | 0.00 | 528.4 |
| 底板 | 18.37 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 521.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521.8 | 0.00 | 521.8 |
| 底板 | 17.56 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 498.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.9 | 0.00 | 498.9 |
| 底板 | 15.50 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 440.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.3 | 0.00 | 440.3 |
| 底板 | 15.47 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 439.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.6 | 0.00 | 439.6 |
| 底板 | 14.63 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 415.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.5 | 0.00 | 415.5 |
| 底板 | 14.62 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 415.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.4 | 0.00 | 415.4 |
| 底板 | 13.66 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 388.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.0 | 0.00 | 388.0 |
| 底板 | 13.27 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 377.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.1 | 0.00 | 377.1 |
| 底板 | 12.70 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 360.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.9 | 0.00 | 360.9 |
| 底板 | 12.21 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 346.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.7 | 0.00 | 346.7 |
| 底板 | 22.46 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 637.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.9 | 0.00 | 637.9 |
| 底板 | 12.04 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 342.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.0 | 0.00 | 342.0 |
| 底板 | 11.05 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 313.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.9 | 0.00 | 313.9 |
| 底板 | 10.31 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 293.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.0 | 0.00 | 293.0 |
| 底板 | 9.66 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 274.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.3 | 0.00 | 274.3 |
| 底板 | 9.63 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 273.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.5 | 0.00 | 273.5 |
| 底板 | 8.86 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 251.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.8 | 0.00 | 251.8 |
| 底板 | 8.45 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 240.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.1 | 0.00 | 240.1 |
| 底板 | 8.35 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 237.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.2 | 0.00 | 237.2 |
| 底板 | 8.24 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 234.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.0 | 0.00 | 234.0 |
| 底板 | 8.20 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 233.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.0 | 0.00 | 233.0 |
| 底板 | 7.88 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 224.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.0 | 0.00 | 224.0 |
| 底板 | 7.67 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 218.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.0 | 0.00 | 218.0 |
| 底板 | 6.66 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 189.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.1 | 0.00 | 189.1 |
| 底板 | 6.58 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 187.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.0 | 0.00 | 187.0 |
| 底板 | 6.12 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 174.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.0 | 0.00 | 174.0 |
| 底板 | 5.79 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 164.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.6 | 0.00 | 164.6 |
| 底板 | 5.75 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 163.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.4 | 0.00 | 163.4 |
| 底板 | 5.75 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 163.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.3 | 0.00 | 163.3 |
| 底板 | 5.34 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 151.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.8 | 0.00 | 151.8 |
| 底板 | 5.14 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 146.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.1 | 0.00 | 146.1 |
| 底板 | 4.45 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 126.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.6 | 0.00 | 126.6 |
| 底板 | 4.17 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 118.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.5 | 0.00 | 118.5 |
| 底板 | 4.14 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 117.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.7 | 0.00 | 117.7 |
| 底板 | 4.02 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 114.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.3 | 0.00 | 114.3 |
| 底板 | 3.99 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 113.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.4 | 0.00 | 113.4 |
| 底板 | 3.63 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 103.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.00 | 103.2 |
| 底板 | 3.55 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 101.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.0 | 0.00 | 101.0 |
| 底板 | 3.54 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 100.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.7 | 0.00 | 100.7 |
| 底板 | 1.97 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 55.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.9 | 0.00 | 55.9 |
| 非周边地面 | 606.69 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 4331.8 |  |  | 0.00 | 4331.8 | 0.00 | 4331.8 |
| 周边地面 | 193.38 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2393.3 |  |  | 0.00 | 2393.3 | 0.00 | 2393.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **96013** |
| 1004[学校-教室] | 屋顶 | 1620.84 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 31863.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31863.7 | 0.00 | 31863.7 |
| 底板 | 843.60 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 23964.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23964.8 | 0.00 | 23964.8 |
| 底板 | 5.52 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 156.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.8 | 0.00 | 156.8 |
| 底板 | 2.18 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 62.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 0.00 | 62.0 |
| 非周边地面 | 769.53 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 5494.4 |  |  | 0.00 | 5494.4 | 0.00 | 5494.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **61542** |
| 1005[学校-教室] | 屋顶 | 1581.88 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 31097.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31097.8 | 0.00 | 31097.8 |
| 底板 | 851.34 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 24184.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24184.6 | 0.00 | 24184.6 |
| 非周边地面 | 730.54 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 5216.0 |  |  | 0.00 | 5216.0 | 0.00 | 5216.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **60498** |
| 1011[学校-教室] | 北外墙 | 49.41 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1324.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1390.3 | 0.00 | 1390.3 |
| 西外墙 | 96.24 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2579.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2450.2 | 0.00 | 2450.2 |
| 南外墙 | 71.04 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1903.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1618.2 | 0.00 | 1618.2 |
| 北外窗 | 6.75 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 626.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 657.9 | 0.00 | 657.9 |
| 西外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 835.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 793.6 | 0.00 | 793.6 |
| 南外窗 | 30.30 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2812.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2390.6 | 0.00 | 2390.6 |
| 西外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 23.8 | 1.0 | 295.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 280.9 | 0.00 | 280.9 |
| 南外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 23.8 | 1.0 | 295.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 251.3 | 0.00 | 251.3 |
| 非周边地面 | 774.11 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 5527.1 |  |  | 0.00 | 5527.1 | 0.00 | 5527.1 |
| 周边地面 | 137.98 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1707.6 |  |  | 0.00 | 1707.6 | 0.00 | 1707.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17688** |
| 1013[学校-教室] | 屋顶 | 714.01 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 14036.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14036.6 | 0.00 | 14036.6 |
| 底板 | 244.82 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 6954.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6954.8 | 0.00 | 6954.8 |
| 底板 | 243.13 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 6906.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6906.7 | 0.00 | 6906.7 |
| 底板 | 226.06 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 6421.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6421.9 | 0.00 | 6421.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34320** |
| 1021[学校-教室] | 屋顶 | 385.40 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 7576.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7576.4 | 0.00 | 7576.4 |
| 东外墙 | 147.18 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 3944.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3747.1 | 0.00 | 3747.1 |
| 北外墙 | 183.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 4928.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 5174.7 | 0.00 | 5174.7 |
| 东外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 668.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 634.9 | 0.00 | 634.9 |
| 北外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 501.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 526.3 | 0.00 | 526.3 |
| 非周边地面 | 310.22 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2215.0 |  |  | 0.00 | 2215.0 | 0.00 | 2215.0 |
| 周边地面 | 75.00 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 928.2 |  |  | 0.00 | 928.2 | 0.00 | 928.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **21130** |
| 1027[学校-教室] | 南外墙 | 69.00 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1849.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1571.7 | 0.00 | 1571.7 |
| 西外墙 | 24.38 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 653.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 620.6 | 0.00 | 620.6 |
| 东外墙 | 59.08 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1583.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1504.2 | 0.00 | 1504.2 |
| 南外窗 | 4.32 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 401.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 340.8 | 0.00 | 340.8 |
| 非周边地面 | 211.53 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1510.3 |  |  | 0.00 | 1510.3 | 0.00 | 1510.3 |
| 周边地面 | 72.40 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 896.0 |  |  | 0.00 | 896.0 | 0.00 | 896.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6577** |
| 1031[学校-教室] | 南外墙 | 67.14 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1799.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1529.4 | 0.00 | 1529.4 |
| 西外墙 | 59.28 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1588.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1509.2 | 0.00 | 1509.2 |
| 南外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 501.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 426.0 | 0.00 | 426.0 |
| 非周边地面 | 219.12 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1564.5 |  |  | 0.00 | 1564.5 | 0.00 | 1564.5 |
| 周边地面 | 63.60 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 787.1 |  |  | 0.00 | 787.1 | 0.00 | 787.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5983** |
| 1044[学校-教室] | 南外墙 | 16.38 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 439.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 373.1 | 0.00 | 373.1 |
| 东外墙 | 39.00 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1045.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 992.9 | 0.00 | 992.9 |
| 北外墙 | 16.38 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 439.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 460.9 | 0.00 | 460.9 |
| 非周边地面 | 116.72 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 833.4 |  |  | 0.00 | 833.4 | 0.00 | 833.4 |
| 周边地面 | 32.80 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 405.9 |  |  | 0.00 | 405.9 | 0.00 | 405.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3066** |
| 1063[学校-教室] | 屋顶 | 123.01 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2418.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2418.3 | 0.00 | 2418.3 |
| 南外墙 | 213.91 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 5732.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 4872.7 | 0.00 | 4872.7 |
| 东外墙 | 25.14 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 673.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 640.2 | 0.00 | 640.2 |
| 北外墙 | 25.01 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 670.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 703.7 | 0.00 | 703.7 |
| 西外墙 | 35.30 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 945.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 898.6 | 0.00 | 898.6 |
| 非周边地面 | 51.56 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 368.1 |  |  | 0.00 | 368.1 | 0.00 | 368.1 |
| 周边地面 | 71.40 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 883.6 |  |  | 0.00 | 883.6 | 0.00 | 883.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10785** |
| 1084,1086[学校-教室] | 北外墙 | 43.50 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1165.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1224.0 | 0.00 | 1224.0 |
| 北外窗 | 7.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 668.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 701.7 | 0.00 | 701.7 |
| 非周边地面 | 84.50 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 603.3 |  |  | 0.00 | 603.3 | 0.00 | 603.3 |
| 周边地面 | 26.00 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 321.8 |  |  | 0.00 | 321.8 | 0.00 | 321.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2996** |
| 1085[学校-教室] | 北外墙 | 38.75 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1038.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1090.4 | 0.00 | 1090.4 |
| 北外窗 | 11.95 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1109.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1164.7 | 0.00 | 1164.7 |
| 非周边地面 | 84.50 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 603.3 |  |  | 0.00 | 603.3 | 0.00 | 603.3 |
| 周边地面 | 26.00 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 321.8 |  |  | 0.00 | 321.8 | 0.00 | 321.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3397** |
| 1087[学校-教室] | 北外墙 | 37.58 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1007.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1057.5 | 0.00 | 1057.5 |
| 西外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 东外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 北外窗 | 11.95 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1109.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1164.7 | 0.00 | 1164.7 |
| 非周边地面 | 82.67 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 590.3 |  |  | 0.00 | 590.3 | 0.00 | 590.3 |
| 周边地面 | 26.20 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 324.3 |  |  | 0.00 | 324.3 | 0.00 | 324.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3433** |
| 1088[学校-教室] | 南外墙 | 28.26 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 757.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 643.7 | 0.00 | 643.7 |
| 南外窗 | 16.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1503.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1278.1 | 0.00 | 1278.1 |
| 非周边地面 | 78.66 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 561.6 |  |  | 0.00 | 561.6 | 0.00 | 561.6 |
| 周边地面 | 22.80 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 282.2 |  |  | 0.00 | 282.2 | 0.00 | 282.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2865** |
| 1090[学校-教室] | 南外墙 | 31.71 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 849.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 722.3 | 0.00 | 722.3 |
| 南外窗 | 10.80 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1002.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 852.1 | 0.00 | 852.1 |
| 非周边地面 | 75.21 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 537.0 |  |  | 0.00 | 537.0 | 0.00 | 537.0 |
| 周边地面 | 21.80 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 269.8 |  |  | 0.00 | 269.8 | 0.00 | 269.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2447** |
| 1095,1096[学校-教室] | 南外墙 | 30.54 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 818.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 695.7 | 0.00 | 695.7 |
| 南外窗 | 10.80 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1002.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 852.1 | 0.00 | 852.1 |
| 非周边地面 | 73.14 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 522.2 |  |  | 0.00 | 522.2 | 0.00 | 522.2 |
| 周边地面 | 21.20 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 262.4 |  |  | 0.00 | 262.4 | 0.00 | 262.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2398** |
| 1097[学校-教室] | 南外墙 | 41.34 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1107.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 941.7 | 0.00 | 941.7 |
| 非周边地面 | 73.14 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 522.2 |  |  | 0.00 | 522.2 | 0.00 | 522.2 |
| 周边地面 | 21.20 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 262.4 |  |  | 0.00 | 262.4 | 0.00 | 262.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1726** |
| 1114[学校-教室] | 南外墙 | 28.59 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 766.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 651.3 | 0.00 | 651.3 |
| 南外窗 | 10.80 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1002.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 852.1 | 0.00 | 852.1 |
| 非周边地面 | 69.69 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 497.6 |  |  | 0.00 | 497.6 | 0.00 | 497.6 |
| 周边地面 | 20.20 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 250.0 |  |  | 0.00 | 250.0 | 0.00 | 250.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2317** |
| 1182[学校-教室] | 底板 | 58.19 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 1653.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1653.0 | 0.00 | 1653.0 |
| 底板 | 1.95 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1708** |
| 1190[学校-教室] | 底板 | 60.14 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 1708.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1708.4 | 0.00 | 1708.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1708** |
| 1210[学校-教室] | 北外墙 | 21.36 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 572.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 601.0 | 0.00 | 601.0 |
| 东外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 350.9 | 0.00 | 350.9 |
| 非周边地面 | 41.60 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 297.0 |  |  | 0.00 | 297.0 | 0.00 | 297.0 |
| 周边地面 | 12.96 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 160.4 |  |  | 0.00 | 160.4 | 0.00 | 160.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1521** |
| 1211[学校-教室] | 北外墙 | 18.84 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 504.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 530.1 | 0.00 | 530.1 |
| 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 350.9 | 0.00 | 350.9 |
| 北外门 | 2.52 | 1.97 | 20 | 23.8 | 1.0 | 118.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.2 | 0.00 | 124.2 |
| 非周边地面 | 41.60 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 297.0 |  |  | 0.00 | 297.0 | 0.00 | 297.0 |
| 周边地面 | 12.80 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 158.4 |  |  | 0.00 | 158.4 | 0.00 | 158.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1570** |
| 1215[学校-教室] | 东外墙 | 22.62 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 606.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 575.9 | 0.00 | 575.9 |
| 南外墙 | 27.45 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 735.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 625.3 | 0.00 | 625.3 |
| 南外窗 | 8.82 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 818.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 695.9 | 0.00 | 695.9 |
| 非周边地面 | 27.74 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 198.1 |  |  | 0.00 | 198.1 | 0.00 | 198.1 |
| 周边地面 | 26.20 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 324.3 |  |  | 0.00 | 324.3 | 0.00 | 324.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2485** |
| 1222[学校-教室] | 南外墙 | 27.45 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 735.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 625.3 | 0.00 | 625.3 |
| 南外窗 | 8.82 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 818.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 695.9 | 0.00 | 695.9 |
| 非周边地面 | 35.34 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 252.3 |  |  | 0.00 | 252.3 | 0.00 | 252.3 |
| 周边地面 | 18.60 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 230.2 |  |  | 0.00 | 230.2 | 0.00 | 230.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1869** |
| 1228[学校-教室] | 北外墙 | 19.80 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 530.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 557.1 | 0.00 | 557.1 |
| 西外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 350.9 | 0.00 | 350.9 |
| 底板 | 51.92 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 1474.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1474.9 | 0.00 | 1474.9 |
| 底板 | 0.01 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 0.00 | 0.3 |
| 非周边地面 | 0.69 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 4.9 |  |  | 0.00 | 4.9 | 0.00 | 4.9 |
| 周边地面 | 0.78 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 9.7 |  |  | 0.00 | 9.7 | 0.00 | 9.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2510** |
| 1232[学校-教室] | 南外墙 | 15.80 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 423.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 359.9 | 0.00 | 359.9 |
| 南外窗 | 7.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 705.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 599.6 | 0.00 | 599.6 |
| 底板 | 51.48 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 1462.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1462.3 | 0.00 | 1462.3 |
| 底板 | 0.36 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 10.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.3 | 0.00 | 10.3 |
| 底板 | 0.08 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 0.00 | 2.2 |
| 非周边地面 | 0.69 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 4.9 |  |  | 0.00 | 4.9 | 0.00 | 4.9 |
| 周边地面 | 0.79 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 9.8 |  |  | 0.00 | 9.8 | 0.00 | 9.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2482** |
| 1238[学校-教室] | 北外墙 | 19.80 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 530.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 557.1 | 0.00 | 557.1 |
| 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 350.9 | 0.00 | 350.9 |
| 底板 | 51.19 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 1454.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1454.1 | 0.00 | 1454.1 |
| 底板 | 0.23 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 0.00 | 6.5 |
| 底板 | 0.16 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 0.00 | 4.4 |
| 底板 | 0.14 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 3.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.9 | 0.00 | 3.9 |
| 底板 | 0.11 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.2 | 0.00 | 3.2 |
| 底板 | 0.11 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.1 | 0.00 | 3.1 |
| 非周边地面 | 0.69 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 4.9 |  |  | 0.00 | 4.9 | 0.00 | 4.9 |
| 周边地面 | 0.78 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 9.7 |  |  | 0.00 | 9.7 | 0.00 | 9.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2470** |
| 1242[学校-教室] | 南外墙 | 15.80 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 423.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 359.9 | 0.00 | 359.9 |
| 南外窗 | 7.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 705.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 599.6 | 0.00 | 599.6 |
| 底板 | 51.48 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 1462.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1462.4 | 0.00 | 1462.4 |
| 底板 | 0.17 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 4.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.7 | 0.00 | 4.7 |
| 底板 | 0.11 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.1 | 0.00 | 3.1 |
| 底板 | 0.09 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 0.00 | 2.5 |
| 底板 | 0.08 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 2.1 |
| 底板 | 0.00 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 非周边地面 | 0.69 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 4.9 |  |  | 0.00 | 4.9 | 0.00 | 4.9 |
| 周边地面 | 0.79 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 9.8 |  |  | 0.00 | 9.8 | 0.00 | 9.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2482** |
| 1254[学校-教室] | 北外墙 | 17.07 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 457.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 480.3 | 0.00 | 480.3 |
| 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 350.9 | 0.00 | 350.9 |
| 非周边地面 | 34.45 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 246.0 |  |  | 0.00 | 246.0 | 0.00 | 246.0 |
| 周边地面 | 10.60 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 131.2 |  |  | 0.00 | 131.2 | 0.00 | 131.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1281** |
| 1258[学校-教室] | 北外墙 | 15.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 426.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 447.4 | 0.00 | 447.4 |
| 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 350.9 | 0.00 | 350.9 |
| 非周边地面 | 32.50 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 232.0 |  |  | 0.00 | 232.0 | 0.00 | 232.0 |
| 周边地面 | 10.00 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 123.8 |  |  | 0.00 | 123.8 | 0.00 | 123.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1226** |
| 1261[学校-教室] | 底板 | 41.88 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 1189.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1189.8 | 0.00 | 1189.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1190** |
| 1272[学校-教室] | 底板 | 41.88 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 1189.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1189.6 | 0.00 | 1189.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1190** |
| 1280[学校-教室] | 非周边地面 | 41.20 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 294.2 |  |  | 0.00 | 294.2 | 0.00 | 294.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **294** |
| 1284[学校-教室] | 东外墙 | 19.30 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 517.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 491.5 | 0.00 | 491.5 |
| 非周边地面 | 31.30 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 223.5 |  |  | 0.00 | 223.5 | 0.00 | 223.5 |
| 周边地面 | 9.90 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 122.5 |  |  | 0.00 | 122.5 | 0.00 | 122.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **837** |
| 1287[学校-教室] | 北外墙 | 26.13 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 700.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 735.3 | 0.00 | 735.3 |
| 西外墙 | 27.30 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 731.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.0 | 0.00 | 695.0 |
| 非周边地面 | 12.93 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 92.3 |  |  | 0.00 | 92.3 | 0.00 | 92.3 |
| 周边地面 | 23.01 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 284.8 |  |  | 0.00 | 284.8 | 0.00 | 284.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1807** |
| 1294[学校-教室] | 南外墙 | 13.20 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 353.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 300.7 | 0.00 | 300.7 |
| 南外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
| 非周边地面 | 27.60 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 197.1 |  |  | 0.00 | 197.1 | 0.00 | 197.1 |
| 周边地面 | 8.00 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 99.0 |  |  | 0.00 | 99.0 | 0.00 | 99.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **819** |
| 1297[学校-教室] | 南外墙 | 12.81 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 343.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 291.8 | 0.00 | 291.8 |
| 南外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
| 非周边地面 | 27.80 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 198.5 |  |  | 0.00 | 198.5 | 0.00 | 198.5 |
| 周边地面 | 7.80 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 96.5 |  |  | 0.00 | 96.5 | 0.00 | 96.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **809** |
| 1301[学校-教室] | 北外墙 | 22.65 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 607.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 637.3 | 0.00 | 637.3 |
| 北外窗 | 2.70 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 250.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.1 | 0.00 | 263.1 |
| 非周边地面 | 21.93 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 156.6 |  |  | 0.00 | 156.6 | 0.00 | 156.6 |
| 周边地面 | 12.61 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 156.1 |  |  | 0.00 | 156.1 | 0.00 | 156.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1286** |
| 1307,1313[学校-教室] | 底板 | 28.94 | 2.98 | 20 | 23.8 | 0.4 | 822.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.2 | 0.00 | 822.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **822** |
| 1324[学校-教室] | 非周边地面 | 27.57 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 196.9 |  |  | 0.00 | 196.9 | 0.00 | 196.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **197** |
| 1325[学校-教室] | 东外墙 | 13.46 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 360.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 342.5 | 0.00 | 342.5 |
| 非周边地面 | 20.67 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 147.6 |  |  | 0.00 | 147.6 | 0.00 | 147.6 |
| 周边地面 | 6.90 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 85.4 |  |  | 0.00 | 85.4 | 0.00 | 85.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **576** |
| 1330[学校-教室] | 北外墙 | 30.81 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 825.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 867.0 | 0.00 | 867.0 |
| 西外墙 | 12.48 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
| 东外墙 | 12.48 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
| 非周边地面 | 4.68 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 33.4 |  |  | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
| 周边地面 | 20.60 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 254.9 |  |  | 0.00 | 254.9 | 0.00 | 254.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1791** |
| 1341[学校-教室] | 北外墙 | 30.42 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 815.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 856.0 | 0.00 | 856.0 |
| 东外墙 | 12.48 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
| 西外墙 | 12.48 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
| 非周边地面 | 4.56 | 0.30 | 20 | 23.8 | 1.0 | 32.6 |  |  | 0.00 | 32.6 | 0.00 | 32.6 |
| 周边地面 | 20.40 | 0.52 | 20 | 23.8 | 1.0 | 252.5 |  |  | 0.00 | 252.5 | 0.00 | 252.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1776** |
| 1层 | |  | | | | | | | | | | | **382108** |
| 2006[学校-教室] | 屋顶 | 311.80 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 6129.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6129.7 | 0.00 | 6129.7 |
| 东外墙 | 228.69 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 6128.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5822.3 | 0.00 | 5822.3 |
| 南外墙 | 550.29 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 14747.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12535.0 | 0.00 | 12535.0 |
| 西外墙 | 162.39 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 4352.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4134.4 | 0.00 | 4134.4 |
| 北外墙 | 215.67 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 5779.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 6068.7 | 0.00 | 6068.7 |
| 挑空楼板 | 246.62 | 1.19 | 20 | 23.8 | 1.0 | 6996.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6996.5 | 0.00 | 6996.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **41687** |
| 2010[学校-教室] | 南外墙 | 83.40 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2235.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1899.8 | 0.00 | 1899.8 |
| 北外墙 | 50.76 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1360.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1428.3 | 0.00 | 1428.3 |
| 西外墙 | 100.74 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2699.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2564.7 | 0.00 | 2564.7 |
| 南外窗 | 24.24 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2250.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1912.5 | 0.00 | 1912.5 |
| 北外窗 | 5.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 501.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 526.3 | 0.00 | 526.3 |
| 西外窗 | 10.80 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1002.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 952.3 | 0.00 | 952.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9789** |
| 2018[学校-教室] | 屋顶 | 272.54 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 5357.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5357.7 | 0.00 | 5357.7 |
| 东外墙 | 100.24 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2686.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2552.0 | 0.00 | 2552.0 |
| 北外墙 | 393.71 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 10550.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11078.4 | 0.00 | 11078.4 |
| 南外墙 | 91.07 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2440.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2074.4 | 0.00 | 2074.4 |
| 西外墙 | 144.70 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 3877.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3683.9 | 0.00 | 3683.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **24746** |
| 2022[学校-教室] | 屋顶 | 1.16 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 22.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.8 | 0.00 | 22.8 |
| 南外墙 | 11.51 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 308.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 262.1 | 0.00 | 262.1 |
| 东外墙 | 89.16 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2389.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2270.0 | 0.00 | 2270.0 |
| 北外墙 | 313.37 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 8397.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 8817.8 | 0.00 | 8817.8 |
| 西外墙 | 75.12 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2013.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1912.4 | 0.00 | 1912.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **13285** |
| 2026[学校-教室] | 南外墙 | 69.00 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1849.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1571.7 | 0.00 | 1571.7 |
| 西外墙 | 24.38 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 653.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 620.6 | 0.00 | 620.6 |
| 东外墙 | 59.08 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1583.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1504.2 | 0.00 | 1504.2 |
| 南外窗 | 4.32 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 401.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 340.8 | 0.00 | 340.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4148** |
| 2030[学校-教室] | 西外墙 | 55.28 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1481.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1407.4 | 0.00 | 1407.4 |
| 南外墙 | 63.54 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1702.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1447.4 | 0.00 | 1447.4 |
| 南外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 835.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 710.1 | 0.00 | 710.1 |
| 西外窗 | 4.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 371.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 352.7 | 0.00 | 352.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4128** |
| 2045[学校-教室] | 屋顶 | 149.52 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2939.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2939.4 | 0.00 | 2939.4 |
| 北外墙 | 16.38 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 439.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 460.9 | 0.00 | 460.9 |
| 东外墙 | 39.00 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1045.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 992.9 | 0.00 | 992.9 |
| 南外墙 | 16.38 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 439.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 373.1 | 0.00 | 373.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4766** |
| 2057,2058,2094,2101,2109,2139,2279,2323[学校-教室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 2067,2071[学校-教室] | 北外墙 | 27.10 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 726.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 762.6 | 0.00 | 762.6 |
| 北外窗 | 23.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2190.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2300.1 | 0.00 | 2300.1 |
| 挑空楼板 | 5.20 | 1.19 | 20 | 23.8 | 1.0 | 147.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.5 | 0.00 | 147.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3275** |
| 2076[学校-教室] | 北外墙 | 31.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 854.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 897.6 | 0.00 | 897.6 |
| 西外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 北外窗 | 18.80 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1745.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1832.3 | 0.00 | 1832.3 |
| 挑空楼板 | 3.38 | 1.19 | 20 | 23.8 | 1.0 | 95.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.9 | 0.00 | 95.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3028** |
| 2082[学校-教室] | 北外墙 | 31.33 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 839.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 881.6 | 0.00 | 881.6 |
| 东外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 北外窗 | 18.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1689.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1773.8 | 0.00 | 1773.8 |
| 挑空楼板 | 2.20 | 1.19 | 20 | 23.8 | 1.0 | 62.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.4 | 0.00 | 62.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2920** |
| 2100,2105[学校-教室] | 南外墙 | 30.36 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 813.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 691.6 | 0.00 | 691.6 |
| 南外窗 | 10.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 946.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 804.7 | 0.00 | 804.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1577** |
| 2107,2108[学校-教室] | 南外墙 | 29.58 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 792.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 673.8 | 0.00 | 673.8 |
| 南外窗 | 10.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 946.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 804.7 | 0.00 | 804.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1559** |
| 2115,2116[学校-教室] | 南外墙 | 28.02 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 750.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 638.3 | 0.00 | 638.3 |
| 南外窗 | 10.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 946.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 804.7 | 0.00 | 804.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1524** |
| 2123[学校-教室] | 南外墙 | 21.12 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 566.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 481.1 | 0.00 | 481.1 |
| 南外窗 | 13.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1225.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1041.4 | 0.00 | 1041.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1576** |
| 2130[学校-教室] | 南外墙 | 19.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 524.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 445.6 | 0.00 | 445.6 |
| 南外窗 | 13.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1225.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1041.4 | 0.00 | 1041.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1541** |
| 2131[学校-教室] | 南外墙 | 19.98 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 535.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 455.1 | 0.00 | 455.1 |
| 南外窗 | 12.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1113.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 946.8 | 0.00 | 946.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1456** |
| 2155,2156,2158[学校-教室] | 南外墙 | 18.42 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 493.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 419.6 | 0.00 | 419.6 |
| 南外窗 | 12.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1113.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 946.8 | 0.00 | 946.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1420** |
| 2162,2163[学校-教室] | 南外墙 | 18.03 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 483.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 410.7 | 0.00 | 410.7 |
| 南外窗 | 12.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1113.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 946.8 | 0.00 | 946.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1411** |
| 2180[学校-教室] | 北外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1064.5 | 0.00 | 1064.5 |
| 西外墙 | 21.78 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 583.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 554.5 | 0.00 | 554.5 |
| 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1907** |
| 2187[学校-教室] | 北外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1064.5 | 0.00 | 1064.5 |
| 东外墙 | 21.78 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 583.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 554.5 | 0.00 | 554.5 |
| 东外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1896** |
| 2195[学校-教室] | 北外墙 | 13.76 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 368.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.2 | 0.00 | 387.2 |
| 北外窗 | 11.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1039.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1091.6 | 0.00 | 1091.6 |
| 挑空楼板 | 2.56 | 1.19 | 20 | 23.8 | 1.0 | 72.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.6 | 0.00 | 72.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1584** |
| 2201[学校-教室] | 北外墙 | 13.76 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 368.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.2 | 0.00 | 387.2 |
| 北外窗 | 11.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1039.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1091.6 | 0.00 | 1091.6 |
| 挑空楼板 | 2.40 | 1.19 | 20 | 23.8 | 1.0 | 68.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.1 | 0.00 | 68.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1579** |
| 2217[学校-教室] | 东外墙 | 22.62 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 606.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 575.9 | 0.00 | 575.9 |
| 南外墙 | 27.87 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 746.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 634.9 | 0.00 | 634.9 |
| 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 779.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 662.7 | 0.00 | 662.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1927** |
| 2221[学校-教室] | 南外墙 | 27.87 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 746.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 634.9 | 0.00 | 634.9 |
| 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 779.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 662.7 | 0.00 | 662.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1351** |
| 2229,2237[学校-教室] | 北外墙 | 14.00 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 375.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 393.9 | 0.00 | 393.9 |
| 北外窗 | 9.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 872.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 916.1 | 0.00 | 916.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1343** |
| 2235,2240[学校-教室] | 南外墙 | 15.80 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 423.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 359.9 | 0.00 | 359.9 |
| 南外窗 | 7.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 705.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 599.6 | 0.00 | 599.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **986** |
| 2253[学校-教室] | 北外墙 | 17.07 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 457.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 480.3 | 0.00 | 480.3 |
| 东外墙 | 33.15 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 888.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 844.0 | 0.00 | 844.0 |
| 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 350.9 | 0.00 | 350.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1740** |
| 2257[学校-教室] | 北外墙 | 15.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 426.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 447.4 | 0.00 | 447.4 |
| 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 350.9 | 0.00 | 350.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **863** |
| 2265[学校-教室] | 东外墙 | 14.92 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 400.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.0 | 0.00 | 380.0 |
| 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 317.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **762** |
| 2270[学校-教室] | 西外墙 | 14.92 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 400.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.0 | 0.00 | 380.0 |
| 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 317.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **774** |
| 2281[学校-教室] | 东外墙 | 16.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 453.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 430.4 | 0.00 | 430.4 |
| 东外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **707** |
| 2286[学校-教室] | 北外墙 | 26.13 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 700.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 735.3 | 0.00 | 735.3 |
| 西外墙 | 27.30 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 731.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 695.0 | 0.00 | 695.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1430** |
| 2295[学校-教室] | 南外墙 | 13.20 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 353.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 300.7 | 0.00 | 300.7 |
| 南外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **517** |
| 2299[学校-教室] | 南外墙 | 12.81 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 343.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 291.8 | 0.00 | 291.8 |
| 南外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **508** |
| 2300[学校-教室] | 北外墙 | 23.19 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 621.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 652.5 | 0.00 | 652.5 |
| 北外窗 | 2.16 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 200.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 210.5 | 0.00 | 210.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **929** |
| 2306[学校-教室] | 东外墙 | 9.47 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 253.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
| 南外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 861.7 | 0.00 | 861.7 |
| 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 317.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1485** |
| 2310[学校-教室] | 西外墙 | 9.47 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 253.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
| 南外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 861.7 | 0.00 | 861.7 |
| 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 317.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1496** |
| 2326[学校-教室] | 东外墙 | 11.06 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 296.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
| 东外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **558** |
| 2331[学校-教室] | 北外墙 | 30.81 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 825.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 867.0 | 0.00 | 867.0 |
| 西外墙 | 12.48 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
| 东外墙 | 12.48 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1502** |
| 2333,2334,2335,2336,2337[学校-教室] | 屋顶 | 1.56 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 30.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.7 | 0.00 | 30.7 |
| 挑空楼板 | 24.96 | 1.19 | 20 | 23.8 | 1.0 | 708.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.1 | 0.00 | 708.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **739** |
| 2338,2342[学校-教室] | 北外墙 | 30.42 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 815.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 856.0 | 0.00 | 856.0 |
| 挑空楼板 | 24.96 | 1.19 | 20 | 23.8 | 1.0 | 708.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.1 | 0.00 | 708.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1564** |
| 2340[学校-教室] | 北外墙 | 30.42 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 815.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 856.0 | 0.00 | 856.0 |
| 东外墙 | 12.48 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
| 西外墙 | 12.48 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1491** |
| 2350[学校-教室] | 北外墙 | 26.52 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 710.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 746.2 | 0.00 | 746.2 |
| 东外墙 | 12.48 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
| 挑空楼板 | 21.76 | 1.19 | 20 | 23.8 | 1.0 | 617.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.3 | 0.00 | 617.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1681** |
| 2351[学校-教室] | 北外墙 | 26.52 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 710.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 746.2 | 0.00 | 746.2 |
| 西外墙 | 12.48 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
| 挑空楼板 | 21.76 | 1.19 | 20 | 23.8 | 1.0 | 617.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.3 | 0.00 | 617.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1681** |
| 2层 | |  | | | | | | | | | | | **175876** |
| 3001[学校-教室] | 南外墙 | 67.24 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1802.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1531.7 | 0.00 | 1531.7 |
| 东外墙 | 138.84 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 3720.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3534.7 | 0.00 | 3534.7 |
| 北外墙 | 95.04 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2547.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2674.3 | 0.00 | 2674.3 |
| 西外墙 | 120.84 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 3238.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3076.4 | 0.00 | 3076.4 |
| 南外窗 | 40.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 3749.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3187.4 | 0.00 | 3187.4 |
| 北外窗 | 12.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1169.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1228.0 | 0.00 | 1228.0 |
| 西外窗 | 18.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1670.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1587.2 | 0.00 | 1587.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17304** |
| 3002[学校-教室] | 屋顶 | 0.14 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 0.00 | 2.8 |
| 东外墙 | 214.69 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 5753.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5465.8 | 0.00 | 5465.8 |
| 南外墙 | 550.29 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 14747.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12535.0 | 0.00 | 12535.0 |
| 西外墙 | 159.70 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 4279.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4065.9 | 0.00 | 4065.9 |
| 北外墙 | 60.45 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1620.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1701.0 | 0.00 | 1701.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **23770** |
| 3003[学校-教室] | 屋顶 | 0.29 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 5.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.7 | 0.00 | 5.7 |
| 北外墙 | 294.42 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 7890.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 8284.6 | 0.00 | 8284.6 |
| 东外墙 | 88.93 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2383.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2264.0 | 0.00 | 2264.0 |
| 西外墙 | 156.01 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 4180.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3971.7 | 0.00 | 3971.7 |
| 南外墙 | 1.37 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 36.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.1 | 0.00 | 31.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **14557** |
| 3004[学校-教室] | 屋顶 | 284.06 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 5584.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5584.2 | 0.00 | 5584.2 |
| 东外墙 | 57.30 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1535.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1458.8 | 0.00 | 1458.8 |
| 南外墙 | 68.27 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1829.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1555.2 | 0.00 | 1555.2 |
| 西外墙 | 23.27 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 623.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 592.5 | 0.00 | 592.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9191** |
| 3005[学校-教室] | 屋顶 | 282.85 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 5560.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5560.4 | 0.00 | 5560.4 |
| 南外墙 | 58.46 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1566.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1331.7 | 0.00 | 1331.7 |
| 西外墙 | 53.47 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1433.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1361.3 | 0.00 | 1361.3 |
| 南外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 835.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 710.1 | 0.00 | 710.1 |
| 西外窗 | 4.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 371.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 352.7 | 0.00 | 352.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9487** |
| 3006[学校-教室] | 北外墙 | 259.94 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 6966.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7314.3 | 0.00 | 7314.3 |
| 西外墙 | 63.77 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1708.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1623.4 | 0.00 | 1623.4 |
| 东外墙 | 75.86 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2032.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1931.3 | 0.00 | 1931.3 |
| 南外墙 | 1.37 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 36.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.1 | 0.00 | 31.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10900** |
| 3007,3008[学校-教室] | 北外墙 | 31.10 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 833.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 875.1 | 0.00 | 875.1 |
| 北外窗 | 19.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1819.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1910.2 | 0.00 | 1910.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2896** |
| 3009[学校-教室] | 北外墙 | 33.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 908.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 953.9 | 0.00 | 953.9 |
| 西外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 北外窗 | 16.80 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1559.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1637.3 | 0.00 | 1637.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2797** |
| 3010[学校-教室] | 北外墙 | 45.53 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1220.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1281.2 | 0.00 | 1281.2 |
| 东外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 北外窗 | 4.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 371.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 389.8 | 0.00 | 389.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1738** |
| 3011[学校-教室] | 屋顶 | 101.04 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1986.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1986.4 | 0.00 | 1986.4 |
| 南外墙 | 9.43 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 252.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 214.8 | 0.00 | 214.8 |
| 东外墙 | 23.52 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 630.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 598.9 | 0.00 | 598.9 |
| 北外墙 | 48.28 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1293.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1358.5 | 0.00 | 1358.5 |
| 西外墙 | 10.65 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 285.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 271.2 | 0.00 | 271.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4430** |
| 3012[学校-教室] | 北外墙 | 18.60 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 498.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 523.4 | 0.00 | 523.4 |
| 东外墙 | 30.03 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 804.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 764.6 | 0.00 | 764.6 |
| 北外窗 | 12.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1169.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1228.0 | 0.00 | 1228.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2544** |
| 3013[学校-教室] | 北外墙 | 18.60 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 498.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 523.4 | 0.00 | 523.4 |
| 西外墙 | 30.03 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 804.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 764.6 | 0.00 | 764.6 |
| 北外窗 | 12.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1169.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1228.0 | 0.00 | 1228.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2544** |
| 3014,3020[学校-教室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 3015[学校-教室] | 西外墙 | 17.55 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 470.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 446.8 | 0.00 | 446.8 |
| 北外墙 | 0.78 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 20.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0.00 | 21.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **469** |
| 3016[学校-教室] | 北外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.00 | 43.9 |
| 东外墙 | 34.71 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 930.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 883.7 | 0.00 | 883.7 |
| 南外墙 | 26.96 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 722.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 614.1 | 0.00 | 614.1 |
| 南外窗 | 13.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1262.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1073.0 | 0.00 | 1073.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2695** |
| 3017[学校-教室] | 北外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 43.9 | 0.00 | 43.9 |
| 南外墙 | 26.96 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 722.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 614.1 | 0.00 | 614.1 |
| 西外墙 | 34.71 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 930.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 883.7 | 0.00 | 883.7 |
| 南外窗 | 13.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1262.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1073.0 | 0.00 | 1073.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2695** |
| 3018,3019[学校-教室] | 南外墙 | 26.18 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 701.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 596.4 | 0.00 | 596.4 |
| 南外窗 | 13.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1262.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1073.0 | 0.00 | 1073.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1750** |
| 3021,3022[学校-教室] | 南外墙 | 28.02 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 750.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 638.3 | 0.00 | 638.3 |
| 南外窗 | 10.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 946.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 804.7 | 0.00 | 804.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1503** |
| 3023[学校-教室] | 北外墙 | 17.12 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 458.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 481.7 | 0.00 | 481.7 |
| 东外墙 | 12.48 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
| 北外窗 | 9.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 872.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 916.1 | 0.00 | 916.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1743** |
| 3024[学校-教室] | 北外墙 | 17.12 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 458.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 481.7 | 0.00 | 481.7 |
| 西外墙 | 12.48 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
| 北外窗 | 9.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 872.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 916.1 | 0.00 | 916.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1743** |
| 3025[学校-教室] | 南外墙 | 24.72 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 662.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 563.1 | 0.00 | 563.1 |
| 南外窗 | 9.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 891.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 757.4 | 0.00 | 757.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1401** |
| 3026[学校-教室] | 南外墙 | 23.16 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 620.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 527.6 | 0.00 | 527.6 |
| 南外窗 | 9.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 891.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 757.4 | 0.00 | 757.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1365** |
| 3027[学校-教室] | 南外墙 | 19.98 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 535.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 455.1 | 0.00 | 455.1 |
| 南外窗 | 12.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1113.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 946.8 | 0.00 | 946.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1442** |
| 3028[学校-教室] | 北外墙 | 0.78 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 20.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0.00 | 21.9 |
| 东外墙 | 17.55 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 470.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 446.8 | 0.00 | 446.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **469** |
| 3029[学校-教室] | 南外墙 | 21.02 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 563.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 478.8 | 0.00 | 478.8 |
| 南外窗 | 9.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 872.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 741.6 | 0.00 | 741.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1261** |
| 3030,3031[学校-教室] | 南外墙 | 18.42 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 493.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 419.6 | 0.00 | 419.6 |
| 南外窗 | 12.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1113.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 946.8 | 0.00 | 946.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1406** |
| 3032,3033[学校-教室] | 南外墙 | 18.03 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 483.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 410.7 | 0.00 | 410.7 |
| 南外窗 | 12.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1113.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 946.8 | 0.00 | 946.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1398** |
| 3034[学校-教室] | 北外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1064.5 | 0.00 | 1064.5 |
| 西外墙 | 21.78 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 583.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 554.5 | 0.00 | 554.5 |
| 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1901** |
| 3035[学校-教室] | 北外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1064.5 | 0.00 | 1064.5 |
| 东外墙 | 21.78 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 583.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 554.5 | 0.00 | 554.5 |
| 东外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1886** |
| 3036,3037[学校-教室] | 北外墙 | 15.96 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 427.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 449.1 | 0.00 | 449.1 |
| 北外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 835.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 877.1 | 0.00 | 877.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1382** |
| 3038[学校-教室] | 东外墙 | 22.62 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 606.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 575.9 | 0.00 | 575.9 |
| 南外墙 | 27.87 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 746.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 634.9 | 0.00 | 634.9 |
| 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 779.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 662.7 | 0.00 | 662.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1914** |
| 3039[学校-教室] | 西外墙 | 22.62 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 606.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 575.9 | 0.00 | 575.9 |
| 南外墙 | 27.87 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 746.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 634.9 | 0.00 | 634.9 |
| 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 779.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 662.7 | 0.00 | 662.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1914** |
| 3040[学校-教室] | 屋顶 | 53.96 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1060.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1060.8 | 0.00 | 1060.8 |
| 东外墙 | 10.64 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 285.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 271.0 | 0.00 | 271.0 |
| 北外墙 | 39.17 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1049.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1102.3 | 0.00 | 1102.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2434** |
| 3041,3043[学校-教室] | 北外墙 | 15.40 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 412.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 433.3 | 0.00 | 433.3 |
| 北外窗 | 8.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 742.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 779.7 | 0.00 | 779.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1268** |
| 3042,3044[学校-教室] | 南外墙 | 15.80 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 423.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 359.9 | 0.00 | 359.9 |
| 南外窗 | 7.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 705.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 599.6 | 0.00 | 599.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **980** |
| 3045[学校-教室] | 北外墙 | 20.67 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 553.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 581.6 | 0.00 | 581.6 |
| 东外墙 | 33.15 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 888.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 844.0 | 0.00 | 844.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1426** |
| 3046[学校-教室] | 西外墙 | 33.15 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 888.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 844.0 | 0.00 | 844.0 |
| 北外墙 | 15.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 426.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 447.4 | 0.00 | 447.4 |
| 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 350.9 | 0.00 | 350.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1698** |
| 3047[学校-教室] | 东外墙 | 14.92 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 400.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.0 | 0.00 | 380.0 |
| 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 317.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **753** |
| 3048[学校-教室] | 西外墙 | 14.92 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 400.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.0 | 0.00 | 380.0 |
| 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 317.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **767** |
| 3049[学校-教室] | 西外墙 | 16.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 453.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 430.4 | 0.00 | 430.4 |
| 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **712** |
| 3050[学校-教室] | 东外墙 | 16.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 453.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 430.4 | 0.00 | 430.4 |
| 东外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **697** |
| 3051[学校-教室] | 南外墙 | 13.20 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 353.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 300.7 | 0.00 | 300.7 |
| 南外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **510** |
| 3052[学校-教室] | 南外墙 | 12.81 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 343.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 291.8 | 0.00 | 291.8 |
| 南外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **501** |
| 3053[学校-教室] | 东外墙 | 9.47 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 253.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
| 南外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 861.7 | 0.00 | 861.7 |
| 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 317.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1476** |
| 3054[学校-教室] | 西外墙 | 9.47 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 253.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
| 南外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 861.7 | 0.00 | 861.7 |
| 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 317.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1490** |
| 3055[学校-教室] | 西外墙 | 11.06 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 296.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
| 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **563** |
| 3056[学校-教室] | 东外墙 | 11.06 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 296.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
| 东外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **548** |
| 3057[学校-教室] | 屋顶 | 25.29 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 497.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.2 | 0.00 | 497.2 |
| 北外墙 | 27.92 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 748.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 785.6 | 0.00 | 785.6 |
| 西外墙 | 11.46 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 307.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 291.8 | 0.00 | 291.8 |
| 东外墙 | 11.46 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 307.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 291.8 | 0.00 | 291.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1866** |
| 3058[学校-教室] | 屋顶 | 24.97 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 490.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.9 | 0.00 | 490.9 |
| 北外墙 | 27.54 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 738.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 775.0 | 0.00 | 775.0 |
| 东外墙 | 11.45 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 306.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 291.6 | 0.00 | 291.6 |
| 西外墙 | 11.45 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 306.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 291.6 | 0.00 | 291.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1849** |
| 3059,3062,3063[学校-教室] | 北外墙 | 30.42 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 815.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 856.0 | 0.00 | 856.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **856** |
| 3060[学校-教室] | 北外墙 | 30.42 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 815.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 856.0 | 0.00 | 856.0 |
| 西外墙 | 11.70 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 313.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 297.9 | 0.00 | 297.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1154** |
| 3061[学校-教室] | 北外墙 | 30.42 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 815.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 856.0 | 0.00 | 856.0 |
| 东外墙 | 11.70 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 313.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 297.9 | 0.00 | 297.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1154** |
| 3层 | |  | | | | | | | | | | | **169489** |
| 4008[学校-教室] | 屋顶 | 982.56 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 19316.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19316.0 | 0.00 | 19316.0 |
| 北外墙 | 95.04 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2547.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2674.3 | 0.00 | 2674.3 |
| 西外墙 | 120.84 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 3238.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3076.4 | 0.00 | 3076.4 |
| 南外墙 | 68.44 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1834.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1559.0 | 0.00 | 1559.0 |
| 东外墙 | 138.84 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 3720.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3534.7 | 0.00 | 3534.7 |
| 西外窗 | 18.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1670.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1587.2 | 0.00 | 1587.2 |
| 南外窗 | 39.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 3638.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3092.8 | 0.00 | 3092.8 |
| 北外窗 | 12.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1169.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1228.0 | 0.00 | 1228.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **36455** |
| 4014[学校-教室] | 东外墙 | 221.54 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 5936.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 5640.0 | 0.00 | 5640.0 |
| 北外墙 | 612.69 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 16419.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 17240.4 | 0.00 | 17240.4 |
| 西外墙 | 240.73 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 6451.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6128.8 | 0.00 | 6128.8 |
| 南外墙 | 2.73 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 73.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 62.2 | 0.00 | 62.2 |
| 西外窗 | 4.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 389.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 370.4 | 0.00 | 370.4 |
| 挑空楼板 | 69.00 | 1.19 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1957.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1957.4 | 0.00 | 1957.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **31430** |
| 4015[学校-教室] | 东外墙 | 157.95 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 4232.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4021.2 | 0.00 | 4021.2 |
| 南外墙 | 550.29 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 14747.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12535.0 | 0.00 | 12535.0 |
| 西外墙 | 134.55 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 3605.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3425.4 | 0.00 | 3425.4 |
| 北外墙 | 2.73 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 73.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.8 | 0.00 | 76.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20058** |
| 4041[学校-教室] | 北外墙 | 34.44 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 922.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 969.1 | 0.00 | 969.1 |
| 北外窗 | 26.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2450.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2573.0 | 0.00 | 2573.0 |
| 挑空楼板 | 3.12 | 1.19 | 20 | 23.8 | 1.0 | 88.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.5 | 0.00 | 88.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3675** |
| 4049[学校-教室] | 北外墙 | 32.43 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 869.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 912.6 | 0.00 | 912.6 |
| 北外窗 | 13.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1225.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1286.5 | 0.00 | 1286.5 |
| 挑空楼板 | 57.62 | 1.19 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1634.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1634.7 | 0.00 | 1634.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3856** |
| 4052,4053[学校-教室] | 北外墙 | 32.43 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 869.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 912.5 | 0.00 | 912.5 |
| 北外窗 | 13.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1225.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1286.5 | 0.00 | 1286.5 |
| 挑空楼板 | 2.34 | 1.19 | 20 | 23.8 | 1.0 | 66.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2287** |
| 4054[学校-教室] | 北外墙 | 32.43 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 869.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 912.5 | 0.00 | 912.5 |
| 北外窗 | 13.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1225.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1286.5 | 0.00 | 1286.5 |
| 挑空楼板 | 57.62 | 1.19 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1634.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1634.7 | 0.00 | 1634.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3856** |
| 4060[学校-教室] | 北外墙 | 32.33 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 866.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 909.7 | 0.00 | 909.7 |
| 西外墙 | 12.48 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
| 北外窗 | 9.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 872.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 916.1 | 0.00 | 916.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2166** |
| 4061[学校-教室] | 北外墙 | 32.33 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 866.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 909.7 | 0.00 | 909.7 |
| 东外墙 | 12.48 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
| 北外窗 | 9.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 872.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 916.1 | 0.00 | 916.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2166** |
| 4065,4073[学校-教室] | 北外墙 | 31.10 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 833.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 875.1 | 0.00 | 875.1 |
| 北外窗 | 19.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1819.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1910.2 | 0.00 | 1910.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2873** |
| 4078[学校-教室] | 北外墙 | 33.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 908.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 953.9 | 0.00 | 953.9 |
| 西外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 北外窗 | 16.80 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1559.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1637.3 | 0.00 | 1637.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2763** |
| 4083[学校-教室] | 北外墙 | 49.53 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1327.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1393.7 | 0.00 | 1393.7 |
| 东外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1433** |
| 4102,4104[学校-教室] | 南外墙 | 26.96 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 722.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 614.1 | 0.00 | 614.1 |
| 南外窗 | 13.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1262.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1073.0 | 0.00 | 1073.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1734** |
| 4111,4112[学校-教室] | 南外墙 | 29.58 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 792.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 673.8 | 0.00 | 673.8 |
| 南外窗 | 10.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 946.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 804.7 | 0.00 | 804.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1513** |
| 4117,4120[学校-教室] | 南外墙 | 31.42 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 842.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 715.7 | 0.00 | 715.7 |
| 南外窗 | 6.80 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 631.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 536.5 | 0.00 | 536.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1275** |
| 4124[学校-教室] | 南外墙 | 24.72 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 662.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 563.1 | 0.00 | 563.1 |
| 南外窗 | 9.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 891.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 757.4 | 0.00 | 757.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1367** |
| 4128[学校-教室] | 南外墙 | 23.16 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 620.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 527.6 | 0.00 | 527.6 |
| 南外窗 | 9.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 891.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 757.4 | 0.00 | 757.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1331** |
| 4132[学校-教室] | 南外墙 | 19.98 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 535.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 455.1 | 0.00 | 455.1 |
| 南外窗 | 12.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1113.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 946.8 | 0.00 | 946.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1425** |
| 4142[学校-教室] | 南外墙 | 16.02 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 429.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 365.0 | 0.00 | 365.0 |
| 南外窗 | 14.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1336.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1136.1 | 0.00 | 1136.1 |
| 挑空楼板 | 69.43 | 1.19 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1969.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1969.6 | 0.00 | 1969.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3482** |
| 4153,4157[学校-教室] | 南外墙 | 18.42 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 493.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 419.6 | 0.00 | 419.6 |
| 南外窗 | 12.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1113.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 946.8 | 0.00 | 946.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1390** |
| 4160[学校-教室] | 南外墙 | 18.03 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 483.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 410.7 | 0.00 | 410.7 |
| 南外窗 | 12.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1113.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 946.8 | 0.00 | 946.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1381** |
| 4164[学校-教室] | 南外墙 | 24.03 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 644.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 547.4 | 0.00 | 547.4 |
| 南外窗 | 6.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 556.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 473.4 | 0.00 | 473.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1032** |
| 4170[学校-教室] | 南外墙 | 15.84 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 424.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 360.8 | 0.00 | 360.8 |
| 南外窗 | 13.80 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1280.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1088.8 | 0.00 | 1088.8 |
| 挑空楼板 | 67.64 | 1.19 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1918.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1918.9 | 0.00 | 1918.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3380** |
| 4171[学校-教室] | 南外墙 | 15.84 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 424.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 360.7 | 0.00 | 360.7 |
| 南外窗 | 13.80 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1280.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1088.8 | 0.00 | 1088.8 |
| 挑空楼板 | 67.63 | 1.19 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1918.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1918.8 | 0.00 | 1918.8 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3380** |
| 4185[学校-教室] | 北外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1064.5 | 0.00 | 1064.5 |
| 西外墙 | 21.78 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 583.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 554.5 | 0.00 | 554.5 |
| 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1893** |
| 4191[学校-教室] | 北外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1064.5 | 0.00 | 1064.5 |
| 东外墙 | 21.78 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 583.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 554.5 | 0.00 | 554.5 |
| 东外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1875** |
| 4198[学校-教室] | 北外墙 | 15.96 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 427.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 449.1 | 0.00 | 449.1 |
| 东外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 北外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 835.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 877.1 | 0.00 | 877.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1410** |
| 4203[学校-教室] | 北外墙 | 15.96 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 427.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 449.1 | 0.00 | 449.1 |
| 北外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 835.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 877.1 | 0.00 | 877.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1370** |
| 4204[学校-教室] | 南外墙 | 23.40 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 627.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 533.0 | 0.00 | 533.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **533** |
| 4214[学校-教室] | 东外墙 | 22.62 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 606.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 575.9 | 0.00 | 575.9 |
| 南外墙 | 27.87 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 746.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 634.9 | 0.00 | 634.9 |
| 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 779.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 662.7 | 0.00 | 662.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1897** |
| 4223[学校-教室] | 西外墙 | 22.62 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 606.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 575.9 | 0.00 | 575.9 |
| 南外墙 | 27.87 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 746.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 634.9 | 0.00 | 634.9 |
| 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 779.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 662.7 | 0.00 | 662.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1897** |
| 4227[学校-教室] | 北外墙 | 15.40 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 412.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 433.3 | 0.00 | 433.3 |
| 西外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 北外窗 | 8.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 742.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 779.7 | 0.00 | 779.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1297** |
| 4233[学校-教室] | 南外墙 | 15.80 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 423.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 359.9 | 0.00 | 359.9 |
| 南外窗 | 7.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 705.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 599.6 | 0.00 | 599.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **971** |
| 4239[学校-教室] | 北外墙 | 15.40 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 412.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 433.3 | 0.00 | 433.3 |
| 北外窗 | 8.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 742.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 779.7 | 0.00 | 779.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1257** |
| 4249[学校-教室] | 北外墙 | 20.67 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 553.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 581.6 | 0.00 | 581.6 |
| 东外墙 | 33.15 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 888.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 844.0 | 0.00 | 844.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1426** |
| 4255[学校-教室] | 西外墙 | 33.15 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 888.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 844.0 | 0.00 | 844.0 |
| 北外墙 | 15.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 426.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 447.4 | 0.00 | 447.4 |
| 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 350.9 | 0.00 | 350.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1686** |
| 4266[学校-教室] | 东外墙 | 14.92 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 400.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.0 | 0.00 | 380.0 |
| 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 317.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **741** |
| 4269[学校-教室] | 西外墙 | 14.92 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 400.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.0 | 0.00 | 380.0 |
| 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 317.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **760** |
| 4278[学校-教室] | 西外墙 | 16.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 453.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 430.4 | 0.00 | 430.4 |
| 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **704** |
| 4282[学校-教室] | 东外墙 | 16.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 453.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 430.4 | 0.00 | 430.4 |
| 东外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **686** |
| 4285[学校-教室] | 南外墙 | 9.99 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 267.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 227.6 | 0.00 | 227.6 |
| 南外窗 | 6.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 556.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 473.4 | 0.00 | 473.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **713** |
| 4290[学校-教室] | 南外墙 | 13.20 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 353.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 300.7 | 0.00 | 300.7 |
| 西外墙 | 34.71 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 930.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 883.7 | 0.00 | 883.7 |
| 南外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1385** |
| 4296[学校-教室] | 南外墙 | 13.20 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 353.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 300.7 | 0.00 | 300.7 |
| 东外墙 | 34.71 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 930.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 883.7 | 0.00 | 883.7 |
| 南外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1385** |
| 4302[学校-教室] | 南外墙 | 8.43 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 225.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 192.0 | 0.00 | 192.0 |
| 南外窗 | 6.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 556.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 473.4 | 0.00 | 473.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **677** |
| 4304[学校-教室] | 东外墙 | 9.47 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 253.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
| 南外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 861.7 | 0.00 | 861.7 |
| 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 317.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1464** |
| 4312[学校-教室] | 西外墙 | 9.47 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 253.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
| 南外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 861.7 | 0.00 | 861.7 |
| 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 317.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1482** |
| 4321[学校-教室] | 西外墙 | 11.06 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 296.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
| 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **555** |
| 4328[学校-教室] | 东外墙 | 11.06 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 296.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
| 东外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **537** |
| 4层 | |  | | | | | | | | | | | **175384** |
| 5016[学校-教室] | 屋顶 | 0.58 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 11.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.4 | 0.00 | 11.4 |
| 东外墙 | 157.95 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 4232.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4021.2 | 0.00 | 4021.2 |
| 南外墙 | 550.29 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 14747.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12535.0 | 0.00 | 12535.0 |
| 西外墙 | 134.55 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 3605.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3425.4 | 0.00 | 3425.4 |
| 北外墙 | 2.73 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 73.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.8 | 0.00 | 76.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20070** |
| 5019[学校-教室] | 东外墙 | 100.24 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2686.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2552.0 | 0.00 | 2552.0 |
| 北外墙 | 351.20 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 9411.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9882.2 | 0.00 | 9882.2 |
| 南外墙 | 1.37 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 36.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.1 | 0.00 | 31.1 |
| 西外墙 | 144.70 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 3877.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3683.9 | 0.00 | 3683.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **16149** |
| 5024[学校-教室] | 东外墙 | 121.30 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 3250.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3088.1 | 0.00 | 3088.1 |
| 北外墙 | 261.50 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 7007.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7358.2 | 0.00 | 7358.2 |
| 西外墙 | 96.03 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2573.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2444.9 | 0.00 | 2444.9 |
| 南外墙 | 1.37 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 36.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.1 | 0.00 | 31.1 |
| 西外窗 | 4.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 389.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 370.4 | 0.00 | 370.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **13319** |
| 5036[学校-教室] | 北外墙 | 44.09 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1181.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1240.6 | 0.00 | 1240.6 |
| 西外墙 | 12.48 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
| 北外窗 | 22.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2097.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2202.6 | 0.00 | 2202.6 |
| 挑空楼板 | 0.32 | 1.19 | 20 | 23.8 | 1.0 | 9.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.1 | 0.00 | 9.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3801** |
| 5039[学校-教室] | 北外墙 | 51.93 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1391.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1461.2 | 0.00 | 1461.2 |
| 北外窗 | 13.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1225.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1286.5 | 0.00 | 1286.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2763** |
| 5043[学校-教室] | 北外墙 | 34.34 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 920.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 966.3 | 0.00 | 966.3 |
| 东外墙 | 12.48 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
| 北外窗 | 22.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2097.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2202.6 | 0.00 | 2202.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3517** |
| 5046[学校-教室] | 屋顶 | 3.12 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 61.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.3 | 0.00 | 61.3 |
| 南外墙 | 39.54 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1059.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 900.7 | 0.00 | 900.7 |
| 南外窗 | 25.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2339.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1988.2 | 0.00 | 1988.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2950** |
| 5047[学校-教室] | 屋顶 | 3.28 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 64.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.5 | 0.00 | 64.5 |
| 南外墙 | 39.54 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1059.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 900.7 | 0.00 | 900.7 |
| 南外窗 | 25.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2339.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1988.2 | 0.00 | 1988.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2953** |
| 5048[学校-教室] | 北外墙 | 33.99 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 910.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 956.4 | 0.00 | 956.4 |
| 北外窗 | 13.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1225.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1286.5 | 0.00 | 1286.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2258** |
| 5050,5051[学校-教室] | 北外墙 | 32.43 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 869.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 912.5 | 0.00 | 912.5 |
| 北外窗 | 13.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1225.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1286.5 | 0.00 | 1286.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2214** |
| 5055,5056[学校-教室] | 屋顶 | 6.20 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 121.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.9 | 0.00 | 121.9 |
| 南外墙 | 36.45 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 976.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 830.3 | 0.00 | 830.3 |
| 南外窗 | 24.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2227.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1893.5 | 0.00 | 1893.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2846** |
| 5059[学校-教室] | 南外墙 | 29.74 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 797.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 677.4 | 0.00 | 677.4 |
| 南外窗 | 27.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2524.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2146.0 | 0.00 | 2146.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2823** |
| 5069,5070[学校-教室] | 北外墙 | 31.10 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 833.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 875.1 | 0.00 | 875.1 |
| 北外窗 | 19.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1819.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1910.2 | 0.00 | 1910.2 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2846** |
| 5074[学校-教室] | 西外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 北外墙 | 33.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 908.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 953.9 | 0.00 | 953.9 |
| 北外窗 | 16.80 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1559.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1637.3 | 0.00 | 1637.3 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2722** |
| 5080[学校-教室] | 北外墙 | 41.53 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1113.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1168.6 | 0.00 | 1168.6 |
| 东外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 北外窗 | 8.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 742.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 779.7 | 0.00 | 779.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2019** |
| 5134[学校-教室] | 南外墙 | 31.20 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 836.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 710.7 | 0.00 | 710.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **711** |
| 5138[学校-教室] | 南外墙 | 16.80 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 450.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 382.7 | 0.00 | 382.7 |
| 南外窗 | 14.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1336.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1136.1 | 0.00 | 1136.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1519** |
| 5145,5147,5148,5151[学校-教室] | 南外墙 | 16.02 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 429.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 364.9 | 0.00 | 364.9 |
| 南外窗 | 14.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1336.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1136.1 | 0.00 | 1136.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1501** |
| 5167,5168[学校-教室] | 南外墙 | 15.24 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 408.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.2 | 0.00 | 347.2 |
| 南外窗 | 14.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1336.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1136.1 | 0.00 | 1136.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1483** |
| 5179[学校-教室] | 南外墙 | 13.72 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 367.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 312.5 | 0.00 | 312.5 |
| 南外窗 | 12.80 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1188.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1009.9 | 0.00 | 1009.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1322** |
| 5184[学校-教室] | 北外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1064.5 | 0.00 | 1064.5 |
| 西外墙 | 21.78 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 583.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 554.5 | 0.00 | 554.5 |
| 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1884** |
| 5186[学校-教室] | 北外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1064.5 | 0.00 | 1064.5 |
| 东外墙 | 21.78 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 583.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 554.5 | 0.00 | 554.5 |
| 东外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1861** |
| 5196[学校-教室] | 北外墙 | 15.96 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 427.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 449.1 | 0.00 | 449.1 |
| 东外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 北外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 835.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 877.1 | 0.00 | 877.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1396** |
| 5199[学校-教室] | 北外墙 | 15.96 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 427.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 449.1 | 0.00 | 449.1 |
| 北外窗 | 9.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 835.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 877.1 | 0.00 | 877.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1357** |
| 5207,5244[学校-教室] | 南外墙 | 15.80 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 423.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 359.9 | 0.00 | 359.9 |
| 南外窗 | 7.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 705.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 599.6 | 0.00 | 599.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **960** |
| 5208[学校-教室] | 北外墙 | 15.40 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 412.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 433.3 | 0.00 | 433.3 |
| 北外窗 | 8.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 742.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 779.7 | 0.00 | 779.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1244** |
| 5218[学校-教室] | 东外墙 | 22.62 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 606.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 575.9 | 0.00 | 575.9 |
| 南外墙 | 27.87 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 746.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 634.9 | 0.00 | 634.9 |
| 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 779.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 662.7 | 0.00 | 662.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1873** |
| 5225[学校-教室] | 西外墙 | 22.62 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 606.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 575.9 | 0.00 | 575.9 |
| 南外墙 | 27.87 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 746.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 634.9 | 0.00 | 634.9 |
| 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 779.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 662.7 | 0.00 | 662.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1873** |
| 5231[学校-教室] | 北外墙 | 15.01 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 402.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 422.4 | 0.00 | 422.4 |
| 西外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 北外窗 | 8.00 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 742.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 779.7 | 0.00 | 779.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1272** |
| 5251[学校-教室] | 北外墙 | 20.67 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 553.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 581.6 | 0.00 | 581.6 |
| 东外墙 | 33.15 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 888.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 844.0 | 0.00 | 844.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1426** |
| 5260[学校-教室] | 西外墙 | 33.15 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 888.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 844.0 | 0.00 | 844.0 |
| 北外墙 | 15.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 426.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 447.4 | 0.00 | 447.4 |
| 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 350.9 | 0.00 | 350.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1673** |
| 5263[学校-教室] | 东外墙 | 14.92 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 400.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.0 | 0.00 | 380.0 |
| 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 317.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **728** |
| 5268[学校-教室] | 西外墙 | 14.92 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 400.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.0 | 0.00 | 380.0 |
| 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 317.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **750** |
| 5273[学校-教室] | 西外墙 | 16.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 453.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 430.4 | 0.00 | 430.4 |
| 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **695** |
| 5276[学校-教室] | 东外墙 | 16.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 453.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 430.4 | 0.00 | 430.4 |
| 东外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **673** |
| 5288[学校-教室] | 南外墙 | 13.20 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 353.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 300.7 | 0.00 | 300.7 |
| 东外墙 | 34.71 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 930.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 883.7 | 0.00 | 883.7 |
| 南外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1374** |
| 5291[学校-教室] | 南外墙 | 13.20 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 353.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 300.7 | 0.00 | 300.7 |
| 西外墙 | 34.71 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 930.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 883.7 | 0.00 | 883.7 |
| 南外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1374** |
| 5309[学校-教室] | 南外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 861.7 | 0.00 | 861.7 |
| 东外墙 | 9.47 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 253.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
| 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 317.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1451** |
| 5314[学校-教室] | 南外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 861.7 | 0.00 | 861.7 |
| 西外墙 | 9.47 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 253.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
| 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 317.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1473** |
| 5317[学校-教室] | 西外墙 | 11.06 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 296.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
| 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **546** |
| 5320[学校-教室] | 东外墙 | 11.06 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 296.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
| 东外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **524** |
| 5层 | |  | | | | | | | | | | | **131045** |
| 6017[学校-教室] | 屋顶 | 666.81 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 13108.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13108.6 | 0.00 | 13108.6 |
| 南外墙 | 550.29 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 14747.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 12535.0 | 0.00 | 12535.0 |
| 东外墙 | 157.95 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 4232.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 4021.2 | 0.00 | 4021.2 |
| 北外墙 | 2.73 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 73.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.8 | 0.00 | 76.8 |
| 西外墙 | 134.55 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 3605.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3425.4 | 0.00 | 3425.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **33167** |
| 6020[学校-教室] | 屋顶 | 396.30 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 7790.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7790.8 | 0.00 | 7790.8 |
| 东外墙 | 101.80 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2728.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2591.7 | 0.00 | 2591.7 |
| 北外墙 | 351.20 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 9411.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9882.2 | 0.00 | 9882.2 |
| 南外墙 | 1.37 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 36.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.1 | 0.00 | 31.1 |
| 西外墙 | 144.70 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 3877.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3683.9 | 0.00 | 3683.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **23980** |
| 6025[学校-教室] | 屋顶 | 311.08 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 6115.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6115.4 | 0.00 | 6115.4 |
| 东外墙 | 121.30 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 3250.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3088.1 | 0.00 | 3088.1 |
| 北外墙 | 261.50 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 7007.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 7358.2 | 0.00 | 7358.2 |
| 南外墙 | 1.37 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 36.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 31.1 | 0.00 | 31.1 |
| 西外墙 | 101.79 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2727.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2591.5 | 0.00 | 2591.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **19184** |
| 6034[学校-教室] | 屋顶 | 227.48 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 4472.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4472.0 | 0.00 | 4472.0 |
| 北外墙 | 46.92 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1257.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1320.3 | 0.00 | 1320.3 |
| 北外窗 | 26.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2450.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2573.0 | 0.00 | 2573.0 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8377** |
| 6037[学校-教室] | 屋顶 | 206.02 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 4050.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4050.1 | 0.00 | 4050.1 |
| 北外墙 | 44.09 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1181.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1240.6 | 0.00 | 1240.6 |
| 西外墙 | 12.48 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
| 北外窗 | 22.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2097.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2202.6 | 0.00 | 2202.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7823** |
| 6038,6040[学校-教室] | 屋顶 | 202.07 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 3972.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3972.5 | 0.00 | 3972.5 |
| 北外墙 | 51.93 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1391.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1461.2 | 0.00 | 1461.2 |
| 北外窗 | 13.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1225.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1286.5 | 0.00 | 1286.5 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6726** |
| 6042[学校-教室] | 屋顶 | 176.66 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 3472.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3472.9 | 0.00 | 3472.9 |
| 东外墙 | 12.48 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.7 | 0.00 | 317.7 |
| 北外墙 | 34.34 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 920.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 966.3 | 0.00 | 966.3 |
| 北外窗 | 22.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2097.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2202.6 | 0.00 | 2202.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6972** |
| 6064,6068[学校-教室] | 屋顶 | 115.70 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2274.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2274.5 | 0.00 | 2274.5 |
| 北外墙 | 50.70 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1358.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1426.6 | 0.00 | 1426.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3701** |
| 6075[学校-教室] | 屋顶 | 113.88 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2238.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2238.8 | 0.00 | 2238.8 |
| 北外墙 | 41.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1122.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1179.0 | 0.00 | 1179.0 |
| 西外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 北外窗 | 8.80 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 816.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 857.7 | 0.00 | 857.7 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.2 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4339** |
| 6079[学校-教室] | 屋顶 | 111.07 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 2183.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2183.5 | 0.00 | 2183.5 |
| 北外墙 | 49.53 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1327.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1393.7 | 0.00 | 1393.7 |
| 东外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3617** |
| 6125[学校-教室] | 屋顶 | 78.32 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1539.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1539.7 | 0.00 | 1539.7 |
| 南外墙 | 21.12 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 566.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 481.1 | 0.00 | 481.1 |
| 东外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 南外窗 | 13.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1225.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1041.4 | 0.00 | 1041.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3102** |
| 6129[学校-教室] | 屋顶 | 74.76 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1469.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1469.7 | 0.00 | 1469.7 |
| 南外墙 | 19.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 524.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 445.6 | 0.00 | 445.6 |
| 西外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 南外窗 | 13.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1225.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1041.4 | 0.00 | 1041.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2996** |
| 6135,6137[学校-教室] | 屋顶 | 71.20 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1399.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1399.7 | 0.00 | 1399.7 |
| 南外墙 | 16.80 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 450.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 382.7 | 0.00 | 382.7 |
| 南外窗 | 14.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1336.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1136.1 | 0.00 | 1136.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2919** |
| 6141[学校-教室] | 屋顶 | 69.70 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1370.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1370.2 | 0.00 | 1370.2 |
| 南外墙 | 17.58 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 471.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 400.5 | 0.00 | 400.5 |
| 南外窗 | 14.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1336.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1136.1 | 0.00 | 1136.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2907** |
| 6144,6146,6149,6150,6152[学校-教室] | 屋顶 | 69.42 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1364.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1364.7 | 0.00 | 1364.7 |
| 南外墙 | 16.02 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 429.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 364.9 | 0.00 | 364.9 |
| 南外窗 | 14.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1336.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1136.1 | 0.00 | 1136.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2866** |
| 6166,6169[学校-教室] | 屋顶 | 67.64 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1329.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1329.7 | 0.00 | 1329.7 |
| 南外墙 | 15.24 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 408.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 347.2 | 0.00 | 347.2 |
| 南外窗 | 14.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1336.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1136.1 | 0.00 | 1136.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2813** |
| 6172,6173[学校-教室] | 屋顶 | 66.30 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1303.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1303.4 | 0.00 | 1303.4 |
| 南外墙 | 16.02 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 429.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 364.9 | 0.00 | 364.9 |
| 南外窗 | 14.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1336.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1136.1 | 0.00 | 1136.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2804** |
| 6174[学校-教室] | 屋顶 | 66.30 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1303.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1303.4 | 0.00 | 1303.4 |
| 南外墙 | 30.42 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 815.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 692.9 | 0.00 | 692.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1996** |
| 6175,6176[学校-教室] | 屋顶 | 65.45 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1286.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1286.7 | 0.00 | 1286.7 |
| 南外墙 | 16.23 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 434.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 369.7 | 0.00 | 369.7 |
| 南外窗 | 13.80 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1280.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1088.8 | 0.00 | 1088.8 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2745** |
| 6177,6178[学校-教室] | 屋顶 | 60.52 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1189.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1189.8 | 0.00 | 1189.8 |
| 南外墙 | 13.72 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 367.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 312.5 | 0.00 | 312.5 |
| 南外窗 | 12.80 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1188.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1009.9 | 0.00 | 1009.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2512** |
| 6183[学校-教室] | 北外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1064.5 | 0.00 | 1064.5 |
| 西外墙 | 21.78 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 583.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 554.5 | 0.00 | 554.5 |
| 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1873** |
| 6188[学校-教室] | 北外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1064.5 | 0.00 | 1064.5 |
| 东外墙 | 21.78 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 583.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 554.5 | 0.00 | 554.5 |
| 东外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1843** |
| 6197[学校-教室] | 屋顶 | 56.96 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1119.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1119.8 | 0.00 | 1119.8 |
| 北外墙 | 13.76 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 368.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 387.2 | 0.00 | 387.2 |
| 东外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 北外窗 | 11.20 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1039.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1091.6 | 0.00 | 1091.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2644** |
| 6202[学校-教室] | 屋顶 | 56.96 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1119.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1119.8 | 0.00 | 1119.8 |
| 北外墙 | 24.96 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 668.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 702.3 | 0.00 | 702.3 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1822** |
| 6205[学校-教室] | 屋顶 | 54.60 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1073.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1073.4 | 0.00 | 1073.4 |
| 北外墙 | 13.61 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 364.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 383.0 | 0.00 | 383.0 |
| 西外墙 | 1.56 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 41.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 39.7 | 0.00 | 39.7 |
| 北外窗 | 9.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 872.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 916.1 | 0.00 | 916.1 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2418** |
| 6206[学校-教室] | 屋顶 | 54.60 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1073.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1073.4 | 0.00 | 1073.4 |
| 南外墙 | 15.80 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 423.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 359.9 | 0.00 | 359.9 |
| 南外窗 | 7.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 705.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 599.6 | 0.00 | 599.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2033** |
| 6209[学校-教室] | 屋顶 | 54.60 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1073.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1073.4 | 0.00 | 1073.4 |
| 北外墙 | 23.40 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 627.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 658.4 | 0.00 | 658.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1732** |
| 6213[学校-教室] | 东外墙 | 22.62 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 606.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 575.9 | 0.00 | 575.9 |
| 南外墙 | 27.87 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 746.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 634.9 | 0.00 | 634.9 |
| 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 779.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 662.7 | 0.00 | 662.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1873** |
| 6224[学校-教室] | 西外墙 | 22.62 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 606.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 575.9 | 0.00 | 575.9 |
| 南外墙 | 27.87 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 746.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 634.9 | 0.00 | 634.9 |
| 南外窗 | 8.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 779.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 662.7 | 0.00 | 662.7 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1873** |
| 6243[学校-教室] | 屋顶 | 53.40 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1049.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1049.8 | 0.00 | 1049.8 |
| 南外墙 | 15.80 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 423.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 359.9 | 0.00 | 359.9 |
| 南外窗 | 7.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 705.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 599.6 | 0.00 | 599.6 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2009** |
| 6250[学校-教室] | 屋顶 | 45.05 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 885.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 885.6 | 0.00 | 885.6 |
| 北外墙 | 20.67 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 553.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 581.6 | 0.00 | 581.6 |
| 东外墙 | 33.15 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 888.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 844.0 | 0.00 | 844.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2311** |
| 6259[学校-教室] | 屋顶 | 42.50 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 835.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.5 | 0.00 | 835.5 |
| 南外墙 | 0.78 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 21.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 0.00 | 17.8 |
| 西外墙 | 33.15 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 888.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 844.0 | 0.00 | 844.0 |
| 北外墙 | 15.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 426.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 447.4 | 0.00 | 447.4 |
| 北外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 350.9 | 0.00 | 350.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2508** |
| 6262[学校-教室] | 屋顶 | 41.88 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 823.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823.4 | 0.00 | 823.4 |
| 东外墙 | 14.92 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 400.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.0 | 0.00 | 380.0 |
| 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 317.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1533** |
| 6271[学校-教室] | 屋顶 | 25.05 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 492.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.4 | 0.00 | 492.4 |
| 西外墙 | 14.92 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 400.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 380.0 | 0.00 | 380.0 |
| 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 317.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1232** |
| 6274[学校-教室] | 屋顶 | 41.79 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 821.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.5 | 0.00 | 821.5 |
| 北外墙 | 0.78 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 21.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.0 | 0.00 | 22.0 |
| 西外墙 | 16.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 453.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 430.4 | 0.00 | 430.4 |
| 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1528** |
| 6275[学校-教室] | 屋顶 | 41.79 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 821.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821.5 | 0.00 | 821.5 |
| 东外墙 | 16.90 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 453.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 430.4 | 0.00 | 430.4 |
| 东外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1476** |
| 6289[学校-教室] | 屋顶 | 35.60 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 699.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.9 | 0.00 | 699.9 |
| 南外墙 | 13.20 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 353.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 300.7 | 0.00 | 300.7 |
| 东外墙 | 34.71 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 930.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 883.7 | 0.00 | 883.7 |
| 南外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2074** |
| 6292[学校-教室] | 屋顶 | 35.60 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 699.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.9 | 0.00 | 699.9 |
| 南外墙 | 13.20 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 353.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 300.7 | 0.00 | 300.7 |
| 西外墙 | 34.71 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 930.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 883.7 | 0.00 | 883.7 |
| 南外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 189.4 | 0.00 | 189.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2074** |
| 6308[学校-教室] | 屋顶 | 28.94 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 569.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.0 | 0.00 | 569.0 |
| 南外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 861.7 | 0.00 | 861.7 |
| 东外墙 | 9.47 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 253.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
| 东外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 317.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2001** |
| 6315[学校-教室] | 屋顶 | 28.94 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 569.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.0 | 0.00 | 569.0 |
| 南外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 861.7 | 0.00 | 861.7 |
| 西外墙 | 9.47 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 253.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 241.0 | 0.00 | 241.0 |
| 西外窗 | 3.60 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 334.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 317.4 | 0.00 | 317.4 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2032** |
| 6318[学校-教室] | 屋顶 | 27.98 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 550.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.1 | 0.00 | 550.1 |
| 西外墙 | 11.06 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 296.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
| 西外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1086** |
| 6319[学校-教室] | 屋顶 | 27.98 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 550.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.1 | 0.00 | 550.1 |
| 东外墙 | 11.06 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 296.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
| 东外窗 | 2.40 | 3.90 | 20 | 23.8 | 1.0 | 222.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 211.6 | 0.00 | 211.6 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1055** |
| 6层 | |  | | | | | | | | | | | **222261** |
| 7192[学校-教室] | 屋顶 | 60.14 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1182.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1182.3 | 0.00 | 1182.3 |
| 西外墙 | 17.88 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 479.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 455.2 | 0.00 | 455.2 |
| 南外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 861.7 | 0.00 | 861.7 |
| 东外墙 | 24.18 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 648.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 615.6 | 0.00 | 615.6 |
| 北外墙 | 37.83 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1013.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1064.5 | 0.00 | 1064.5 |
| 西外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 23.8 | 1.0 | 295.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 280.9 | 0.00 | 280.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4493** |
| 7193[学校-教室] | 屋顶 | 60.15 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1182.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1182.5 | 0.00 | 1182.5 |
| 南外墙 | 17.71 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 474.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 403.4 | 0.00 | 403.4 |
| 东外墙 | 17.29 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 463.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 440.1 | 0.00 | 440.1 |
| 北外墙 | 37.36 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1001.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1051.3 | 0.00 | 1051.3 |
| 西外墙 | 23.57 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 631.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 600.1 | 0.00 | 600.1 |
| 东外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 23.8 | 1.0 | 295.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 280.9 | 0.00 | 280.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3958** |
| 7212[学校-教室] | 屋顶 | 53.94 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1060.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1060.4 | 0.00 | 1060.4 |
| 东外墙 | 22.62 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 606.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 575.9 | 0.00 | 575.9 |
| 南外墙 | 36.27 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 972.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 826.2 | 0.00 | 826.2 |
| 西外墙 | 16.32 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 437.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 415.5 | 0.00 | 415.5 |
| 北外墙 | 36.27 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 972.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1020.6 | 0.00 | 1020.6 |
| 西外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 23.8 | 1.0 | 295.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 280.9 | 0.00 | 280.9 |
| 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4212** |
| 7219[学校-教室] | 屋顶 | 53.94 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 1060.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1060.4 | 0.00 | 1060.4 |
| 西外墙 | 22.62 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 606.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 575.9 | 0.00 | 575.9 |
| 南外墙 | 36.27 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 972.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 826.2 | 0.00 | 826.2 |
| 东外墙 | 16.32 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 437.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 415.5 | 0.00 | 415.5 |
| 北外墙 | 36.27 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 972.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1020.6 | 0.00 | 1020.6 |
| 东外门 | 6.30 | 1.97 | 20 | 23.8 | 1.0 | 295.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 280.9 | 0.00 | 280.9 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4179** |
| 7356[学校-教室] | 屋顶 | 16.83 | 0.83 | 20 | 23.8 | 1.0 | 330.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.9 | 0.00 | 330.9 |
| 西外墙 | 12.55 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 336.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 319.4 | 0.00 | 319.4 |
| 南外墙 | 19.63 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 526.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 447.2 | 0.00 | 447.2 |
| 东外墙 | 9.71 | 1.13 | 20 | 23.8 | 1.0 | 260.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 247.1 | 0.00 | 247.1 |
| 东外门 | 3.15 | 1.97 | 20 | 23.8 | 1.0 | 147.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 140.4 | 0.00 | 140.4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1485** |
| 7层 | |  | | | | | | | | | | | **18328** |
| 新建项目 | |  | | | | | | | | | | | **1274491** |