## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024年01月02日
场地信息
地点 | 郑州 | 经纬度 | 北纬34°46′ 东经113°40′
水平面总辐照量 | 1278.72kWh/㎡.a)
光伏系统信息
组件类型 | 双玻组件 | 峰值功率 | 610Wp
组件数量 | 983 | 总装机量 | 599.63
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角10.5°(南偏西)倾角32°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统效率PR | 86.21%
首年光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 84.3 | 45.6052 | 6.9
2月 | 77.6 | 41.6806 | 6.3
3月 | 119.1 | 62.9962 | 9.6
4月 | 130.4 | 67.7017 | 10.3
5月 | 148.9 | 75.8046 | 11.5
6月 | 142.3 | 71.5618 | 10.9
7月 | 137.9 | 69.1945 | 10.5
8月 | 117.4 | 59.1374 | 9
9月 | 98.9 | 50.267 | 7.6
10月 | 89.2 | 46.1077 | 7
11月 | 52.9 | 28.0069 | 4.2
12月 | 77 | 41.4408 | 6.3
全年 | 1275.8 | 659.504 | 100
年总发电量 | 659.5
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
总装机量(kW) | 599.63 | 首年发电量（MWh） | 659.504 | 电价（元/度） | 1
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 发电利用小时数（h）
1 | 0.8 | 659.5045 | 1099.85
2 | 0.38 | 654.2285 | 1091.05
3 | 0.38 | 651.7424 | 1086.91
4 | 0.38 | 649.2658 | 1082.78
5 | 0.38 | 646.7986 | 1078.66
6 | 0.38 | 644.3407 | 1074.56
7 | 0.38 | 641.8922 | 1070.48
8 | 0.38 | 639.453 | 1066.41
9 | 0.38 | 637.0231 | 1062.36
10 | 0.38 | 634.6024 | 1058.32
11 | 0.38 | 632.1909 | 1054.3
12 | 0.38 | 629.7886 | 1050.3
13 | 0.38 | 627.3954 | 1046.3
14 | 0.38 | 625.0113 | 1042.33
15 | 0.38 | 622.6363 | 1038.37
16 | 0.38 | 620.2702 | 1034.42
17 | 0.38 | 617.9132 | 1030.49
18 | 0.38 | 615.5652 | 1026.57
19 | 0.38 | 613.226 | 1022.67
20 | 0.38 | 610.8957 | 1018.79
21 | 0.38 | 608.5743 | 1014.92
22 | 0.38 | 606.2618 | 1011.06
23 | 0.38 | 603.958 | 1007.22
24 | 0.38 | 601.6629 | 1003.39
25 | 0.38 | 599.3766 | 999.58
总计 |  | 15693.5776 | 26172.1

## 投资收益
总装机量（kW） | 599.63 | 首年发电量（MWh） | 659.504 | 电价（元/度） | 1 | 每瓦成本（元） | 3.5 | 组件占总投资比例(%) | 40 | 总投资（元） | 5246762.5
年 | 组件衰减率（%） | 年发电量（MWh） | 收益（元） | 收益平衡（万元） | 发电利用小时数（h）
- | - | - | - | -524.68 | -
1 | 5 | 659.5045 | 659504.4863 | -458.73 | 1099.85
2 | 0.7 | 654.2285 | 654228.4504 | -393.31 | 1091.05
3 | 0.7 | 651.7424 | 651742.3823 | -328.14 | 1086.91
4 | 0.7 | 649.2658 | 649265.7613 | -263.21 | 1082.78
5 | 0.7 | 646.7986 | 646798.5514 | -198.53 | 1078.66
6 | 0.7 | 644.3407 | 644340.7169 | -134.1 | 1074.56
7 | 0.7 | 641.8922 | 641892.2222 | -69.91 | 1070.48
8 | 0.7 | 639.453 | 639453.0317 | -5.96 | 1066.41
9 | 0.7 | 637.0231 | 637023.1102 | 57.74 | 1062.36
10 | 0.7 | 634.6024 | 634602.4224 | 121.2 | 1058.32
11 | 0.7 | 632.1909 | 632190.9332 | 184.42 | 1054.3
12 | 0.7 | 629.7886 | 629788.6076 | 247.4 | 1050.3
13 | 0.7 | 627.3954 | 627395.4109 | 310.14 | 1046.3
14 | 0.7 | 625.0113 | 625011.3084 | 372.64 | 1042.33
15 | 0.7 | 622.6363 | 622636.2654 | 434.9 | 1038.37
16 | 0.7 | 620.2702 | 620270.2476 | 496.93 | 1034.42
17 | 0.7 | 617.9132 | 617913.2206 | 558.72 | 1030.49
18 | 0.7 | 615.5652 | 615565.1504 | 620.28 | 1026.57
19 | 0.7 | 613.226 | 613226.0028 | 681.6 | 1022.67
20 | 0.7 | 610.8957 | 610895.744 | 742.69 | 1018.79
21 | 0.7 | 608.5743 | 608574.3402 | 803.55 | 1014.92
22 | 0.7 | 606.2618 | 606261.7577 | 864.18 | 1011.06
23 | 0.7 | 603.958 | 603957.963 | 924.58 | 1007.22
24 | 0.7 | 601.6629 | 601662.9228 | 984.75 | 1003.39
25 | 0.7 | 599.3766 | 599376.6037 | 1044.69 | 999.58
25年总计 |  | 15693.5776 | 1569.3578

## 节能减排
参数 | 转换系数 | 单位 | 年均值 | 25年 | 单位2
发电量 | - | - | 627.743 | 15693.5776 | MWh
标准煤 | 0.3015 | kg/kWh | 189.265 | 4731.625 | 吨
电力烟尘 | 0.0022 | kg/kWh | 1.381 | 34.525 | 吨
CO2 | 0.828 | kg/kWh | 519.771 | 12994.275 | 吨
SO2 | 0.0101 | kg/kWh | 6.34 | 158.5 | 吨
NOX | 0.0152 | kg/kWh | 9.542 | 238.55 | 吨
注：转换系数来源《中国电力行业年度发展报告2022》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 峰值功率Wp | 每瓦成本元 | 温度系数 | 标准工作温度 | 首年衰减 | 其它年衰减
1 | 2382×1134 | 双玻组件 | 983 | 610 | 3.5 | 0.28% | 25℃ | 0.8% | 0.38%