建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

甲类

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-珠海 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年11月18日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13461133210 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	工程材料	10

5	围护结构作法简要说明	10

6	体形系数	11

7	窗墙比	11

7.1	窗墙比	11

7.2	外窗表	11

8	可见光透射比	13

9	天窗	13

9.1	天窗屋顶比	13

9.2	天窗类型	13

10	屋顶构造	13

10.1	屋顶构造一	13

11	外墙构造	14

11.1	外墙相关构造	14

11.1.1	外墙构造一	14

11.1.2	热桥柱构造一	14

11.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	15

11.3	外墙平均热工特性	15

12	挑空楼板构造	16

12.1	挑空楼板构造一	16

13	外窗热工	16

13.1	外窗构造	16

13.2	外遮阳类型	17

13.2.1	自定义遮阳	17

13.3	平均传热系数	17

13.4	综合太阳得热系数	18

13.5	总体热工性能	22

14	有效通风换气面积	22

15	隔热检查	32

16	非中空窗面积比	32

17	外窗气密性	32

18	幕墙气密性	33

19	规定性指标检查结论	33

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广东-珠海 |  |
| 地理位置 | 北纬：22.30° | 东经：113.52° |
| 建筑面积 | 地上42076㎡ 地下6106㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上7 地下1 |  |
| 建筑高度 | 31.2m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 166462.23 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 38471.63 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

-1层平面

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

左视图

右视图

西南轴侧图

东南轴侧图

西北轴侧图

东北轴侧图

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 粉煤灰 | 0.230 | 3.930 | 1000.0 | 920.0 | 0.0000 | 深圳市《公共建筑节能设计规范》SJG 44-2018 附表G-1 |
| 橡木、枫树（热流方向垂直木纹） | 0.170 | 4.900 | 700.0 | 2510.0 | 0.0562 | 深圳市《公共建筑节能设计规范》SJG 44-2018 附表G-1 |
| 聚乙烯泡沫塑料 | 0.047 | 0.700 | 100.0 | 1380.0 | 0.0000 | 深圳市《公共建筑节能设计规范》SJG 44-2018 附表G-1 |
| 木屑板 | 0.065 | 1.540 | 200.0 | 2100.0 | 0.2630 | 深圳市《公共建筑节能设计规范》SJG 44-2018 附表G-1 |
| 加气混凝土(ρ=500) | 0.190 | 2.810 | 500.0 | 1050.0 | 0.1110 | 深圳市《公共建筑节能设计规范》SJG 44-2018 附表G-1 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

粉煤灰 40mm＋聚乙烯泡沫塑料 20mm＋橡木、枫树（热流方向垂直木纹） 20mm＋木屑板 80mm＋加气混凝土(ρ=500) 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

粉煤灰 20mm＋聚乙烯泡沫塑料 20mm＋粉煤灰 20mm＋加气混凝土(ρ=500) 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

粉煤灰 20mm＋加气混凝土(ρ=500) 120mm＋粉煤灰 20mm＋聚乙烯泡沫塑料 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗构造：铝塑共挤窗+Low-E中空玻璃：

传热系数2.500W/m^2.K，自身遮阳系数0.410

体形系数

| 外表面积 | 38471.63 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 166462.23 |
| 体形系数 | 0.23 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 1442.62 | 8709.66 | 0.17 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面4 | 903.91 | 8832.41 | 0.10 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面1 | 79.20 | 4013.20 | 0.02 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面2 | 139.40 | 3913.01 | 0.04 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 夏热冬暖地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 1442.62 | C1220 | 1.20×2.00 | 1 | 2 | 2.40 | 4.80 |
|  | C1230 | 1.20×2.00 | 2~6 | 26 | 2.40 | 62.40 |
|  | C1720 | 1.70×2.00 | 2~4 | 58 | 3.40 | 197.20 |
|  | C2121 | 2.10×2.10 | 1 | 4 | 4.41 | 17.64 |
|  | C2121 | 2.10×2.00 | 2~6 | 20 | 4.20 | 84.00 |
|  | C3018 | 3.00×1.80 | 1 | 11 | 5.40 | 59.40 |
|  | C3020 | 3.00×2.00 | 2~5 | 46 | 6.00 | 276.00 |
|  | C3020 | 1.70×2.00 | 3 | 1 | 3.40 | 3.40 |
|  | C3320 | 3.30×2.00 | 2,5~6 | 12 | 6.60 | 79.20 |
|  | C3830 | 3.80×2.00 | 1~6 | 11 | 7.60 | 83.60 |
|  | C4030 | 4.00×2.00 | 4 | 2 | 8.00 | 16.00 |
|  | C5830 | 5.80×2.00 | 4 | 2 | 11.60 | 23.20 |
|  | C6320 | 6.90×2.00 | 6 | 2 | 13.80 | 27.60 |
|  | C6420 | 6.40×2.00 | 5~6 | 4 | 12.80 | 51.20 |
|  | C6920 | 6.90×2.00 | 4 | 2 | 13.80 | 27.60 |
|  | C7220 | 7.20×2.00 | 4~6 | 21 | 14.40 | 302.40 |
|  | TC09 | 0.90×2.00 | 2~3 | 10 | 1.80 | 18.00 |
|  | TC09a | 0.90×1.20 | 1~2 | 13 | 1.08 | 14.04 |
|  | TC40 | 4.00×1.50 | 1 | 2 | 6.00 | 12.00 |
|  | TC40 | 4.00×1.20 | 2 | 2 | 4.80 | 9.60 |
|  | TC40 | 4.00×2.00 | 3 | 2 | 8.00 | 16.00 |
|  | TC61 | 6.10×1.50 | 1 | 2 | 9.15 | 18.30 |
|  | TC61 | 6.10×1.20 | 2 | 2 | 7.32 | 14.64 |
|  | TC61 | 6.10×2.00 | 3 | 2 | 12.20 | 24.40 |
| 北向 903.91 | C0920 | 0.90×2.00 | 1~6 | 65 | 1.80 | 117.00 |
|  | C0927 | 0.90×1.50 | 1 | 2 | 1.35 | 2.70 |
|  | C0930 | 0.90×2.00 | 4 | 7 | 1.80 | 12.60 |
|  | C1720 | 1.70×2.00 | 1~6 | 8 | 3.40 | 27.20 |
|  | C2020 | 2.00×2.00 | 3~5 | 27 | 4.00 | 108.00 |
|  | C2420 | 2.40×2.00 | 3~5 | 12 | 4.80 | 57.60 |
|  | C2520 | 2.50×2.00 | 3~5 | 18 | 5.00 | 90.00 |
|  | C4720 | 4.70×2.00 | 2~6 | 12 | 9.40 | 112.80 |
|  | C5020 | 5.00×2.00 | 2 | 1 | 10.00 | 10.00 |
|  | C5620 | 5.60×2.00 | 2,6 | 3 | 11.20 | 33.60 |
|  | C5920 | 5.90×2.00 | 2 | 4 | 11.80 | 47.20 |
|  | C6320 | 6.30×2.00 | 3 | 2 | 12.60 | 25.20 |
|  | C6620 | 6.60×2.00 | 4~6 | 18 | 13.20 | 237.60 |
|  | TC09 | 0.90×1.50 | 1 | 7 | 1.35 | 9.45 |
|  | TC09 | 0.90×1.20 | 2 | 7 | 1.08 | 7.56 |
|  | TC09b | 0.90×1.20 | 1 | 5 | 1.08 | 5.40 |
| 东向 79.20 | C0630 | 0.60×2.00 | 2~6 | 20 | 1.20 | 24.00 |
|  | C0921 | 0.90×2.00 | 2~6 | 20 | 1.80 | 36.00 |
|  | TC06 | 0.60×2.00 | 2~6 | 10 | 1.20 | 12.00 |
|  | TC15b | 1.50×1.20 | 1 | 4 | 1.80 | 7.20 |
| 西向 139.40 | C0630 | 0.60×2.00 | 3~6 | 16 | 1.20 | 19.20 |
|  | C0921 | 0.90×2.00 | 2~6 | 20 | 1.80 | 36.00 |
|  | C1010 | 1.00×2.00 | 2~3 | 4 | 2.00 | 8.00 |
|  | C2121 | 2.10×2.00 | 4~5 | 2 | 4.20 | 8.40 |
|  | TC06 | 0.60×2.00 | 2~6 | 10 | 1.20 | 12.00 |
|  | TC15 | 1.50×1.50 | 1 | 4 | 2.25 | 9.00 |
|  | TC15 | 1.50×1.20 | 2 | 6 | 1.80 | 10.80 |
|  | TC15 | 1.50×2.00 | 3~4 | 12 | 3.00 | 36.00 |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 0.17 | C1230 | 0.80 | 0.60 |
| 北向 | 立面4 | 0.10 | C0920 | 0.80 | 0.60 |
| 东向 | 立面1 | 0.02 | TC06 | 0.80 | 0.60 |
| 西向 | 立面2 | 0.04 | C0630 | 0.80 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 粉煤灰 | 40 | 0.230 | 3.930 | 1.00 | 0.174 | 0.683 |
| 聚乙烯泡沫塑料 | 20 | 0.047 | 0.700 | 1.00 | 0.426 | 0.298 |
| 橡木、枫树（热流方向垂直木纹） | 20 | 0.170 | 4.900 | 1.00 | 0.118 | 0.576 |
| 木屑板 | 80 | 0.065 | 1.540 | 1.00 | 1.231 | 1.895 |
| 加气混凝土(ρ=500) | 120 | 0.190 | 2.810 | 1.00 | 0.632 | 1.775 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.604 | 5.477 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-5的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 粉煤灰 | 20 | 0.230 | 3.930 | 1.00 | 0.087 | 0.342 |
| 聚乙烯泡沫塑料 | 20 | 0.047 | 0.700 | 1.00 | 0.426 | 0.298 |
| 粉煤灰 | 20 | 0.230 | 3.930 | 1.00 | 0.087 | 0.342 |
| 加气混凝土(ρ=500) | 200 | 0.190 | 2.810 | 1.00 | 1.053 | 2.958 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 1.677 | 4.188 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.54 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 粉煤灰 | 20 | 0.230 | 3.930 | 1.00 | 0.087 | 0.342 |
| 聚乙烯泡沫塑料 | 20 | 0.047 | 0.700 | 1.00 | 0.426 | 0.298 |
| 粉煤灰 | 20 | 0.230 | 3.930 | 1.00 | 0.087 | 0.342 |
| 加气混凝土(ρ=500) | 200 | 0.190 | 2.810 | 1.00 | 1.053 | 2.958 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 1.677 | 4.188 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.54 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 7260.74 | 1.000 | 0.54 | 4.19 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.54 × 1.00 = 0.54 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 7925.98 | 1.000 | 0.54 | 4.19 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.54 × 1.00 = 0.54 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3918.25 | 1.000 | 0.54 | 4.19 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.54 × 1.00 = 0.54 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 3754.71 | 1.000 | 0.54 | 4.19 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.54 × 1.00 = 0.54 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 22859.68 | 1.000 | 0.54 | 4.19 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.54 × 1.00 = 0.54 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-5的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 粉煤灰 | 20 | 0.230 | 3.930 | 1.00 | 0.087 | 0.342 |
| 加气混凝土(ρ=500) | 120 | 0.190 | 2.810 | 1.00 | 0.632 | 1.775 |
| 粉煤灰 | 20 | 0.230 | 3.930 | 1.00 | 0.087 | 0.342 |
| 聚乙烯泡沫塑料 | 20 | 0.047 | 0.700 | 1.00 | 0.426 | 0.298 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 1.253 | 3.001 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝塑共挤窗+Low-E中空玻璃 | 18 | 2.50 | 0.36 | 0.800 |  |

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |

平均传热系数

1. 立面1(东向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0630 | 2~6 | 20 | 1.200 | 24.000 | 18 | 2.500 |
| 2 | C0921 | 2~6 | 20 | 1.800 | 36.000 | 18 | 2.500 |
| 3 | TC06 | 2~6 | 10 | 1.200 | 12.000 | 18 | 2.500 |
| 4 | TC15b | 1 | 4 | 1.800 | 7.200 | 18 | 2.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 79.200 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.500 |

2. 立面2(西向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0630 | 3~6 | 16 | 1.200 | 19.200 | 18 | 2.500 |
| 2 | C0921 | 2~6 | 20 | 1.800 | 36.000 | 18 | 2.500 |
| 3 | C1010 | 2~3 | 4 | 2.000 | 8.000 | 18 | 2.500 |
| 4 | C2121 | 4~5 | 2 | 4.200 | 8.400 | 18 | 2.500 |
| 5 | TC06 | 2~6 | 10 | 1.200 | 12.000 | 18 | 2.500 |
| 6 | TC15 | 1 | 4 | 2.250 | 9.000 | 18 | 2.500 |
| 7 | TC15 | 2 | 6 | 1.800 | 10.800 | 18 | 2.500 |
| 8 | TC15 | 3~4 | 12 | 3.000 | 36.000 | 18 | 2.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 139.400 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.500 |

3. 立面3(南向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1220 | 1 | 2 | 2.400 | 4.800 | 18 | 2.500 |
| 2 | C1230 | 2~6 | 26 | 2.400 | 62.400 | 18 | 2.500 |
| 3 | C1720 | 2~4 | 58 | 3.400 | 197.200 | 18 | 2.500 |
| 4 | C2121 | 1 | 4 | 4.410 | 17.640 | 18 | 2.500 |
| 5 | C2121 | 2~6 | 20 | 4.200 | 84.000 | 18 | 2.500 |
| 6 | C3018 | 1 | 11 | 5.400 | 59.400 | 18 | 2.500 |
| 7 | C3020 | 2~5 | 46 | 6.000 | 276.000 | 18 | 2.500 |
| 8 | C3020 | 3 | 1 | 3.400 | 3.400 | 18 | 2.500 |
| 9 | C3320 | 2,5~6 | 12 | 6.600 | 79.200 | 18 | 2.500 |
| 10 | C3830 | 1~6 | 11 | 7.600 | 83.600 | 18 | 2.500 |
| 11 | C4030 | 4 | 2 | 8.000 | 16.000 | 18 | 2.500 |
| 12 | C5830 | 4 | 2 | 11.600 | 23.200 | 18 | 2.500 |
| 13 | C6320 | 6 | 2 | 13.800 | 27.600 | 18 | 2.500 |
| 14 | C6420 | 5~6 | 4 | 12.800 | 51.200 | 18 | 2.500 |
| 15 | C6920 | 4 | 2 | 13.800 | 27.600 | 18 | 2.500 |
| 16 | C7220 | 4~6 | 21 | 14.400 | 302.400 | 18 | 2.500 |
| 17 | TC09 | 2~3 | 10 | 1.800 | 18.000 | 18 | 2.500 |
| 18 | TC09a | 1~2 | 13 | 1.080 | 14.040 | 18 | 2.500 |
| 19 | TC40 | 1 | 2 | 6.000 | 12.000 | 18 | 2.500 |
| 20 | TC40 | 2 | 2 | 4.800 | 9.600 | 18 | 2.500 |
| 21 | TC40 | 3 | 2 | 8.000 | 16.000 | 18 | 2.500 |
| 22 | TC61 | 1 | 2 | 9.150 | 18.300 | 18 | 2.500 |
| 23 | TC61 | 2 | 2 | 7.320 | 14.640 | 18 | 2.500 |
| 24 | TC61 | 3 | 2 | 12.200 | 24.400 | 18 | 2.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 1442.620 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.500 |

4. 立面4(北向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0920 | 1~6 | 65 | 1.800 | 117.000 | 18 | 2.500 |
| 2 | C0927 | 1 | 2 | 1.350 | 2.700 | 18 | 2.500 |
| 3 | C0930 | 4 | 7 | 1.800 | 12.600 | 18 | 2.500 |
| 4 | C1720 | 1~6 | 8 | 3.400 | 27.200 | 18 | 2.500 |
| 5 | C2020 | 3~5 | 27 | 4.000 | 108.000 | 18 | 2.500 |
| 6 | C2420 | 3~5 | 12 | 4.800 | 57.600 | 18 | 2.500 |
| 7 | C2520 | 3~5 | 18 | 5.000 | 90.000 | 18 | 2.500 |
| 8 | C4720 | 2~6 | 12 | 9.400 | 112.800 | 18 | 2.500 |
| 9 | C5020 | 2 | 1 | 10.000 | 10.000 | 18 | 2.500 |
| 10 | C5620 | 2,6 | 3 | 11.200 | 33.600 | 18 | 2.500 |
| 11 | C5920 | 2 | 4 | 11.800 | 47.200 | 18 | 2.500 |
| 12 | C6320 | 3 | 2 | 12.600 | 25.200 | 18 | 2.500 |
| 13 | C6620 | 4~6 | 18 | 13.200 | 237.600 | 18 | 2.500 |
| 14 | TC09 | 1 | 7 | 1.350 | 9.450 | 18 | 2.500 |
| 15 | TC09 | 2 | 7 | 1.080 | 7.560 | 18 | 2.500 |
| 16 | TC09b | 1 | 5 | 1.080 | 5.400 | 18 | 2.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 903.910 | 朝向平均传热系数 |  |  | 2.500 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1220 | 1 | 2 | 2.400 | 4.800 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 2 | C1230 | 2~6 | 26 | 2.400 | 62.400 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 3 | C1720 | 2~4 | 58 | 3.400 | 197.200 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 4 | C2121 | 1 | 4 | 4.410 | 17.640 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 5 | C2121 | 2~6 | 20 | 4.200 | 84.000 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 6 | C3018 | 1 | 11 | 5.400 | 59.400 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 7 | C3020 | 2~5 | 46 | 6.000 | 276.000 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 8 | C3020 | 3 | 1 | 3.400 | 3.400 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 9 | C3320 | 2,5~6 | 12 | 6.600 | 79.200 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 10 | C3830 | 1~6 | 11 | 7.600 | 83.600 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 11 | C4030 | 4 | 2 | 8.000 | 16.000 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 12 | C5830 | 4 | 2 | 11.600 | 23.200 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 13 | C6320 | 6 | 2 | 13.800 | 27.600 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 14 | C6420 | 5~6 | 4 | 12.800 | 51.200 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 15 | C6920 | 4 | 2 | 13.800 | 27.600 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 16 | C7220 | 4~6 | 21 | 14.400 | 302.400 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 17 | TC09 | 2~3 | 10 | 1.800 | 18.000 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 18 | TC09a | 1~2 | 13 | 1.080 | 14.040 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 19 | TC40 | 1 | 2 | 6.000 | 12.000 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 20 | TC40 | 2 | 2 | 4.800 | 9.600 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 21 | TC40 | 3 | 2 | 8.000 | 16.000 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 22 | TC61 | 1 | 2 | 9.150 | 18.300 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 23 | TC61 | 2 | 2 | 7.320 | 14.640 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 24 | TC61 | 3 | 2 | 12.200 | 24.400 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1442.620 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.357 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0920 | 1~6 | 65 | 1.800 | 117.000 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 2 | C0927 | 1 | 2 | 1.350 | 2.700 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 3 | C0930 | 4 | 7 | 1.800 | 12.600 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 4 | C1720 | 1~6 | 8 | 3.400 | 27.200 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 5 | C2020 | 3~5 | 27 | 4.000 | 108.000 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 6 | C2420 | 3~5 | 12 | 4.800 | 57.600 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 7 | C2520 | 3~5 | 18 | 5.000 | 90.000 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 8 | C4720 | 2~6 | 12 | 9.400 | 112.800 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 9 | C5020 | 2 | 1 | 10.000 | 10.000 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 10 | C5620 | 2,6 | 3 | 11.200 | 33.600 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 11 | C5920 | 2 | 4 | 11.800 | 47.200 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 12 | C6320 | 3 | 2 | 12.600 | 25.200 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 13 | C6620 | 4~6 | 18 | 13.200 | 237.600 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 14 | TC09 | 1 | 7 | 1.350 | 9.450 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 15 | TC09 | 2 | 7 | 1.080 | 7.560 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 16 | TC09b | 1 | 5 | 1.080 | 5.400 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 903.910 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.357 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0630 | 2~6 | 20 | 1.200 | 24.000 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 2 | C0921 | 2~6 | 20 | 1.800 | 36.000 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 3 | TC06 | 2~6 | 10 | 1.200 | 12.000 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 4 | TC15b | 1 | 4 | 1.800 | 7.200 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 79.200 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.357 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0630 | 3~6 | 16 | 1.200 | 19.200 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 2 | C0921 | 2~6 | 20 | 1.800 | 36.000 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 3 | C1010 | 2~3 | 4 | 2.000 | 8.000 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 4 | C2121 | 4~5 | 2 | 4.200 | 8.400 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 5 | TC06 | 2~6 | 10 | 1.200 | 12.000 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 6 | TC15 | 1 | 4 | 2.250 | 9.000 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 7 | TC15 | 2 | 6 | 1.800 | 10.800 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 8 | TC15 | 3~4 | 12 | 3.000 | 36.000 | 18 | 0.357 | 活动遮阳0 | 1.000 | 0.357 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 139.400 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.357 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 1442.62 | 2.50 | 0.36 | 0.17 | K≤5.20, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 北向 | 立面4 | 903.91 | 2.50 | 0.36 | 0.10 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面1 | 79.20 | 2.50 | 0.36 | 0.02 | K≤5.20, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 西向 | 立面2 | 139.40 | 2.50 | 0.36 | 0.04 | K≤5.20, SHGC≤0.52 | 满足 |
| 综合平均 |  | 2565.13 | 2.50 | 0.36 | 0.10 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-5的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 立面面积（㎡） | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 有效通风面积比 | 门窗类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1011 | 895.77 |  | 275.34 | TC09 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC09 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15 | 2.25 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC40 | 6.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC61 | 9.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC61 | 9.15 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC40 | 6.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1021 | 373.24 |  | 343.68 | TC15b | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC15b | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15b | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15b | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09b | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09b | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09b | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09b | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09b | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1027 | 275.65 |  | 156.78 | TC09a | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC09a | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09a | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09a | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1031 | 273.44 |  | 131.82 | TC09a | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC09a | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09a | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09a | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09a | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1084 | 105.84 |  | 50.70 | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1085 | 105.84 |  | 50.70 | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0927 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1086 | 105.84 |  | 50.70 | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1087 | 104.03 |  | 52.65 | C0927 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1090 | 92.45 |  | 42.51 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1095 | 89.68 |  | 41.34 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1096 | 90.00 |  | 41.34 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1114 | 85.65 |  | 39.39 | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3018 | 5.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1210 | 51.22 |  | 26.52 | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1211 | 51.22 |  | 24.96 | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1215 | 50.32 |  | 58.89 | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1222 | 50.32 |  | 36.27 | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1228 | 49.82 |  | 24.96 | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1238 | 50.14 |  | 23.40 | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1254 | 42.09 |  | 20.67 | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1258 | 39.60 |  | 19.50 | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 1294 | 32.58 |  | 15.60 | C1220 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 1297 | 32.58 |  | 15.21 | C1220 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 1301 | 31.54 |  | 25.35 | TC09 | 1.35 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC09 | 1.35 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 2 | 2010 | 895.77 |  | 275.34 | TC40 | 4.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC61 | 7.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC61 | 7.32 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC40 | 4.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09 | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09 | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09 | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09 | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09 | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2026 | 275.69 |  | 156.78 | TC09a | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC09a | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09a | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09a | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2030 | 273.44 |  | 131.82 | TC09 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC09 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1010 | 2.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1010 | 2.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2100 | 87.94 |  | 40.56 | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2105 | 87.94 |  | 40.56 | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2107 | 86.52 |  | 39.78 | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2108 | 86.52 |  | 39.78 | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2115 | 83.04 |  | 38.22 | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2116 | 83.04 |  | 38.22 | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2180 | 56.52 |  | 62.01 | TC06 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC06 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2187 | 56.52 |  | 62.01 | TC06 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC06 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2217 | 50.32 |  | 58.89 | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2221 | 50.32 |  | 36.27 | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2253 | 42.09 |  | 53.82 | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2257 | 39.76 |  | 19.50 | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2265 | 39.41 |  | 18.52 | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2270 | 39.41 |  | 18.52 | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2281 | 38.61 |  | 19.30 | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2295 | 32.58 |  | 15.60 | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 2299 | 32.74 |  | 15.21 | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 2300 | 31.54 |  | 25.35 | TC09 | 1.08 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC09 | 1.08 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2306 | 26.58 |  | 50.90 | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2310 | 26.58 |  | 50.90 | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 2326 | 25.60 |  | 13.46 | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 3 | 3001 | 964.52 |  | 492.96 | TC40 | 8.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC61 | 12.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC61 | 12.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC40 | 8.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3005 | 273.44 |  | 124.94 | TC09 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.03 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC09 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC09 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1010 | 2.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1010 | 2.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3010 | 106.15 |  | 51.09 | C2020 | 4.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  | 3012 | 91.98 |  | 61.23 | C6320 | 12.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 3013 | 91.98 |  | 61.23 | C6320 | 12.60 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 3016 | 88.18 |  | 76.83 | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3017 | 88.18 |  | 76.83 | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3021 | 83.28 |  | 38.22 | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3022 | 83.28 |  | 38.22 | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3023 | 78.14 |  | 39.00 | C4720 | 9.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 3024 | 78.14 |  | 39.00 | C4720 | 9.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.07 | 不适宜 |
|  | 3025 | 74.50 |  | 34.32 | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3026 | 71.02 |  | 32.76 | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3029 | 65.80 |  | 30.42 | C3020 | 6.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C3020 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3034 | 56.52 |  | 62.01 | TC06 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC06 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3035 | 56.52 |  | 62.01 | TC06 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC06 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3038 | 50.32 |  | 58.89 | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3039 | 50.32 |  | 58.89 | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3046 | 39.60 |  | 52.65 | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3047 | 39.41 |  | 18.52 | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3048 | 39.41 |  | 18.52 | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3049 | 38.61 |  | 19.30 | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3050 | 38.61 |  | 19.30 | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3051 | 32.58 |  | 15.60 | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 3052 | 32.58 |  | 15.21 | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 3053 | 26.58 |  | 50.90 | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3054 | 26.58 |  | 50.90 | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3055 | 25.60 |  | 13.46 | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 3056 | 25.60 |  | 13.46 | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 4 | 4008 | 966.04 |  | 492.96 | TC15 | 3.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC15 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TC15 | 3.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4030 | 8.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5830 | 11.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C5830 | 11.60 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C4030 | 8.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0930 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0930 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0930 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0930 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0930 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0930 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0930 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4014 | 681.88 |  | 1081.89 | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.00 | 不适宜 |
|  | 4049 | 136.21 |  | 45.63 | C6620 | 13.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 4052 | 136.21 |  | 45.63 | C6620 | 13.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 4053 | 136.21 |  | 45.63 | C6620 | 13.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 4054 | 136.21 |  | 45.63 | C6620 | 13.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 4060 | 124.35 |  | 54.21 | C4720 | 9.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 4061 | 124.35 |  | 54.21 | C4720 | 9.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  | 4111 | 86.52 |  | 39.78 | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4112 | 86.52 |  | 39.78 | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4117 | 83.04 |  | 38.22 | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4120 | 83.04 |  | 38.22 | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4124 | 74.50 |  | 34.32 | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4128 | 71.02 |  | 32.76 | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4164 | 64.77 |  | 30.03 | C3020 | 6.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 4185 | 56.52 |  | 62.01 | TC06 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC06 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4191 | 56.52 |  | 62.01 | TC06 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC06 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4214 | 50.32 |  | 58.89 | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4223 | 50.32 |  | 58.89 | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4255 | 39.60 |  | 52.65 | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4266 | 39.41 |  | 18.52 | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4269 | 39.41 |  | 18.52 | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4278 | 38.61 |  | 19.30 | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4282 | 38.61 |  | 19.30 | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4290 | 32.58 |  | 50.31 | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 4296 | 32.58 |  | 50.31 | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 4304 | 26.58 |  | 50.90 | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4312 | 26.58 |  | 50.90 | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4321 | 25.60 |  | 13.46 | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 4328 | 25.60 |  | 13.46 | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 5 | 5024 | 299.85 |  | 484.39 | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.00 | 不适宜 |
|  | 5036 | 199.10 |  | 79.17 | C6620 | 13.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4720 | 9.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5039 | 195.39 |  | 65.13 | C6620 | 13.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 5048 | 140.97 |  | 47.19 | C6620 | 13.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.08 | 不适宜 |
|  | 5050 | 136.21 |  | 45.63 | C6620 | 13.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 5051 | 136.21 |  | 45.63 | C6620 | 13.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  | 5080 | 106.15 |  | 51.09 | C2020 | 4.00 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2020 | 4.00 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5184 | 56.52 |  | 62.01 | TC06 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC06 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5186 | 56.52 |  | 62.01 | TC06 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC06 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5218 | 50.32 |  | 58.89 | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5225 | 50.32 |  | 58.89 | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5260 | 39.60 |  | 52.65 | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5263 | 39.41 |  | 18.52 | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5268 | 39.41 |  | 18.52 | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5273 | 39.19 |  | 19.30 | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5276 | 39.19 |  | 19.30 | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5288 | 32.58 |  | 50.31 | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 5291 | 32.58 |  | 50.31 | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 5309 | 26.58 |  | 50.90 | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5314 | 26.58 |  | 50.90 | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5317 | 26.00 |  | 13.46 | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 5320 | 26.00 |  | 13.46 | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 6 | 6037 | 199.10 |  | 79.17 | C6620 | 13.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.09 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C4720 | 9.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6038 | 195.39 |  | 65.13 | C6620 | 13.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 6040 | 195.39 |  | 65.13 | C6620 | 13.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  | 6075 | 108.84 |  | 52.26 | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C1720 | 3.40 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6183 | 56.52 |  | 62.01 | TC06 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC06 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6188 | 56.52 |  | 62.01 | TC06 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | TC06 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6213 | 50.40 |  | 58.89 | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6224 | 50.32 |  | 58.89 | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C2121 | 4.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6259 | 39.60 |  | 53.43 | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0920 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6262 | 39.41 |  | 18.52 | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6271 | 39.41 |  | 18.52 | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.06 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6274 | 39.19 |  | 20.09 | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6275 | 39.19 |  | 19.30 | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.04 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6289 | 32.58 |  | 50.31 | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 6292 | 32.58 |  | 50.31 | C1230 | 2.40 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.01 | 不适宜 |
|  | 6308 | 26.58 |  | 50.90 | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6315 | 26.58 |  | 50.90 | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.02 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0921 | 1.80 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6318 | 26.00 |  | 13.46 | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
|  | 6319 | 25.92 |  | 13.46 | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 | 0.30 | 0.05 | 不适宜 |
|  |  |  |  |  | C0630 | 1.20 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 0.54 | 4.19 | 174 | 3918.25 | 36.57 | 37.60 | 满足 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 0.54 | 4.19 | 174 | 3754.71 | 36.45 | 37.60 | 满足 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.36 | 5.48 | 164 | 13012.41 | 36.53 | 37.60 | 满足 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》(DBJ15-51-2007)第4.2.2条和《民用建筑热工设计规范》GB50176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 1442.62 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 903.91 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 79.20 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 139.40 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | － | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 有效通风换气面积 | 不适宜 | 可 |
| 9 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 12 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》》(GB50189-2015)的要求。