## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2023年12月30日
场地信息
地点 | 珠海 | 经纬度 | 北纬22°17′ 东经113°34′
标准辐照 | 11392.6KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 610Wp
组件数量 | 913 | 总装机量 | 556.93kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角16°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 1%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.15%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 69.6 | 36.099 | 7
2月 | 52.4 | 27.1732 | 5.3
3月 | 47.4 | 24.5745 | 4.8
4月 | 61.3 | 31.806 | 6.2
5月 | 90.1 | 46.7389 | 9
6月 | 77 | 39.9744 | 7.7
7月 | 100.4 | 52.1184 | 10.1
8月 | 101.5 | 52.706 | 10.2
9月 | 99.3 | 51.563 | 10
10月 | 108.8 | 56.4479 | 10.9
11月 | 96.1 | 49.8862 | 9.7
12月 | 91.4 | 47.4636 | 9.2
全年 | 995.2 | 516.551 | 100
年总发电量 | 516.6MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)