# 新建项目

# 冷负荷计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 新疆大学 |
| 设计单位 | 新疆大学 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024 年 1 月 10 日 |

| 采用软件 | 暖通负荷 BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13665512768 |

目  录

1 .建筑概况 	 1

1. 1 概况 	 1

1.2 室外温湿度 	 1

1.3 太阳辐射照度 	 1

1.4 其他气象参数 	 1

2 .计算依据 	2

3 .计算原理 	2

3. 1 外窗的日射得热冷负荷 	2

3.2 外窗传热的冷负荷 	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷 	3

3.4 新风冷负荷 	3

3.5  内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷 	3

3.6 渗透空气冷负荷 	4

3.7 设备冷负荷 	5

3.8 照明冷负荷 	5

3.9 人体冷负荷 	6

3. 10     冷负荷的修正 	6

4 .外围护构造 	7

4. 1 屋顶 	7

4. 1. 1 屋顶构造一 	7

4.2 外墙 	7

4.2. 1 外墙构造一 	7

4.3 梁柱 	 8

4.3. 1 梁柱构造一 	 8

5 . 内围护构造 	8

5. 1  内墙 	 8

5. 1. 1 内墙构造一 	 8

5.2 楼板 	 8

5.2. 1 楼板构造一 	 8

6 .封闭阳台构造 	9

7 .地下围护构造 	9

7. 1 周边地面 	9

7. 1. 1 周边地面构造一 	9

7.2 非周边地面 	9

7.2. 1 非周边地面构造一 	9

8 .窗构造 	 10

9 . 门构造 	 10

10    负荷指标 	 10

11    建筑按楼层汇总表 	10

12    新风负荷表 	 10

冷负荷计算书

13    房间冷负荷详细表.....................................................................................................................................12

1    建筑概况

# 1.1 概况

| 地理位置 | 西藏-拉萨 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 29.67 |  |
| 东经 | 91.13 |  |
| 建筑名称 | 新建项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 486.84 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 5.40 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

# 1.2 室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| 湿度(%) | 61 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 62 | 56 | 49 | 44 | 41 | 38 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| 湿度(%) | 61 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 62 | 56 | 49 | 44 | 41 | 38 |

# 1.3 太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 50 | 62 | 50 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 31 | 57 | 78 | 98 | 109 | 117 | 117 | 117 | 109 | 98 | 78 | 57 | 31 |
|  | SE | 直射 | 203 | 336 | 387 | 368 | 288 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 31 | 57 | 78 | 98 | 109 | 117 | 117 | 117 | 109 | 98 | 78 | 57 | 31 |
|  | E | 直射 | 497 | 663 | 659 | 554 | 364 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 31 | 57 | 78 | 98 | 109 | 117 | 117 | 117 | 109 | 98 | 78 | 57 | 31 |
|  | NE | 直射 | 464 | 560 | 492 | 335 | 148 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 31 | 57 | 78 | 98 | 109 | 117 | 117 | 117 | 109 | 98 | 78 | 57 | 31 |
|  | N | 直射 | 116 | 68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 68 | 116 |
|  |  | 散射 | 31 | 57 | 78 | 98 | 109 | 117 | 117 | 117 | 109 | 98 | 78 | 57 | 31 |
|  | H | 直射 | 47 | 228 | 449 | 170 | 780 | 867 | 897 | 867 | 780 | 170 | 449 | 228 | 47 |
|  |  | 散射 | 37 | 48 | 52 | 58 | 57 | 56 | 51 | 56 | 57 | 58 | 52 | 48 | 37 |

# 1.4 其他气象参数

| 大气透明度等级 | 1 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp(℃) | 19.2 |
| 夏季室外计算干球温度twg(℃) | 24.1 |
| 室外计算日较差⊿tr (℃) | 9.4 |
| 夏季围护结构外表面换热系数 αw(W/㎡ · K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数 αn(W/㎡ · K) | 8.7 |

冷负荷计算书

| 外墙太阳辐射吸收系数 ρ | 0.75 |
| --- | --- |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 ρ | 0.75 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度(℃) | 13.5 |
| 夏季大气压力(Pa) | 65290 |

2    计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012. 中国建筑工业出版社，2012 2.《空气调节设计手册》. 中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》. 中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015. 中国建筑工业出版社，2015

3    计算原理

# 3.1 外窗的日射得热冷负荷

Qc  = (Fc  一 0.7F1 )xSCxz Jc.max CCL  + 0.7F1xSCxz (Jc.max )N (CCL )N

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是 3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时 xz = 1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡) ，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热 ”，将 按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max ）N——北向（北纬 20 ° 、25 °地区为南向） 日射得热量的最大值；

（JCL ）N——该时刻北向（北纬 20 ° 、25 °地区为南向）的冷负荷系数。

# 3.2 外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比  太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的 得热即为冷负荷。

Q2  = xkKcFc (twp  + Δtk  一 tn )

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃) ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度(℃);

tn——室内计算温度(℃);

△tk——夏季室外逐时温差，

Δtk  = βΔtr

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差(℃)。

# 3.3 外墙和屋盖的冷负荷

Qw   = Kw Fw (t wp  + Δtfp  + Δtw  - tn )

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间 ”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃) ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度(℃);

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升(℃),

Δtfp  =

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw—— 围护结构外表面换热系数， 一般可取 18.6W/（㎡·℃);

ρ—— 围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间 ”室外温度波动部分的综合负荷温差(℃);

# 3.4  新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓） ×新风量(  1-ηξ )

式中：

η——全热回收效率（0~1), 没有热回收时为0

ζ——排风比例(0~1), 即热回收装置的排风量/新风量。

# 3.5   内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法 ”或“按发热 情况计算法 ”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

Q4   = KF(t wp   + Δtls  - tn )

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K—— 内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃) ]；

F—— 内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值(℃);

“设计温度法 ”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

Q4  = KF(tls - tn )

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于 3℃时，不计算 冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时， 仅计算距外墙 2M 以内的地面传热作为冷负荷。即：

QD   = KDFD (t wp  - tn )

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取 K=0.52 W/（㎡·℃);

FD——距外墙 2 米以内的地面面积(㎡)；

# 3.6  渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

L = n1V1

式中：

L—— 门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h- 1）；

V1——每进入一人渗入的空气量（m³ )。

（2）渗透空气量的全热冷负荷 Qq（W）按下式计算：

Qq  = PwL(hw -hn )

式中：

L——渗入室内的总空气量（m3 / h）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取 ρw  ＝1. 13kg/m³ ; hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷 W（kg）按下式计算：

W = PwL(dw -dn )

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

# 3.7  设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷 Q τ（W）可按下式计算：

Qτ = Qs X τ一T

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

X τ-T —— τ-T 时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷 Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式 估算：

Q  = Qs n 4

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

# 3.8   照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷 Q τ（W），可按照下式计算：

Qτ = Qs X τ一T

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

X τ-T —— τ-T 时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

Q  = Qs  . n4

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取 0.9 ，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取 0.85。 Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

Qs  = 1000N . n3

对于荧光灯

Qs  = 1000n3n6 n7 N

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3—— 同时使用系数，一般为 0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取 1.2；当整流器在吊顶内时取 1.0； n7——安装系数，明装时取 1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取 0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，

视吊顶内的通风情况取 0.6~0.8；灯具回风时可取 0.35.

# 3.9  人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占 2/3 ，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负 荷 Q τ（W），可按照下式计算：

Qτ  = Qs X τ_T

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

X τ-T —— τ-T 时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量 Qs（W）可按下式计算：

s                  x

Q  = nφq

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷 Qq 按下式计算： Qq  = nφqq

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷 Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

Q = Qτ + Qq

# 3.10 冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开

机)0.5~ 1 小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼) ，则需要将计 算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于 150kg 的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小， 对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一 点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数 ”设成小于 1 的适当的值；对于其它情况若考虑的不足 或过多时也可以设置“其它附加系数 ”来修正。

4    外围护构造

# 4.1 屋顶

# 4.1.1 屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系 数 | 热阻 R | 热惰性指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡ K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表 皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | - | - | - | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数 K= 1/(0. 11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度 ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间 ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数 β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

# 4.2 外墙

# 4.2.1 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系 数 | 热阻 R | 热惰性指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡ K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表 皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | - | - | - | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数 K= 1/(0. 11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度 ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间 ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数 β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

# 4.3 梁柱

# 4.3.1 梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系 数 | 热阻 R | 热惰性指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡ K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表 皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | - | - | - | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数 K= 1/(0. 11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度 ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间 ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数 β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

s    内围护构造

# 5.1  内墙

# 5.1.1 内墙构造一

| 材料名称 | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系 数 | 热阻 R | 热惰性指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡ K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190 六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | - | - | - | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数 K= 1/(0. 11+∑R+0. 11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度 ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间 ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数 β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

# 5.2 楼板

# 5.2.1 楼板构造一

| 材料名称 | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系 数 | 热阻 R | 热惰性指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡ K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |

冷负荷计算书

| 各层之和∑ | 160 | - | - | - | 0.115 | 1.679 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传热系数 K= 1/(0. 11+∑R+0. 11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度 ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间 ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数 β |  | 0.34 |  |  |  |  |

备注：

6    封闭阳台构造

本工程无此项内容

7    地下围护构造

# 7.1 周边地面

# 7.1.1 周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系 数 | 热阻 R | 热惰性指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡ K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | - | - | - | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数 K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.514 |  |  |  |  |
| 衰减度 ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间 ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数 β |  | 0.39 |  |  |  |  |

备注：

# 7.2 非周边地面

# 7.2.1 非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度 δ | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 修正系 数 | 热阻 R | 热惰性指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡ K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | - | - | - | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数 K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.298 |  |  |  |  |
| 衰减度 ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间 ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数 β |  | 0.67 |  |  |  |  |

备注：

8    窗构造

| 做法名称 | 传热系数 W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 12A 钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

9     门构造

| 做法名称 | 传热系数 W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

10  负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 12014 | 486.84 | 24.68 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 468.65 | 25.63 |

11  建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 最大时 刻(h) | 全热 (W) | 显热 (W) | 潜热 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 新风 负荷 (W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1001[起居室] | 103.65 | 23 | 2442 | 1657 | 928 | 1.32 | 909 | 23.56 |
|  |  | 1003[过厅] | 52.73 | 23 | 1523 | 1124 | 472 | 0.67 | 462 | 28.89 |
|  |  | 1004[过厅] | 50.60 | 23 | 1396 | 1013 | 453 | 0.64 | 444 | 27.58 |
|  |  | 1005[过厅] | 41.22 | 23 | 1191 | 879 | 369 | 0.52 | 362 | 28.90 |
|  |  | 1006[次卧室] | 35.06 | 23 | 778 | 513 | 314 | 0.45 | 307 | 22.20 |
|  |  | 1007[次卧室] | 34.69 | 18 | 862 | 593 | 310 | 0.44 | 262 | 24.83 |
|  |  | 1008[过厅] | 34.49 | 18 | 850 | 582 | 309 | 0.44 | 260 | 24.63 |
|  |  | 1010[次卧室] | 23.27 | 23 | 516 | 340 | 208 | 0.30 | 204 | 22.16 |
|  |  | 1011[主卧室] | 16.19 | 23 | 391 | 268 | 145 | 0.21 | 142 | 24.14 |
|  |  | 1013[过厅] | 9.09 | 23 | 205 | 136 | 81 | 0. 12 | 80 | 22.55 |
|  |  | 1017[过厅] | 1.89 | 15 | 32 | 16 | 17 | 0.02 | 15 | 16.78 |
|  | 整层 |  | 402.88 | 23 | 10119 | 7069 | 3605 | 5.12 | 4039 | 25.12 |
| 2 层 |  | 2002[过厅] | 65.77 | 23 | 1894 | 1396 | 589 | 0.84 | 577 | 28.80 |
|  | 整层 |  | 65.77 | 23 | 1894 | 1396 | 589 | 0.84 | 659 | 28.80 |
| 建筑 |  |  | 468.65 | 23 | 12014 | 8465 | 4194 | 5.96 | 4110 | 25.63 |

12  新风负荷表

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  | 1001[起居室] | 103.65 | 139.93 | 909 | 271 | 638 | 0.89 | 8.77 |
|  |  | 1003[过厅] | 52.73 | 71.18 | 462 | 138 | 324 | 0.45 | 8.77 |
|  |  | 1004[过厅] | 50.60 | 68.32 | 444 | 132 | 311 | 0.44 | 8.77 |
|  |  | 1005[过厅] | 41.22 | 55.65 | 362 | 108 | 254 | 0.36 | 8.77 |
|  |  | 1006[次卧室] | 35.06 | 47.32 | 307 | 92 | 216 | 0.30 | 8.77 |
|  |  | 1007[次卧室] | 34.69 | 46.84 | 262 | 42 | 219 | 0.31 | 7.54 |

冷负荷计算书

| 楼层 | 户型 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1008[过厅] | 34.49 | 46.56 | 260 | 42 | 218 | 0.31 | 7.54 |
|  |  | 1010[次卧室] | 23.27 | 31.42 | 204 | 61 | 143 | 0.20 | 8.77 |
|  |  | 1011[主卧室] | 16.19 | 21.86 | 142 | 42 | 100 | 0. 14 | 8.77 |
|  |  | 1013[过厅] | 9.09 | 12.27 | 80 | 24 | 56 | 0.08 | 8.77 |
|  |  | 1017[过厅] | 1.89 | 2.55 | 15 | 1 | 13 | 0.02 | 7.67 |
|  | 合计 |  | 403 | 543.89 | 4039 | 1320 | 2718 | 3.80 | 10.02 |
| 2 层 |  | 2002[过厅] | 65.77 | 88.78 | 577 | 172 | 405 | 0.57 | 8.77 |
|  | 合计 |  | 66 | 88.78 | 659 | 216 | 444 | 0.62 | 10.02 |
| 总计 |  |  | 469 | 632.67 | 4698 | 1536 | 3162 | 4.42 | 10.02 |

冷负荷计算书

13  房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[起居室] |  | 2.70 | 103.65 | 26 | 60 | 1657.4 | 23 | 2442.2 | 23 | 1.32 | 9 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=37.85 K=0.77 D=3.69 | 257.7 112.4 | 243.8 109.5 | 222.0 107.0 | 197.0 105.0 | 168.1 121.2 | 145.6 148.8 | 138.4 178.2 | 132.4 206.4 | 127.5 230.3 | 123.1 248.1 | 119.8 258.7 | 115.3 262.5 |
| 内墙 1 | F=21.68 K=1.93 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 | -75.1 -75.1 |
| 内门 1 | F=3.78 K=3.00 | -20.4 -20.4 | -20.4 -20.4 | -20.4 -20.4 | -20.4 -20.4 | -20.4 -20.4 | -20.4 -20.4 | -20.4 -20.4 | -20.4 -20.4 | -20.4 -20.4 | -20.4 -20.4 | -20.4 -20.4 | -20.4 -20.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 518.2 518.2 | 518.2 518.2 | 518.2 518.2 | 518.2 518.2 | 518.2 518.2 | 518.2 518.2 | 518.2 518.2 | 518.2 518.2 | 518.2 518.2 | 518.2 518.2 | 518.2 518.2 | 518.2 518.2 |
| 照明 | 显热(W) | 304.7 24.9 | 180.3 24.9 | 143.0 18.7 | 118.2 18.7 | 99.5 12.4 | 80.8 12.4 | 68.4 230.1 | 56.0 360.7 | 49.8 410.4 | 37.3 447.8 | 37.3 478.9 | 31.1 497.5 |
| 人体 | 显热(W) | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 | 203.4 203.4 |
|  | 全热(W) | 350.5 350.5 | 350.5 350.5 | 350.5 350.5 | 350.5 350.5 | 350.5 350.5 | 350.5 350.5 | 350.5 350.5 | 350.5 350.5 | 350.5 350.5 | 350.5 350.5 | 350.5 350.5 | 350.5 350.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 新风 | 显热(W) | 279.8 91.7 | 305.5 68.9 | 314.0 57.5 | 325.4 60.3 | 334.0 83.1 | 339.7 94.5 | 322.6 125.9 | 285.5 165.8 | 239.9 205.7 | 197.1 234.2 | 160.1 254.2 | 123.0 271.3 |
|  | 全热(W) | 932.7 858.7 | 960.3 826.7 | 983.3 804.8 | 1004.6 794.9 | 1027.4 784.5 | 1039.0 781.2 | 1037.5 781.5 | 1030.6 791.6 | 1009.7 814.1 | 977.6 844.4 | 936.9 876.4 | 898.3 909.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.91 1.08 | 0.92 1.07 | 0.94 1.05 | 0.95 1.04 | 0.97 0.99 | 0.98 0.97 | 1.00 0.92 | 1.05 0.88 | 1.08 0.85 | 1.10 0.85 | 1.09 0.87 | 1.09 0.89 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2268 1769 | 2158 1734 | 2122 1704 | 2093 1692 | 2068 1691 | 2039 1716 | 2017 1963 | 1992 2132 | 1960 2228 | 1911 2313 | 1867 2387 | 1818 2442 |

冷负荷计算书

| 含新风显热冷负荷(W) | 1468 855 | 1356 829 | 1305 809 | 1267 810 | 1228 843 | 1192 882 | 1155 1160 | 1100 1359 | 1043 1473 | 984 1556 | 943 1618 | 896 1657 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含新风湿负荷(kg/h) | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 | 1.32 1.32 |
| 不含新风全热冷负荷(W) | 1336 910 | 1197 908 | 1138 899 | 1088 897 | 1041 907 | 1000 934 | 980 1181 | 962 1340 | 950 1414 | 934 1469 | 930 1511 | 920 1533 |
| 不含新风显热冷负荷(W) | 1189 763 | 1050 760 | 991 752 | 941 750 | 894 760 | 853 787 | 833 1034 | 815 1193 | 803 1267 | 787 1322 | 783 1364 | 772 1386 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[过厅] |  | 2.70 | 52.73 | 26 | 60 | 1123.9 | 23 | 1523.2 | 23 | 0.67 | 9 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=52.73 K=0.77 D=3.69 | 359.0 156.5 | 339.7 152.5 | 309.2 149.1 | 274.5 146.3 | 234.2 168.8 | 202.8 207.3 | 192.8 248.3 | 184.5 287.5 | 177.6 320.9 | 171.5 345.7 | 166.8 360.4 | 160.6 365.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 263.6 263.6 | 263.6 263.6 | 263.6 263.6 | 263.6 263.6 | 263.6 263.6 | 263.6 263.6 | 263.6 263.6 | 263.6 263.6 | 263.6 263.6 | 263.6 263.6 | 263.6 263.6 | 263.6 263.6 |
| 照明 | 显热(W) | 155.0 12.7 | 91.7 12.7 | 72.8 9.5 | 60.1 9.5 | 50.6 6.3 | 41.1 6.3 | 34.8 117.1 | 28.5 183.5 | 25.3 208.8 | 19.0 227.8 | 19.0 243.6 | 15.8 253.1 |
| 人体 | 显热(W) | 103.5 103.5 | 103.5 103.5 | 103.5 103.5 | 103.5 103.5 | 103.5 103.5 | 103.5 103.5 | 103.5 103.5 | 103.5 103.5 | 103.5 103.5 | 103.5 103.5 | 103.5 103.5 | 103.5 103.5 |
|  | 全热(W) | 178.3 178.3 | 178.3 178.3 | 178.3 178.3 | 178.3 178.3 | 178.3 178.3 | 178.3 178.3 | 178.3 178.3 | 178.3 178.3 | 178.3 178.3 | 178.3 178.3 | 178.3 178.3 | 178.3 178.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 新风 | 显热(W) | 142.3 46.6 | 155.4 35.0 | 159.7 29.2 | 165.5 30.7 | 169.9 42.3 | 172.8 48.1 | 164.1 64.0 | 145.2 84.3 | 122.0 104.6 | 100.3 119.1 | 81.4 129.3 | 62.6 138.0 |
|  | 全热(W) | 474.5 436.9 | 488.5 420.6 | 500.2 409.4 | 511.1 404.4 | 522.6 399.1 | 528.6 397.4 | 527.8 397.6 | 524.3 402.7 | 513.7 414.2 | 497.4 429.6 | 476.6 445.9 | 457.0 462.5 |

冷负荷计算书

|  | 湿负荷(kg/h) | 0.46 0.55 | 0.47 0.54 | 0.48 0.54 | 0.48 0.53 | 0.49 0.50 | 0.50 0.49 | 0.51 0.47 | 0.53 0.45 | 0.55 0.43 | 0.56 0.43 | 0.56 0.44 | 0.56 0.45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1430 1048 | 1362 1028 | 1324 1010 | 1288 1002 | 1249 1016 | 1214 1053 | 1197 1205 | 1179 1316 | 1158 1386 | 1130 1445 | 1104 1492 | 1075 1523 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1023 583 | 954 567 | 909 555 | 867 554 | 822 585 | 784 629 | 759 796 | 725 922 | 692 1001 | 658 1060 | 634 1100 | 606 1124 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 | 0.67 0.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 956 611 | 873 607 | 824 601 | 777 598 | 727 617 | 686 656 | 670 807 | 655 913 | 645 972 | 632 1015 | 628 1046 | 618 1061 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 881 536 | 799 532 | 749 526 | 702 523 | 652 542 | 611 581 | 595 732 | 580 838 | 570 897 | 558 941 | 553 971 | 544 986 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[过厅] |  | 2.70 | 50.60 | 26 | 60 | 1012.7 | 23 | 1395.9 | 23 | 0.64 | 9 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=50.60 K=0.77 D=3.69 | 344.5 150.2 | 326.0 146.4 | 296.8 143.1 | 263.4 140.4 | 224.8 162.0 | 194.7 199.0 | 185.0 238.3 | 177.0 275.9 | 170.4 308.0 | 164.6 331.8 | 160.1 345.9 | 154.1 350.9 |
| 北外墙 | F=10.05 K=1.11 D=2.94 | -21.0 -47.9 | -21.7 -35.3 | -35.3 -33.3 | -37.6 -34.3 | -39.4 -34.4 | -40.9 -31.8 | -42.2 -29.3 | -43.1 -27.5 | -44.7 -26.0 | -45.6 -25.5 | -46.5 -26.0 | -47.3 -24.3 |
| 东外墙 | F=40.50 K=1.11 D=2.94 | 66.7 -20.2 | 52.7 115.4 | 35.2 177.3 | 25.2 199.6 | 17.2 198.0 | 10.8 176.2 | 5.0 138.7 | 0.9 90.5 | -6.0 92.6 | -9.8 91.3 | -13.9 86.4 | -17.4 75.8 |
| 南外墙 | F=10.02 K=1.11 D=2.94 | -30.1 -49.4 | -33.3 -47.0 | -37.3 -43.9 | -39.5 -40.5 | -41.2 -35.8 | -42.6 -28.9 | -43.9 -23.3 | -44.7 -20.0 | -46.3 -18.9 | -47.1 -20.6 | -48.1 -25.0 | -48.8 -28.3 |
| 东阳台 外门 | F=5.04 K=1.97 | -91.9 -30.1 | -100.4 -22.6 | -103.2 -18.9 | -106.9 -19.8 | -109.7 -27.3 | -111.6 -31.1 | -106.0 -41.4 | -93.8 -54.5 | -78.8 -67.6 | -64.8 -76.9 | -52.6 -83.5 | -40.4 -89.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 | 253.0 253.0 |

冷负荷计算书

| 照明 | 显热(W) | 148.8 12.1 | 88.1 12.1 | 69.8 9.1 | 57.7 9.1 | 48.6 6.1 | 39.5 6.1 | 33.4 112.3 | 27.3 176.1 | 24.3 200.4 | 18.2 218.6 | 18.2 233.8 | 15.2 242.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人体 | 显热(W) | 99.3 99.3 | 99.3 99.3 | 99.3 99.3 | 99.3 99.3 | 99.3 99.3 | 99.3 99.3 | 99.3 99.3 | 99.3 99.3 | 99.3 99.3 | 99.3 99.3 | 99.3 99.3 | 99.3 99.3 |
|  | 全热(W) | 171.1 171.1 | 171.1 171.1 | 171.1 171.1 | 171.1 171.1 | 171.1 171.1 | 171.1 171.1 | 171.1 171.1 | 171.1 171.1 | 171.1 171.1 | 171.1 171.1 | 171.1 171.1 | 171.1 171.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 新风 | 显热(W) | 136.6 44.8 | 149.1 33.6 | 153.3 28.1 | 158.9 29.5 | 163.1 40.6 | 165.8 46.2 | 157.5 61.5 | 139.4 80.9 | 117.1 100.4 | 96.3 114.3 | 78.2 124.1 | 60.1 132.4 |
|  | 全热(W) | 455.4 419.3 | 468.8 403.6 | 480.1 392.9 | 490.5 388.1 | 501.6 383.0 | 507.3 381.4 | 506.6 381.5 | 503.2 386.5 | 493.0 397.5 | 477.3 412.2 | 457.4 427.9 | 438.6 443.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.45 0.53 | 0.45 0.52 | 0.46 0.51 | 0.46 0.51 | 0.47 0.48 | 0.48 0.47 | 0.49 0.45 | 0.51 0.43 | 0.53 0.42 | 0.54 0.42 | 0.53 0.43 | 0.53 0.44 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1297 858 | 1204 997 | 1130 1050 | 1077 1067 | 1026 1076 | 981 1095 | 962 1201 | 951 1251 | 936 1310 | 917 1355 | 899 1384 | 878 1396 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 906 412 | 813 555 | 732 614 | 674 636 | 616 661 | 568 688 | 541 809 | 515 874 | 488 941 | 464 985 | 448 1008 | 428 1013 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 | 0.64 0.64 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 841 439 | 736 593 | 650 658 | 586 679 | 524 693 | 474 714 | 455 820 | 448 865 | 443 913 | 440 943 | 441 956 | 440 952 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 769 367 | 664 521 | 578 586 | 515 607 | 453 621 | 402 642 | 384 748 | 376 793 | 371 841 | 368 871 | 370 884 | 368 880 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[过厅] |  | 2.70 | 41.22 | 26 | 60 | 879.1 | 23 | 1191.2 | 23 | 0.52 | 9 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |

冷负荷计算书

| 屋顶 | F=41.22 K=0.77 D=3.69 | 280.7 122.4 | 265.6 119.2 | 241.8 116.6 | 214.6 114.4 | 183.1 132.0 | 158.6 162.1 | 150.7 194.1 | 144.2 224.8 | 138.8 250.9 | 134.1 270.3 | 130.4 281.8 | 125.5 285.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东外墙 | F=0.24 K=1.11 D=2.94 | 0.4 -0.1 | 0.3 0.7 | 0.2 1.0 | 0.1 1.2 | 0.1 1.2 | 0.1 1.0 | 0.0 0.8 | 0.0 0.5 | -0.0 0.5 | -0.1 0.5 | -0.1 0.5 | -0.1 0.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 | 206.1 206.1 |
| 照明 | 显热(W) | 121.2 9.9 | 71.7 9.9 | 56.9 7.4 | 47.0 7.4 | 39.6 4.9 | 32.2 4.9 | 27.2 91.5 | 22.3 143.5 | 19.8 163.2 | 14.8 178.1 | 14.8 190.5 | 12.4 197.9 |
| 人体 | 显热(W) | 80.9 80.9 | 80.9 80.9 | 80.9 80.9 | 80.9 80.9 | 80.9 80.9 | 80.9 80.9 | 80.9 80.9 | 80.9 80.9 | 80.9 80.9 | 80.9 80.9 | 80.9 80.9 | 80.9 80.9 |
|  | 全热(W) | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 | 139.4 139.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 新风 | 显热(W) | 111.3 36.5 | 121.5 27.4 | 124.9 22.9 | 129.4 24.0 | 132.8 33.1 | 135.1 37.6 | 128.3 50.1 | 113.6 65.9 | 95.4 81.8 | 78.4 93.1 | 63.7 101.1 | 48.9 107.9 |
|  | 全热(W) | 371.0 341.5 | 381.9 328.8 | 391.1 320.1 | 399.5 316.2 | 408.6 312.0 | 413.2 310.7 | 412.6 310.8 | 409.9 314.9 | 401.6 323.8 | 388.8 335.8 | 372.6 348.6 | 357.3 361.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.36 0.43 | 0.36 0.42 | 0.37 0.42 | 0.38 0.41 | 0.39 0.39 | 0.39 0.38 | 0.40 0.37 | 0.42 0.35 | 0.43 0.34 | 0.44 0.34 | 0.43 0.35 | 0.43 0.36 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1119 819 | 1065 804 | 1035 791 | 1007 785 | 977 796 | 950 824 | 936 943 | 922 1029 | 906 1084 | 883 1130 | 863 1167 | 841 1191 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 801 456 | 746 444 | 711 435 | 678 434 | 643 458 | 613 493 | 593 624 | 567 722 | 541 783 | 514 829 | 496 861 | 474 879 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 748 478 | 683 475 | 644 471 | 607 468 | 568 484 | 536 514 | 523 632 | 512 714 | 504 760 | 494 794 | 491 818 | 483 830 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 689 419 | 625 417 | 586 412 | 549 410 | 510 425 | 478 455 | 465 573 | 453 656 | 446 702 | 436 736 | 432 760 | 425 771 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 | 房间 | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |

冷负荷计算书

| 房间名称 |  | 1006[次卧室] |  | 2.70 | 35.06 | 26 | 60 | 512.9 | 23 | 778.4 | 23 | 0.45 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.05 K=0.77 D=3.69 | 238.7 104.1 | 225.8 101.4 | 205.6 99.1 | 182.5 97.2 | 155.7 112.2 | 134.8 137.8 | 128.2 165.1 | 122.6 191.1 | 118.1 213.3 | 114.0 229.8 | 110.9 239.6 | 106.8 243.1 |
| 北外墙 | F=13.19 K=1.11 D=2.94 | -27.5 -62.9 | -28.5 -46.4 | -46.4 -43.8 | -49.4 -45.0 | -51.8 -45.2 | -53.7 -41.7 | -55.4 -38.5 | -56.6 -36.1 | -58.7 -34.1 | -59.8 -33.5 | -61.1 -34.1 | -62.1 -31.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.78 | -22.2 98.4 | -32.3 107.3 | -38.1 109.3 | -44.1 104.2 | -49.1 96.2 | -53.2 113.2 | 32.7 122.3 | 37.0 33.2 | 34.8 16.9 | 51.8 3.9 | 70.6 -6.5 | 87.1 -15.6 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -64.3 -21.1 | -70.2 -15.8 | -72.1 -13.2 | -74.8 -13.9 | -76.7 -19.1 | -78.0 -21.7 | -74.1 -28.9 | -65.6 -38.1 | -55.1 -47.3 | -45.3 -53.8 | -36.8 -58.4 | -28.3 -62.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 42.0 119.5 | 37.8 123.2 | 34.1 122.5 | 30.7 118.0 | 27.6 115.3 | 24.8 134.9 | 106.8 151.2 | 102.6 71.2 | 89.9 64.1 | 97.1 57.7 | 107.4 51.9 | 115.4 46.7 |
| 内墙 1 | F=13.88 K=1.93 | -181.7 -181.7 | -181.7 -181.7 | -181.7 -181.7 | -181.7 -181.7 | -181.7 -101.5 | -181.7 -101.5 | -181.7 -101.5 | -181.7 -101.5 | -181.7 -101.5 | -181.7 -101.5 | -181.7 -101.5 | -181.7 -101.5 |
| 内门 1 | F=2.10 K=3.00 | -42.8 -42.8 | -42.8 -42.8 | -42.8 -42.8 | -42.8 -42.8 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 84.1 12.3 | 64.9 10.5 | 52.6 8.8 | 43.8 8.8 | 36.8 7.0 | 31.5 7.0 | 28.0 5.3 | 24.5 50.8 | 21.0 73.6 | 19.3 91.1 | 15.8 103.4 | 14.0 113.9 |
| 照明 | 显热(W) | 103.1 8.4 | 61.0 8.4 | 48.4 6.3 | 40.0 6.3 | 33.7 4.2 | 27.3 4.2 | 23.1 77.8 | 18.9 122.0 | 16.8 138.8 | 12.6 151.4 | 12.6 162.0 | 10.5 168.3 |
| 人体 | 显热(W) | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
|  | 全热(W) | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 | 118.5 118.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 94.6 31.0 | 103.3 23.3 | 106.2 19.4 | 110.1 20.4 | 113.0 28.1 | 114.9 32.0 | 109.1 42.6 | 96.6 56.1 | 81.1 69.6 | 66.7 79.2 | 54.1 86.0 | 41.6 91.7 |
|  | 全热(W) | 315.5 290.4 | 324.8 279.6 | 332.6 272.2 | 339.8 268.9 | 347.5 265.3 | 351.4 264.2 | 350.9 264.3 | 348.6 267.7 | 341.5 275.3 | 330.6 285.6 | 316.9 296.4 | 303.8 307.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.31 0.37 | 0.31 0.36 | 0.32 0.36 | 0.32 0.35 | 0.33 0.33 | 0.33 0.33 | 0.34 0.31 | 0.35 0.30 | 0.37 0.29 | 0.37 0.29 | 0.37 0.29 | 0.37 0.30 |

冷负荷计算书

| 含新风全热冷负荷(W) | 586 345 | 510 355 | 449 346 | 406 334 | 367 433 | 332 478 | 402 589 | 389 622 | 368 677 | 363 721 | 360 754 | 354 778 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含新风显热冷负荷(W) | 315 35 | 238 49 | 173 43 | 127 36 | 82 146 | 46 196 | 110 318 | 87 360 | 57 421 | 49 465 | 47 494 | 42 513 |
| 含新风湿负荷(kg/h) | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 | 0.45 0.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) | 270 54 | 185 75 | 116 74 | 67 65 | 19 167 | -19 214 | 51 325 | 40 354 | 26 402 | 32 436 | 43 457 | 50 471 |
| 不含新风显热冷负荷(W) | 220 4 | 135 26 | 66 24 | 17 16 | -31 118 | -69 164 | 1 275 | -9 304 | -24 352 | -18 386 | -7 408 | 1 421 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[次卧室] |  | 2.70 | 34.69 | 26 | 60 | 592.8 | 18 | 861.5 | 18 | 0.44 | 9 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.69 K=0.77 D=3.69 | 236.2 103.0 | 223.5 100.4 | 203.5 98.1 | 180.6 96.2 | 154.1 111.0 | 133.4 136.4 | 126.8 163.3 | 121.4 189.2 | 116.8 211.1 | 112.8 227.4 | 109.8 237.1 | 105.6 240.6 |
| 南外墙 | F=4.42 K=1.11 D=2.94 | -13.3 -21.8 | -14.7 -20.7 | -16.4 -19.4 | -17.4 -17.9 | -18.2 -15.8 | -18.8 -12.7 | -19.3 -10.3 | -19.7 -8.8 | -20.4 -8.3 | -20.8 -9.1 | -21.2 -11.0 | -21.5 -12.5 |
| 西外墙 | F=19.15 K=1.11 D=2.94 | 115.7 -6.7 | 93.6 -2.6 | 28.2 3.0 | 21.9 9.0 | 16.8 15.3 | 12.7 20.4 | 8.9 25.2 | 6.1 28.7 | 2.2 57.5 | -0.3 83.9 | -2.8 104.1 | -4.9 114.9 |
| 北外墙 | F=13.98 K=1.11 D=2.94 | -29.2 -66.7 | -30.2 -49.1 | -49.2 -46.4 | -52.4 -47.7 | -54.9 -47.9 | -56.9 -44.2 | -58.7 -40.8 | -60.0 -38.2 | -62.2 -36.2 | -63.4 -35.5 | -64.7 -36.1 | -65.8 -33.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.47 | 7.1 97.5 | -3.8 166.3 | -10.8 284.3 | -17.8 390.9 | -23.8 458.5 | -28.9 482.6 | 24.0 415.5 | 31.0 70.5 | 34.6 52.7 | 49.5 38.2 | 64.3 26.1 | 77.3 15.5 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -53.0 -17.4 | -57.9 -13.1 | -59.5 -10.9 | -61.7 -11.4 | -63.3 -15.8 | -64.4 -17.9 | -61.1 -23.9 | -54.1 -31.4 | -45.5 -39.0 | -37.4 -44.4 | -30.3 -48.2 | -23.3 -51.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 60.2 114.9 | 54.1 179.3 | 48.7 295.2 | 43.9 402.3 | 39.5 474.2 | 35.5 500.5 | 85.2 439.4 | 85.1 101.9 | 80.1 91.7 | 86.8 82.6 | 94.6 74.3 | 100.6 66.9 |

冷负荷计算书

| 北外窗 | 总负荷(W) F=0.54 | -6.7 29.8 | -9.8 32.5 | -11.5 33.1 | -13.4 31.6 | -14.9 29.2 | -16.1 34.3 | 9.9 37.1 | 11.2 10.0 | 10.5 5.1 | 15.7 1.2 | 21.4 -2.0 | 26.4 -4.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -19.5 -6.4 | -21.3 -4.8 | -21.9 -4.0 | -22.7 -4.2 | -23.3 -5.8 | -23.6 -6.6 | -22.5 -8.8 | -19.9 -11.5 | -16.7 -14.3 | -13.7 -16.3 | -11.1 -17.7 | -8.6 -18.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 12.7 36.2 | 11.5 37.3 | 10.3 37.1 | 9.3 35.8 | 8.4 34.9 | 7.5 40.9 | 32.4 45.8 | 31.1 21.6 | 27.2 19.4 | 29.4 17.5 | 32.5 15.7 | 35.0 14.2 |
| 内墙 1 | F=18.70 K=1.93 | -64.8 -64.8 | -64.8 -64.8 | -64.8 -64.8 | -64.8 -64.8 | -64.8 -64.8 | -64.8 -64.8 | -64.8 -64.8 | -64.8 -64.8 | -64.8 -64.8 | -64.8 -64.8 | -64.8 -64.8 | -64.8 -64.8 |
| 内墙 1 | F=13.80 K=1.93 | -180.6 -180.6 | -180.6 -180.6 | -180.6 -180.6 | -180.6 -180.6 | -180.6 -100.9 | -180.6 -100.9 | -180.6 -100.9 | -180.6 -100.9 | -180.6 -100.9 | -180.6 -100.9 | -180.6 -100.9 | -180.6 -100.9 |
| 内门 1 | F=2.10 K=3.00 | -42.8 -42.8 | -42.8 -42.8 | -42.8 -42.8 | -42.8 -42.8 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 83.3 12.1 | 64.2 10.4 | 52.0 8.7 | 43.4 8.7 | 36.4 6.9 | 31.2 6.9 | 27.8 5.2 | 24.3 50.3 | 20.8 72.9 | 19.1 90.2 | 15.6 102.3 | 13.9 112.8 |
| 照明 | 显热(W) | 102.0 8.3 | 60.4 8.3 | 47.9 6.2 | 39.6 6.2 | 33.3 4.2 | 27.1 4.2 | 22.9 77.0 | 18.7 120.7 | 16.7 137.4 | 12.5 149.9 | 12.5 160.3 | 10.4 166.5 |
| 人体 | 显热(W) | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 | 68.1 68.1 |
|  | 全热(W) | 117.3 117.3 | 117.3 117.3 | 117.3 117.3 | 117.3 117.3 | 117.3 117.3 | 117.3 117.3 | 117.3 117.3 | 117.3 117.3 | 117.3 117.3 | 117.3 117.3 | 117.3 117.3 | 117.3 117.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 新风 | 显热(W) | 93.7 30.7 | 102.2 23.1 | 105.1 19.2 | 108.9 20.2 | 111.8 27.8 | 113.7 31.6 | 108.0 42.1 | 95.6 55.5 | 80.3 68.9 | 66.0 78.4 | 53.6 85.1 | 41.2 90.8 |
|  | 全热(W) | 312.2 287.4 | 321.4 276.7 | 329.1 269.4 | 336.3 266.1 | 343.9 262.6 | 347.8 261.5 | 347.3 261.6 | 345.0 265.0 | 338.0 272.5 | 327.2 282.6 | 313.6 293.4 | 300.7 304.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.31 0.36 | 0.31 0.36 | 0.31 0.35 | 0.32 0.35 | 0.32 0.33 | 0.33 0.32 | 0.34 0.31 | 0.35 0.29 | 0.36 0.29 | 0.37 0.29 | 0.37 0.29 | 0.37 0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 636 272 | 534 351 | 402 466 | 350 572 | 302 752 | 261 817 | 319 862 | 307 615 | 286 692 | 281 756 | 278 802 | 271 831 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 369 -34 | 265 48 | 129 167 | 73 277 | 21 468 | -23 538 | 30 593 | 8 356 | -21 440 | -29 503 | -32 544 | -38 569 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 324 -15 | 212 74 | 73 197 | 14 306 | -42 489 | -87 556 | -29 600 | -38 350 | -52 420 | -46 474 | -36 508 | -30 527 |

冷负荷计算书

| 不含新风显热冷负荷(W) | 275 -65 | 163 25 | 23 147 | -36 257 | -91 440 | -136 506 | -78 551 | -87 301 | -101 371 | -95 425 | -85 459 | -79 478 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不含新风湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[过厅] |  | 2.70 | 34.49 | 26 | 60 | 582.5 | 18 | 849.5 | 18 | 0.44 | 9 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.49 K=0.77 D=3.69 | 234.8 102.4 | 222.2 99.8 | 202.3 97.5 | 179.5 95.7 | 153.2 110.4 | 132.7 135.6 | 126.1 162.4 | 120.7 188.1 | 116.2 209.9 | 112.2 226.1 | 109.1 235.8 | 105.0 239.2 |
| 南外墙 | F=27.68 K=1.11 D=2.94 | -83.2 -136.5 | -91.8 -129.9 | -102.9 -121.3 | -109.0 -111.9 | -113.8 -99.0 | -117.7 -79.7 | -121.2 -64.2 | -123.5 -55.3 | -127.9 -52.1 | -130.2 -56.9 | -132.7 -69.0 | -134.8 -78.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.36 | -45.5 242.9 | -64.2 257.2 | -74.7 244.2 | -85.8 208.2 | -95.0 180.2 | -102.5 193.8 | 22.0 191.8 | 41.2 56.6 | 52.5 26.5 | 70.2 2.5 | 138.4 -16.5 | 200.0 -33.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -121.3 -39.7 | -132.4 -29.9 | -136.1 -24.9 | -141.1 -26.2 | -144.8 -36.0 | -147.2 -41.0 | -139.8 -54.6 | -123.8 -71.9 | -104.0 -89.2 | -85.5 -101.5 | -69.4 -110.2 | -53.3 -117.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 75.8 282.6 | 68.2 287.0 | 61.4 269.2 | 55.3 234.3 | 49.7 216.2 | 44.8 234.7 | 161.9 246.4 | 165.0 128.5 | 156.5 115.6 | 155.6 104.1 | 207.8 93.7 | 253.3 84.3 |
| 内墙 1 | F=6.42 K=1.93 | -84.0 -84.0 | -84.0 -84.0 | -84.0 -84.0 | -84.0 -84.0 | -84.0 -47.0 | -84.0 -47.0 | -84.0 -47.0 | -84.0 -47.0 | -84.0 -47.0 | -84.0 -47.0 | -84.0 -47.0 | -84.0 -47.0 |
| 内门 1 | F=1.68 K=3.00 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -19.2 | -34.3 -19.2 | -34.3 -19.2 | -34.3 -19.2 | -34.3 -19.2 | -34.3 -19.2 | -34.3 -19.2 | -34.3 -19.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 172.4 172.4 | 172.4 172.4 | 172.4 172.4 | 172.4 172.4 | 172.4 172.4 | 172.4 172.4 | 172.4 172.4 | 172.4 172.4 | 172.4 172.4 | 172.4 172.4 | 172.4 172.4 | 172.4 172.4 |
| 照明 | 显热(W) | 101.4 8.3 | 60.0 8.3 | 47.6 6.2 | 39.3 6.2 | 33.1 4.1 | 26.9 4.1 | 22.8 76.6 | 18.6 120.0 | 16.6 136.6 | 12.4 149.0 | 12.4 159.3 | 10.3 165.5 |
| 人体 | 显热(W) | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 | 67.7 67.7 |
|  | 全热(W) | 116.6 116.6 | 116.6 116.6 | 116.6 116.6 | 116.6 116.6 | 116.6 116.6 | 116.6 116.6 | 116.6 116.6 | 116.6 116.6 | 116.6 116.6 | 116.6 116.6 | 116.6 116.6 | 116.6 116.6 |

冷负荷计算书

|  | 湿负荷(kg/h) | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新风 | 显热(W) | 93.1 30.5 | 101.6 22.9 | 104.5 19.1 | 108.3 20.1 | 111.1 27.7 | 113.0 31.5 | 107.3 41.9 | 95.0 55.2 | 79.8 68.4 | 65.6 77.9 | 53.3 84.6 | 40.9 90.3 |
|  | 全热(W) | 310.3 285.7 | 319.5 275.1 | 327.2 267.8 | 334.3 264.5 | 341.8 261.0 | 345.7 259.9 | 345.2 260.0 | 342.9 263.4 | 336.0 270.9 | 325.3 280.9 | 311.7 291.6 | 298.9 302.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.30 0.36 | 0.30 0.36 | 0.31 0.35 | 0.32 0.34 | 0.32 0.33 | 0.33 0.32 | 0.33 0.31 | 0.35 0.29 | 0.36 0.28 | 0.37 0.28 | 0.36 0.29 | 0.36 0.30 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 689 674 | 616 681 | 570 665 | 529 633 | 490 680 | 456 737 | 566 850 | 571 796 | 564 815 | 561 825 | 610 824 | 650 819 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 422 369 | 350 380 | 299 368 | 254 340 | 210 397 | 174 459 | 279 582 | 274 538 | 259 563 | 252 573 | 302 568 | 343 558 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 | 0.44 0.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 378 388 | 297 406 | 243 397 | 195 369 | 148 419 | 110 477 | 220 590 | 228 532 | 228 544 | 235 544 | 298 532 | 351 516 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 329 339 | 248 357 | 194 349 | 146 320 | 99 370 | 61 428 | 172 541 | 179 483 | 179 495 | 186 495 | 249 484 | 302 467 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[次卧室] |  | 2.70 | 23.27 | 26 | 60 | 339.6 | 23 | 515.8 | 23 | 0.30 | 9 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.27 K=0.77 D=3.69 | 158.4 69.1 | 149.9 67.3 | 136.5 65.8 | 121.1 64.6 | 103.4 74.5 | 89.5 91.5 | 85.1 109.6 | 81.4 126.9 | 78.4 141.6 | 75.7 152.6 | 73.6 159.1 | 70.9 161.4 |
| 东外墙 | F=20.62 K=1.11 D=2.94 | 34.0 -10.3 | 26.8 58.7 | 17.9 90.3 | 12.9 101.6 | 8.8 100.8 | 5.5 89.7 | 2.5 70.6 | 0.4 46.1 | -3.0 47.1 | -5.0 46.5 | -7.1 44.0 | -8.8 38.6 |
| 北外墙 | F=8.02 K=1.11 D=2.94 | -16.7 -38.3 | -17.4 -28.2 | -28.2 -26.6 | -30.0 -27.4 | -31.5 -27.5 | -32.6 -25.4 | -33.7 -23.4 | -34.4 -21.9 | -35.7 -20.7 | -36.4 -20.3 | -37.1 -20.7 | -37.8 -19.4 |

冷负荷计算书

| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.08 | -13.5 59.6 | -19.6 65.1 | -23.1 66.2 | -26.7 63.1 | -29.8 58.3 | -32.2 68.6 | 19.8 74.1 | 22.4 20.1 | 21.1 10.2 | 31.4 2.4 | 42.8 -3.9 | 52.8 -9.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -39.0 -12.8 | -42.5 -9.6 | -43.7 -8.0 | -45.3 -8.4 | -46.5 -11.6 | -47.3 -13.2 | -44.9 -17.5 | -39.8 -23.1 | -33.4 -28.6 | -27.5 -32.6 | -22.3 -35.4 | -17.1 -37.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 25.5 72.4 | 22.9 74.6 | 20.6 74.2 | 18.6 71.5 | 16.7 69.9 | 15.0 81.8 | 64.7 91.6 | 62.2 43.2 | 54.5 38.9 | 58.9 35.0 | 65.1 31.5 | 69.9 28.3 |
| 内墙 1 | F=13.88 K=1.93 | -181.6 -181.6 | -181.6 -181.6 | -181.6 -181.6 | -181.6 -181.6 | -181.6 -101.5 | -181.6 -101.5 | -181.6 -101.5 | -181.6 -101.5 | -181.6 -101.5 | -181.6 -101.5 | -181.6 -101.5 | -181.6 -101.5 |
| 内门 1 | F=2.10 K=3.00 | -42.8 -42.8 | -42.8 -42.8 | -42.8 -42.8 | -42.8 -42.8 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 | -42.8 -23.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 55.9 8.1 | 43.1 7.0 | 34.9 5.8 | 29.1 5.8 | 24.4 4.7 | 20.9 4.7 | 18.6 3.5 | 16.3 33.7 | 14.0 48.9 | 12.8 60.5 | 10.5 68.6 | 9.3 75.6 |
| 照明 | 显热(W) | 68.4 5.6 | 40.5 5.6 | 32.1 4.2 | 26.5 4.2 | 22.3 2.8 | 18.2 2.8 | 15.4 51.7 | 12.6 81.0 | 11.2 92.2 | 8.4 100.5 | 8.4 107.5 | 7.0 111.7 |
| 人体 | 显热(W) | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 | 45.7 45.7 |
|  | 全热(W) | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 | 78.7 78.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 新风 | 显热(W) | 62.8 20.6 | 68.6 15.5 | 70.5 12.9 | 73.1 13.5 | 75.0 18.7 | 76.3 21.2 | 72.4 28.3 | 64.1 37.2 | 53.9 46.2 | 44.3 52.6 | 35.9 57.1 | 27.6 60.9 |
|  | 全热(W) | 209.4 192.8 | 215.6 185.6 | 220.8 180.7 | 225.5 178.5 | 230.7 176.1 | 233.3 175.4 | 232.9 175.5 | 231.4 177.7 | 226.7 182.8 | 219.5 189.6 | 210.4 196.8 | 201.7 204.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.21 0.24 | 0.21 0.24 | 0.21 0.24 | 0.21 0.23 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.21 | 0.23 0.20 | 0.24 0.19 | 0.25 0.19 | 0.25 0.20 | 0.25 0.20 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 350 141 | 293 215 | 245 241 | 213 245 | 182 343 | 157 360 | 195 415 | 184 417 | 167 455 | 161 485 | 156 505 | 149 516 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 170 -64 | 113 12 | 62 40 | 27 47 | -6 152 | -33 173 | 1 235 | -16 243 | -39 286 | -48 315 | -52 332 | -58 340 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 141 -52 | 78 30 | 24 60 | -13 66 | -48 167 | -77 185 | -38 239 | -47 239 | -60 272 | -59 295 | -55 308 | -52 312 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 108 -85 | 45 -3 | -9 27 | -46 33 | -81 134 | -110 152 | -71 206 | -80 206 | -93 239 | -92 262 | -88 275 | -85 279 |

冷负荷计算书

| 不含新风湿负荷(kg/h) | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[主卧室] |  | 2.70 | 16.19 | 26 | 60 | 268.3 | 23 | 390.8 | 23 | 0.21 | 9 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.19 K=0.77 D=3.69 | 110.2 48.1 | 104.3 46.8 | 95.0 45.8 | 84.3 44.9 | 71.9 51.8 | 62.3 63.7 | 59.2 76.2 | 56.6 88.3 | 54.5 98.5 | 52.7 106.2 | 51.2 110.7 | 49.3 112.3 |
| 南外墙 | F=13.53 K=1.11 D=2.94 | -40.7 -66.7 | -44.9 -63.5 | -50.3 -59.3 | -53.3 -54.7 | -55.7 -48.4 | -57.5 -39.0 | -59.2 -31.4 | -60.4 -27.1 | -62.5 -25.5 | -63.6 -27.8 | -64.9 -33.7 | -65.9 -38.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.04 | -14.1 75.1 | -19.8 79.5 | -23.1 75.5 | -26.5 64.3 | -29.4 55.7 | -31.7 59.9 | 6.8 59.3 | 12.7 17.5 | 16.2 8.2 | 21.7 0.8 | 42.8 -5.1 | 61.8 -10.3 |
|  | 传热负荷(W) K=3.90 | -37.5 -12.3 | -40.9 -9.2 | -42.1 -7.7 | -43.6 -8.1 | -44.7 -11.1 | -45.5 -12.7 | -43.2 -16.9 | -38.3 -22.2 | -32.1 -27.6 | -26.4 -31.4 | -21.4 -34.1 | -16.5 -36.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.75 | 23.4 87.4 | 21.1 88.7 | 19.0 83.2 | 17.1 72.4 | 15.4 66.8 | 13.8 72.6 | 50.0 76.2 | 51.0 39.7 | 48.4 35.7 | 48.1 32.2 | 64.2 28.9 | 78.3 26.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.9 5.7 | 30.0 4.9 | 24.3 4.0 | 20.2 4.0 | 17.0 3.2 | 14.6 3.2 | 13.0 2.4 | 11.3 23.5 | 9.7 34.0 | 8.9 42.1 | 7.3 47.8 | 6.5 52.6 |
| 照明 | 显热(W) | 47.6 3.9 | 28.2 3.9 | 22.3 2.9 | 18.5 2.9 | 15.5 1.9 | 12.6 1.9 | 10.7 35.9 | 8.7 56.3 | 7.8 64.1 | 5.8 69.9 | 5.8 74.8 | 4.9 77.7 |
| 人体 | 显热(W) | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 | 31.8 31.8 |
|  | 全热(W) | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 | 54.7 54.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |
| 新风 | 显热(W) | 43.7 14.3 | 47.7 10.8 | 49.0 9.0 | 50.8 9.4 | 52.2 13.0 | 53.1 14.8 | 50.4 19.7 | 44.6 25.9 | 37.5 32.1 | 30.8 36.6 | 25.0 39.7 | 19.2 42.4 |
|  | 全热(W) | 145.7 134.1 | 150.0 129.1 | 153.6 125.7 | 156.9 124.2 | 160.5 122.5 | 162.3 122.0 | 162.1 122.1 | 161.0 123.7 | 157.7 127.2 | 152.7 131.9 | 146.3 136.9 | 140.3 142.0 |

冷负荷计算书

|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.17 | 0.14 0.17 | 0.15 0.16 | 0.15 0.16 | 0.15 0.15 | 0.15 0.15 | 0.16 0.14 | 0.16 0.14 | 0.17 0.13 | 0.17 0.13 | 0.17 0.14 | 0.17 0.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 342 255 | 302 255 | 277 249 | 255 240 | 235 242 | 217 267 | 247 319 | 245 337 | 238 361 | 233 378 | 243 386 | 252 391 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 217 112 | 177 114 | 149 110 | 126 103 | 103 109 | 85 136 | 113 194 | 105 216 | 95 243 | 88 259 | 99 266 | 108 268 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 | 0.21 0.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 197 121 | 152 126 | 123 124 | 98 116 | 74 119 | 55 145 | 85 197 | 84 213 | 80 234 | 80 246 | 97 249 | 111 249 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 174 98 | 129 103 | 100 101 | 75 93 | 51 96 | 32 122 | 62 174 | 61 190 | 58 211 | 57 223 | 74 226 | 88 226 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 | 0.03 0.03 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[过厅] |  | 2.70 | 9.09 | 26 | 60 | 136.1 | 23 | 204.9 | 23 | 0.12 | 9 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.08 K=0.77 D=3.69 | 61.8 27.0 | 58.5 26.3 | 53.3 25.7 | 47.3 25.2 | 40.3 29.1 | 34.9 35.7 | 33.2 42.8 | 31.8 49.5 | 30.6 55.3 | 29.5 59.6 | 28.7 62.1 | 27.7 63.0 |
| 内墙 1 | F=7.86 K=1.93 | -102.9 -102.9 | -102.9 -102.9 | -102.9 -102.9 | -102.9 -102.9 | -102.9 -57.5 | -102.9 -57.5 | -102.9 -57.5 | -102.9 -57.5 | -102.9 -57.5 | -102.9 -57.5 | -102.9 -57.5 | -102.9 -57.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 | 45.4 45.4 |
| 照明 | 显热(W) | 26.7 2.2 | 15.8 2.2 | 12.5 1.6 | 10.4 1.6 | 8.7 1.1 | 7.1 1.1 | 6.0 20.2 | 4.9 31.6 | 4.4 36.0 | 3.3 39.2 | 3.3 42.0 | 2.7 43.6 |
| 人体 | 显热(W) | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 |
|  | 全热(W) | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 | 30.7 30.7 |

冷负荷计算书

|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新风 | 显热(W) | 24.5 8.0 | 26.8 6.0 | 27.5 5.0 | 28.5 5.3 | 29.3 7.3 | 29.8 8.3 | 28.3 11.0 | 25.0 14.5 | 21.0 18.0 | 17.3 20.5 | 14.0 22.3 | 10.8 23.8 |
|  | 全热(W) | 81.8 75.3 | 84.2 72.5 | 86.2 70.5 | 88.1 69.7 | 90.1 68.8 | 91.1 68.5 | 90.9 68.5 | 90.3 69.4 | 88.5 71.4 | 85.7 74.0 | 82.1 76.8 | 78.7 79.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.08 0.09 | 0.08 0.09 | 0.08 0.09 | 0.08 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.08 | 0.09 0.08 | 0.09 0.08 | 0.09 0.07 | 0.10 0.07 | 0.10 0.08 | 0.10 0.08 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 144 78 | 132 74 | 125 71 | 119 70 | 112 118 | 106 124 | 103 150 | 100 169 | 97 181 | 92 191 | 87 200 | 82 205 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 73 -3 | 61 -5 | 54 -7 | 46 -8 | 39 43 | 32 51 | 28 80 | 22 101 | 16 115 | 10 125 | 6 132 | 1 136 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 | 0.12 0.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 62 2 | 48 2 | 39 1 | 31 0 | 22 49 | 15 55 | 12 82 | 10 100 | 8 110 | 6 117 | 5 123 | 4 125 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 49 -11 | 35 -11 | 26 -12 | 18 -13 | 9 36 | 2 43 | 0 69 | -3 87 | -5 97 | -7 105 | -8 110 | -9 112 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[过厅] |  | 2.70 | 1.89 | 26 | 60 | 15.6 | 15 | 31.7 | 15 | 0.02 | 9 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.89 K=0.77 D=3.69 | 12.9 5.6 | 12.2 5.5 | 11.1 5.3 | 9.8 5.2 | 8.4 6.1 | 7.3 7.4 | 6.9 8.9 | 6.6 10.3 | 6.4 11.5 | 6.2 12.4 | 6.0 12.9 | 5.8 13.1 |
| 西外墙 | F=3.14 K=1.11 D=2.94 | 19.0 -1.1 | 15.3 -0.4 | 4.6 0.5 | 3.6 1.5 | 2.8 2.5 | 2.1 3.4 | 1.5 4.1 | 1.0 4.7 | 0.4 9.4 | -0.0 13.8 | -0.5 17.1 | -0.8 18.9 |
| 北外墙 | F=2.70 K=1.11 D=2.94 | -5.6 -12.9 | -5.8 -9.5 | -9.5 -9.0 | -10.1 -9.2 | -10.6 -9.3 | -11.0 -8.5 | -11.3 -7.9 | -11.6 -7.4 | -12.0 -7.0 | -12.3 -6.9 | -12.5 -7.0 | -12.7 -6.5 |

冷负荷计算书

| 东外墙 | F=3.13 K=1.11 D=2.94 | 5.2 -1.6 | 4.1 8.9 | 2.7 13.7 | 1.9 15.4 | 1.3 15.3 | 0.8 13.6 | 0.4 10.7 | 0.1 7.0 | -0.5 7.1 | -0.8 7.0 | -1.1 6.7 | -1.3 5.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北阳台 外门 | F=2.52 K=1.97 | -46.0 -15.1 | -50.2 -11.3 | -51.6 -9.4 | -53.5 -9.9 | -54.9 -13.7 | -55.8 -15.5 | -53.0 -20.7 | -46.9 -27.2 | -39.4 -33.8 | -32.4 -38.5 | -26.3 -41.8 | -20.2 -44.6 |
| 内墙 1 | F=0.15 K=1.93 | -2.0 -2.0 | -2.0 -2.0 | -2.0 -2.0 | -2.0 -2.0 | -2.0 -1.1 | -2.0 -1.1 | -2.0 -1.1 | -2.0 -1.1 | -2.0 -1.1 | -2.0 -1.1 | -2.0 -1.1 | -2.0 -1.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 | 9.5 9.5 |
| 照明 | 显热(W) | 5.6 0.5 | 3.3 0.5 | 2.6 0.3 | 2.2 0.3 | 1.8 0.2 | 1.5 0.2 | 1.2 4.2 | 1.0 6.6 | 0.9 7.5 | 0.7 8.2 | 0.7 8.7 | 0.6 9.1 |
| 人体 | 显热(W) | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 | 3.7 3.7 |
|  | 全热(W) | 6.4 6.4 | 6.4 6.4 | 6.4 6.4 | 6.4 6.4 | 6.4 6.4 | 6.4 6.4 | 6.4 6.4 | 6.4 6.4 | 6.4 6.4 | 6.4 6.4 | 6.4 6.4 | 6.4 6.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 5.1 1.7 | 5.6 1.3 | 5.7 1.0 | 5.9 1.1 | 6.1 1.5 | 6.2 1.7 | 5.9 2.3 | 5.2 3.0 | 4.4 3.8 | 3.6 4.3 | 2.9 4.6 | 2.2 5.0 |
|  | 全热(W) | 17.0 15.7 | 17.5 15.1 | 17.9 14.7 | 18.3 14.5 | 18.7 14.3 | 19.0 14.3 | 18.9 14.3 | 18.8 14.4 | 18.4 14.9 | 17.8 15.4 | 17.1 16.0 | 16.4 16.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 22 5 | 10 23 | -8 30 | -14 32 | -19 30 | -22 30 | -22 28 | -17 23 | -12 24 | -7 26 | -3 27 | 2 27 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7 -12 | -4 6 | -23 14 | -29 16 | -34 15 | -38 14 | -37 14 | -33 9 | -29 11 | -24 12 | -20 13 | -15 13 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5 -11 | -7 7 | -26 15 | -32 17 | -37 16 | -41 15 | -40 14 | -36 9 | -30 10 | -25 11 | -20 11 | -15 11 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2 -13 | -10 5 | -29 13 | -35 15 | -40 13 | -44 13 | -43 11 | -39 6 | -33 7 | -27 8 | -22 9 | -18 8 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

冷负荷计算书

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[过厅] |  | 2.70 | 65.77 | 26 | 60 | 1396.3 | 23 | 1894.3 | 23 | 0.84 | 9 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 32.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.50(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=65.77 K=0.77 D=3.69 | 447.8 195.3 | 423.7 190.2 | 385.7 186.0 | 342.3 182.4 | 292.1 210.5 | 253.0 258.6 | 240.4 309.7 | 230.1 358.6 | 221.5 400.2 | 213.9 431.2 | 208.1 449.6 | 200.3 456.1 |
| 南外墙 | F=22.50 K=1.11 D=2.94 | -67.6 -111.0 | -74.7 -105.6 | -83.7 -98.6 | -88.6 -91.0 | -92.6 -80.5 | -95.7 -64.8 | -98.5 -52.2 | -100.4 -45.0 | -103.9 -42.4 | -105.8 -46.3 | -107.9 -56.1 | -109.6 -63.5 |
| 西外墙 | F=10.52 K=1.11 D=2.94 | 63.6 -3.7 | 51.4 -1.4 | 15.5 1.6 | 12.1 5.0 | 9.3 8.4 | 7.0 11.2 | 4.9 13.8 | 3.4 15.8 | 1.2 31.6 | -0.2 46.1 | -1.5 57.2 | -2.7 63.2 |
| 北外墙 | F=22.50 K=1.11 D=2.94 | -46.9 -107.3 | -48.7 -79.1 | -79.1 -74.6 | -84.2 -76.8 | -88.3 -77.1 | -91.6 -71.1 | -94.5 -65.6 | -96.5 -61.5 | -100.1 -58.2 | -102.0 -57.1 | -104.1 -58.2 | -105.9 -54.3 |
| 东外墙 | F=26.31 K=1.11 D=2.94 | 43.4 -13.1 | 34.3 75.0 | 22.9 115.2 | 16.4 129.7 | 11.2 128.6 | 7.0 114.4 | 3.2 90.1 | 0.6 58.8 | -3.9 60.1 | -6.4 59.3 | -9.0 56.1 | -11.3 49.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 328.8 328.8 | 328.8 328.8 | 328.8 328.8 | 328.8 328.8 | 328.8 328.8 | 328.8 328.8 | 328.8 328.8 | 328.8 328.8 | 328.8 328.8 | 328.8 328.8 | 328.8 328.8 | 328.8 328.8 |
| 照明 | 显热(W) | 193.4 15.8 | 114.4 15.8 | 90.8 11.8 | 75.0 11.8 | 63.1 7.9 | 51.3 7.9 | 43.4 146.0 | 35.5 228.9 | 31.6 260.4 | 23.7 284.1 | 23.7 303.8 | 19.7 315.7 |
| 人体 | 显热(W) | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 | 129.1 129.1 |
|  | 全热(W) | 222.4 222.4 | 222.4 222.4 | 222.4 222.4 | 222.4 222.4 | 222.4 222.4 | 222.4 222.4 | 222.4 222.4 | 222.4 222.4 | 222.4 222.4 | 222.4 222.4 | 222.4 222.4 | 222.4 222.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |
| 新风 | 显热(W) | 177.5 58.2 | 193.8 43.7 | 199.2 36.5 | 206.5 38.3 | 211.9 52.7 | 215.5 60.0 | 204.7 79.9 | 181.2 105.2 | 152.2 130.5 | 125.1 148.6 | 101.6 161.3 | 78.1 172.1 |
|  | 全热(W) | 591.8 544.9 | 609.3 524.5 | 623.9 510.7 | 637.4 504.4 | 651.9 497.7 | 659.3 495.7 | 658.3 495.8 | 654.0 502.3 | 640.7 516.6 | 620.3 535.8 | 594.5 556.1 | 570.0 576.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.58 0.69 | 0.58 0.68 | 0.59 0.67 | 0.60 0.66 | 0.62 0.63 | 0.62 0.61 | 0.64 0.59 | 0.66 0.56 | 0.69 0.54 | 0.70 0.54 | 0.69 0.55 | 0.69 0.57 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1776 1072 | 1661 1171 | 1527 1203 | 1462 1217 | 1398 1247 | 1341 1303 | 1309 1489 | 1278 1609 | 1238 1720 | 1195 1804 | 1155 1860 | 1112 1894 |

冷负荷计算书

| 含新风显热冷负荷(W) | 1269 492 | 1152 596 | 1009 636 | 937 657 | 865 708 | 804 774 | 762 980 | 712 1119 | 656 1240 | 606 1324 | 569 1372 | 526 1396 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含新风湿负荷(kg/h) | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 | 0.84 0.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) | 1185 527 | 1052 646 | 903 693 | 824 712 | 746 749 | 682 807 | 650 993 | 624 1107 | 598 1203 | 574 1269 | 560 1304 | 542 1317 |
| 不含新风显热冷负荷(W) | 1091 434 | 958 553 | 810 599 | 731 619 | 653 656 | 589 714 | 557 900 | 530 1013 | 504 1110 | 481 1175 | 467 1210 | 448 1224 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 | 0.14 0.14 |