建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

甲类  分散供暖空调

| 工程名称 | 拾樱-打造生态助农中心，助力乡村振兴发展（直播间节能设计） |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-大连-金州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年12月10日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15650226231 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	体形系数	4

5	窗墙比	5

5.1	窗墙比	5

5.2	外窗表	5

6	可见光透射比	5

7	天窗	6

7.1	天窗屋顶比	6

7.2	天窗类型	6

8	屋顶构造	6

8.1	屋顶构造一	6

9	外墙构造	6

9.1	外墙相关构造	6

9.1.1	外墙构造一	6

9.1.2	热桥柱构造一	7

9.2	外墙主断面传热系数的修正系数ψ	7

9.3	外墙平均热工特性	7

10	挑空楼板构造	8

11	采暖与非采暖隔墙	8

12	采暖与非采暖楼板	8

13	外窗热工	9

13.1	外窗构造	9

13.2	外遮阳类型	9

13.2.1	平板遮阳	9

13.3	平均遮阳系数	9

13.4	平均传热系数	10

13.5	总体热工性能	11

14	外门	11

15	周边地面-控温	11

15.1	周边地面构造一	11

16	非周边地面-控温	12

16.1	非周边地面构造一	12

17	采暖地下室外墙	12

18	可开启面积	12

19	外窗气密性	13

20	幕墙气密性	13

21	结论	13

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-大连-金州 |  |
| 地理位置 | 北纬：39.10° | 东经：121.70° |
| 气候分区 | 寒冷 |  |
| 建筑面积 | 地上185㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |  |
| 建筑高度 | 8.5m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 1227.32 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 479.10 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086)

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 砂浆找平层L | 0.290 | 4.706 | 1000.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 承重空心砖墙L | 0.580 | 8.928 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0100 |  |
| 白灰砂浆L | 0.810 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 |  |
| 防水层L | 0.170 | 0.122 | 1.2 | 1005.0 | 0.0140 |  |
| 硬泡聚氨酯板PUR（ρ≥35） | 0.024 | 4.293 | 35.0 | 1185.0 | 0.0130 | K≤0.024 W/（m·k）；燃烧性能等级：B2级；导热系数修正系数依据：附表A.3； |
| 硬泡聚氨酯板PIR（ρ≥30） | 0.024 | 6.321 | 30.0 | 1263.0 | 0.0140 | K≤0.024 W/（m·k）；燃烧性能等级：B2级；同上； |
| 酚醛泡沫板（ρ≥35） | 0.024 | 2.523 | 35.0 | 2515.0 | 0.0042 | K≤0.024 W/（m·k）；燃烧性能等级：B1级；同上； |
| 混合砂浆L | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0230 |  |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 0.040 | 0.428 | 140.0 | 2515.0 | 0.0000 | K≤0.04 W/（m·k）；燃烧性能等级：A1级；同上； |
| 聚合物增强砂浆L | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0120 |  |
| 加气混凝土B05 | 0.160 | 2.610 | 500.0 | 1170.9 | 0.0111 | 吉J2009-116 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1.160 | 12.990 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 479.10 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 1227.32 |
| 体形系数 | 0.39 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.2条 |
| 标准要求 | S≤0.4 |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 89.43 | 0.00 | 0.70 | 满足 |
| 北向 | 8.82 | 89.43 | 0.10 | 0.70 | 满足 |
| 东向 | 22.05 | 134.14 | 0.16 | 0.70 | 满足 |
| 西向 | 20.16 | 134.14 | 0.15 | 0.70 | 满足 |
| 平均 | 51.03 | 447.14 | 0.11 | － | － |
| 标准依据 |  | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 每个朝向窗墙比不超过0.7 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 8.82 | C1221 | 1.20×2.10 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  | C1521 | 1.50×2.10 | 1 | 2 | 3.15 | 6.30 |
| 东向 22.05 | C2121 | 2.10×2.10 | 1 | 5 | 4.41 | 22.05 |
| 西向 20.16 | C1221 | 1.20×2.10 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |
|  | C2121 | 2.10×2.10 | 1 | 4 | 4.41 | 17.64 |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 |  | 无 | 0.40 |
| 北向 | 0.10 | C1521 | 0.80 | 0.40 |
| 东向 | 0.16 | C2121 | 0.80 | 0.40 |
| 西向 | 0.15 | C2121 | 0.80 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层L | 10 | 0.170 | 0.122 | 1.00 | 0.059 | 0.007 |
| 硬泡聚氨酯板PUR（ρ≥35） | 20 | 0.024 | 4.293 | 1.00 | 0.833 | 3.578 |
| 硬泡聚氨酯板PIR（ρ≥30） | 100 | 0.024 | 6.321 | 1.00 | 4.167 | 26.338 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 120 | 0.040 | 0.428 | 1.00 | 3.000 | 1.284 |
| 酚醛泡沫板（ρ≥35） | 120 | 0.024 | 2.523 | 1.00 | 5.000 | 12.615 |
| 混合砂浆L | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 13.082 | 44.065 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范11页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶热工应当符合表4.3.1-2的要求(K≤0.47) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物增强砂浆L | 10 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 100 | 0.040 | 0.428 | 1.00 | 2.500 | 1.070 |
| 砂浆找平层L | 20 | 0.290 | 4.706 | 1.00 | 0.069 | 0.325 |
| 承重空心砖墙L | 240 | 0.580 | 8.928 | 1.00 | 0.414 | 3.694 |
| 白灰砂浆L | 20 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.025 | 0.261 |
| 各层之和∑ | 390 | － | － | － | 3.019 | 5.472 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 辽宁居住规范24页 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

表B.0.5 外墙主断面传热系数的修正系数

| 外墙传热系数限值Km[ W/(m2·K)] | 外保温 |  | 夹心保温 |  | 内保温 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸窗 | 普通窗 | 凸窗 | 普通窗 | 凸窗 |
| 0.47<Km≤0.52 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.7 |
| 0.45<Km≤0.47 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 |
| 0.42<Km≤0.45 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.0 |
| 0.40<Km≤0.42 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.1 |
| Km≤0.40 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.3 |

注：凸窗所占外窗比例>30%，墙体平均传热系数的修正系数则应按凸窗一栏取值。

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 81.51 | 0.945 | 0.32 | 5.47 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 4.75 | 0.055 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 86.26 | 1.000 | 0.36 | 5.33 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 75.84 | 0.941 | 0.32 | 5.47 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 4.75 | 0.059 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 80.59 | 1.000 | 0.36 | 5.32 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 103.75 | 0.926 | 0.32 | 5.47 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 8.31 | 0.074 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 112.05 | 1.000 | 0.38 | 5.28 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 105.64 | 0.927 | 0.32 | 5.47 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 8.31 | 0.073 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 113.94 | 1.000 | 0.38 | 5.29 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 366.73 | 0.934 | 0.32 | 5.47 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 26.11 | 0.066 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 392.83 | 1.000 | 0.37 | 5.30 | 0.75 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙热工应当符合表4.3.1-2的要求(K≤0.47) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

本工程无此项内容

采暖与非采暖隔墙

本工程无此项内容

采暖与非采暖楼板

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料+6Low-E+12A+6mm白透中空玻璃 | 18 | 1.90 | 0.31 | 0.800 |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0.010 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均遮阳系数

1. 南向：

无外窗

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1221 | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 0.310 |  | 1.000 | 0.310 |
| 2 | C1521 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 0.310 |  | 1.000 | 0.310 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 8.820 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.310 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2121 | 1 | 5 | 4.410 | 22.050 | 18 | 0.310 |  | 1.000 | 0.310 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 22.050 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.310 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数(含环境遮阳) | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1221 | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 0.310 |  | 1.000 | 0.310 |
| 2 | C2121 | 1 | 4 | 4.410 | 17.640 | 18 | 0.310 |  | 1.000 | 0.310 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 20.160 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.310 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.310 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.000 | 1.00 | 0.000 |
| 北向 | 8.820 | 1.00 | 0.310 |
| 东向 | 22.050 | 1.00 | 0.310 |
| 西向 | 20.160 | 1.00 | 0.310 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.310 |  |

平均传热系数

1. 南向：

无外窗

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1221 | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 1.900 |
| 2 | C1521 | 1 | 2 | 3.150 | 6.300 | 18 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 8.820 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.900 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2121 | 1 | 5 | 4.410 | 22.050 | 18 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 22.050 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.900 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1221 | 1 | 1 | 2.520 | 2.520 | 18 | 1.900 |
| 2 | C2121 | 1 | 4 | 4.410 | 17.640 | 18 | 1.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 20.160 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.900 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 8.82 | 1.90 | 0.31 | 0.10 | K≤2.70, SC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 22.05 | 1.90 | 0.31 | 0.16 | K≤2.70, SC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 20.16 | 1.90 | 0.31 | 0.15 | K≤2.70, SC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 51.03 | 1.90 | 0.31 | 0.11 |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表4.3.1-2的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 木头夹层户门 | 3.15 | 1.000 | 0.79 |
| 综合平均 | 3.15 | 1.000 | 0.79 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.5条 |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

周边地面-控温

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 60 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.034 | 0.593 |
| 加气混凝土B05 | 200 | 0.160 | 2.610 | 1.60 | 0.781 | 3.263 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 80 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.053 | 0.814 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 1500 | 1.160 | 12.990 | 1.00 | 1.293 | 16.797 |
| 各层之和∑ | 1860 | － | － | － | 2.183 | 21.711 |
| 导热阻R | 2.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 满足表4.3.3的要求(R≥1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

非周边地面-控温

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 60 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.034 | 0.593 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 80 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.053 | 0.814 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 2000 | 1.160 | 12.990 | 1.00 | 1.724 | 22.397 |
| 各层之和∑ | 2160 | － | － | － | 1.833 | 24.048 |
| 导热阻R | 1.83 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 满足表4.3.3的要求(R≥1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

采暖地下室外墙

本工程无此项内容

可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 44.27 |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 | 0.46 | 0.21 | 0.30 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C1221 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M1521 | 3.15 | 1.00 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2121 | 4.41 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗开启比≥12% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 8级 C1221 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)的6级 |
| 结论 | 满足 |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《辽宁省公共建筑节能设计标准》(DB21/T 1899-2011)第4.3.4条，分级与检测方法《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086) |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T21086)的3级 |
| 结论 | － |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 6 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 7 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 8 | 外门 | 满足 |  |
| 9 | 周边地面-控温 | 满足 |  |
| 10 | 非周边地面-控温 | 满足 |  |
| 11 | 可开启面积 | 满足 |  |
| 12 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 13 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |