隔热检查计算书

公共建筑

| 工程名称 | 乐亚楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-怀化 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年3月16日 |

| 采用软件 | 斯维尔节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | P4A493977 |

目  录

1	建筑概况	3

2	评价依据	3

3	评价目标与方法	3

3.1	评价目标	3

3.2	评价方法	3

4	边界条件参数设置	4

4.1	基本设置	4

4.2	室外空气温度	5

4.3	室外太阳辐射照度	5

4.4	室内空气温度	6

5	工程材料	6

6	工程构造	7

6.1	屋顶构造	7

6.1.1	自定义木构屋顶（光伏瓦）	7

6.2	外墙构造	8

6.2.1	自定义木构外墙	8

6.3	热桥柱构造	11

6.3.1	热桥柱构造一	11

7	验算结论	13

7.1	空调房间	13

建筑概况

| 工程名称 | 乐亚楼 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖南-怀化 |  |
| 地理位置 | 北纬：27.60° | 东经：110.00° |
| 气候子区 | 夏热冬冷B区 |  |
| 大气透明度等级 | 5 |  |
| 建筑面积 | 地上893㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度 | 23.0m |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |

评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

5.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标与方法

评价目标

- 依据《建筑环境通用规范》和《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。

- 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《建筑环境通用规范》给出的内表面最高温度。

评价方法

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：

表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

- 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：

表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构 （D≥2.5） | 轻质围护结构 （D＜2.5） |
| 内表面最高温度 | ≤ te.max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中：—围护结构内表面最高温度（），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算；

ti—室内空气温度，（）。

te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（）,应按《民用建筑热工设计规范》

GB50176-2016配套软件气象数据取用。

- 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3 的规定计算：

- 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法：

（3.2.3-1）

式中： —温度对于时间的导数，/s。

—材料的导温系数，，m2/s。

- 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：

（3.2.3-2）

式中：Cp—材料的比热， J /(kg·K)；

ρ—材料的密度，kg/m³；

—材料的导温系数，，m2/s；

Δx—差分步长，m；

—材料的导热系数，［W/(m·K)］；

tfk—对流换热温度，。

- 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。

,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）

式中：  ti—差分节点温度值，。

边界条件参数设置

基本设置

| 公式及变量 | 变量名 |  | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）内表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 夏季室内温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。 |
|  |  | 室内侧对流换热系数，W/(m2·K) | 8.7 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。 |
| （二）外表面边界条件（第三类边界条件） |  |  |  |  |
|  |  | 室外侧对流换热系数，(m2·K) | 19.0 | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。 |
|  |  | 室外空气逐时温度， |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。 |
|  |  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2 |  | 按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。 |
|  |  | 外表面太阳辐射吸收系数 |  | 根据工程构造取值。 |

室外空气温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.10 | 27.70 | 27.40 | 27.10 | 26.80 | 27.20 | 27.80 | 28.80 | 30.20 | 31.70 | 33.20 | 34.50 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 35.60 | 36.60 | 37.40 | 37.70 | 37.20 | 35.90 | 34.20 | 32.80 | 32.20 | 31.60 | 31.00 | 30.30 |

注：气象数据参考 湖南-怀化

室外太阳辐射照度

| 变量 | 变量名 | 公式来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2 | 按《民用建筑热工设计规范GB 50176-2016》配套软件气象数据取用。 |

| 时刻\朝向 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5:00 | 82.12 | 35.21 | 38.16 | 18.92 | 68.40 |
| 6:00 | 230.44 | 110.62 | 105.85 | 66.77 | 215.20 |
| 7:00 | 351.90 | 199.81 | 170.14 | 131.31 | 384.10 |
| 8:00 | 432.20 | 264.73 | 202.31 | 163.82 | 542.70 |
| 9:00 | 427.27 | 332.95 | 232.97 | 190.07 | 679.60 |
| 10:00 | 361.09 | 378.76 | 251.75 | 206.25 | 767.50 |
| 11:00 | 249.73 | 382.73 | 249.73 | 204.95 | 775.10 |
| 12:00 | 233.28 | 353.90 | 339.03 | 191.48 | 725.30 |
| 13:00 | 205.34 | 297.34 | 391.80 | 168.12 | 621.80 |
| 14:00 | 171.90 | 227.24 | 395.73 | 139.85 | 486.60 |
| 15:00 | 131.63 | 152.77 | 318.06 | 101.09 | 322.50 |
| 16:00 | 65.50 | 64.07 | 172.62 | 37.42 | 142.50 |
| 17:00 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：气象数据参考 湖南-怀化

室内空气温度

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取26摄氏度

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 砾石、石灰岩 | 2.040 | 18.099 | 2400.0 | 920.0 | 0.0301 |  |
| 挤塑板（聚苯乙烯树脂） | 0.030 | 0.325 | 35.0 | 1380.0 | 0.0246 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 金属瓦（光伏瓦） | 58.200 | 182.276 | 7850.0 | 1000.0 | 0.0050 |  |
| 防水层（合成高分子防水卷材） | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 5823.6 | 0.0123 | 修正系数1.20 |
| 刨花板 | 0.340 | 7.270 | 1000.0 | 2137.6 | 0.0100 |  |
| 实木地板 | 0.170 | 4.661 | 700.0 | 2510.0 | 0.0100 |  |
| 木板 | 0.058 | 1.627 | 250.0 | 2510.0 | 0.0100 |  |
| 保温层（喷涂硬泡聚氨酯） | 0.024 | 0.450 | 35.0 | 3315.0 | 0.0352 | 修正系数用于墙体1.20，修正系数用于屋面1.25 |
| 隔气层（聚苯乙烯泡沫塑料EPS） | 0.042 | 0.360 | 30.0 | 1380.0 | 0.0234 |  |
| 木纹碳酸钙板 | 0.045 | 0.750 | 160.0 | 1074.3 | 0.0300 | 修正系数用于墙体1.20，修正系数用于屋面1.50 |
| 胶粘剂 | 0.930 | 11.310 | 1800.0 | 1050.8 | 0.0208 | 修正系数=1.00； |

工程构造

屋顶构造

自定义木构屋顶（光伏瓦）

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 金属瓦（光伏瓦） | 15 | 15.0 | 58.200 | 182.276 | 1.00 | 0.000 | 0.047 |
| 防水层（合成高分子防水卷材） | 10 | 2.5 | 0.150 | 6.070 | 1.00 | 0.067 | 0.405 |
| 保温层（喷涂硬泡聚氨酯） | 100 | 6.7 | 0.024 | 0.450 | 1.00 | 4.167 | 1.875 |
| 隔气层（聚苯乙烯泡沫塑料EPS） | 10 | 10.0 | 0.042 | 0.360 | 1.00 | 0.238 | 0.086 |
| 刨花板 | 15 | 5.0 | 0.340 | 7.270 | 1.00 | 0.044 | 0.321 |
| 各层之和∑ | 150 | － | － | － | － | 4.516 | 2.733 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.21 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 重质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.32 | 26.27 | 26.22 | 26.19 | 26.15 | 26.12 | 26.10 | 26.08 | 26.09 | 26.11 | 26.17 | 26.25 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.35 | 26.46 | 26.57 | 26.66 | 26.71 | 26.74 | 26.73 | 26.68 | 26.61 | 26.53 | 26.45 | 26.38 |

外墙构造

自定义木构外墙

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 木板 | 10 | 3.3 | 0.058 | 1.627 | 1.00 | 0.172 | 0.281 |
| 保温层（喷涂硬泡聚氨酯） | 100 | 6.7 | 0.024 | 0.450 | 1.00 | 4.167 | 1.875 |
| 木纹碳酸钙板 | 10 | 5.0 | 0.045 | 0.750 | 1.00 | 0.222 | 0.167 |
| 各层之和∑ | 120 | － | － | － | － | 4.561 | 2.322 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.21 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 轻质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.15 | 26.12 | 26.09 | 26.07 | 26.06 | 26.04 | 26.05 | 26.10 | 26.18 | 26.28 | 26.38 | 26.44 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.46 | 26.46 | 26.46 | 26.46 | 26.44 | 26.42 | 26.37 | 26.32 | 26.27 | 26.22 | 26.19 | 26.17 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.15 | 26.12 | 26.10 | 26.07 | 26.06 | 26.04 | 26.04 | 26.06 | 26.11 | 26.16 | 26.23 | 26.29 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.34 | 26.40 | 26.47 | 26.54 | 26.57 | 26.56 | 26.49 | 26.39 | 26.31 | 26.25 | 26.21 | 26.18 |

空调房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.15 | 26.12 | 26.09 | 26.07 | 26.06 | 26.04 | 26.04 | 26.06 | 26.11 | 26.18 | 26.27 | 26.35 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.43 | 26.49 | 26.52 | 26.52 | 26.50 | 26.46 | 26.40 | 26.33 | 26.27 | 26.23 | 26.19 | 26.17 |

空调房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.14 | 26.12 | 26.09 | 26.07 | 26.05 | 26.04 | 26.04 | 26.05 | 26.09 | 26.14 | 26.19 | 26.25 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.30 | 26.34 | 26.37 | 26.39 | 26.39 | 26.38 | 26.34 | 26.30 | 26.25 | 26.22 | 26.19 | 26.16 |

热桥柱构造

热桥柱构造一

| 材料名称 由外到内 | 厚度 | 差分 步长 | 导热 系数 | 蓄热 系数 | 修正 系数 | 热阻 | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 木板 | 10 | 3.3 | 0.058 | 1.627 | 1.00 | 0.172 | 0.281 |
| 胶粘剂 | 5 | 5.0 | 0.930 | 11.310 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 挤塑板（聚苯乙烯树脂） | 90 | 11.3 | 0.030 | 0.325 | 1.20 | 2.500 | 0.975 |
| 胶粘剂 | 5 | 5.0 | 0.930 | 11.310 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 木板 | 10 | 3.3 | 0.058 | 1.627 | 1.00 | 0.172 | 0.281 |
| 各层之和∑ | 120 | － | － | － | － | 2.856 | 1.658 |
| 差分时间步长(分钟) | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |  |
| 重质/轻质 | 轻质围护结构 |  |  |  |  |  |  |

空调房间：东向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.20 | 26.16 | 26.12 | 26.09 | 26.07 | 26.06 | 26.09 | 26.19 | 26.35 | 26.53 | 26.67 | 26.75 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.76 | 26.74 | 26.73 | 26.71 | 26.69 | 26.63 | 26.54 | 26.45 | 26.37 | 26.31 | 26.27 | 26.23 |

空调房间：西向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.20 | 26.16 | 26.12 | 26.09 | 26.07 | 26.05 | 26.07 | 26.12 | 26.20 | 26.31 | 26.41 | 26.51 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.59 | 26.69 | 26.81 | 26.90 | 26.93 | 26.86 | 26.71 | 26.54 | 26.41 | 26.33 | 26.27 | 26.24 |

空调房间：南向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.20 | 26.16 | 26.12 | 26.09 | 26.07 | 26.05 | 26.06 | 26.12 | 26.22 | 26.35 | 26.49 | 26.63 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.75 | 26.82 | 26.85 | 26.83 | 26.78 | 26.69 | 26.57 | 26.46 | 26.37 | 26.31 | 26.27 | 26.23 |

空调房间：北向逐时温度

| 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.20 | 26.16 | 26.12 | 26.09 | 26.07 | 26.05 | 26.06 | 26.09 | 26.16 | 26.26 | 26.35 | 26.45 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 26.53 | 26.58 | 26.62 | 26.63 | 26.62 | 26.58 | 26.51 | 26.43 | 26.36 | 26.30 | 26.26 | 26.23 |

验算结论

空调房间

| 类型 | 构造 | 时刻 | 最高温度(℃) | 限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 上:自定义木构屋顶（光伏瓦） | 17:10 | 26.74 | 28.50 | 满足 |
| 外墙 | 东:自定义木构外墙 | 12:25 | 26.46 | 29.00 | 满足 |
|  | 西:自定义木构外墙 | 16:15 | 26.57 | 29.00 | 满足 |
|  | 南:自定义木构外墙 | 14:40 | 26.52 | 29.00 | 满足 |
|  | 北:自定义木构外墙 | 15:45 | 26.40 | 29.00 | 满足 |
| 热桥柱 | 东:热桥柱构造一 | 11:35 | 26.76 | 29.00 | 满足 |
|  | 西:热桥柱构造一 | 15:50 | 26.93 | 29.00 | 满足 |
|  | 南:热桥柱构造一 | 14:05 | 26.85 | 29.00 | 满足 |
|  | 北:热桥柱构造一 | 15:10 | 26.63 | 29.00 | 满足 |