建筑节能设计报告书

公共建筑

乙类  分散供暖空调

| 工程名称 | 轻风绿意-南昌某办公楼低碳运维方案 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |
| 设计编号 | YB2B60003 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年12月6日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220923 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18877133404 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 工程材料	6

5 围护结构作法简要说明	7

6 体形系数	7

7 窗墙比	8

7.1 窗墙比	8

7.2 外窗表	8

8 天窗	9

8.1 天窗屋顶比	9

8.2 天窗类型	9

9 屋顶构造	9

9.1 屋顶构造一	9

10 外墙构造	10

10.1 外墙相关构造	10

10.1.1 外墙构造一	10

10.1.2 屋顶构造一	10

10.1.3 热桥柱构造一	10

10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	11

10.3 外墙平均热工特性	11

11 外窗热工	12

11.1 外窗构造	12

11.2 外遮阳类型	12

11.3 平均传热系数	12

11.4 综合太阳得热系数	14

11.5 总体热工性能	15

12 规定性指标检查结论	16

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.68° | 东经：115.86° |
| 气候分区 | 夏热冬冷 |  |
| 建筑面积 | 地上5018㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下1 |  |
| 建筑高度 | 19.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 27626.90 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 5494.40 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

建筑大样

-1层平面

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 33.1mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 30mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 33.1mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

4. 外窗构造：Low-E中空玻璃窗高：

传热系数2.400W/m^2.K，自身遮阳系数0.250

体形系数

| 外表面积 | 5494.40 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 27626.90 |
| 体形系数 | 0.34 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 221.44 | 1218.23 | 0.18 |
| 北向 | 北-默认立面 | 223.65 | 1317.72 | 0.17 |
| 东向 | 东-默认立面 | 91.39 | 702.31 | 0.13 |
| 西向 | 西-默认立面 | 79.30 | 699.59 | 0.11 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 221.44 | C0922 | 0.90×2.20 | 2~3 | 4 | 1.98 | 7.92 |
|  |  | C1522 | 1.50×2.20 | 2 | 4 | 3.30 | 13.20 |
|  |  | C1527 | 1.50×2.70 | 3 | 7 | 4.05 | 28.35 |
|  |  | C1622 | 1.60×2.20 | 2 | 10 | 3.52 | 35.20 |
|  |  | C1627 | 1.60×2.70 | 2~3 | 14 | 4.32 | 60.48 |
|  |  | C2139 | 2.10×3.90 | 1 | 2 | 8.19 | 16.38 |
|  |  | C2732 | 2.70×3.20 | 1 | 2 | 8.64 | 17.28 |
|  |  | C2832 | 2.80×3.20 | 1 | 1 | 8.96 | 8.96 |
|  |  | C3723 | 3.66×2.30 | 2~3 | 4 | 8.42 | 33.67 |
| 北向 | 北-默认立面 223.65 | C0822 | 0.80×2.20 | 2 | 1 | 1.76 | 1.76 |
|  |  | C0829 | 0.80×2.90 | 3 | 2 | 2.32 | 4.64 |
|  |  | C1527 | 1.50×2.70 | 2~3 | 2 | 4.05 | 8.10 |
|  |  | C1622 | 1.60×2.20 | 2 | 8 | 3.52 | 28.16 |
|  |  | C1623 | 1.60×2.30 | 2 | 3 | 3.68 | 11.04 |
|  |  | C1627 | 1.60×2.70 | 3 | 10 | 4.32 | 43.20 |
|  |  | C1629 | 1.60×2.90 | 2 | 1 | 4.64 | 4.64 |
|  |  | C2139 | 2.10×3.90 | 1 | 2 | 8.19 | 16.38 |
|  |  | C2532 | 2.50×3.20 | 1 | 4 | 8.00 | 32.00 |
|  |  | C2632 | 2.60×3.20 | 1 | 1 | 8.32 | 8.32 |
|  |  | C3723 | 3.66×2.30 | 2~3 | 4 | 8.42 | 33.67 |
|  |  | C5127 | 5.10×2.70 | 1 | 2 | 13.77 | 27.54 |
|  |  | C715 | 0.70×1.50 | 2~3 | 4 | 1.05 | 4.20 |
| 东向 | 东-默认立面 91.39 | C1350 | 1.30×5.00 | 1 | 6 | 6.50 | 39.00 |
|  |  | C1522 | 1.50×2.20 | 2~3 | 5 | 3.30 | 16.50 |
|  |  | C1527 | 1.50×2.70 | 3 | 1 | 4.05 | 4.05 |
|  |  | C20012 | 2.00×1.20 | 1 | 1 | 2.40 | 2.40 |
|  |  | C2012 | 2.00×1.20 | 1 | 2 | 2.40 | 4.80 |
|  |  | C3429 | 3.40×2.90 | 2~3 | 2 | 9.86 | 19.72 |
|  |  | C4112 | 4.10×1.20 | 1 | 1 | 4.92 | 4.92 |
| 西向 | 西-默认立面 79.30 | C1350 | 1.30×5.00 | 1 | 4 | 6.50 | 26.00 |
|  |  | C1522 | 1.50×2.20 | 2~3 | 10 | 3.30 | 33.00 |
|  |  | C3529 | 3.50×2.90 | 2~3 | 2 | 10.15 | 20.30 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 33.1 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.919 | 0.375 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 313.1 | － | － | － | 1.506 | 3.839 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升15%(K≤0.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 30 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.833 | 0.340 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.016 | 3.055 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.85 |  |  |  |  |  |

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 33.1 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.919 | 0.375 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 313.1 | － | － | － | 1.506 | 3.839 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.60 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 14.3 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.397 | 0.162 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 274.3 | － | － | － | 0.580 | 2.877 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.35 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.37, D = 2.88 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 607.71 | 0.660 | 0.85 | 3.06 | 0.75 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 312.91 | 0.340 | 0.60 | 3.84 | 0.75 |
| 合计 |  | 920.62 | 1.000 | 0.77 | 3.32 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.77 × 1.10 = 0.85 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 686.12 | 0.636 | 0.85 | 3.06 | 0.75 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 392.35 | 0.364 | 0.60 | 3.84 | 0.75 |
| 合计 |  | 1078.47 | 1.000 | 0.76 | 3.34 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.76 × 1.10 = 0.84 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 484.07 | 0.792 | 0.85 | 3.06 | 0.75 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 126.85 | 0.208 | 0.60 | 3.84 | 0.75 |
| 合计 |  | 610.92 | 1.000 | 0.80 | 3.22 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.80 × 1.10 = 0.88 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 423.83 | 0.788 | 0.85 | 3.06 | 0.75 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 113.93 | 0.212 | 0.60 | 3.84 | 0.75 |
| 合计 |  | 537.76 | 1.000 | 0.80 | 3.22 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.80 × 1.10 = 0.88 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2201.73 | 0.699 | 0.85 | 3.06 | 0.75 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 946.03 | 0.301 | 0.60 | 3.84 | 0.75 |
| 合计 |  | 3147.76 | 1.000 | 0.77 | 3.29 | 0.75 |
| 凸窗外窗比（%） | 0% |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.77 × 1.10 = 0.85 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升15%(K≤0.85) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Low-E中空玻璃窗高 | 18 | 2.40 | 0.22 | 0.800 |  |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0922 | 2~3 | 4 | 1.980 | 7.920 | 18 | 2.400 |
| 2 | C1522 | 2 | 4 | 3.300 | 13.200 | 18 | 2.400 |
| 3 | C1527 | 3 | 7 | 4.050 | 28.350 | 18 | 2.400 |
| 4 | C1622 | 2 | 10 | 3.520 | 35.200 | 18 | 2.400 |
| 5 | C1627 | 2~3 | 14 | 4.320 | 60.480 | 18 | 2.400 |
| 6 | C2139 | 1 | 2 | 8.190 | 16.380 | 18 | 2.400 |
| 7 | C2732 | 1 | 2 | 8.640 | 17.280 | 18 | 2.400 |
| 8 | C2832 | 1 | 1 | 8.960 | 8.960 | 18 | 2.400 |
| 9 | C3723 | 2~3 | 4 | 8.418 | 33.672 | 18 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 221.442 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0822 | 2 | 1 | 1.760 | 1.760 | 18 | 2.400 |
| 2 | C0829 | 3 | 2 | 2.320 | 4.640 | 18 | 2.400 |
| 3 | C1527 | 2~3 | 2 | 4.050 | 8.100 | 18 | 2.400 |
| 4 | C1622 | 2 | 8 | 3.520 | 28.160 | 18 | 2.400 |
| 5 | C1623 | 2 | 3 | 3.680 | 11.040 | 18 | 2.400 |
| 6 | C1627 | 3 | 10 | 4.320 | 43.200 | 18 | 2.400 |
| 7 | C1629 | 2 | 1 | 4.640 | 4.640 | 18 | 2.400 |
| 8 | C2139 | 1 | 2 | 8.190 | 16.380 | 18 | 2.400 |
| 9 | C2532 | 1 | 4 | 8.000 | 32.000 | 18 | 2.400 |
| 10 | C2632 | 1 | 1 | 8.320 | 8.320 | 18 | 2.400 |
| 11 | C3723 | 2~3 | 4 | 8.418 | 33.672 | 18 | 2.400 |
| 12 | C5127 | 1 | 2 | 13.770 | 27.540 | 18 | 2.400 |
| 13 | C715 | 2~3 | 4 | 1.050 | 4.200 | 18 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 223.652 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1350 | 1 | 6 | 6.500 | 39.000 | 18 | 2.400 |
| 2 | C1522 | 2~3 | 5 | 3.300 | 16.500 | 18 | 2.400 |
| 3 | C1527 | 3 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 2.400 |
| 4 | C20012 | 1 | 1 | 2.400 | 2.400 | 18 | 2.400 |
| 5 | C2012 | 1 | 2 | 2.400 | 4.800 | 18 | 2.400 |
| 6 | C3429 | 2~3 | 2 | 9.860 | 19.720 | 18 | 2.400 |
| 7 | C4112 | 1 | 1 | 4.920 | 4.920 | 18 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 91.390 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1350 | 1 | 4 | 6.500 | 26.000 | 18 | 2.400 |
| 2 | C1522 | 2~3 | 10 | 3.300 | 33.000 | 18 | 2.400 |
| 3 | C3529 | 2~3 | 2 | 10.150 | 20.300 | 18 | 2.400 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 79.300 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.400 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0922 | 2~3 | 4 | 1.980 | 7.920 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 2 | C1522 | 2 | 4 | 3.300 | 13.200 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 3 | C1527 | 3 | 7 | 4.050 | 28.350 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 4 | C1622 | 2 | 10 | 3.520 | 35.200 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 5 | C1627 | 2~3 | 14 | 4.320 | 60.480 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 6 | C2139 | 1 | 2 | 8.190 | 16.380 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 7 | C2732 | 1 | 2 | 8.640 | 17.280 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 8 | C2832 | 1 | 1 | 8.960 | 8.960 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 9 | C3723 | 2~3 | 4 | 8.418 | 33.672 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 221.442 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.218 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0822 | 2 | 1 | 1.760 | 1.760 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 2 | C0829 | 3 | 2 | 2.320 | 4.640 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 3 | C1527 | 2~3 | 2 | 4.050 | 8.100 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 4 | C1622 | 2 | 8 | 3.520 | 28.160 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 5 | C1623 | 2 | 3 | 3.680 | 11.040 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 6 | C1627 | 3 | 10 | 4.320 | 43.200 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 7 | C1629 | 2 | 1 | 4.640 | 4.640 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 8 | C2139 | 1 | 2 | 8.190 | 16.380 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 9 | C2532 | 1 | 4 | 8.000 | 32.000 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 10 | C2632 | 1 | 1 | 8.320 | 8.320 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 11 | C3723 | 2~3 | 4 | 8.418 | 33.672 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 12 | C5127 | 1 | 2 | 13.770 | 27.540 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 13 | C715 | 2~3 | 4 | 1.050 | 4.200 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 223.652 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.218 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1350 | 1 | 6 | 6.500 | 39.000 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 2 | C1522 | 2~3 | 5 | 3.300 | 16.500 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 3 | C1527 | 3 | 1 | 4.050 | 4.050 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 4 | C20012 | 1 | 1 | 2.400 | 2.400 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 5 | C2012 | 1 | 2 | 2.400 | 4.800 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 6 | C3429 | 2~3 | 2 | 9.860 | 19.720 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 7 | C4112 | 1 | 1 | 4.920 | 4.920 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 91.390 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.218 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1350 | 1 | 4 | 6.500 | 26.000 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 2 | C1522 | 2~3 | 10 | 3.300 | 33.000 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 3 | C3529 | 2~3 | 2 | 10.150 | 20.300 | 18 | 0.218 |  | 1.000 | 0.218 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 79.300 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.218 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 221.44 | 2.40 | 0.22 | 0.18 | K≤2.60, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 223.65 | 2.40 | 0.22 | 0.17 | K≤2.60, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 91.39 | 2.40 | 0.22 | 0.13 | K≤2.60, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 79.30 | 2.40 | 0.22 | 0.11 | K≤2.60, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 综合平均 |  | 615.78 | 2.40 | 0.22 | 0.16 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升15% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙构造 | 满足 |
| 4 | 外窗热工 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定提高15%的要求，得15分。