[image: image15.jpg]




综合能耗节能率计算书
公共建筑
	工程名称
	熏风解愠，绿映芳华—基于既有建筑的高校学生活动中心设计

	工程地点
	河南-郑州

	设计编号
	001

	建设单位
	河南工业大学土木工程建筑学院

	设计单位
	河南工业大学土木工程建筑学院

	设 计 人
	

	审 核 人
	

	审 定 人
	

	设计日期
	2024年1月9日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	能耗计算BESI2023

	软件版本
	20220808(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18337306708 


目  录
4

1
建筑概况

4

2
计算依据

4

3
计算要求

4

3.1
计算目标

5

3.2
计算方法

5

4
软件介绍

5

5
气象数据

5

5.1
气象地点

6

5.2
逐日干球温度表

6

5.3
逐月辐照量表

6

5.4
峰值工况

6

6
围护结构

6

6.1
工程材料

7

6.2
围护结构作法简要说明

8

7
围护结构概况

9

8
设计建筑

9

8.1
房间类型

9

8.1.1
房间表

9

8.1.2
作息时间表

9

8.2
系统类型

9

8.2.1
系统分区

9

8.2.2
热回收参数

9

8.3
制冷系统

9

8.3.1
冷水机组

9

8.3.2
水泵系统

9

8.3.3
运行工况

10

8.3.4
制冷能耗

10

8.3.5
多联机/单元式空调能耗

10

8.4
供暖系统

10

8.4.1
热水锅炉系统

10

8.4.2
多联机/单元式热泵能耗

11

8.5
空调风机

11

8.5.1
独立新排风

11

8.6
照明

11

8.7
负荷分项统计

12

8.8
逐月负荷表

13

8.9
逐月电耗

14

9
参照建筑

14

9.1
房间类型

14

9.1.1
房间表

14

9.1.2
作息时间表

14

9.2
系统类型

14

9.3
制冷系统

14

9.3.1
冷水机组

14

9.3.2
冷却水泵

14

9.3.3
冷冻水泵

15

9.3.4
冷却塔

15

9.3.5
多联机/单元式空调能耗

15

9.4
供暖系统

15

9.4.1
热水锅炉能耗

15

9.4.2
热水循环水泵能耗

15

9.4.3
多联机/单元式热泵能耗

15

9.5
空调风机

15

9.5.1
独立新排风

16

9.6
照明

16

9.7
负荷分项统计

17

9.8
逐月负荷表

18

9.9
逐月电耗

18

10
计算结果

19

11
绿色建筑性能评估得分

23

12
附录

23

12.1
工作日/节假日人员逐时在室率(%)

23

12.2
工作日/节假日照明开关时间表(%)

23

12.3
工作日/节假日设备逐时使用率(%)

23

12.4
工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)




建筑概况
	工程名称
	熏风解愠，绿映芳华—基于既有建筑的高校学生活动中心设计

	工程地点
	河南-郑州

	地理位置
	北纬：35.00°
	东经：113.65°

	建筑面积(m2)
	地上5331    地下0

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度（m）
	地上18.6     地下0.0

	建筑体积(m3)
	24964.70

	建筑外表面积(m2)
	7489.40

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.15-3.15


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

计算要求
计算目标
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 第7.2.8条：采取措施降低建筑能耗，评价总分值10分。建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%，得5分；降低20%，得10分。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019) 第9.2.1条：采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗，评价总分值30分。建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低40%，得10分；每再降低10%，再得5分；最高得30分。
计算方法
建立参照建筑，参照建筑的热工参数、采暖空调照明形式及设备满足现行国家节能标准要求。
根据现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449的相关规定，分别计算设计建筑及参照建筑的供暖空调和照明系统能耗，计算其节能率并进行得分判定。
即：建筑综合节能率 （7.2.8条）＝ （参照建筑全年采暖空调照明耗电量 － 设计建筑全年采暖空调照明耗电量） /  参照建筑全年采暖空调照明耗电量 × 100%

建筑采暖空调节能率 （9.2.1条）＝ （参照建筑全年采暖空调耗电量 － 设计建筑全年采暖空调耗电量） /  参照建筑全年采暖空调耗电量 × 100%

软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2023计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
气象数据
气象地点
河南-郑州, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》
逐日干球温度表
[image: image2.png]SEFATIREE(CC) —&AE —¥9E —=IME

n 2/1 3/1 4n 5/1 6/1 7 8/1 91 10/1 v 12/1




逐月辐照量表
[image: image3.png]BREREM)/m) wKFESES miknast
700

600

50

3

40

3

30

3

20

3

10

3

o

1 2 3 5 6 7 8 9 10 1

1 12




峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	05月27日16时
	37.2
	18.3
	5.5
	51.5

	最冷
	01月05日07时
	-8.9
	-10.0
	1.2
	-6.0


围护结构

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	种植介质
	0.760
	9.370
	1600.0
	1010.0
	0.0000
	

	聚氯乙烯硬泡沫塑料
	0.048
	0.830
	130.0
	1380.0
	0.0000
	

	粒径10~30卵石
	0.140
	1.790
	1200.0
	262.3
	0.0000
	

	细石防水砼
	1.510
	15.360
	2300.0
	934.1
	0.0000
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	

	水泥膨胀珍珠岩2%找坡
	0.260
	4.370
	800.0
	1170.0
	0.0000
	

	石灰水泥砂浆（混合砂浆）
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	

	加气砼砌块
	0.200
	3.000
	1800.0
	388.7
	0.0000
	

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	0.045
	0.748
	140.0
	1220.0
	0.4880
	

	加气砼砌块2
	0.190
	2.810
	1800.0
	317.5
	0.0000
	

	砼空心砌块（单排孔）
	0.900
	7.480
	1200.0
	712.4
	0.0000
	

	膨胀聚苯板(ρ=18-20)
	0.042
	0.360
	19.0
	2233.0
	0.0000
	


围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    种植介质 200mm＋聚氯乙烯硬泡沫塑料 40mm＋粒径10~30卵石 50mm＋细石防水砼 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 30mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀珍珠岩2%找坡 20mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

    石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋加气砼砌块 200mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 90mm
3. 挑空楼板构造：挑空楼板构造一：（由上到下）

    石灰水泥砂浆（混合砂浆） 20mm＋加气砼砌块 200mm＋膨胀聚苯板(ρ=18-20) 60mm
4. 幕墙：多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）：
    传热系数1.600W/m^2.K，太阳得热系数0.539

5. 外窗：多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm氩气+6mm透明）：
    传热系数1.600W/m^2.K，太阳得热系数0.539

6. 周边地面构造：周边地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋加气砼砌块2 450mm＋水泥膨胀珍珠岩2%找坡 20mm＋钢筋混凝土 120mm

围护结构概况

	
	设计建筑
	参照建筑

	体形系数S
	0.30
	0.30

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.37
	0.45

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	0.46
	0.50

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分太阳得热系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	0.46
	0.50

	地下车库与供暖房间之间的楼板 

K [W/(m2·K)]
	－
	－

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙 K [W/(m2·K)]
	－
	－

	周边地面热阻R[(m2·K)/W]
	—
	0.69

	地下墙热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	变形缝热阻R[(m2·K)/W]
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.59
	1.60
	0.54
	0.59
	2.00
	0.40

	
	北向
	北-默认立面
	0.37
	1.60
	0.54
	0.37
	2.40
	－－

	
	东向
	东-默认立面
	0.15
	1.60
	0.54
	0.15
	3.00
	－－

	
	西向
	西-默认立面
	0.21
	1.60
	0.54
	0.21
	2.70
	0.52


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

设计建筑

房间类型

房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	1(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	Sys
	单元式房间空调器
	2.80
	2.74
	5081.37
	所有房间


热回收参数

	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率
	启动温(焓)差
	回收效率
	启动温(焓)差

	Sys
	全热回收
	0.60
	5℃
	0.65
	5(℃)


制冷系统

冷水机组

	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	100
	500
	5.00
	1


水泵系统

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	冷却水泵
	320
	25
	80
	31.3
	1

	冷冻水泵
	320
	30
	80
	37.6
	1


运行工况

	负荷率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	25
	125
	30
	4.17
	10
	8
	0

	50
	250
	55
	4.55
	10
	8
	0

	75
	375
	75
	5.00
	10
	8
	0

	100
	500
	100
	5.00
	10
	8
	0


制冷能耗

	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	性能系数
(COP)
	制冷机组
(kWh)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~25
	0
	0
	4.17
	0
	0
	0
	0

	25~50
	0
	0
	4.55
	0
	0
	0
	0

	50~75
	0
	0
	5.00
	0
	0
	0
	0

	75~100
	0
	0
	5.00
	0
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0
	0
	0

	合计
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0


多联机/单元式空调能耗

	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys
	2.80
	166868
	59596


供暖系统

热水锅炉系统

热水锅炉

	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	1.00
	1
	0.78
	0.92
	53787
	2.93
	0


热水循环泵

	类型
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	单速
	320
	30
	80
	37.6
	1


热水循环水泵能耗

	负荷
率
(%)
	锅炉
负荷
(kW)
	供暖水
泵功率
(kW)
	热水输送
能效比
EHR
	区间
负荷
(kWh)
	区间
时长
(h)
	供暖水
泵电耗
(kWh)

	25
	250
	8
	0.0320
	0
	0
	0

	50
	500
	8
	0.0160
	0
	0
	0

	75
	750
	8
	0.0107
	0
	0
	0

	100
	1000
	8
	0.0080
	0
	0
	0

	综合
	0
	0
	0


多联机/单元式热泵能耗

	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys
	2.74
	53787
	19630


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	Sys
	19704
	0.24
	4729
	936
	4426

	合计
	4426


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	Sys
	15763
	0.8
	0.24
	3783
	936
	3541

	合计
	3541


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	15.12
	29
	5254
	79447

	总计
	79447


负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-10.83
	10.12
	3.01
	-25.33
	12.93
	-10.09

	供冷需求(kWh/㎡)
	8.96
	7.57
	3.34
	14.53
	-3.10
	31.30


[image: image4.png]15

10

-10

=15

-20

-25

-30

&

El

OFR/BE





[image: image5.png]35

30

25

20

15

10

FRHT

[ 1022
mE R
CENE
mEHS
mHE
OFR/BE





逐月负荷表

	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	16074
	0
	779.485
	01月02日07时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	6763
	0
	314.859
	03月13日07时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	67556
	0.000
	--
	1004.973
	06月14日07时

	7月
	0
	57729
	0.000
	--
	754.912
	07月12日09时

	8月
	0
	41583
	0.000
	--
	1313.127
	08月26日06时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	8450
	0
	326.173
	11月25日07时
	0.000
	--

	12月
	22499
	0
	413.128
	12月02日07时
	0.000
	--


[image: image6.png]80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

BEFERESR(KWh)

1

5 6 7 8 9 10

1

12

mfaEER
[ 132





[image: image7.png]1400

1200

1000

800

600

400

200

B RIEBEREKW)

4 5 6 7 8 9 10

1

12

w AT E
SRS





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	1.10
	0.00
	1.31
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	0.00
	0.17
	1.01
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.46
	0.00
	1.25
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.19
	1.25
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	1.31
	－
	
	
	

	6
	4.53
	0.00
	0.00
	1.13
	－
	
	
	

	7
	3.87
	0.00
	0.21
	1.37
	－
	
	
	

	8
	2.79
	0.00
	0.19
	1.31
	－
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.10
	1.19
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	1.19
	－
	
	
	

	11
	0.00
	0.58
	0.00
	1.25
	－
	
	
	

	12
	0.00
	1.54
	0.21
	1.31
	－
	
	
	

	合计
	11.18
	3.68
	1.07
	14.90
	－
	－
	－
	－


参照建筑

房间类型

房间表

	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
密度
	电器设备
功率

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	1(次/h)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)


作息时间表

同设计建筑

系统类型

	系统编号
	系统类型
	供冷
能效比
	供热
能效比
	面积(㎡)
	包含的房间

	Sys
	单元式房间空调器
	2.70
	1.50
	同设计建筑
	同设计建筑


制冷系统

冷水机组

	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	水冷-螺杆式冷水机组
	0
	0
	4.70
	1
	0
	5.45
	0

	合计
	0


冷却水泵

	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	0
	4.70
	0
	0.0214
	0
	0

	合计
	0
	
	0
	
	
	0


冷冻水泵

	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	水冷-螺杆式冷水机组
	0
	0.0241
	0
	0

	合计
	0
	
	
	0


冷却塔

	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	0
	170
	0.00
	0
	0


多联机/单元式空调能耗

	系统
	能效比
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys
	2.70
	167215
	61931


供暖系统

热水锅炉能耗

	燃料类型
	容量/峰值负荷
(MW)
	台数
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	累计
热负荷
(kWh)
	热/电系数
(kWh/kWh)
	折合电耗
(kWh)

	烟煤II
	0.00
	1
	0.73
	0.92
	0
	2.93
	0


热水循环水泵能耗

	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	0
	0.00433
	0
	0


多联机/单元式热泵能耗

	系统
	能效比
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	Sys
	1.50
	164295
	109530


空调风机

独立新排风

	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	Sys
	19704
	0.24
	4729
	936
	4426

	合计
	4426


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	Sys
	15763
	0.8
	0.24
	3783
	936
	3541

	合计
	3541


照明

	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间个数
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	办公-普通办公室
	15.12
	29
	5254
	79447

	总计
	79447


负荷分项统计

	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖需求(kWh/㎡)
	-32.82
	10.98
	3.40
	-12.38
	0.00
	-30.82

	供冷需求(kWh/㎡)
	8.24
	7.55
	2.85
	12.74
	0.00
	31.37


[image: image8.png]-10

=15

-20

-25

-30

=25

&

El

m K
HPfER
CENE
Li=(=5)
mHE
OFR/BE





[image: image9.png]35

30

25

20

15

10

FRHT

[ 1022
mE R
CENE
mEHS
mHE
OFR/BE





逐月负荷表

	月份
	供暖需求
(kWh)
	供冷需求
(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	39019
	0
	1058.676
	01月02日07时
	0.000
	--

	2月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	3月
	26846
	0
	518.527
	03月13日07时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	68239
	0.000
	--
	805.883
	06月17日10时

	7月
	0
	62371
	0.000
	--
	884.065
	07月12日15时

	8月
	0
	36605
	0.000
	--
	1011.440
	08月26日08时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	28743
	0
	499.594
	11月29日07时
	0.000
	--

	12月
	69687
	0
	614.450
	12月23日07时
	0.000
	--


[image: image10.png]80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

ZEHFEL BRI (Wh)

5 6 7 8 9 10

1

12

mfaEER
[ 132





[image: image11.png]1200

1000

800

600

400

200

B RIEBEREKW)

4 5 6 7 8 9 10

1

12

w AT E
SRS





逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	4.88
	0.00
	1.31
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	0.00
	0.00
	1.01
	－
	
	
	

	3
	0.00
	3.36
	0.00
	1.25
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	1.25
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	1.31
	－
	
	
	

	6
	4.74
	0.00
	0.00
	1.13
	－
	
	
	

	7
	4.33
	0.00
	0.00
	1.37
	－
	
	
	

	8
	2.54
	0.00
	0.00
	1.31
	－
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.00
	1.19
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	1.19
	－
	
	
	

	11
	0.00
	3.59
	0.00
	1.25
	－
	
	
	

	12
	0.00
	8.71
	0.00
	1.31
	－
	
	
	

	合计
	11.62
	20.55
	0.00
	14.90
	－
	－
	－
	－


计算结果

	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	31.30
	31.37
	0.21%

	
	耗热量
	10.09
	30.82
	67.26%

	
	冷热合计
	41.39
	62.19
	33.44%

	热回收负荷
	供冷
	3.10
	－
	

	
	供暖
	12.93
	－
	

	
	冷热合计
	16.03
	－
	

	供冷电耗
	中央冷源
	0.00
	0.00
	3.77%

	
	冷却水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	0.00
	

	
	冷源侧水泵
	-
	－
	

	
	多联机/单元式空调
	11.18
	11.62
	

	
	供冷合计
	11.18
	11.62
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.00
	0.00
	82.08%

	
	热源侧水泵
	-
	－
	

	
	供暖水泵
	0.00
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	3.68
	20.55
	

	
	供暖合计
	3.68
	20.55
	

	空调风机电耗
	独立新排风
	1.49
	1.49
	0.00%

	
	风机盘管
	0.00
	0.00
	

	
	多联机室内机
	0.00
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	0.00
	

	
	风机合计
	1.49
	1.49
	

	采暖空调电耗
	16.36
	33.66
	51.41%

	照明电耗
	14.90
	14.90
	0.00%

	建筑综合电耗
	31.26
	48.56
	35.63%


绿色建筑性能评估得分

	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	7.2.8 采取措施降低建筑能耗
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%, 得5 分；降低20%,得10 分。
	35.63%
	10

	9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	评价总分值为30 分。建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低40%, 得10 分；每再降低10%, 再得5 分，最高得30 分。
	51.41%
	15

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB-T 50378-2019

	得分合计
	25


[image: image12.png]BETHEE AR FEA

m S R
R R
= FEERWL
= R R



[image: image13.png]S FRE A

m S R
R R
= FEERWL
= R R




[image: image14.png]25

20

5

«

e

REFEXS EL EJ7 & (kwh/m)

P HFE

AL

] L

R

n ZREH




附录

暑假:7.15~8.25; 寒假：1.15~3.1

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	30
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	45
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	36
	62
	56
	54
	43
	53
	55
	58
	67
	40
	18
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	50
	20
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：

	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Sys
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

PAGE  
1

[image: image15.jpg]