## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2024年01月07日
场地信息
地点 | 郑州 | 经纬度 | 北纬34°46′ 东经113°40′
标准辐照 | 13341KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 298 | 总装机量 | 29.8kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角30°
逆变器效率 | 96% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 1% | 材料表面污染效率 | 0.96%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 93.19%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 54.2 | 2.0573 | 6.9
2月 | 54.4 | 1.8371 | 6.1
3月 | 78.5 | 2.7237 | 9.1
4月 | 90.7 | 3.0436 | 10.1
5月 | 98.7 | 3.427 | 11.4
6月 | 102.4 | 3.4026 | 11.3
7月 | 98.8 | 3.2376 | 10.8
8月 | 86.7 | 2.7717 | 9.2
9月 | 65.3 | 2.2223 | 7.4
10月 | 59.3 | 2.0978 | 7
11月 | 33.7 | 1.2287 | 4.1
12月 | 49.9 | 1.9545 | 6.5
全年 | 872.6 | 30.0041 | 100
年总发电量 | 30.0MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)