新建项目

冷负荷计算书

| 工程名称 | 熏风解愠，绿映芳华—基于既有建筑的高校学生活动中心设计 |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 | 河南工业大学 |
| 设计单位 | 河南工业大学土木建筑学院 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2024年3月16日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220808(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18623717257 |

目  录

1	建筑概况	1

1.1	概况	1

1.2	室外温湿度	1

1.3	太阳辐射照度	1

1.4	其他气象参数	1

2	计算依据	2

3	计算原理	2

3.1	外窗的日射得热冷负荷	2

3.2	外窗传热的冷负荷	2

3.3	外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4	新风冷负荷	3

3.5	内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6	渗透空气冷负荷	4

3.7	设备冷负荷	5

3.8	照明冷负荷	5

3.9	人体冷负荷	6

3.10	冷负荷的修正	6

4	外围护构造	7

4.1	屋顶	7

4.1.1	屋顶构造一	7

4.2	外墙	7

4.2.1	外墙构造一	7

4.3	梁柱	8

4.3.1	梁柱构造一	8

4.4	挑空楼板	8

4.4.1	挑空楼板构造一	8

4.5	凸窗侧板	8

4.5.1	凸窗侧板构造一	8

4.6	凸窗顶板	9

4.6.1	凸窗顶板构造一	9

4.7	凸窗底板	9

4.7.1	凸窗底板构造一	9

5	内围护构造	9

5.1	内墙	9

5.1.1	内墙构造一	9

5.2	楼板	10

5.2.1	楼板构造一	10

6	封闭阳台构造	10

7	地下围护构造	10

7.1	周边地面	10

7.1.1	周边地面构造一	10

7.2	非周边地面	11

7.2.1	非周边地面构造一	11

8	窗构造	11

9	门构造	11

10	负荷指标	11

11	建筑按系统汇总表	11

12	建筑按楼层汇总表	12

13	新风负荷表	13

14	房间冷负荷详细表	14

建筑概况

概况

| 地理位置 | 河南-郑州 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 34.72 |  |
| 东经 | 113.65 |  |
| 建筑名称 | 熏风解愠，绿映芳华—基于既有建筑的高校学生活动中心设计 |  |
| 建筑面积 | 地上 5331 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 18.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 4 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 |
| 湿度(%) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 |
| 湿度(%) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 27 | 54 | 88 | 102 | 88 | 54 | 27 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | SE | 直射 | 101 | 211 | 282 | 303 | 260 | 167 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | E | 直射 | 239 | 391 | 437 | 401 | 272 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | NE | 直射 | 221 | 317 | 303 | 209 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | N | 直射 | 51 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 51 |
|  |  | 散射 | 39 | 69 | 97 | 121 | 136 | 142 | 147 | 142 | 136 | 121 | 97 | 69 | 39 |
|  | H | 直射 | 28 | 142 | 301 | 459 | 576 | 641 | 665 | 641 | 576 | 459 | 301 | 142 | 28 |
|  |  | 散射 | 55 | 90 | 109 | 126 | 133 | 133 | 136 | 133 | 133 | 126 | 109 | 90 | 55 |

其他气象参数

| 大气透明度等级 | 5 |
| --- | --- |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 30.2 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 34.9 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 9.0 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.91 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.91 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 27.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99230 |

计算依据

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2.《空气调节设计手册》.中国建筑工业出版社，2005

3.《实用供热空调设计手册》.中国建筑工业出版社，2008

4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015.中国建筑工业出版社，2015

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 种植介质 | 200 | 0.76 | 9.37 | 1 | 0.263 | 2.466 |
| 聚氯乙烯硬泡沫塑料 | 40 | 0.048 | 0.83 | 1 | 0.833 | 0.692 |
| 粒径10~30卵石 | 50 | 0.14 | 1.79 | 1 | 0.357 | 0.639 |
| 细石防水砼 | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 30 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 0.909 | 0.32 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥膨胀珍珠岩2%找坡 | 20 | 0.26 | 4.37 | 1 | 0.077 | 0.336 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 520 | － | － | － | 2.557 | 6.291 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.368 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 1516.32 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 16.90 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.01 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 加气砼砌块 | 200 | 0.2 | 3 | 1.25 | 0.8 | 3 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) | 90 | 0.045 | 0.748 | 1.2 | 1.667 | 1.496 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.490 | 4.743 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.377 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 62.90 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.71 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.33 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气砼砌块 | 200 | 0.2 | 3 | 1.25 | 0.8 | 3 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 460 | － | － | － | 0.983 | 5.715 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.875 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 89.34 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 14.92 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.10 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 加气砼砌块 | 200 | 0.2 | 3 | 1.25 | 0.8 | 3 |
| 矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) | 90 | 0.045 | 0.748 | 1.2 | 1.667 | 1.496 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.490 | 4.743 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.377 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 62.90 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.71 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.33 |  |  |  |  |

备注：

凸窗侧板

凸窗侧板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.029 | 0.494 |
| 各层之和∑ | 50 | － | － | － | 0.029 | 0.494 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 5.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 1.83 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 1.56 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.82 |  |  |  |  |

备注：

凸窗顶板

凸窗顶板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.029 | 0.494 |
| 各层之和∑ | 50 | － | － | － | 0.029 | 0.494 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 5.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 1.83 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 1.56 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.82 |  |  |  |  |

备注：

凸窗底板

凸窗底板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.029 | 0.494 |
| 各层之和∑ | 50 | － | － | － | 0.029 | 0.494 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 5.298 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 1.83 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 1.56 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.82 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.41 |  |  |  |  |

备注：

楼板

楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.41 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 种植介质 | 200 | 0.76 | 9.37 | 1 | 0.263 | 2.466 |
| 聚氯乙烯硬泡沫塑料 | 40 | 0.048 | 0.83 | 1 | 0.833 | 0.692 |
| 粒径10~30卵石 | 50 | 0.14 | 1.79 | 1 | 0.357 | 0.639 |
| 细石防水砼 | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 30 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 0.909 | 0.32 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥膨胀珍珠岩2%找坡 | 20 | 0.26 | 4.37 | 1 | 0.077 | 0.336 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 520 | － | － | － | 2.557 | 6.291 |
| 夏季传热系数K |  | 0.244 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 10707.71 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 18.70 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.81 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 多腔封闭塑料型材框+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm氩气+6mm透明） | 1.60 | 0.62 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属框—保温门（多功能门） | 2.00 |
| 木头夹层户门 | 0.79 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 296786 | 5331.00 | 55.67 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3474.20 | 85.43 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1001[办公-普通办公室] | 163.25 | 13 | 23232 | 16211 | 7021 | 9.89 | 3947 | 142.31 |
|  | 1002[办公-普通办公室] | 1222.08 | 18 | 101329 | 58141 | 43188 | 60.86 | 29550 | 82.91 |
|  | 1003,1004[办公-普通办公室] | 1.69 | 18 | 101 | 51 | 50 | 0.07 | 41 | 60.04 |
|  | 1005[办公-普通办公室] | 1.69 | 18 | 11148 | 6599 | 4548 | 6.41 | 41 | 6596.28 |
|  | 1006[办公-普通办公室] | 30.49 | 14 | 2748 | 1838 | 910 | 1.28 | 737 | 90.14 |
|  | 1007[办公-普通办公室] | 2.73 | 18 | 287 | 206 | 82 | 0.11 | 66 | 105.23 |
|  | 1008[办公-普通办公室] | 22.89 | 17 | 2619 | 1935 | 683 | 0.96 | 553 | 114.41 |
|  | 2002[办公-普通办公室] | 167.14 | 13 | 20886 | 15896 | 4990 | 7.03 | 4042 | 124.96 |
|  | 2003[办公-普通办公室] | 284.89 | 18 | 20147 | 11641 | 8505 | 11.99 | 6889 | 70.72 |
|  | 2005,2010[办公-普通办公室] | 1.69 | 18 | 322 | 272 | 50 | 0.07 | 41 | 190.62 |
|  | 2006[办公-普通办公室] | 60.73 | 18 | 5012 | 3198 | 1813 | 2.56 | 1468 | 82.52 |
|  | 2007[办公-普通办公室] | 48.87 | 18 | 3740 | 2281 | 1459 | 2.06 | 1182 | 76.52 |
|  | 2008[办公-普通办公室] | 63.09 | 18 | 5113 | 3229 | 1884 | 2.65 | 1526 | 81.04 |
|  | 2009[办公-普通办公室] | 1.69 | 18 | 112 | 61 | 50 | 0.07 | 41 | 66.23 |
|  | 2011[办公-普通办公室] | 66.40 | 18 | 5305 | 3323 | 1982 | 2.79 | 1606 | 79.90 |
|  | 2012[办公-普通办公室] | 170.10 | 9 | 13810 | 8731 | 5078 | 7.16 | 4113 | 81.18 |
|  | 2013[办公-普通办公室] | 126.72 | 17 | 12800 | 9017 | 3783 | 5.33 | 3064 | 101.01 |
|  | 2014[办公-普通办公室] | 34.43 | 17 | 2899 | 1871 | 1028 | 1.45 | 833 | 84.19 |
|  | 4001[办公-普通办公室] | 700.21 | 18 | 49662 | 28756 | 20905 | 29.46 | 16931 | 70.92 |
|  | 4002[办公-普通办公室] | 30.03 | 18 | 2340 | 1443 | 897 | 1.26 | 726 | 77.92 |
|  | 4003[办公-普通办公室] | 114.94 | 18 | 8017 | 4586 | 3432 | 4.84 | 2779 | 69.75 |
|  | 4004,4007[办公-普通办公室] | 30.00 | 18 | 2164 | 1268 | 896 | 1.26 | 725 | 72.12 |
|  | 4005,4008[办公-普通办公室] | 30.00 | 18 | 2240 | 1344 | 896 | 1.26 | 725 | 74.67 |
|  | 4006,4010,4011[办公-普通办公室] | 1.69 | 18 | 116 | 66 | 50 | 0.07 | 41 | 68.69 |
|  | 4009[办公-普通办公室] | 30.00 | 18 | 2344 | 1448 | 896 | 1.26 | 725 | 78.14 |
|  | 系统 | 3474.20 | 14 | 296786 | 179715 | 117071 | 164.98 | 84007 | 85.43 |
| 建筑 |  | 3474.20 | 14 | 296786 | 179715 | 117071 | 164.98 | 84007 | 85.43 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[办公-普通办公室] | 163.25 | 13 | 23232 | 16211 | 7021 | 9.89 | 5687 | 142.31 |
|  | 1002[办公-普通办公室] | 1222.08 | 18 | 101329 | 58141 | 43188 | 60.86 | 34979 | 82.91 |
|  | 1003,1004[办公-普通办公室] | 1.69 | 18 | 101 | 51 | 50 | 0.07 | 41 | 60.04 |
|  | 1005[办公-普通办公室] | 1.69 | 18 | 11148 | 6599 | 4548 | 6.41 | 3684 | 6596.28 |
|  | 1006[办公-普通办公室] | 30.49 | 14 | 2748 | 1838 | 910 | 1.28 | 737 | 90.14 |
|  | 1007[办公-普通办公室] | 2.73 | 18 | 287 | 206 | 82 | 0.11 | 66 | 105.23 |
|  | 1008[办公-普通办公室] | 22.89 | 17 | 2619 | 1935 | 683 | 0.96 | 553 | 114.41 |
|  | 整层 | 1446.51 | 14 | 139382 | 82848 | 56533 | 79.67 | 45787 | 96.36 |
| 2层 | 2002[办公-普通办公室] | 167.14 | 13 | 20886 | 15896 | 4990 | 7.03 | 4042 | 124.96 |
|  | 2003[办公-普通办公室] | 284.89 | 18 | 20147 | 11641 | 8505 | 11.99 | 6889 | 70.72 |
|  | 2005,2010[办公-普通办公室] | 1.69 | 18 | 322 | 272 | 50 | 0.07 | 41 | 190.62 |
|  | 2006[办公-普通办公室] | 60.73 | 18 | 5012 | 3198 | 1813 | 2.56 | 1468 | 82.52 |
|  | 2007[办公-普通办公室] | 48.87 | 18 | 3740 | 2281 | 1459 | 2.06 | 1182 | 76.52 |
|  | 2008[办公-普通办公室] | 63.09 | 18 | 5113 | 3229 | 1884 | 2.65 | 1526 | 81.04 |
|  | 2009[办公-普通办公室] | 1.69 | 18 | 112 | 61 | 50 | 0.07 | 41 | 66.23 |
|  | 2011[办公-普通办公室] | 66.40 | 18 | 5305 | 3323 | 1982 | 2.79 | 1606 | 79.90 |
|  | 2012[办公-普通办公室] | 170.10 | 9 | 13810 | 8731 | 5078 | 7.16 | 4113 | 81.18 |
|  | 2013[办公-普通办公室] | 126.72 | 17 | 12800 | 9017 | 3783 | 5.33 | 3064 | 101.01 |
|  | 2014[办公-普通办公室] | 34.43 | 17 | 2899 | 1871 | 1028 | 1.45 | 833 | 84.19 |
|  | 整层 | 1027.44 | 14 | 88293 | 57619 | 30675 | 43.23 | 24844 | 85.94 |
| 4层 | 4001[办公-普通办公室] | 700.21 | 18 | 49662 | 28756 | 20905 | 29.46 | 16931 | 70.92 |
|  | 4002[办公-普通办公室] | 30.03 | 18 | 2340 | 1443 | 897 | 1.26 | 726 | 77.92 |
|  | 4003[办公-普通办公室] | 114.94 | 18 | 8017 | 4586 | 3432 | 4.84 | 2779 | 69.75 |
|  | 4004,4007[办公-普通办公室] | 30.00 | 18 | 2164 | 1268 | 896 | 1.26 | 725 | 72.12 |
|  | 4005,4008[办公-普通办公室] | 30.00 | 18 | 2240 | 1344 | 896 | 1.26 | 725 | 74.67 |
|  | 4006,4010,4011[办公-普通办公室] | 1.69 | 18 | 116 | 66 | 50 | 0.07 | 41 | 68.69 |
|  | 4009[办公-普通办公室] | 30.00 | 18 | 2344 | 1448 | 896 | 1.26 | 725 | 78.14 |
|  | 整层 | 1000.25 | 18 | 71519 | 41656 | 29863 | 42.08 | 24186 | 71.50 |
| 建筑 |  | 3474.20 | 14 | 296786 | 179715 | 117071 | 164.98 | 94818 | 85.43 |

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 面积 (㎡) | 新风量 (m3/h) | 全热 负荷 (W) | 显热 负荷 (W) | 潜热 负荷 (W) | 湿负荷 (kg/h) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[办公-普通办公室] | 163.25 | 612.19 | 5687 | 0 | 5687 | 7.90 | 34.83 |
|  | 1002[办公-普通办公室] | 1222.08 | 4582.80 | 34979 | 0 | 34979 | 48.56 | 28.62 |
|  | 1003,1004[办公-普通办公室] | 1.69 | 6.34 | 41 | 0 | 41 | 0.06 | 24.18 |
|  | 1005[办公-普通办公室] | 1.69 | 6.34 | 3684 | 0 | 3684 | 5.11 | 2179.81 |
|  | 1006[办公-普通办公室] | 30.49 | 114.32 | 737 | 0 | 737 | 1.02 | 24.18 |
|  | 1007[办公-普通办公室] | 2.73 | 10.24 | 66 | 0 | 66 | 0.09 | 24.18 |
|  | 1008[办公-普通办公室] | 22.89 | 85.84 | 553 | 0 | 553 | 0.77 | 24.18 |
|  | 合计 | 1447 | 5424.39 | 45787 | 0 | 45787 | 63.57 | 31.65 |
| 2层 | 2002[办公-普通办公室] | 167.14 | 626.78 | 4042 | 0 | 4042 | 5.61 | 24.18 |
|  | 2003[办公-普通办公室] | 284.89 | 1068.34 | 6889 | 0 | 6889 | 9.56 | 24.18 |
|  | 2005,2009,2010[办公-普通办公室] | 1.69 | 6.34 | 41 | 0 | 41 | 0.06 | 24.18 |
|  | 2006[办公-普通办公室] | 60.73 | 227.74 | 1468 | 0 | 1468 | 2.04 | 24.18 |
|  | 2007[办公-普通办公室] | 48.87 | 183.26 | 1182 | 0 | 1182 | 1.64 | 24.18 |
|  | 2008[办公-普通办公室] | 63.09 | 236.59 | 1526 | 0 | 1526 | 2.12 | 24.18 |
|  | 2011[办公-普通办公室] | 66.40 | 249.00 | 1606 | 0 | 1606 | 2.23 | 24.18 |
|  | 2012[办公-普通办公室] | 170.10 | 637.88 | 4113 | 0 | 4113 | 5.71 | 24.18 |
|  | 2013[办公-普通办公室] | 126.72 | 475.18 | 3064 | 0 | 3064 | 4.25 | 24.18 |
|  | 2014[办公-普通办公室] | 34.43 | 129.13 | 833 | 0 | 833 | 1.16 | 24.18 |
|  | 合计 | 1027 | 3852.90 | 24844 | 0 | 24844 | 34.49 | 24.18 |
| 4层 | 4001[办公-普通办公室] | 700.21 | 2625.79 | 16931 | 0 | 16931 | 23.51 | 24.18 |
|  | 4002[办公-普通办公室] | 30.03 | 112.61 | 726 | 0 | 726 | 1.01 | 24.18 |
|  | 4003[办公-普通办公室] | 114.94 | 431.02 | 2779 | 0 | 2779 | 3.86 | 24.18 |
|  | 4004,4005,4007,4008,4009[办公-普通办公室] | 30.00 | 112.50 | 725 | 0 | 725 | 1.01 | 24.18 |
|  | 4006,4010,4011[办公-普通办公室] | 1.69 | 6.34 | 41 | 0 | 41 | 0.06 | 24.18 |
|  | 合计 | 1000 | 3750.94 | 24186 | 0 | 24186 | 33.58 | 24.18 |
| 总计 |  | 3474 | 13028.23 | 94818 | 0 | 94818 | 131.64 | 27.29 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[办公-普通办公室] |  | 8.00 | 235.18 | 26 | 60 | 13256.4 | 13 | 23232.1 | 13 | 6.87 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 18.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=46.09 K=0.38 D=4.74 | 251.4 163.0 | 250.3 159.9 | 245.2 156.5 | 235.2 153.7 | 225.9 151.4 | 212.6 240.8 | 196.9 295.2 | 188.7 323.5 | 182.1 333.5 | 176.8 320.0 | 172.0 291.4 | 168.6 254.5 |
| 西外墙 | F=45.14 K=0.38 D=4.74 | 258.2 159.6 | 300.9 155.7 | 330.7 151.7 | 337.2 148.3 | 326.2 145.5 | 282.8 154.6 | 201.0 165.9 | 191.1 178.1 | 182.9 190.3 | 176.3 200.3 | 170.4 208.8 | 166.0 215.6 |
| 南外墙 | F=148.31 K=0.38 D=4.74 | 768.3 395.4 | 748.5 385.9 | 693.3 375.6 | 614.9 367.0 | 587.4 360.1 | 546.5 391.8 | 497.7 430.4 | 472.8 472.0 | 452.9 556.5 | 436.9 646.1 | 422.6 714.0 | 412.4 757.7 |
| 北外墙 | F=31.73 K=0.38 D=4.74 | 123.0 74.4 | 124.0 72.5 | 122.2 70.4 | 117.7 68.7 | 122.9 67.3 | 118.5 91.9 | 95.1 98.2 | 90.0 96.9 | 86.0 102.1 | 82.8 109.2 | 79.9 115.2 | 77.9 120.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.74 | 142.4 357.9 | 123.4 493.9 | 109.8 738.9 | 96.7 947.3 | 85.2 1036.1 | 75.4 1022.8 | 117.7 842.3 | 164.2 450.5 | 212.2 227.7 | 261.4 201.2 | 301.8 178.8 | 333.2 158.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 14.0 59.3 | 7.9 64.8 | 5.8 67.5 | 3.1 66.9 | 1.0 61.4 | -0.4 58.6 | 3.8 51.1 | 12.7 41.5 | 23.6 31.9 | 33.9 25.0 | 42.8 20.2 | 51.8 16.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 128.4 298.6 | 115.6 429.1 | 104.0 671.4 | 93.6 880.4 | 84.2 974.7 | 75.8 964.2 | 114.0 791.2 | 151.5 409.0 | 188.5 195.8 | 227.5 176.2 | 259.0 158.6 | 281.4 142.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=71.64 | 1505.5 7475.1 | 1282.9 7676.8 | 1135.4 7256.9 | 989.2 6339.9 | 863.8 5086.3 | 758.3 4527.1 | 1435.1 3751.3 | 2171.0 2817.9 | 2926.8 2453.8 | 3854.0 2152.9 | 5272.3 1902.9 | 6581.6 1681.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 212.1 895.8 | 118.8 978.7 | 87.7 1020.1 | 46.3 1009.8 | 15.2 926.9 | -5.5 885.5 | 56.7 771.5 | 191.3 626.5 | 357.1 481.4 | 512.5 377.8 | 647.2 305.3 | 781.9 243.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 1293.4 6579.2 | 1164.1 6698.1 | 1047.7 6236.8 | 942.9 5330.1 | 848.6 4159.4 | 763.8 3641.6 | 1378.5 2979.8 | 1979.6 2191.5 | 2569.7 1972.3 | 3341.5 1775.1 | 4625.2 1597.6 | 5799.7 1437.8 |
| 东外门 | F=3.78 K=2.00 | 14.0 59.1 | 7.8 64.6 | 5.8 67.3 | 3.1 66.6 | 1.0 61.1 | -0.4 58.4 | 3.7 50.9 | 12.6 41.3 | 23.6 31.8 | 33.8 24.9 | 42.7 20.1 | 51.6 16.0 |
| 南外门 | F=3.78 K=2.00 | 14.0 59.1 | 7.8 64.6 | 5.8 67.3 | 3.1 66.6 | 1.0 61.1 | -0.4 58.4 | 3.7 50.9 | 12.6 41.3 | 23.6 31.8 | 33.8 24.9 | 42.7 20.1 | 51.6 16.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 987.7 2786.8 | 846.6 2892.7 | 740.8 2963.2 | 670.3 3033.8 | 564.4 3104.3 | 529.1 3139.6 | 1411.1 3210.2 | 1834.4 2363.5 | 2151.9 1904.9 | 2363.5 1587.4 | 2539.9 1340.5 | 2681.0 1128.8 |
| 照明 | 显热(W) | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 | 2116.6 2116.6 |
| 人体 | 显热(W) | 258.5 1643.1 | 221.5 1680.0 | 184.6 1698.4 | 166.2 1716.9 | 129.2 1735.4 | 110.8 1753.8 | 960.0 1772.3 | 1310.8 904.6 | 1421.5 553.8 | 1495.4 443.1 | 1550.8 369.2 | 1606.1 313.8 |
|  | 全热(W) | 258.5 2977.7 | 221.5 3014.6 | 184.6 3033.1 | 166.2 3051.5 | 129.2 3070.0 | 110.8 3088.5 | 2294.6 3106.9 | 2645.4 904.6 | 2756.1 553.8 | 2830.0 443.1 | 2885.4 369.2 | 2940.8 313.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.00 | 0.00 2.00 | 0.00 2.00 | 0.00 2.00 | 0.00 2.00 | 0.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 0.00 | 2.00 0.00 | 2.00 0.00 | 2.00 0.00 | 2.00 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5686.6 | 0.0 5686.6 | 0.0 5686.6 | 0.0 5686.6 | 0.0 5686.6 | 0.0 5686.6 | 5686.6 5686.6 | 5686.6 0.0 | 5686.6 0.0 | 5686.6 0.0 | 5686.6 0.0 | 5686.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.90 | 0.00 7.90 | 0.00 7.90 | 0.00 7.90 | 0.00 7.90 | 0.00 7.90 | 7.90 7.90 | 7.90 0.00 | 7.90 0.00 | 7.90 0.00 | 7.90 0.00 | 7.90 0.00 |
| 屋顶 | F=71.93 K=0.37 D=6.29 | 448.8 448.6 | 452.1 447.8 | 455.5 447.2 | 458.2 446.7 | 460.1 446.2 | 461.4 445.8 | 461.7 445.3 | 461.2 445.0 | 459.6 444.7 | 456.9 444.4 | 454.1 444.2 | 451.1 446.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 6888 22760 | 6483 23232 | 6146 23131 | 5808 22493 | 5484 21393 | 5211 21023 | 14521 20251 | 16047 10251 | 17261 8947 | 18509 8271 | 20187 7722 | 21719 7225 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 6888 15739 | 6483 16211 | 6146 16110 | 5808 15472 | 5484 14371 | 5211 14002 | 7500 13229 | 9026 10251 | 10240 8947 | 11488 8271 | 13166 7722 | 14698 7225 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.89 9.89 | 9.89 9.89 | 9.89 9.89 | 9.89 9.89 | 9.89 9.89 | 9.89 9.89 | 9.89 9.89 | 9.89 9.89 | 9.89 9.89 | 9.89 9.89 | 9.89 9.89 | 9.89 9.89 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 6888 17073 | 6483 17545 | 6146 17445 | 5808 16807 | 5484 15706 | 5211 15336 | 8835 14564 | 10361 10251 | 11574 8947 | 12823 8271 | 14500 7722 | 16032 7225 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 6888 15739 | 6483 16211 | 6146 16110 | 5808 15472 | 5484 14371 | 5211 14002 | 7500 13229 | 9026 10251 | 10240 8947 | 11488 8271 | 13166 7722 | 14698 7225 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[办公-普通办公室] |  | 8.00 | 1446.57 | 26 | 60 | 48155.1 | 18 | 101328.6 | 18 | 51.42 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 18.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1004.92 K=0.37 D=6.29 | 6271.0 6267.9 | 6316.4 6257.0 | 6363.9 6247.9 | 6402.1 6240.5 | 6428.7 6233.9 | 6446.5 6228.8 | 6450.7 6222.0 | 6444.1 6217.6 | 6421.6 6213.3 | 6383.6 6209.6 | 6344.3 6206.5 | 6301.9 6230.8 |
| 西外墙 | F=114.56 K=0.38 D=4.74 | 655.2 405.1 | 763.7 395.2 | 839.2 385.0 | 855.8 376.4 | 828.0 369.4 | 717.6 392.4 | 510.0 420.9 | 484.9 451.9 | 464.3 482.9 | 447.5 508.4 | 432.5 529.8 | 421.2 547.3 |
| 东外墙 | F=164.11 K=0.38 D=4.74 | 895.2 580.5 | 891.0 569.3 | 873.0 557.3 | 837.3 547.2 | 804.3 539.1 | 756.9 857.3 | 700.9 1050.9 | 671.8 1151.8 | 648.3 1187.4 | 629.3 1139.5 | 612.4 1037.3 | 600.2 906.1 |
| 北外墙 | F=170.04 K=0.38 D=4.74 | 659.1 398.8 | 664.8 388.6 | 654.7 377.5 | 631.0 368.1 | 658.8 360.6 | 634.8 492.6 | 509.4 526.1 | 482.5 519.5 | 461.0 547.4 | 443.8 585.4 | 428.4 617.4 | 417.7 643.5 |
| 南外墙 | F=114.74 K=0.38 D=4.74 | 594.4 305.9 | 579.1 298.6 | 536.4 290.6 | 475.8 284.0 | 454.5 278.6 | 422.8 303.1 | 385.0 333.0 | 365.8 365.2 | 350.4 430.6 | 338.0 499.9 | 326.9 552.4 | 319.1 586.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=65.59 | 1320.8 4813.7 | 1122.7 5005.9 | 992.9 5059.4 | 863.7 4885.8 | 753.1 4341.2 | 660.2 4277.1 | 2208.8 4123.5 | 2629.5 2504.0 | 2825.8 2158.7 | 3430.2 1892.1 | 4007.2 1671.0 | 4457.7 1475.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 194.1 820.1 | 108.8 896.0 | 80.3 934.0 | 42.4 924.5 | 13.9 848.6 | -5.0 810.7 | 51.9 706.3 | 175.2 573.5 | 326.9 440.7 | 469.2 345.9 | 592.5 279.5 | 715.8 222.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 1126.6 3993.6 | 1014.0 4109.9 | 912.6 4125.4 | 821.3 3961.4 | 739.2 3492.6 | 665.3 3466.5 | 2156.9 3417.2 | 2454.4 1930.5 | 2498.9 1717.9 | 2961.0 1546.2 | 3414.7 1391.5 | 3741.9 1252.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.22 | 66.7 167.5 | 57.8 231.2 | 51.4 345.8 | 45.2 443.3 | 39.9 484.9 | 35.3 478.7 | 55.1 394.2 | 76.8 210.8 | 99.3 106.6 | 122.4 94.2 | 141.3 83.7 | 156.0 74.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 6.6 27.8 | 3.7 30.3 | 2.7 31.6 | 1.4 31.3 | 0.5 28.7 | -0.2 27.4 | 1.8 23.9 | 5.9 19.4 | 11.1 14.9 | 15.9 11.7 | 20.1 9.5 | 24.2 7.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 60.1 139.7 | 54.1 200.8 | 48.7 314.2 | 43.8 412.1 | 39.4 456.2 | 35.5 451.3 | 53.4 370.3 | 70.9 191.4 | 88.2 91.6 | 106.5 82.5 | 121.2 74.2 | 131.7 66.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.40 | 113.5 563.4 | 96.7 564.5 | 85.6 514.0 | 74.6 432.5 | 65.1 383.4 | 57.2 341.2 | 108.2 282.8 | 163.6 212.4 | 220.6 185.0 | 284.3 162.3 | 374.1 143.4 | 485.0 126.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 16.0 67.5 | 9.0 73.8 | 6.6 76.9 | 3.5 76.1 | 1.1 69.9 | -0.4 66.7 | 4.3 58.2 | 14.4 47.2 | 26.9 36.3 | 38.6 28.5 | 48.8 23.0 | 58.9 18.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 97.5 495.9 | 87.7 490.7 | 79.0 437.1 | 71.1 356.4 | 64.0 313.5 | 57.6 274.5 | 103.9 224.6 | 149.2 165.2 | 193.7 148.7 | 245.7 133.8 | 325.3 120.4 | 426.1 108.4 |
| 东外门 | F=5.67 K=2.00 | 21.0 88.6 | 11.8 96.8 | 8.7 100.9 | 4.6 99.9 | 1.5 91.7 | -0.5 87.6 | 5.6 76.3 | 18.9 62.0 | 35.3 47.6 | 50.7 37.4 | 64.0 30.2 | 77.4 24.1 |
| 北外门 | F=2.52 K=2.00 | 9.3 39.4 | 5.2 43.0 | 3.9 44.9 | 2.0 44.4 | 0.7 40.8 | -0.2 38.9 | 2.5 33.9 | 8.4 27.5 | 15.7 21.2 | 22.5 16.6 | 28.5 13.4 | 34.4 10.7 |
| 西外门 | F=3.78 K=2.00 | 14.0 59.1 | 7.8 64.6 | 5.8 67.3 | 3.1 66.6 | 1.0 61.1 | -0.4 58.4 | 3.7 50.9 | 12.6 41.3 | 23.6 31.8 | 33.8 24.9 | 42.7 20.1 | 51.6 16.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 6075.6 17141.9 | 5207.7 17792.8 | 4556.7 18226.8 | 4122.7 18660.7 | 3471.8 19094.7 | 3254.8 19311.7 | 8679.4 19745.7 | 11283.2 14538.0 | 13236.1 11717.2 | 14538.0 9764.3 | 15623.0 8245.4 | 16490.9 6943.5 |
| 照明 | 显热(W) | 13019.1 13019.1 | 13019.1 13019.1 | 13019.1 13019.1 | 13019.1 13019.1 | 13019.1 13019.1 | 13019.1 13019.1 | 13019.1 13019.1 | 13019.1 13019.1 | 13019.1 13019.1 | 13019.1 13019.1 | 13019.1 13019.1 | 13019.1 13019.1 |
| 人体 | 显热(W) | 1589.8 10106.5 | 1362.7 10333.6 | 1135.6 10447.1 | 1022.0 10560.7 | 794.9 10674.2 | 681.3 10787.8 | 5904.9 10901.3 | 8062.5 5564.2 | 8743.8 3406.7 | 9198.0 2725.3 | 9538.7 2271.1 | 9879.3 1930.4 |
|  | 全热(W) | 1589.8 18315.7 | 1362.7 18542.9 | 1135.6 18656.4 | 1022.0 18770.0 | 794.9 18883.5 | 681.3 18997.1 | 14114.2 19110.6 | 16271.7 5564.2 | 16953.1 3406.7 | 17407.3 2725.3 | 17748.0 2271.1 | 18088.6 1930.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 12.30 | 0.00 12.30 | 0.00 12.30 | 0.00 12.30 | 0.00 12.30 | 0.00 12.30 | 12.30 12.30 | 12.30 0.00 | 12.30 0.00 | 12.30 0.00 | 12.30 0.00 | 12.30 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 34978.5 | 0.0 34978.5 | 0.0 34978.5 | 0.0 34978.5 | 0.0 34978.5 | 0.0 34978.5 | 34978.5 34978.5 | 34978.5 0.0 | 34978.5 0.0 | 34978.5 0.0 | 34978.5 0.0 | 34978.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 48.56 | 0.00 48.56 | 0.00 48.56 | 0.00 48.56 | 0.00 48.56 | 0.00 48.56 | 48.56 48.56 | 48.56 0.00 | 48.56 0.00 | 48.56 0.00 | 48.56 0.00 | 48.56 0.00 |
| 内墙1 | F=115.64 K=1.93 | 934.9 934.9 | 934.9 934.9 | 934.9 934.9 | 934.9 934.9 | 934.9 934.9 | 934.9 934.9 | 934.9 934.9 | 934.9 934.9 | 934.9 934.9 | 934.9 934.9 | 934.9 934.9 | 934.9 934.9 |
| 内门1 | F=7.56 K=0.79 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 32265 98105 | 31066 99208 | 30087 99832 | 29319 100177 | 28281 100120 | 27645 100823 | 82691 101329 | 87872 45846 | 90713 40515 | 93089 37639 | 95131 35401 | 96859 33494 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 32265 54917 | 31066 56020 | 30087 56644 | 29319 56989 | 28281 56933 | 27645 57635 | 39503 58141 | 44684 45846 | 47525 40515 | 49901 37639 | 51943 35401 | 53672 33494 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 60.86 60.86 | 60.86 60.86 | 60.86 60.86 | 60.86 60.86 | 60.86 60.86 | 60.86 60.86 | 60.86 60.86 | 60.86 60.86 | 60.86 60.86 | 60.86 60.86 | 60.86 60.86 | 60.86 60.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 32265 63127 | 31066 64229 | 30087 64853 | 29319 65199 | 28281 65142 | 27645 65844 | 47713 66350 | 52893 45846 | 55734 40515 | 58111 37639 | 60152 35401 | 61881 33494 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 32265 54917 | 31066 56020 | 30087 56644 | 29319 56989 | 28281 56933 | 27645 57635 | 39503 58141 | 44684 45846 | 47525 40515 | 49901 37639 | 51943 35401 | 53672 33494 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 12.30 12.30 | 12.30 12.30 | 12.30 12.30 | 12.30 12.30 | 12.30 12.30 | 12.30 12.30 | 12.30 12.30 | 12.30 12.30 | 12.30 12.30 | 12.30 12.30 | 12.30 12.30 | 12.30 12.30 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[办公-普通办公室] |  | 4.00 | 1.69 | 26 | 60 | 51.0 | 18 | 101.5 | 18 | 0.07 | 6 |
| 相同房间 |  | 1004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 7.1 20.0 | 6.1 20.8 | 5.3 21.3 | 4.8 21.8 | 4.1 22.3 | 3.8 22.6 | 10.1 23.1 | 13.2 17.0 | 15.5 13.7 | 17.0 11.4 | 18.3 9.6 | 19.3 8.1 |
| 照明 | 显热(W) | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
| 人体 | 显热(W) | 1.9 11.8 | 1.6 12.1 | 1.3 12.2 | 1.2 12.3 | 0.9 12.5 | 0.8 12.6 | 6.9 12.7 | 9.4 6.5 | 10.2 4.0 | 10.7 3.2 | 11.1 2.7 | 11.5 2.3 |
|  | 全热(W) | 1.9 21.4 | 1.6 21.7 | 1.3 21.8 | 1.2 21.9 | 0.9 22.1 | 0.8 22.2 | 16.5 22.3 | 19.0 6.5 | 19.8 4.0 | 20.3 3.2 | 20.7 2.7 | 21.1 2.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 40.9 | 0.0 40.9 | 0.0 40.9 | 0.0 40.9 | 0.0 40.9 | 0.0 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 0.0 | 40.9 0.0 | 40.9 0.0 | 40.9 0.0 | 40.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 24 97 | 23 99 | 22 99 | 21 100 | 20 100 | 20 101 | 83 101 | 88 39 | 91 33 | 93 30 | 95 27 | 96 26 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 24 47 | 23 48 | 22 49 | 21 49 | 20 50 | 20 50 | 32 51 | 38 39 | 41 33 | 43 30 | 45 27 | 46 26 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 24 57 | 23 58 | 22 58 | 21 59 | 20 60 | 20 60 | 42 61 | 47 39 | 50 33 | 53 30 | 54 27 | 56 26 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 24 47 | 23 48 | 22 49 | 21 49 | 20 50 | 20 50 | 32 51 | 38 39 | 41 33 | 43 30 | 45 27 | 46 26 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[办公-普通办公室] |  | 8.00 | 152.35 | 26 | 60 | 51.0 | 18 | 11147.7 | 18 | 0.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 16.0(㎡/人) |  | 设备 | 30.0(W/㎡) |  | 照明 | 18.0(W/㎡) |  | 新风 | 60.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 639.9 1805.3 | 548.5 1873.9 | 479.9 1919.6 | 434.2 1965.3 | 365.6 2011.0 | 342.8 2033.9 | 914.1 2079.6 | 1188.3 1531.1 | 1394.0 1234.0 | 1531.1 1028.4 | 1645.4 868.4 | 1736.8 731.3 |
| 照明 | 显热(W) | 1371.2 1371.2 | 1371.2 1371.2 | 1371.2 1371.2 | 1371.2 1371.2 | 1371.2 1371.2 | 1371.2 1371.2 | 1371.2 1371.2 | 1371.2 1371.2 | 1371.2 1371.2 | 1371.2 1371.2 | 1371.2 1371.2 | 1371.2 1371.2 |
| 人体 | 显热(W) | 167.4 1064.4 | 143.5 1088.3 | 119.6 1100.3 | 107.6 1112.2 | 83.7 1124.2 | 71.8 1136.2 | 621.9 1148.1 | 849.1 586.0 | 920.9 358.8 | 968.7 287.0 | 1004.6 239.2 | 1040.5 203.3 |
|  | 全热(W) | 167.4 1929.0 | 143.5 1952.9 | 119.6 1964.9 | 107.6 1976.8 | 83.7 1988.8 | 71.8 2000.7 | 1486.5 2012.7 | 1713.7 586.0 | 1785.5 358.8 | 1833.3 287.0 | 1869.2 239.2 | 1905.1 203.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 0.00 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 | 1.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3683.9 | 0.0 3683.9 | 0.0 3683.9 | 0.0 3683.9 | 0.0 3683.9 | 0.0 3683.9 | 3683.9 3683.9 | 3683.9 0.0 | 3683.9 0.0 | 3683.9 0.0 | 3683.9 0.0 | 3683.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.11 | 0.00 5.11 | 0.00 5.11 | 0.00 5.11 | 0.00 5.11 | 0.00 5.11 | 5.11 5.11 | 5.11 0.00 | 5.11 0.00 | 5.11 0.00 | 5.11 0.00 | 5.11 0.00 |
| 凸窗顶板 | F=0.84 K=5.30 D=0.49 | 30.4 142.3 | 25.8 160.8 | 22.2 173.1 | 17.5 176.1 | 14.5 171.5 | 11.5 155.9 | 8.9 129.6 | 6.8 102.3 | 23.7 73.0 | 51.5 49.3 | 83.0 41.8 | 115.9 35.5 |
| 西外墙 | F=13.10 K=0.38 D=4.74 | 74.9 46.3 | 87.3 45.2 | 96.0 44.0 | 97.9 43.0 | 94.7 42.2 | 82.1 44.9 | 58.3 48.1 | 55.4 51.7 | 53.1 55.2 | 51.2 58.1 | 49.5 60.6 | 48.2 62.6 |
| 东外墙 | F=64.80 K=0.38 D=4.74 | 353.5 229.2 | 351.8 224.8 | 344.7 220.1 | 330.6 216.1 | 317.6 212.9 | 298.9 338.5 | 276.8 414.9 | 265.3 454.8 | 256.0 468.8 | 248.5 449.9 | 241.8 409.6 | 237.0 357.8 |
| 北外墙 | F=35.10 K=0.38 D=4.74 | 136.1 82.3 | 137.2 80.2 | 135.2 77.9 | 130.3 76.0 | 136.0 74.4 | 131.0 101.7 | 105.2 108.6 | 99.6 107.2 | 95.2 113.0 | 91.6 120.8 | 88.4 127.5 | 86.2 132.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 44.4 200.7 | 38.2 166.3 | 33.9 164.9 | 29.7 157.5 | 26.0 143.1 | 23.0 127.6 | 201.5 106.7 | 308.9 82.0 | 349.0 71.7 | 183.2 63.2 | 185.1 56.0 | 173.2 49.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 5.3 22.5 | 3.0 24.6 | 2.2 25.6 | 1.2 25.4 | 0.4 23.3 | -0.1 22.2 | 1.4 19.4 | 4.8 15.7 | 9.0 12.1 | 12.9 9.5 | 16.3 7.7 | 19.6 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 39.1 178.2 | 35.2 141.7 | 31.7 139.2 | 28.5 132.1 | 25.7 119.9 | 23.1 105.3 | 200.1 87.3 | 304.1 66.3 | 340.0 59.6 | 170.3 53.7 | 168.9 48.3 | 153.6 43.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.10 | 42.3 154.1 | 35.9 160.3 | 31.8 162.0 | 27.7 156.4 | 24.1 138.5 | 21.1 137.8 | 81.1 134.5 | 88.0 82.1 | 91.0 69.1 | 109.8 60.6 | 128.3 53.5 | 142.7 47.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 6.2 26.3 | 3.5 28.7 | 2.6 29.9 | 1.4 29.6 | 0.4 27.2 | -0.2 26.0 | 1.7 22.6 | 5.6 18.4 | 10.5 14.1 | 15.0 11.1 | 19.0 8.9 | 22.9 7.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 36.1 127.9 | 32.5 131.6 | 29.2 132.1 | 26.3 126.8 | 23.7 111.3 | 21.3 111.8 | 79.4 111.9 | 82.4 63.8 | 80.6 55.0 | 94.8 49.5 | 109.3 44.6 | 119.8 40.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 54.1 135.8 | 46.8 170.4 | 41.7 231.4 | 36.7 299.8 | 32.3 393.2 | 28.6 388.1 | 44.7 319.6 | 62.3 170.9 | 80.5 86.4 | 99.2 76.4 | 114.5 67.9 | 126.4 60.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 5.3 22.5 | 3.0 24.6 | 2.2 25.6 | 1.2 25.4 | 0.4 23.3 | -0.1 22.2 | 1.4 19.4 | 4.8 15.7 | 9.0 12.1 | 12.9 9.5 | 16.3 7.7 | 19.6 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 48.7 113.3 | 43.9 145.8 | 39.5 205.8 | 35.5 274.4 | 32.0 369.9 | 28.8 365.9 | 43.3 300.3 | 57.5 155.2 | 71.6 74.3 | 86.3 66.9 | 98.3 60.2 | 106.8 54.2 |
| 内墙1 | F=81.34 K=1.93 | 657.6 657.6 | 657.6 657.6 | 657.6 657.6 | 657.6 657.6 | 657.6 657.6 | 657.6 657.6 | 657.6 657.6 | 657.6 657.6 | 657.6 657.6 | 657.6 657.6 | 657.6 657.6 | 657.6 657.6 |
| 内门1 | F=7.56 K=0.79 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 凸窗底板 | F=0.84 K=5.30 D=0.49 | 22.3 50.2 | 19.8 57.2 | 18.0 62.5 | 14.9 65.2 | 13.2 65.6 | 11.4 62.5 | 9.8 55.7 | 8.6 49.2 | 13.1 40.9 | 21.4 33.1 | 31.4 28.7 | 41.6 25.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3619 10513 | 3489 10630 | 3377 10758 | 3281 10870 | 3162 10979 | 3076 11129 | 8925 11148 | 9535 5271 | 9879 4625 | 9959 4281 | 10174 4007 | 10351 3759 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3619 5965 | 3489 6081 | 3377 6210 | 3281 6322 | 3162 6431 | 3076 6581 | 4376 6599 | 4986 5271 | 5330 4625 | 5410 4281 | 5626 4007 | 5802 3759 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 | 6.41 6.41 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3619 6829 | 3489 6946 | 3377 7074 | 3281 7186 | 3162 7295 | 3076 7445 | 5241 7464 | 5851 5271 | 6195 4625 | 6275 4281 | 6490 4007 | 6667 3759 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3619 5965 | 3489 6081 | 3377 6210 | 3281 6322 | 3162 6431 | 3076 6581 | 4376 6599 | 4986 5271 | 5330 4625 | 5410 4281 | 5626 4007 | 5802 3759 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 | 1.29 1.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[办公-普通办公室] |  | 4.00 | 30.49 | 26 | 60 | 1837.9 | 14 | 2748.1 | 14 | 1.28 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.49 K=0.37 D=6.29 | 190.2 190.1 | 191.6 189.8 | 193.1 189.5 | 194.2 189.3 | 195.0 189.1 | 195.6 189.0 | 195.7 188.7 | 195.5 188.6 | 194.8 188.5 | 193.7 188.4 | 192.5 188.3 | 191.2 189.0 |
| 北外墙 | F=14.91 K=0.38 D=4.74 | 57.8 35.0 | 58.3 34.1 | 57.4 33.1 | 55.3 32.3 | 57.8 31.6 | 55.7 43.2 | 44.7 46.1 | 42.3 45.6 | 40.4 48.0 | 38.9 51.3 | 37.6 54.1 | 36.6 56.4 |
| 西外墙 | F=27.17 K=0.38 D=4.74 | 155.4 96.1 | 181.1 93.7 | 199.0 91.3 | 203.0 89.3 | 196.4 87.6 | 170.2 93.1 | 121.0 99.8 | 115.0 107.2 | 110.1 114.5 | 106.1 120.6 | 102.6 125.7 | 99.9 129.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=7.99 | 160.8 586.2 | 136.7 609.6 | 120.9 616.2 | 105.2 595.0 | 91.7 541.9 | 80.4 498.5 | 202.4 434.8 | 269.5 302.3 | 333.6 262.9 | 417.7 230.4 | 488.0 203.5 | 542.9 179.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 23.6 99.9 | 13.2 109.1 | 9.8 113.7 | 5.2 112.6 | 1.7 103.3 | -0.6 98.7 | 6.3 86.0 | 21.3 69.8 | 39.8 53.7 | 57.1 42.1 | 72.2 34.0 | 87.2 27.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 137.2 486.4 | 123.5 500.5 | 111.1 502.4 | 100.0 482.4 | 90.0 438.5 | 81.0 399.8 | 196.1 348.8 | 248.1 232.5 | 293.8 209.2 | 360.6 188.3 | 415.8 169.5 | 455.7 152.5 |
| 内墙1 | F=2.83 K=1.93 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 |
| 内门1 | F=1.89 K=0.79 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 128.0 361.2 | 109.7 375.0 | 96.0 384.1 | 86.9 393.3 | 73.2 402.4 | 68.6 407.0 | 182.9 416.1 | 237.8 306.4 | 278.9 246.9 | 306.4 205.8 | 329.2 173.8 | 347.5 146.3 |
| 照明 | 显热(W) | 274.4 274.4 | 274.4 274.4 | 274.4 274.4 | 274.4 274.4 | 274.4 274.4 | 274.4 274.4 | 274.4 274.4 | 274.4 274.4 | 274.4 274.4 | 274.4 274.4 | 274.4 274.4 | 274.4 274.4 |
| 人体 | 显热(W) | 33.5 213.0 | 28.7 217.8 | 23.9 220.2 | 21.5 222.6 | 16.8 224.9 | 14.4 227.3 | 124.4 229.7 | 169.9 117.3 | 184.3 71.8 | 193.8 57.4 | 201.0 47.9 | 208.2 40.7 |
|  | 全热(W) | 33.5 386.0 | 28.7 390.8 | 23.9 393.2 | 21.5 395.6 | 16.8 398.0 | 14.4 400.3 | 297.4 402.7 | 342.9 117.3 | 357.3 71.8 | 366.8 57.4 | 374.0 47.9 | 381.2 40.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 737.1 | 0.0 737.1 | 0.0 737.1 | 0.0 737.1 | 0.0 737.1 | 0.0 737.1 | 737.1 737.1 | 737.1 0.0 | 737.1 0.0 | 737.1 0.0 | 737.1 0.0 | 737.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1029 2695 | 1010 2734 | 994 2748 | 970 2735 | 934 2691 | 888 2672 | 2085 2629 | 2244 1371 | 2356 1236 | 2470 1157 | 2565 1097 | 2640 1045 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1029 1785 | 1010 1824 | 994 1838 | 970 1825 | 934 1781 | 888 1762 | 1175 1719 | 1333 1371 | 1446 1236 | 1560 1157 | 1654 1097 | 1730 1045 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 | 1.28 1.28 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1029 1958 | 1010 1997 | 994 2011 | 970 1998 | 934 1954 | 888 1935 | 1348 1892 | 1507 1371 | 1619 1236 | 1733 1157 | 1827 1097 | 1903 1045 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1029 1785 | 1010 1824 | 994 1838 | 970 1825 | 934 1781 | 888 1762 | 1175 1719 | 1333 1371 | 1446 1236 | 1560 1157 | 1654 1097 | 1730 1045 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[办公-普通办公室] |  | 4.00 | 2.73 | 26 | 60 | 205.8 | 18 | 287.3 | 18 | 0.11 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=2.73 K=0.37 D=6.29 | 17.0 17.0 | 17.2 17.0 | 17.3 17.0 | 17.4 17.0 | 17.5 16.9 | 17.5 16.9 | 17.5 16.9 | 17.5 16.9 | 17.4 16.9 | 17.3 16.9 | 17.2 16.9 | 17.1 16.9 |
| 北外墙 | F=9.10 K=0.38 D=4.74 | 35.3 21.3 | 35.6 20.8 | 35.0 20.2 | 33.8 19.7 | 35.3 19.3 | 34.0 26.4 | 27.3 28.2 | 25.8 27.8 | 24.7 29.3 | 23.8 31.3 | 22.9 33.0 | 22.4 34.4 |
| 内墙1 | F=8.91 K=1.93 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 | 72.0 72.0 |
| 内门1 | F=1.89 K=0.79 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.5 32.4 | 9.8 33.6 | 8.6 34.4 | 7.8 35.2 | 6.6 36.0 | 6.1 36.4 | 16.4 37.3 | 21.3 27.4 | 25.0 22.1 | 27.4 18.4 | 29.5 15.6 | 31.1 13.1 |
| 照明 | 显热(W) | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 | 24.6 24.6 |
| 人体 | 显热(W) | 3.0 19.1 | 2.6 19.5 | 2.1 19.7 | 1.9 19.9 | 1.5 20.1 | 1.3 20.4 | 11.1 20.6 | 15.2 10.5 | 16.5 6.4 | 17.4 5.1 | 18.0 4.3 | 18.6 3.6 |
|  | 全热(W) | 3.0 34.6 | 2.6 35.0 | 2.1 35.2 | 1.9 35.4 | 1.5 35.6 | 1.3 35.9 | 26.6 36.1 | 30.7 10.5 | 32.0 6.4 | 32.9 5.1 | 33.5 4.3 | 34.1 3.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.00 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 | 0.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 66.0 | 0.0 66.0 | 0.0 66.0 | 0.0 66.0 | 0.0 66.0 | 0.0 66.0 | 66.0 66.0 | 66.0 0.0 | 66.0 0.0 | 66.0 0.0 | 66.0 0.0 | 66.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 170 274 | 168 275 | 166 276 | 164 276 | 164 277 | 162 284 | 257 287 | 264 186 | 268 178 | 270 175 | 272 173 | 274 171 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 170 193 | 168 194 | 166 194 | 164 195 | 164 195 | 162 203 | 175 206 | 183 186 | 186 178 | 189 175 | 191 173 | 192 171 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 170 208 | 168 209 | 166 210 | 164 210 | 164 211 | 162 218 | 191 221 | 198 186 | 202 178 | 204 175 | 206 173 | 208 171 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 170 193 | 168 194 | 166 194 | 164 195 | 164 195 | 162 203 | 175 206 | 183 186 | 186 178 | 189 175 | 191 173 | 192 171 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[办公-普通办公室] |  | 4.00 | 22.89 | 26 | 60 | 1935.4 | 17 | 2618.8 | 17 | 0.96 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=22.89 K=0.37 D=6.29 | 142.8 142.8 | 143.9 142.5 | 145.0 142.3 | 145.8 142.1 | 146.4 142.0 | 146.8 141.9 | 146.9 141.7 | 146.8 141.6 | 146.3 141.5 | 145.4 141.4 | 144.5 141.4 | 143.5 141.9 |
| 凸窗顶板 | F=0.84 K=5.30 D=0.49 | 30.4 142.3 | 25.8 160.8 | 22.2 173.1 | 17.5 176.1 | 14.5 171.5 | 11.5 155.9 | 8.9 129.6 | 6.8 102.3 | 23.7 73.0 | 51.5 49.3 | 83.0 41.8 | 115.9 35.5 |
| 东外墙 | F=13.10 K=0.38 D=4.74 | 71.5 46.3 | 71.1 45.4 | 69.7 44.5 | 66.8 43.7 | 64.2 43.0 | 60.4 68.4 | 56.0 83.9 | 53.6 91.9 | 51.7 94.8 | 50.2 91.0 | 48.9 82.8 | 47.9 72.3 |
| 西外墙 | F=13.10 K=0.38 D=4.74 | 74.9 46.3 | 87.3 45.2 | 96.0 44.0 | 97.9 43.0 | 94.7 42.2 | 82.1 44.9 | 58.3 48.1 | 55.4 51.7 | 53.1 55.2 | 51.2 58.1 | 49.5 60.6 | 48.2 62.6 |
| 北外墙 | F=29.90 K=0.38 D=4.74 | 115.9 70.1 | 116.9 68.3 | 115.1 66.4 | 111.0 64.7 | 115.9 63.4 | 111.6 86.6 | 89.6 92.5 | 84.8 91.4 | 81.1 96.3 | 78.0 102.9 | 75.3 108.6 | 73.4 113.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 44.4 164.4 | 38.2 166.3 | 33.9 164.9 | 29.7 157.5 | 26.0 143.1 | 23.0 127.6 | 201.5 106.7 | 308.9 82.0 | 368.7 71.7 | 307.1 63.2 | 226.7 56.0 | 178.8 49.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 5.3 22.5 | 3.0 24.6 | 2.2 25.6 | 1.2 25.4 | 0.4 23.3 | -0.1 22.2 | 1.4 19.4 | 4.8 15.7 | 9.0 12.1 | 12.9 9.5 | 16.3 7.7 | 19.6 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 39.1 141.9 | 35.2 141.7 | 31.7 139.2 | 28.5 132.1 | 25.7 119.9 | 23.1 105.3 | 200.1 87.3 | 304.1 66.3 | 359.7 59.6 | 294.3 53.7 | 210.4 48.3 | 159.2 43.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.10 | 42.3 154.1 | 35.9 160.3 | 31.8 162.0 | 27.7 156.4 | 24.1 138.5 | 21.1 137.8 | 81.1 134.5 | 88.0 82.1 | 91.0 69.1 | 109.8 60.6 | 128.3 53.5 | 142.7 47.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 6.2 26.3 | 3.5 28.7 | 2.6 29.9 | 1.4 29.6 | 0.4 27.2 | -0.2 26.0 | 1.7 22.6 | 5.6 18.4 | 10.5 14.1 | 15.0 11.1 | 19.0 8.9 | 22.9 7.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 36.1 127.9 | 32.5 131.6 | 29.2 132.1 | 26.3 126.8 | 23.7 111.3 | 21.3 111.8 | 79.4 111.9 | 82.4 63.8 | 80.6 55.0 | 94.8 49.5 | 109.3 44.6 | 119.8 40.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 54.1 135.8 | 46.8 155.0 | 41.7 196.4 | 36.7 270.0 | 32.3 393.2 | 28.6 388.1 | 44.7 319.6 | 62.3 170.9 | 80.5 86.4 | 99.2 76.4 | 114.5 67.9 | 126.4 60.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 5.3 22.5 | 3.0 24.6 | 2.2 25.6 | 1.2 25.4 | 0.4 23.3 | -0.1 22.2 | 1.4 19.4 | 4.8 15.7 | 9.0 12.1 | 12.9 9.5 | 16.3 7.7 | 19.6 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 48.7 113.3 | 43.9 130.4 | 39.5 170.8 | 35.5 244.6 | 32.0 369.9 | 28.8 365.9 | 43.3 300.3 | 57.5 155.2 | 71.6 74.3 | 86.3 66.9 | 98.3 60.2 | 106.8 54.2 |
| 内墙1 | F=4.11 K=1.93 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 | 33.2 33.2 |
| 内门1 | F=1.89 K=0.79 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 | 6.3 6.3 |
| 凸窗底板 | F=0.84 K=5.30 D=0.49 | 22.3 50.2 | 19.8 57.2 | 18.0 62.5 | 14.9 65.2 | 13.2 65.6 | 11.4 62.5 | 9.8 55.7 | 8.6 49.2 | 13.1 40.9 | 21.4 33.1 | 31.4 28.7 | 41.6 25.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 96.1 271.2 | 82.4 281.5 | 72.1 288.4 | 65.2 295.3 | 54.9 302.1 | 51.5 305.6 | 137.3 312.4 | 178.5 230.0 | 209.4 185.4 | 230.0 154.5 | 247.2 130.5 | 260.9 109.9 |
| 照明 | 显热(W) | 206.0 206.0 | 206.0 206.0 | 206.0 206.0 | 206.0 206.0 | 206.0 206.0 | 206.0 206.0 | 206.0 206.0 | 206.0 206.0 | 206.0 206.0 | 206.0 206.0 | 206.0 206.0 | 206.0 206.0 |
| 人体 | 显热(W) | 25.2 159.9 | 21.6 163.5 | 18.0 165.3 | 16.2 167.1 | 12.6 168.9 | 10.8 170.7 | 93.4 172.5 | 127.6 88.0 | 138.4 53.9 | 145.5 43.1 | 150.9 35.9 | 156.3 30.5 |
|  | 全热(W) | 25.2 289.8 | 21.6 293.4 | 18.0 295.2 | 16.2 297.0 | 12.6 298.8 | 10.8 300.6 | 223.3 302.4 | 257.5 88.0 | 268.3 53.9 | 275.4 43.1 | 280.8 35.9 | 286.2 30.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 553.5 | 0.0 553.5 | 0.0 553.5 | 0.0 553.5 | 0.0 553.5 | 0.0 553.5 | 553.5 553.5 | 553.5 0.0 | 553.5 0.0 | 553.5 0.0 | 553.5 0.0 | 553.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.77 | 0.00 0.77 | 0.00 0.77 | 0.00 0.77 | 0.00 0.77 | 0.00 0.77 | 0.77 0.77 | 0.77 0.00 | 0.77 0.00 | 0.77 0.00 | 0.77 0.00 | 0.77 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 965 2312 | 935 2375 | 909 2439 | 875 2510 | 844 2603 | 804 2619 | 1856 2526 | 2050 1427 | 2186 1214 | 2218 1119 | 2229 1053 | 2265 994 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 965 1629 | 935 1692 | 909 1755 | 875 1827 | 844 1919 | 804 1935 | 1173 1843 | 1367 1427 | 1502 1214 | 1535 1119 | 1546 1053 | 1581 994 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 | 0.96 0.96 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 965 1759 | 935 1821 | 909 1885 | 875 1957 | 844 2049 | 804 2065 | 1303 1973 | 1497 1427 | 1632 1214 | 1665 1119 | 1676 1053 | 1711 994 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 965 1629 | 935 1692 | 909 1755 | 875 1827 | 844 1919 | 804 1935 | 1173 1843 | 1367 1427 | 1502 1214 | 1535 1119 | 1546 1053 | 1581 994 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[办公-普通办公室] |  | 5.00 | 167.14 | 26 | 60 | 15896.2 | 13 | 20886.2 | 13 | 7.03 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=167.14 K=0.37 D=6.29 | 1043.0 1042.5 | 1050.6 1040.7 | 1058.5 1039.2 | 1064.8 1037.9 | 1069.2 1036.8 | 1072.2 1036.0 | 1072.9 1034.9 | 1071.8 1034.1 | 1068.1 1033.4 | 1061.7 1032.8 | 1055.2 1032.3 | 1048.2 1036.3 |
| 西外墙 | F=12.52 K=0.38 D=4.74 | 71.6 44.3 | 83.5 43.2 | 91.7 42.1 | 93.6 41.1 | 90.5 40.4 | 78.4 42.9 | 55.8 46.0 | 53.0 49.4 | 50.8 52.8 | 48.9 55.6 | 47.3 57.9 | 46.0 59.8 |
| 南外墙 | F=168.36 K=0.38 D=4.74 | 872.1 448.8 | 849.7 438.1 | 787.0 426.4 | 698.1 416.7 | 666.8 408.8 | 620.4 444.8 | 564.9 488.6 | 536.7 535.8 | 514.1 631.8 | 496.0 733.5 | 479.7 810.5 | 468.2 860.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=4.90 | 147.0 369.4 | 127.4 509.8 | 113.3 762.6 | 99.8 977.7 | 88.0 1069.3 | 77.9 1055.6 | 121.5 869.3 | 169.5 464.9 | 219.0 235.0 | 269.8 207.7 | 311.5 184.5 | 343.9 163.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 14.5 61.2 | 8.1 66.9 | 6.0 69.7 | 3.2 69.0 | 1.0 63.3 | -0.4 60.5 | 3.9 52.7 | 13.1 42.8 | 24.4 32.9 | 35.0 25.8 | 44.2 20.9 | 53.4 16.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 132.5 308.1 | 119.3 442.9 | 107.3 692.9 | 96.6 908.6 | 86.9 1006.0 | 78.2 995.1 | 117.6 816.6 | 156.4 422.1 | 194.6 202.1 | 234.8 181.9 | 267.3 163.7 | 290.5 147.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=71.64 | 1505.5 7475.2 | 1282.9 7676.8 | 1135.4 7256.9 | 989.2 6339.9 | 863.8 5086.4 | 758.3 4527.1 | 1435.1 3751.3 | 2171.0 2818.0 | 2926.8 2453.8 | 3854.1 2152.9 | 5272.5 1902.9 | 6581.7 1681.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 212.1 895.8 | 118.8 978.7 | 87.7 1020.2 | 46.3 1009.8 | 15.2 926.9 | -5.5 885.5 | 56.7 771.5 | 191.3 626.5 | 357.1 481.4 | 512.5 377.8 | 647.2 305.3 | 781.9 243.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 1293.5 6579.3 | 1164.1 6698.1 | 1047.7 6236.8 | 942.9 5330.1 | 848.6 4159.4 | 763.8 3641.7 | 1378.5 2979.8 | 1979.7 2191.5 | 2569.8 1972.4 | 3341.6 1775.1 | 4625.3 1597.6 | 5799.9 1437.8 |
| 内墙1 | F=172.01 K=1.93 | 1390.7 1390.7 | 1390.7 1390.7 | 1390.7 1390.7 | 1390.7 1390.7 | 1390.7 1390.7 | 1390.7 1390.7 | 1390.7 1390.7 | 1390.7 1390.7 | 1390.7 1390.7 | 1390.7 1390.7 | 1390.7 1390.7 | 1390.7 1390.7 |
| 内窗1 | F=4.89 K=1.60 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 | 32.9 32.9 |
| 挑空楼板 | F=4.63 K=0.38 D=4.74 | 18.4 10.3 | 18.5 10.1 | 18.0 9.8 | 16.9 9.5 | 15.8 9.3 | 14.5 10.0 | 13.3 11.4 | 12.5 13.0 | 12.0 14.6 | 11.5 16.0 | 11.1 17.1 | 10.8 18.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 702.0 1980.6 | 601.7 2055.8 | 526.5 2106.0 | 476.3 2156.1 | 401.1 2206.3 | 376.1 2231.3 | 1002.8 2281.5 | 1303.7 1679.8 | 1529.3 1353.8 | 1679.8 1128.2 | 1805.1 952.7 | 1905.4 802.3 |
| 照明 | 显热(W) | 1504.3 1504.3 | 1504.3 1504.3 | 1504.3 1504.3 | 1504.3 1504.3 | 1504.3 1504.3 | 1504.3 1504.3 | 1504.3 1504.3 | 1504.3 1504.3 | 1504.3 1504.3 | 1504.3 1504.3 | 1504.3 1504.3 | 1504.3 1504.3 |
| 人体 | 显热(W) | 183.7 1167.7 | 157.4 1194.0 | 131.2 1207.1 | 118.1 1220.2 | 91.8 1233.3 | 78.7 1246.4 | 682.3 1259.6 | 931.6 642.9 | 1010.3 393.6 | 1062.8 314.9 | 1102.1 262.4 | 1141.5 223.0 |
|  | 全热(W) | 183.7 2116.2 | 157.4 2142.5 | 131.2 2155.6 | 118.1 2168.7 | 91.8 2181.8 | 78.7 2195.0 | 1630.8 2208.1 | 1880.1 642.9 | 1958.8 393.6 | 2011.3 314.9 | 2050.6 262.4 | 2090.0 223.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 0.00 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 0.00 | 1.42 0.00 | 1.42 0.00 | 1.42 0.00 | 1.42 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4041.5 | 0.0 4041.5 | 0.0 4041.5 | 0.0 4041.5 | 0.0 4041.5 | 0.0 4041.5 | 4041.5 4041.5 | 4041.5 0.0 | 4041.5 0.0 | 4041.5 0.0 | 4041.5 0.0 | 4041.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.61 | 0.00 5.61 | 0.00 5.61 | 0.00 5.61 | 0.00 5.61 | 0.00 5.61 | 5.61 5.61 | 5.61 0.00 | 5.61 0.00 | 5.61 0.00 | 5.61 0.00 | 5.61 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7471 20457 | 7099 20886 | 6789 20768 | 6485 20117 | 6215 19008 | 6004 18512 | 12866 17660 | 14168 10166 | 15248 9097 | 16402 8569 | 18002 8148 | 19464 7772 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7471 15467 | 7099 15896 | 6789 15778 | 6485 15127 | 6215 14018 | 6004 13522 | 7876 12670 | 9178 10166 | 10258 9097 | 11412 8569 | 13012 8148 | 14474 7772 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.03 7.03 | 7.03 7.03 | 7.03 7.03 | 7.03 7.03 | 7.03 7.03 | 7.03 7.03 | 7.03 7.03 | 7.03 7.03 | 7.03 7.03 | 7.03 7.03 | 7.03 7.03 | 7.03 7.03 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7471 16415 | 7099 16845 | 6789 16726 | 6485 16075 | 6215 14967 | 6004 14471 | 8825 13619 | 10126 10166 | 11207 9097 | 12361 8569 | 13961 8148 | 15422 7772 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7471 15467 | 7099 15896 | 6789 15778 | 6485 15127 | 6215 14018 | 6004 13522 | 7876 12670 | 9178 10166 | 10258 9097 | 11412 8569 | 13012 8148 | 14474 7772 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 | 1.42 1.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[办公-普通办公室] |  | 5.00 | 284.89 | 26 | 60 | 11641.2 | 18 | 20146.7 | 18 | 11.99 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=284.89 K=0.37 D=6.29 | 1777.8 1776.9 | 1790.7 1773.8 | 1804.1 1771.3 | 1815.0 1769.1 | 1822.5 1767.3 | 1827.5 1765.8 | 1828.8 1763.9 | 1826.9 1762.7 | 1820.5 1761.4 | 1809.7 1760.4 | 1798.6 1759.5 | 1786.6 1766.4 |
| 北外墙 | F=80.50 K=0.38 D=4.74 | 312.0 188.8 | 314.7 184.0 | 310.0 178.7 | 298.7 174.3 | 311.9 170.7 | 300.5 233.2 | 241.2 249.1 | 228.4 246.0 | 218.2 259.1 | 210.1 277.2 | 202.8 292.3 | 197.7 304.6 |
| 西外墙 | F=89.00 K=0.38 D=4.74 | 509.1 314.7 | 593.3 307.0 | 652.0 299.1 | 664.9 292.4 | 643.3 287.0 | 557.5 304.8 | 396.2 327.0 | 376.7 351.1 | 360.7 375.2 | 347.6 395.0 | 336.0 411.6 | 327.3 425.2 |
| 内墙1 | F=85.22 K=1.93 | 689.0 689.0 | 689.0 689.0 | 689.0 689.0 | 689.0 689.0 | 689.0 689.0 | 689.0 689.0 | 689.0 689.0 | 689.0 689.0 | 689.0 689.0 | 689.0 689.0 | 689.0 689.0 | 689.0 689.0 |
| 内门1 | F=3.78 K=0.79 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 1196.5 3375.9 | 1025.6 3504.1 | 897.4 3589.6 | 811.9 3675.1 | 683.7 3760.5 | 641.0 3803.3 | 1709.3 3888.7 | 2222.1 2863.1 | 2606.7 2307.6 | 2863.1 1923.0 | 3076.8 1623.9 | 3247.7 1367.5 |
| 照明 | 显热(W) | 2564.0 2564.0 | 2564.0 2564.0 | 2564.0 2564.0 | 2564.0 2564.0 | 2564.0 2564.0 | 2564.0 2564.0 | 2564.0 2564.0 | 2564.0 2564.0 | 2564.0 2564.0 | 2564.0 2564.0 | 2564.0 2564.0 | 2564.0 2564.0 |
| 人体 | 显热(W) | 313.1 1990.4 | 268.4 2035.1 | 223.6 2057.5 | 201.3 2079.8 | 156.5 2102.2 | 134.2 2124.6 | 1162.9 2146.9 | 1587.8 1095.8 | 1722.0 670.9 | 1811.5 536.7 | 1878.6 447.3 | 1945.7 380.2 |
|  | 全热(W) | 313.1 3607.1 | 268.4 3651.9 | 223.6 3674.2 | 201.3 3696.6 | 156.5 3719.0 | 134.2 3741.3 | 2779.7 3763.7 | 3204.6 1095.8 | 3338.8 670.9 | 3428.2 536.7 | 3495.3 447.3 | 3562.4 380.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 0.00 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 0.00 | 2.42 0.00 | 2.42 0.00 | 2.42 0.00 | 2.42 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 6888.7 | 0.0 6888.7 | 0.0 6888.7 | 0.0 6888.7 | 0.0 6888.7 | 0.0 6888.7 | 6888.7 6888.7 | 6888.7 0.0 | 6888.7 0.0 | 6888.7 0.0 | 6888.7 0.0 | 6888.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.56 | 0.00 9.56 | 0.00 9.56 | 0.00 9.56 | 0.00 9.56 | 0.00 9.56 | 9.56 9.56 | 9.56 0.00 | 9.56 0.00 | 9.56 0.00 | 9.56 0.00 | 9.56 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7374 19418 | 7258 19575 | 7153 19667 | 7057 19762 | 6884 19859 | 6726 20003 | 17109 20147 | 18013 9584 | 18499 8640 | 18813 8158 | 19064 7800 | 19276 7509 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7374 10912 | 7258 11070 | 7153 11162 | 7057 11256 | 6884 11353 | 6726 11497 | 8604 11641 | 9508 9584 | 9994 8640 | 10308 8158 | 10558 7800 | 10771 7509 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 | 11.99 11.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7374 12529 | 7258 12686 | 7153 12778 | 7057 12873 | 6884 12970 | 6726 13114 | 10221 13258 | 11124 9584 | 11610 8640 | 11924 8158 | 12175 7800 | 12387 7509 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7374 10912 | 7258 11070 | 7153 11162 | 7057 11256 | 6884 11353 | 6726 11497 | 8604 11641 | 9508 9584 | 9994 8640 | 10308 8158 | 10558 7800 | 10771 7509 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 | 2.42 2.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[办公-普通办公室] |  | 5.00 | 1.69 | 26 | 60 | 271.7 | 18 | 322.1 | 18 | 0.07 | 6 |
| 相同房间 |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.69 K=0.37 D=6.29 | 10.5 10.5 | 10.6 10.5 | 10.7 10.5 | 10.8 10.5 | 10.8 10.5 | 10.8 10.5 | 10.8 10.5 | 10.8 10.5 | 10.8 10.4 | 10.7 10.4 | 10.7 10.4 | 10.6 10.5 |
| 内墙1 | F=26.00 K=1.93 | 210.2 210.2 | 210.2 210.2 | 210.2 210.2 | 210.2 210.2 | 210.2 210.2 | 210.2 210.2 | 210.2 210.2 | 210.2 210.2 | 210.2 210.2 | 210.2 210.2 | 210.2 210.2 | 210.2 210.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 7.1 20.0 | 6.1 20.8 | 5.3 21.3 | 4.8 21.8 | 4.1 22.3 | 3.8 22.6 | 10.1 23.1 | 13.2 17.0 | 15.5 13.7 | 17.0 11.4 | 18.3 9.6 | 19.3 8.1 |
| 照明 | 显热(W) | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
| 人体 | 显热(W) | 1.9 11.8 | 1.6 12.1 | 1.3 12.2 | 1.2 12.3 | 0.9 12.5 | 0.8 12.6 | 6.9 12.7 | 9.4 6.5 | 10.2 4.0 | 10.7 3.2 | 11.1 2.7 | 11.5 2.3 |
|  | 全热(W) | 1.9 21.4 | 1.6 21.7 | 1.3 21.8 | 1.2 21.9 | 0.9 22.1 | 0.8 22.2 | 16.5 22.3 | 19.0 6.5 | 19.8 4.0 | 20.3 3.2 | 20.7 2.7 | 21.1 2.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 40.9 | 0.0 40.9 | 0.0 40.9 | 0.0 40.9 | 0.0 40.9 | 0.0 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 0.0 | 40.9 0.0 | 40.9 0.0 | 40.9 0.0 | 40.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 245 318 | 244 319 | 243 320 | 242 321 | 241 321 | 241 322 | 304 322 | 309 259 | 312 254 | 314 250 | 316 248 | 317 246 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 245 268 | 244 269 | 243 269 | 242 270 | 241 271 | 241 271 | 253 272 | 259 259 | 262 254 | 264 250 | 265 248 | 267 246 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 245 277 | 244 278 | 243 279 | 242 280 | 241 280 | 241 281 | 263 281 | 268 259 | 271 254 | 273 250 | 275 248 | 276 246 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 245 268 | 244 269 | 243 269 | 242 270 | 241 271 | 241 271 | 253 272 | 259 259 | 262 254 | 264 250 | 265 248 | 267 246 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[办公-普通办公室] |  | 5.00 | 60.73 | 26 | 60 | 3198.5 | 18 | 5011.6 | 18 | 2.56 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=60.73 K=0.37 D=6.29 | 379.0 378.8 | 381.7 378.1 | 384.6 377.6 | 386.9 377.1 | 388.5 376.7 | 389.6 376.4 | 389.8 376.0 | 389.4 375.8 | 388.1 375.5 | 385.8 375.3 | 383.4 375.1 | 380.8 376.5 |
| 南外墙 | F=30.70 K=0.38 D=4.74 | 159.0 81.8 | 154.9 79.9 | 143.5 77.8 | 127.3 76.0 | 121.6 74.5 | 113.1 81.1 | 103.0 89.1 | 97.9 97.7 | 93.7 115.2 | 90.4 133.8 | 87.5 147.8 | 85.4 156.8 |
| 西外墙 | F=3.00 K=0.38 D=4.74 | 17.2 10.6 | 20.0 10.3 | 22.0 10.1 | 22.4 9.9 | 21.7 9.7 | 18.8 10.3 | 13.4 11.0 | 12.7 11.8 | 12.2 12.6 | 11.7 13.3 | 11.3 13.9 | 11.0 14.3 |
| 东外墙 | F=3.00 K=0.38 D=4.74 | 16.4 10.6 | 16.3 10.4 | 16.0 10.2 | 15.3 10.0 | 14.7 9.9 | 13.8 15.7 | 12.8 19.2 | 12.3 21.1 | 11.9 21.7 | 11.5 20.8 | 11.2 19.0 | 11.0 16.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 37.8 187.8 | 32.2 171.6 | 28.5 153.0 | 24.9 142.8 | 21.7 127.8 | 19.1 113.7 | 36.1 94.3 | 54.5 70.8 | 73.5 61.7 | 94.8 54.1 | 124.7 47.8 | 161.7 42.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 5.3 22.5 | 3.0 24.6 | 2.2 25.6 | 1.2 25.4 | 0.4 23.3 | -0.1 22.2 | 1.4 19.4 | 4.8 15.7 | 9.0 12.1 | 12.9 9.5 | 16.3 7.7 | 19.6 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 32.5 165.3 | 29.2 147.0 | 26.3 127.4 | 23.7 117.4 | 21.3 104.5 | 19.2 91.5 | 34.6 74.9 | 49.7 55.1 | 64.6 49.6 | 81.9 44.6 | 108.4 40.1 | 142.0 36.1 |
| 内墙1 | F=76.22 K=1.93 | 616.2 616.2 | 616.2 616.2 | 616.2 616.2 | 616.2 616.2 | 616.2 616.2 | 616.2 616.2 | 616.2 616.2 | 616.2 616.2 | 616.2 616.2 | 616.2 616.2 | 616.2 616.2 | 616.2 616.2 |
| 内门1 | F=3.78 K=0.79 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 挑空楼板 | F=59.70 K=0.38 D=4.74 | 237.5 133.4 | 238.2 129.9 | 231.8 126.1 | 217.7 122.9 | 204.4 120.3 | 187.2 129.6 | 171.0 146.9 | 161.8 167.4 | 154.5 188.6 | 148.7 206.4 | 143.5 220.8 | 139.9 231.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 255.1 719.7 | 218.6 747.0 | 191.3 765.2 | 173.1 783.4 | 145.8 801.6 | 136.6 810.7 | 364.4 829.0 | 473.7 610.3 | 555.7 491.9 | 610.3 409.9 | 655.9 346.2 | 692.3 291.5 |
| 照明 | 显热(W) | 546.6 546.6 | 546.6 546.6 | 546.6 546.6 | 546.6 546.6 | 546.6 546.6 | 546.6 546.6 | 546.6 546.6 | 546.6 546.6 | 546.6 546.6 | 546.6 546.6 | 546.6 546.6 | 546.6 546.6 |
| 人体 | 显热(W) | 66.7 424.3 | 57.2 433.8 | 47.7 438.6 | 42.9 443.4 | 33.4 448.1 | 28.6 452.9 | 247.9 457.7 | 338.5 233.6 | 367.1 143.0 | 386.2 114.4 | 400.5 95.3 | 414.8 81.0 |
|  | 全热(W) | 66.7 768.9 | 57.2 778.5 | 47.7 783.2 | 42.9 788.0 | 33.4 792.8 | 28.6 797.5 | 592.5 802.3 | 683.1 233.6 | 711.7 143.0 | 730.8 114.4 | 745.1 95.3 | 759.4 81.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.00 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 | 0.52 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1468.5 | 0.0 1468.5 | 0.0 1468.5 | 0.0 1468.5 | 0.0 1468.5 | 0.0 1468.5 | 1468.5 1468.5 | 1468.5 0.0 | 1468.5 0.0 | 1468.5 0.0 | 1468.5 0.0 | 1468.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 0.00 2.04 | 2.04 2.04 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 | 2.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2344 4935 | 2295 4950 | 2241 4947 | 2186 4954 | 2127 4957 | 2082 4979 | 4327 5012 | 4529 2764 | 4645 2586 | 4728 2503 | 4806 2441 | 4885 2386 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2344 3122 | 2295 3136 | 2241 3134 | 2186 3141 | 2127 3144 | 2082 3166 | 2514 3198 | 2716 2764 | 2832 2586 | 2915 2503 | 2993 2441 | 3072 2386 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 | 2.56 2.56 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2344 3467 | 2295 3481 | 2241 3478 | 2186 3485 | 2127 3489 | 2082 3510 | 2858 3543 | 3061 2764 | 3177 2586 | 3259 2503 | 3338 2441 | 3417 2386 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2344 3122 | 2295 3136 | 2241 3134 | 2186 3141 | 2127 3144 | 2082 3166 | 2514 3198 | 2716 2764 | 2832 2586 | 2915 2503 | 2993 2441 | 3072 2386 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 | 0.52 0.52 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[办公-普通办公室] |  | 5.00 | 48.87 | 26 | 60 | 2280.7 | 18 | 3739.8 | 18 | 2.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=48.87 K=0.37 D=6.29 | 305.0 304.8 | 307.2 304.3 | 309.5 303.8 | 311.3 303.5 | 312.6 303.2 | 313.5 302.9 | 313.7 302.6 | 313.4 302.4 | 312.3 302.2 | 310.4 302.0 | 308.5 301.8 | 306.5 303.0 |
| 南外墙 | F=24.46 K=0.38 D=4.74 | 126.7 65.2 | 123.4 63.6 | 114.3 61.9 | 101.4 60.5 | 96.9 59.4 | 90.1 64.6 | 82.1 71.0 | 78.0 77.8 | 74.7 91.8 | 72.1 106.6 | 69.7 117.7 | 68.0 125.0 |
| 东外墙 | F=3.00 K=0.38 D=4.74 | 16.4 10.6 | 16.3 10.4 | 16.0 10.2 | 15.3 10.0 | 14.7 9.9 | 13.8 15.7 | 12.8 19.2 | 12.3 21.1 | 11.9 21.7 | 11.5 20.8 | 11.2 19.0 | 11.0 16.6 |
| 西外墙 | F=1.50 K=0.38 D=4.74 | 8.6 5.3 | 10.0 5.2 | 11.0 5.0 | 11.2 4.9 | 10.8 4.8 | 9.4 5.1 | 6.7 5.5 | 6.3 5.9 | 6.1 6.3 | 5.9 6.7 | 5.7 6.9 | 5.5 7.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 37.8 187.8 | 32.2 188.2 | 28.5 171.3 | 24.9 142.8 | 21.7 127.8 | 19.1 113.7 | 36.1 94.3 | 54.5 70.8 | 73.5 61.7 | 94.8 54.1 | 124.7 47.8 | 161.7 42.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 5.3 22.5 | 3.0 24.6 | 2.2 25.6 | 1.2 25.4 | 0.4 23.3 | -0.1 22.2 | 1.4 19.4 | 4.8 15.7 | 9.0 12.1 | 12.9 9.5 | 16.3 7.7 | 19.6 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 32.5 165.3 | 29.2 163.6 | 26.3 145.7 | 23.7 117.4 | 21.3 104.5 | 19.2 91.5 | 34.6 74.9 | 49.7 55.1 | 64.6 49.6 | 81.9 44.6 | 108.4 40.1 | 142.0 36.1 |
| 内墙1 | F=22.48 K=1.93 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 | 181.7 181.7 |
| 内门1 | F=3.78 K=0.79 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 挑空楼板 | F=48.23 K=0.38 D=4.74 | 191.8 107.8 | 192.4 105.0 | 187.3 101.9 | 175.9 99.3 | 165.1 97.2 | 151.2 104.7 | 138.2 118.7 | 130.8 135.3 | 124.8 152.4 | 120.1 166.7 | 115.9 178.4 | 113.0 187.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 205.3 579.1 | 175.9 601.1 | 153.9 615.8 | 139.3 630.4 | 117.3 645.1 | 110.0 652.4 | 293.2 667.1 | 381.2 491.1 | 447.2 395.9 | 491.1 329.9 | 527.8 278.6 | 557.1 234.6 |
| 照明 | 显热(W) | 439.8 439.8 | 439.8 439.8 | 439.8 439.8 | 439.8 439.8 | 439.8 439.8 | 439.8 439.8 | 439.8 439.8 | 439.8 439.8 | 439.8 439.8 | 439.8 439.8 | 439.8 439.8 | 439.8 439.8 |
| 人体 | 显热(W) | 53.7 341.4 | 46.0 349.1 | 38.4 352.9 | 34.5 356.8 | 26.9 360.6 | 23.0 364.5 | 199.5 368.3 | 272.4 188.0 | 295.4 115.1 | 310.7 92.1 | 322.3 76.7 | 333.8 65.2 |
|  | 全热(W) | 53.7 618.8 | 46.0 626.4 | 38.4 630.3 | 34.5 634.1 | 26.9 638.0 | 23.0 641.8 | 476.8 645.6 | 549.7 188.0 | 572.7 115.1 | 588.1 92.1 | 599.6 76.7 | 611.1 65.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.00 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 | 0.42 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1181.7 | 0.0 1181.7 | 0.0 1181.7 | 0.0 1181.7 | 0.0 1181.7 | 0.0 1181.7 | 1181.7 1181.7 | 1181.7 0.0 | 1181.7 0.0 | 1181.7 0.0 | 1181.7 0.0 | 1181.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 0.00 1.64 | 1.64 1.64 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 | 1.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1579 3695 | 1538 3720 | 1493 3716 | 1448 3701 | 1400 3701 | 1364 3717 | 3175 3740 | 3342 1926 | 3439 1781 | 3510 1713 | 3579 1661 | 3650 1615 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1579 2236 | 1538 2261 | 1493 2257 | 1448 2242 | 1400 2242 | 1364 2258 | 1716 2281 | 1883 1926 | 1980 1781 | 2051 1713 | 2120 1661 | 2191 1615 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 | 2.06 2.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1579 2513 | 1538 2538 | 1493 2534 | 1448 2520 | 1400 2519 | 1364 2535 | 1994 2558 | 2160 1926 | 2257 1781 | 2328 1713 | 2397 1661 | 2468 1615 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1579 2236 | 1538 2261 | 1493 2257 | 1448 2242 | 1400 2242 | 1364 2258 | 1716 2281 | 1883 1926 | 1980 1781 | 2051 1713 | 2120 1661 | 2191 1615 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 | 0.42 0.42 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[办公-普通办公室] |  | 5.00 | 63.09 | 26 | 60 | 3229.2 | 18 | 5112.7 | 18 | 2.65 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=63.09 K=0.37 D=6.29 | 393.7 393.5 | 396.5 392.8 | 399.5 392.2 | 401.9 391.8 | 403.6 391.4 | 404.7 391.0 | 405.0 390.6 | 404.6 390.3 | 403.1 390.1 | 400.8 389.8 | 398.3 389.6 | 395.6 391.2 |
| 东外墙 | F=50.50 K=0.38 D=4.74 | 275.5 178.6 | 274.2 175.2 | 268.6 171.5 | 257.7 168.4 | 247.5 165.9 | 232.9 263.8 | 215.7 323.4 | 206.7 354.4 | 199.5 365.4 | 193.7 350.7 | 188.4 319.2 | 184.7 278.8 |
| 南外墙 | F=31.94 K=0.38 D=4.74 | 165.5 85.2 | 161.2 83.1 | 149.3 80.9 | 132.4 79.1 | 126.5 77.6 | 117.7 84.4 | 107.2 92.7 | 101.8 101.7 | 97.5 119.9 | 94.1 139.2 | 91.0 153.8 | 88.8 163.2 |
| 西外墙 | F=4.50 K=0.38 D=4.74 | 25.7 15.9 | 30.0 15.5 | 33.0 15.1 | 33.6 14.8 | 32.5 14.5 | 28.2 15.4 | 20.0 16.5 | 19.0 17.8 | 18.2 19.0 | 17.6 20.0 | 17.0 20.8 | 16.5 21.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=1.80 | 37.8 187.8 | 32.2 188.2 | 28.5 171.3 | 24.9 142.8 | 21.7 127.8 | 19.1 113.7 | 36.1 94.3 | 54.5 70.8 | 73.5 61.7 | 94.8 54.1 | 124.7 47.8 | 161.7 42.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 5.3 22.5 | 3.0 24.6 | 2.2 25.6 | 1.2 25.4 | 0.4 23.3 | -0.1 22.2 | 1.4 19.4 | 4.8 15.7 | 9.0 12.1 | 12.9 9.5 | 16.3 7.7 | 19.6 6.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 32.5 165.3 | 29.2 163.6 | 26.3 145.7 | 23.7 117.4 | 21.3 104.5 | 19.2 91.5 | 34.6 74.9 | 49.7 55.1 | 64.6 49.6 | 81.9 44.6 | 108.4 40.1 | 142.0 36.1 |
| 内墙1 | F=29.96 K=1.93 | 242.2 242.2 | 242.2 242.2 | 242.2 242.2 | 242.2 242.2 | 242.2 242.2 | 242.2 242.2 | 242.2 242.2 | 242.2 242.2 | 242.2 242.2 | 242.2 242.2 | 242.2 242.2 | 242.2 242.2 |
| 内门1 | F=3.78 K=0.79 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 挑空楼板 | F=61.97 K=0.38 D=4.74 | 246.5 138.4 | 247.2 134.8 | 240.6 130.9 | 226.0 127.6 | 212.2 124.9 | 194.3 134.6 | 177.5 152.5 | 168.0 173.8 | 160.4 195.8 | 154.4 214.2 | 148.9 229.2 | 145.2 240.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 265.0 747.6 | 227.1 776.0 | 198.7 794.9 | 179.8 813.9 | 151.4 832.8 | 142.0 842.2 | 378.5 861.2 | 492.1 634.0 | 577.3 511.0 | 634.0 425.9 | 681.4 359.6 | 719.2 302.8 |
| 照明 | 显热(W) | 567.8 567.8 | 567.8 567.8 | 567.8 567.8 | 567.8 567.8 | 567.8 567.8 | 567.8 567.8 | 567.8 567.8 | 567.8 567.8 | 567.8 567.8 | 567.8 567.8 | 567.8 567.8 | 567.8 567.8 |
| 人体 | 显热(W) | 69.3 440.8 | 59.4 450.7 | 49.5 455.6 | 44.6 460.6 | 34.7 465.5 | 29.7 470.5 | 257.5 475.4 | 351.6 242.7 | 381.3 148.6 | 401.2 118.9 | 416.0 99.1 | 430.9 84.2 |
|  | 全热(W) | 69.3 798.8 | 59.4 808.7 | 49.5 813.7 | 44.6 818.6 | 34.7 823.6 | 29.7 828.5 | 615.6 833.5 | 709.7 242.7 | 739.4 148.6 | 759.2 118.9 | 774.0 99.1 | 788.9 84.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1525.5 | 0.0 1525.5 | 0.0 1525.5 | 0.0 1525.5 | 0.0 1525.5 | 0.0 1525.5 | 1525.5 1525.5 | 1525.5 0.0 | 1525.5 0.0 | 1525.5 0.0 | 1525.5 0.0 | 1525.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.12 | 0.00 2.12 | 0.00 2.12 | 0.00 2.12 | 0.00 2.12 | 0.00 2.12 | 2.12 2.12 | 2.12 0.00 | 2.12 0.00 | 2.12 0.00 | 2.12 0.00 | 2.12 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2302 4894 | 2251 4922 | 2190 4919 | 2123 4905 | 2053 4906 | 1991 5022 | 4304 5113 | 4505 2808 | 4617 2634 | 4697 2535 | 4772 2442 | 4849 2347 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2302 3010 | 2251 3039 | 2190 3035 | 2123 3021 | 2053 3023 | 1991 3138 | 2420 3229 | 2621 2808 | 2734 2634 | 2813 2535 | 2888 2442 | 2965 2347 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 | 2.65 2.65 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2302 3368 | 2251 3397 | 2190 3393 | 2123 3379 | 2053 3381 | 1991 3496 | 2778 3587 | 2979 2808 | 3092 2634 | 3171 2535 | 3246 2442 | 3323 2347 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2302 3010 | 2251 3039 | 2190 3035 | 2123 3021 | 2053 3023 | 1991 3138 | 2420 3229 | 2621 2808 | 2734 2634 | 2813 2535 | 2888 2442 | 2965 2347 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[办公-普通办公室] |  | 5.00 | 1.69 | 26 | 60 | 61.5 | 18 | 111.9 | 18 | 0.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.69 K=0.37 D=6.29 | 10.5 10.5 | 10.6 10.5 | 10.7 10.5 | 10.8 10.5 | 10.8 10.5 | 10.8 10.5 | 10.8 10.5 | 10.8 10.5 | 10.8 10.4 | 10.7 10.4 | 10.7 10.4 | 10.6 10.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 7.1 20.0 | 6.1 20.8 | 5.3 21.3 | 4.8 21.8 | 4.1 22.3 | 3.8 22.6 | 10.1 23.1 | 13.2 17.0 | 15.5 13.7 | 17.0 11.4 | 18.3 9.6 | 19.3 8.1 |
| 照明 | 显热(W) | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
| 人体 | 显热(W) | 1.9 11.8 | 1.6 12.1 | 1.3 12.2 | 1.2 12.3 | 0.9 12.5 | 0.8 12.6 | 6.9 12.7 | 9.4 6.5 | 10.2 4.0 | 10.7 3.2 | 11.1 2.7 | 11.5 2.3 |
|  | 全热(W) | 1.9 21.4 | 1.6 21.7 | 1.3 21.8 | 1.2 21.9 | 0.9 22.1 | 0.8 22.2 | 16.5 22.3 | 19.0 6.5 | 19.8 4.0 | 20.3 3.2 | 20.7 2.7 | 21.1 2.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 40.9 | 0.0 40.9 | 0.0 40.9 | 0.0 40.9 | 0.0 40.9 | 0.0 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 0.0 | 40.9 0.0 | 40.9 0.0 | 40.9 0.0 | 40.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 35 108 | 34 109 | 33 110 | 32 110 | 31 111 | 31 111 | 94 112 | 99 49 | 102 43 | 104 40 | 106 38 | 107 36 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 35 58 | 34 59 | 33 59 | 32 60 | 31 60 | 31 61 | 43 61 | 49 49 | 52 43 | 54 40 | 55 38 | 57 36 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 35 67 | 34 68 | 33 69 | 32 69 | 31 70 | 31 70 | 53 71 | 58 49 | 61 43 | 63 40 | 65 38 | 66 36 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 35 58 | 34 59 | 33 59 | 32 60 | 31 60 | 31 61 | 43 61 | 49 49 | 52 43 | 54 40 | 55 38 | 57 36 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[办公-普通办公室] |  | 5.00 | 66.40 | 26 | 60 | 3322.8 | 18 | 5305.2 | 18 | 2.79 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=66.40 K=0.37 D=6.29 | 414.4 414.1 | 417.4 413.4 | 420.5 412.8 | 423.0 412.3 | 424.8 411.9 | 426.0 411.6 | 426.2 411.1 | 425.8 410.8 | 424.3 410.5 | 421.8 410.3 | 419.2 410.1 | 416.4 411.7 |
| 北外墙 | F=12.14 K=0.38 D=4.74 | 47.1 28.5 | 47.5 27.8 | 46.8 27.0 | 45.1 26.3 | 47.1 25.8 | 45.3 35.2 | 36.4 37.6 | 34.5 37.1 | 32.9 39.1 | 31.7 41.8 | 30.6 44.1 | 29.8 46.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.91 | 58.6 213.7 | 49.8 222.2 | 44.1 224.6 | 38.3 216.9 | 33.4 192.1 | 29.3 191.0 | 73.8 186.5 | 98.2 113.9 | 121.6 95.8 | 152.3 84.0 | 177.9 74.2 | 197.9 65.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 8.6 36.4 | 4.8 39.8 | 3.6 41.5 | 1.9 41.0 | 0.6 37.7 | -0.2 36.0 | 2.3 31.4 | 7.8 25.5 | 14.5 19.6 | 20.8 15.4 | 26.3 12.4 | 31.8 9.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 50.0 177.3 | 45.0 182.5 | 40.5 183.1 | 36.5 175.9 | 32.8 154.4 | 29.5 155.0 | 71.5 155.1 | 90.5 88.4 | 107.1 76.3 | 131.5 68.6 | 151.6 61.8 | 166.1 55.6 |
| 北外门 | F=3.15 K=2.00 | 11.7 49.2 | 6.5 53.8 | 4.8 56.1 | 2.5 55.5 | 0.8 50.9 | -0.3 48.7 | 3.1 42.4 | 10.5 34.4 | 19.6 26.5 | 28.2 20.8 | 35.6 16.8 | 43.0 13.4 |
| 内墙1 | F=77.72 K=1.93 | 628.4 628.4 | 628.4 628.4 | 628.4 628.4 | 628.4 628.4 | 628.4 628.4 | 628.4 628.4 | 628.4 628.4 | 628.4 628.4 | 628.4 628.4 | 628.4 628.4 | 628.4 628.4 | 628.4 628.4 |
| 内门1 | F=3.78 K=0.79 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 278.9 786.8 | 239.0 816.7 | 209.2 836.6 | 189.2 856.6 | 159.4 876.5 | 149.4 886.4 | 398.4 906.4 | 517.9 667.3 | 607.6 537.8 | 667.3 448.2 | 717.1 378.5 | 757.0 318.7 |
| 照明 | 显热(W) | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 | 597.6 597.6 |
| 人体 | 显热(W) | 73.0 463.9 | 62.5 474.3 | 52.1 479.5 | 46.9 484.8 | 36.5 490.0 | 31.3 495.2 | 271.0 500.4 | 370.1 255.4 | 401.4 156.4 | 422.2 125.1 | 437.8 104.2 | 453.5 88.6 |
|  | 全热(W) | 73.0 840.7 | 62.5 851.1 | 52.1 856.4 | 46.9 861.6 | 36.5 866.8 | 31.3 872.0 | 647.9 877.2 | 746.9 255.4 | 778.2 156.4 | 799.0 125.1 | 814.7 104.2 | 830.3 88.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.00 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 | 0.56 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1605.6 | 0.0 1605.6 | 0.0 1605.6 | 0.0 1605.6 | 0.0 1605.6 | 0.0 1605.6 | 1605.6 1605.6 | 1605.6 0.0 | 1605.6 0.0 | 1605.6 0.0 | 1605.6 0.0 | 1605.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 0.00 2.23 | 2.23 2.23 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 | 2.23 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2122 5177 | 2061 5229 | 2016 5258 | 1984 5273 | 1940 5268 | 1919 5289 | 4430 5305 | 4678 2757 | 4828 2505 | 4944 2369 | 5039 2266 | 5118 2182 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2122 3195 | 2061 3247 | 2016 3275 | 1984 3291 | 1940 3286 | 1919 3307 | 2447 3323 | 2695 2757 | 2846 2505 | 2962 2369 | 3057 2266 | 3136 2182 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2122 3572 | 2061 3624 | 2016 3652 | 1984 3668 | 1940 3662 | 1919 3683 | 2824 3700 | 3072 2757 | 3223 2505 | 3339 2369 | 3434 2266 | 3513 2182 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2122 3195 | 2061 3247 | 2016 3275 | 1984 3291 | 1940 3286 | 1919 3307 | 2447 3323 | 2695 2757 | 2846 2505 | 2962 2369 | 3057 2266 | 3136 2182 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 | 0.56 0.56 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[办公-普通办公室] |  | 5.00 | 170.10 | 26 | 60 | 8731.2 | 9 | 13809.6 | 9 | 7.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=170.10 K=0.37 D=6.29 | 1061.5 1060.9 | 1069.2 1059.1 | 1077.2 1057.6 | 1083.7 1056.3 | 1088.2 1055.2 | 1091.2 1054.3 | 1091.9 1053.2 | 1090.8 1052.4 | 1087.0 1051.7 | 1080.5 1051.1 | 1073.9 1050.6 | 1066.7 1054.7 |
| 东外墙 | F=71.40 K=0.38 D=4.74 | 389.5 252.5 | 387.7 247.7 | 379.8 242.5 | 364.3 238.1 | 349.9 234.5 | 329.3 373.0 | 305.0 457.2 | 292.3 501.1 | 282.0 516.6 | 273.8 495.8 | 266.4 451.3 | 261.1 394.2 |
| 北外墙 | F=52.50 K=0.38 D=4.74 | 203.5 123.1 | 205.2 120.0 | 202.2 116.6 | 194.8 113.7 | 203.4 111.3 | 196.0 152.1 | 157.3 162.4 | 149.0 160.4 | 142.3 169.0 | 137.0 180.8 | 132.3 190.6 | 129.0 198.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=9.60 | 237.0 1264.0 | 203.6 886.8 | 180.7 879.2 | 158.2 840.0 | 138.9 763.5 | 122.4 680.3 | 1074.8 569.0 | 1647.4 437.3 | 1966.2 382.5 | 2087.6 336.8 | 1918.5 298.5 | 1547.5 264.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 28.4 120.0 | 15.9 131.2 | 11.8 136.7 | 6.2 135.3 | 2.0 124.2 | -0.7 118.7 | 7.6 103.4 | 25.6 83.9 | 47.9 64.5 | 68.7 50.6 | 86.7 40.9 | 104.8 32.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 208.6 1144.0 | 187.7 755.7 | 168.9 742.5 | 152.0 704.6 | 136.8 639.2 | 123.1 561.7 | 1067.2 465.6 | 1621.8 353.3 | 1918.4 318.0 | 2019.0 286.2 | 1831.7 257.6 | 1442.7 231.8 |
| 内墙1 | F=48.72 K=1.93 | 393.9 393.9 | 393.9 393.9 | 393.9 393.9 | 393.9 393.9 | 393.9 393.9 | 393.9 393.9 | 393.9 393.9 | 393.9 393.9 | 393.9 393.9 | 393.9 393.9 | 393.9 393.9 | 393.9 393.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=0.79 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 挑空楼板 | F=170.14 K=0.38 D=4.74 | 676.7 380.1 | 678.8 370.2 | 660.7 359.3 | 620.4 350.2 | 582.4 342.9 | 533.3 369.4 | 487.4 418.7 | 461.2 477.2 | 440.3 537.5 | 423.7 588.2 | 408.8 629.1 | 398.5 660.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 714.4 2015.7 | 612.4 2092.2 | 535.8 2143.3 | 484.8 2194.3 | 408.2 2245.3 | 382.7 2270.8 | 1020.6 2321.9 | 1326.8 1709.5 | 1556.4 1377.8 | 1709.5 1148.2 | 1837.1 969.6 | 1939.1 816.5 |
| 照明 | 显热(W) | 1530.9 1530.9 | 1530.9 1530.9 | 1530.9 1530.9 | 1530.9 1530.9 | 1530.9 1530.9 | 1530.9 1530.9 | 1530.9 1530.9 | 1530.9 1530.9 | 1530.9 1530.9 | 1530.9 1530.9 | 1530.9 1530.9 | 1530.9 1530.9 |
| 人体 | 显热(W) | 186.9 1188.4 | 160.2 1215.1 | 133.5 1228.5 | 120.2 1241.8 | 93.5 1255.2 | 80.1 1268.5 | 694.3 1281.9 | 948.1 654.3 | 1028.2 400.6 | 1081.6 320.5 | 1121.6 267.1 | 1161.7 227.0 |
|  | 全热(W) | 186.9 2153.7 | 160.2 2180.4 | 133.5 2193.8 | 120.2 2207.1 | 93.5 2220.5 | 80.1 2233.8 | 1659.7 2247.2 | 1913.4 654.3 | 1993.5 400.6 | 2046.9 320.5 | 2087.0 267.1 | 2127.0 227.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.45 | 0.00 1.45 | 0.00 1.45 | 0.00 1.45 | 0.00 1.45 | 0.00 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 0.00 | 1.45 0.00 | 1.45 0.00 | 1.45 0.00 | 1.45 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4113.1 | 0.0 4113.1 | 0.0 4113.1 | 0.0 4113.1 | 0.0 4113.1 | 0.0 4113.1 | 4113.1 4113.1 | 4113.1 0.0 | 4113.1 0.0 | 4113.1 0.0 | 4113.1 0.0 | 4113.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.71 | 0.00 5.71 | 0.00 5.71 | 0.00 5.71 | 0.00 5.71 | 0.00 5.71 | 5.71 5.71 | 5.71 0.00 | 5.71 0.00 | 5.71 0.00 | 5.71 0.00 | 5.71 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 5407 13301 | 5254 13007 | 5107 13043 | 4964 13050 | 4802 13024 | 4672 13184 | 11847 13280 | 12931 6930 | 13518 6373 | 13810 6059 | 13774 5794 | 13519 5553 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 5407 8222 | 5254 7928 | 5107 7964 | 4964 7972 | 4802 7945 | 4672 8106 | 6769 8202 | 7853 6930 | 8440 6373 | 8731 6059 | 8696 5794 | 8441 5553 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.16 7.16 | 7.16 7.16 | 7.16 7.16 | 7.16 7.16 | 7.16 7.16 | 7.16 7.16 | 7.16 7.16 | 7.16 7.16 | 7.16 7.16 | 7.16 7.16 | 7.16 7.16 | 7.16 7.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 5407 9187 | 5254 8894 | 5107 8930 | 4964 8937 | 4802 8911 | 4672 9071 | 7734 9167 | 8818 6930 | 9405 6373 | 9696 6059 | 9661 5794 | 9406 5553 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 5407 8222 | 5254 7928 | 5107 7964 | 4964 7972 | 4802 7945 | 4672 8106 | 6769 8202 | 7853 6930 | 8440 6373 | 8731 6059 | 8696 5794 | 8441 5553 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013[办公-普通办公室] |  | 5.00 | 126.72 | 26 | 60 | 9016.7 | 17 | 12799.8 | 17 | 5.33 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=126.72 K=0.37 D=6.29 | 790.7 790.3 | 796.5 789.0 | 802.5 787.8 | 807.3 786.9 | 810.6 786.1 | 812.9 785.4 | 813.4 784.6 | 812.6 784.0 | 809.7 783.5 | 804.9 783.0 | 800.0 782.6 | 794.6 785.7 |
| 西外墙 | F=20.28 K=0.38 D=4.74 | 116.0 71.7 | 135.2 70.0 | 148.6 68.2 | 151.5 66.6 | 146.6 65.4 | 127.0 69.5 | 90.3 74.5 | 85.8 80.0 | 82.2 85.5 | 79.2 90.0 | 76.6 93.8 | 74.6 96.9 |
| 南外墙 | F=111.15 K=0.38 D=4.74 | 575.8 296.3 | 561.0 289.2 | 519.6 281.5 | 460.9 275.1 | 440.2 269.9 | 409.6 293.6 | 373.0 322.6 | 354.4 353.7 | 339.4 417.1 | 327.5 484.3 | 316.7 535.1 | 309.1 567.9 |
| 北外墙 | F=82.99 K=0.38 D=4.74 | 321.7 194.7 | 324.4 189.7 | 319.5 184.2 | 308.0 179.7 | 321.5 176.0 | 309.8 240.4 | 248.6 256.8 | 235.5 253.6 | 225.0 267.2 | 216.6 285.7 | 209.1 301.3 | 203.9 314.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=8.22 | 246.8 620.2 | 213.9 855.9 | 190.3 1280.5 | 167.5 1641.6 | 147.7 1795.5 | 130.8 1772.5 | 204.0 1459.7 | 284.5 780.6 | 367.7 394.5 | 453.1 348.7 | 523.1 309.9 | 577.4 275.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 24.3 102.8 | 13.6 112.3 | 10.1 117.1 | 5.3 115.9 | 1.7 106.4 | -0.6 101.6 | 6.5 88.5 | 22.0 71.9 | 41.0 55.2 | 58.8 43.4 | 74.3 35.0 | 89.7 27.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 222.5 517.4 | 200.3 743.6 | 180.2 1163.4 | 162.2 1525.7 | 146.0 1689.1 | 131.4 1670.9 | 197.5 1371.2 | 262.6 708.8 | 326.7 339.3 | 394.3 305.4 | 448.8 274.8 | 487.7 247.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=28.17 | 567.2 2067.3 | 482.2 2149.8 | 426.4 2172.8 | 370.9 2098.3 | 323.4 1857.9 | 283.5 1847.8 | 1087.3 1803.8 | 1180.0 1101.6 | 1221.1 927.1 | 1473.1 812.6 | 1720.9 717.6 | 1914.4 633.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 83.4 352.2 | 46.7 384.8 | 34.5 401.1 | 18.2 397.0 | 6.0 364.4 | -2.2 348.1 | 22.3 303.3 | 75.2 246.3 | 140.4 189.3 | 201.5 148.5 | 254.5 120.0 | 307.4 95.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 483.8 1715.1 | 435.5 1765.0 | 391.9 1771.7 | 352.7 1701.2 | 317.4 1493.4 | 285.7 1499.7 | 1065.0 1500.5 | 1104.8 855.3 | 1080.7 737.8 | 1271.6 664.0 | 1466.4 597.6 | 1607.0 537.8 |
| 内墙1 | F=28.50 K=1.93 | 230.4 230.4 | 230.4 230.4 | 230.4 230.4 | 230.4 230.4 | 230.4 230.4 | 230.4 230.4 | 230.4 230.4 | 230.4 230.4 | 230.4 230.4 | 230.4 230.4 | 230.4 230.4 | 230.4 230.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 532.2 1501.6 | 456.2 1558.6 | 399.2 1596.6 | 361.1 1634.6 | 304.1 1672.6 | 285.1 1691.7 | 760.3 1729.7 | 988.4 1273.5 | 1159.4 1026.4 | 1273.5 855.3 | 1368.5 722.3 | 1444.6 608.2 |
| 照明 | 显热(W) | 1140.4 1140.4 | 1140.4 1140.4 | 1140.4 1140.4 | 1140.4 1140.4 | 1140.4 1140.4 | 1140.4 1140.4 | 1140.4 1140.4 | 1140.4 1140.4 | 1140.4 1140.4 | 1140.4 1140.4 | 1140.4 1140.4 | 1140.4 1140.4 |
| 人体 | 显热(W) | 139.3 885.3 | 119.4 905.2 | 99.5 915.1 | 89.5 925.1 | 69.6 935.0 | 59.7 945.0 | 517.3 954.9 | 706.2 487.4 | 765.9 298.4 | 805.7 238.7 | 835.6 198.9 | 865.4 169.1 |
|  | 全热(W) | 139.3 1604.4 | 119.4 1624.3 | 99.5 1634.2 | 89.5 1644.2 | 69.6 1654.1 | 59.7 1664.1 | 1236.4 1674.0 | 1425.4 487.4 | 1485.0 298.4 | 1524.8 238.7 | 1554.7 198.9 | 1584.5 169.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 0.00 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 | 1.08 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3064.0 | 0.0 3064.0 | 0.0 3064.0 | 0.0 3064.0 | 0.0 3064.0 | 0.0 3064.0 | 3064.0 3064.0 | 3064.0 0.0 | 3064.0 0.0 | 3064.0 0.0 | 3064.0 0.0 | 3064.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.25 | 0.00 4.25 | 0.00 4.25 | 0.00 4.25 | 0.00 4.25 | 0.00 4.25 | 4.25 4.25 | 4.25 0.00 | 4.25 0.00 | 4.25 0.00 | 4.25 0.00 | 4.25 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4661 11581 | 4460 11961 | 4276 12441 | 4088 12762 | 3935 12712 | 3789 12800 | 9248 12541 | 9801 6485 | 10125 5570 | 10588 5269 | 11004 5032 | 11338 4821 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4661 7798 | 4460 8178 | 4276 8658 | 4088 8979 | 3935 8929 | 3789 9017 | 5465 8757 | 6018 6485 | 6341 5570 | 6804 5269 | 7221 5032 | 7555 4821 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 | 5.33 5.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4661 8517 | 4460 8897 | 4276 9377 | 4088 9698 | 3935 9648 | 3789 9736 | 6184 9477 | 6737 6485 | 7061 5570 | 7524 5269 | 7940 5032 | 8274 4821 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4661 7798 | 4460 8178 | 4276 8658 | 4088 8979 | 3935 8929 | 3789 9017 | 5465 8757 | 6018 6485 | 6341 5570 | 6804 5269 | 7221 5032 | 7555 4821 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 | 1.08 1.08 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2014[办公-普通办公室] |  | 5.00 | 34.43 | 26 | 60 | 1871.2 | 17 | 2899.2 | 17 | 1.45 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=34.43 K=0.37 D=6.29 | 214.9 214.8 | 216.4 214.4 | 218.1 214.1 | 219.4 213.8 | 220.3 213.6 | 220.9 213.4 | 221.0 213.2 | 220.8 213.1 | 220.0 212.9 | 218.7 212.8 | 217.4 212.7 | 215.9 213.5 |
| 凸窗顶板 | F=0.42 K=5.30 D=0.49 | 15.2 71.2 | 12.9 80.4 | 11.1 86.6 | 8.8 88.0 | 7.3 85.8 | 5.7 77.9 | 4.5 64.8 | 3.4 51.2 | 11.8 36.5 | 25.7 24.7 | 41.5 20.9 | 58.0 17.8 |
| 西外墙 | F=39.50 K=0.38 D=4.74 | 225.9 139.7 | 263.3 136.3 | 289.4 132.8 | 295.1 129.8 | 285.5 127.4 | 247.4 135.3 | 175.9 145.1 | 167.2 155.8 | 160.1 166.5 | 154.3 175.3 | 149.1 182.7 | 145.2 188.7 |
| 北外墙 | F=20.74 K=0.38 D=4.74 | 80.4 48.7 | 81.1 47.4 | 79.9 46.1 | 77.0 44.9 | 80.4 44.0 | 77.4 60.1 | 62.2 64.2 | 58.9 63.4 | 56.2 66.8 | 54.1 71.4 | 52.3 75.3 | 51.0 78.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=0.90 | 22.2 82.2 | 19.1 83.1 | 16.9 82.4 | 14.8 78.7 | 13.0 71.6 | 11.5 63.8 | 100.8 53.3 | 154.4 41.0 | 184.3 35.9 | 126.3 31.6 | 92.6 28.0 | 86.6 24.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 2.7 11.3 | 1.5 12.3 | 1.1 12.8 | 0.6 12.7 | 0.2 11.6 | -0.1 11.1 | 0.7 9.7 | 2.4 7.9 | 4.5 6.0 | 6.4 4.7 | 8.1 3.8 | 9.8 3.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 19.6 70.9 | 17.6 70.8 | 15.8 69.6 | 14.3 66.1 | 12.8 59.9 | 11.5 52.7 | 100.1 43.7 | 152.0 33.1 | 179.8 29.8 | 119.9 26.8 | 84.4 24.1 | 76.8 21.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.05 | 21.1 77.1 | 18.0 80.1 | 15.9 81.0 | 13.8 78.2 | 12.1 69.3 | 10.6 68.9 | 40.5 67.2 | 44.0 41.1 | 45.5 34.6 | 54.9 30.3 | 64.2 26.8 | 71.4 23.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 3.1 13.1 | 1.7 14.3 | 1.3 15.0 | 0.7 14.8 | 0.2 13.6 | -0.1 13.0 | 0.8 11.3 | 2.8 9.2 | 5.2 7.1 | 7.5 5.5 | 9.5 4.5 | 11.5 3.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 18.0 63.9 | 16.2 65.8 | 14.6 66.0 | 13.1 63.4 | 11.8 55.7 | 10.7 55.9 | 39.7 55.9 | 41.2 31.9 | 40.3 27.5 | 47.4 24.8 | 54.7 22.3 | 59.9 20.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=0.90 | 27.0 67.9 | 23.4 76.7 | 20.8 91.2 | 18.3 127.5 | 16.2 196.6 | 14.3 194.1 | 22.3 159.8 | 31.2 85.5 | 40.3 43.2 | 49.6 38.2 | 57.3 33.9 | 63.2 30.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | 2.7 11.3 | 1.5 12.3 | 1.1 12.8 | 0.6 12.7 | 0.2 11.6 | -0.1 11.1 | 0.7 9.7 | 2.4 7.9 | 4.5 6.0 | 6.4 4.7 | 8.1 3.8 | 9.8 3.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.62 | 24.4 56.6 | 21.9 64.4 | 19.7 78.4 | 17.8 114.8 | 16.0 184.9 | 14.4 182.9 | 21.6 150.1 | 28.7 77.6 | 35.8 37.1 | 43.2 33.4 | 49.1 30.1 | 53.4 27.1 |
| 凸窗底板 | F=0.42 K=5.30 D=0.49 | 11.1 25.1 | 9.9 28.6 | 9.0 31.2 | 7.4 32.6 | 6.6 32.8 | 5.7 31.3 | 4.9 27.8 | 4.3 24.6 | 6.5 20.5 | 10.7 16.5 | 15.7 14.3 | 20.8 12.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 144.6 408.1 | 124.0 423.5 | 108.5 433.9 | 98.1 444.2 | 82.6 454.5 | 77.5 459.7 | 206.6 470.0 | 268.6 346.1 | 315.1 278.9 | 346.1 232.4 | 371.9 196.3 | 392.6 165.3 |
| 照明 | 显热(W) | 309.9 309.9 | 309.9 309.9 | 309.9 309.9 | 309.9 309.9 | 309.9 309.9 | 309.9 309.9 | 309.9 309.9 | 309.9 309.9 | 309.9 309.9 | 309.9 309.9 | 309.9 309.9 | 309.9 309.9 |
| 人体 | 显热(W) | 37.8 240.6 | 32.4 246.0 | 27.0 248.7 | 24.3 251.4 | 18.9 254.1 | 16.2 256.8 | 140.6 259.5 | 191.9 132.5 | 208.1 81.1 | 219.0 64.9 | 227.1 54.1 | 235.2 46.0 |
|  | 全热(W) | 37.8 436.0 | 32.4 441.4 | 27.0 444.1 | 24.3 446.8 | 18.9 449.5 | 16.2 452.2 | 336.0 454.9 | 387.3 132.5 | 403.6 81.1 | 414.4 64.9 | 422.5 54.1 | 430.6 46.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.00 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 | 0.29 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 832.6 | 0.0 832.6 | 0.0 832.6 | 0.0 832.6 | 0.0 832.6 | 0.0 832.6 | 832.6 832.6 | 832.6 0.0 | 832.6 0.0 | 832.6 0.0 | 832.6 0.0 | 832.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 0.00 1.16 | 1.16 1.16 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 | 1.16 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1110 2713 | 1110 2755 | 1107 2786 | 1087 2827 | 1053 2888 | 997 2899 | 2317 2863 | 2483 1464 | 2586 1287 | 2597 1208 | 2627 1155 | 2678 1111 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1110 1685 | 1110 1726 | 1107 1758 | 1087 1799 | 1053 1859 | 997 1871 | 1289 1835 | 1455 1464 | 1558 1287 | 1569 1208 | 1599 1155 | 1650 1111 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 | 1.45 1.45 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1110 1881 | 1110 1922 | 1107 1953 | 1087 1995 | 1053 2055 | 997 2067 | 1485 2030 | 1650 1464 | 1753 1287 | 1765 1208 | 1794 1155 | 1845 1111 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1110 1685 | 1110 1726 | 1107 1758 | 1087 1799 | 1053 1859 | 997 1871 | 1289 1835 | 1455 1464 | 1558 1287 | 1569 1208 | 1599 1155 | 1650 1111 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 | 0.29 0.29 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4001[办公-普通办公室] |  | 5.60 | 700.21 | 26 | 60 | 28756.5 | 18 | 49661.5 | 18 | 29.46 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=700.21 K=0.37 D=6.29 | 4369.5 4367.3 | 4401.2 4359.7 | 4434.3 4353.5 | 4460.8 4348.3 | 4479.4 4343.6 | 4491.8 4340.1 | 4494.8 4335.4 | 4490.2 4332.3 | 4474.4 4329.3 | 4448.0 4326.7 | 4420.6 4324.6 | 4391.1 4341.5 |
| 北外墙 | F=206.99 K=0.38 D=4.74 | 802.4 485.5 | 809.2 473.1 | 797.0 459.5 | 768.1 448.1 | 802.0 439.0 | 772.8 599.6 | 620.2 640.5 | 587.4 632.4 | 561.2 666.3 | 540.3 712.7 | 521.5 751.6 | 508.5 783.3 |
| 西外墙 | F=56.03 K=0.38 D=4.74 | 320.5 198.1 | 373.5 193.3 | 410.4 188.3 | 418.6 184.1 | 405.0 180.6 | 351.0 191.9 | 249.4 205.9 | 237.1 221.0 | 227.1 236.2 | 218.8 248.6 | 211.5 259.1 | 206.0 267.7 |
| 南外墙 | F=246.40 K=0.38 D=4.74 | 1276.4 656.9 | 1243.6 641.1 | 1151.9 624.1 | 1021.6 609.8 | 975.9 598.3 | 908.0 650.9 | 826.8 715.1 | 785.5 784.2 | 752.4 924.6 | 725.9 1073.5 | 702.1 1186.2 | 685.3 1258.8 |
| 挑空楼板 | F=700.21 K=0.38 D=4.74 | 2785.0 1564.2 | 2793.5 1523.6 | 2719.0 1478.8 | 2553.1 1441.3 | 2397.1 1411.2 | 2195.1 1520.3 | 2005.9 1723.1 | 1898.1 1963.9 | 1812.2 2212.2 | 1744.0 2420.7 | 1682.6 2589.2 | 1640.2 2718.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 2940.9 8297.5 | 2520.8 8612.6 | 2205.7 8822.7 | 1995.6 9032.7 | 1680.5 9242.8 | 1575.5 9347.8 | 4201.3 9557.9 | 5461.6 7037.1 | 6406.9 5671.7 | 7037.1 4726.4 | 7562.3 3991.2 | 7982.4 3361.0 |
| 照明 | 显热(W) | 6301.9 6301.9 | 6301.9 6301.9 | 6301.9 6301.9 | 6301.9 6301.9 | 6301.9 6301.9 | 6301.9 6301.9 | 6301.9 6301.9 | 6301.9 6301.9 | 6301.9 6301.9 | 6301.9 6301.9 | 6301.9 6301.9 | 6301.9 6301.9 |
| 人体 | 显热(W) | 769.5 4892.0 | 659.6 5002.0 | 549.7 5056.9 | 494.7 5111.9 | 384.8 5166.9 | 329.8 5221.8 | 2858.3 5276.8 | 3902.6 2693.4 | 4232.4 1649.0 | 4452.3 1319.2 | 4617.2 1099.3 | 4782.1 934.4 |
|  | 全热(W) | 769.5 8865.7 | 659.6 8975.7 | 549.7 9030.6 | 494.7 9085.6 | 384.8 9140.6 | 329.8 9195.5 | 6832.0 9250.5 | 7876.3 2693.4 | 8206.1 1649.0 | 8426.0 1319.2 | 8590.9 1099.3 | 8755.8 934.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.95 | 0.00 5.95 | 0.00 5.95 | 0.00 5.95 | 0.00 5.95 | 0.00 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 0.00 | 5.95 0.00 | 5.95 0.00 | 5.95 0.00 | 5.95 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 16931.3 | 0.0 16931.3 | 0.0 16931.3 | 0.0 16931.3 | 0.0 16931.3 | 0.0 16931.3 | 16931.3 16931.3 | 16931.3 0.0 | 16931.3 0.0 | 16931.3 0.0 | 16931.3 0.0 | 16931.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 23.51 | 0.00 23.51 | 0.00 23.51 | 0.00 23.51 | 0.00 23.51 | 0.00 23.51 | 23.51 23.51 | 23.51 0.00 | 23.51 0.00 | 23.51 0.00 | 23.51 0.00 | 23.51 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 19566 47669 | 19103 48012 | 18570 48191 | 18015 48383 | 17426 48589 | 16926 49079 | 42464 49662 | 44570 23966 | 45674 21991 | 46373 21130 | 46925 20503 | 47402 19967 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 19566 26763 | 19103 27107 | 18570 27286 | 18015 27478 | 17426 27684 | 16926 28174 | 21559 28756 | 23665 23966 | 24769 21991 | 25468 21130 | 26020 20503 | 26497 19967 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 29.46 29.46 | 29.46 29.46 | 29.46 29.46 | 29.46 29.46 | 29.46 29.46 | 29.46 29.46 | 29.46 29.46 | 29.46 29.46 | 29.46 29.46 | 29.46 29.46 | 29.46 29.46 | 29.46 29.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 19566 30737 | 19103 31081 | 18570 31259 | 18015 31452 | 17426 31658 | 16926 32148 | 25532 32730 | 27638 23966 | 28742 21991 | 29442 21130 | 29993 20503 | 30471 19967 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 19566 26763 | 19103 27107 | 18570 27286 | 18015 27478 | 17426 27684 | 16926 28174 | 21559 28756 | 23665 23966 | 24769 21991 | 25468 21130 | 26020 20503 | 26497 19967 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 | 5.95 5.95 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4002[办公-普通办公室] |  | 5.60 | 30.03 | 26 | 60 | 1443.3 | 18 | 2339.9 | 18 | 1.26 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.03 K=0.37 D=6.29 | 187.4 187.3 | 188.8 187.0 | 190.2 186.7 | 191.3 186.5 | 192.1 186.3 | 192.6 186.1 | 192.8 185.9 | 192.6 185.8 | 191.9 185.7 | 190.8 185.6 | 189.6 185.5 | 188.3 186.2 |
| 东外墙 | F=28.03 K=0.38 D=4.74 | 152.9 99.1 | 152.2 97.2 | 149.1 95.2 | 143.0 93.5 | 137.4 92.1 | 129.3 146.4 | 119.7 179.5 | 114.7 196.7 | 110.7 202.8 | 107.5 194.6 | 104.6 177.2 | 102.5 154.8 |
| 南外墙 | F=33.60 K=0.38 D=4.74 | 174.1 89.6 | 169.6 87.4 | 157.1 85.1 | 139.3 83.2 | 133.1 81.6 | 123.8 88.8 | 112.7 97.5 | 107.1 106.9 | 102.6 126.1 | 99.0 146.4 | 95.7 161.8 | 93.4 171.7 |
| 挑空楼板 | F=30.03 K=0.38 D=4.74 | 119.4 67.1 | 119.8 65.3 | 116.6 63.4 | 109.5 61.8 | 102.8 60.5 | 94.1 65.2 | 86.0 73.9 | 81.4 84.2 | 77.7 94.9 | 74.8 103.8 | 72.2 111.0 | 70.3 116.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 126.1 355.9 | 108.1 369.4 | 94.6 378.4 | 85.6 387.4 | 72.1 396.4 | 67.6 400.9 | 180.2 409.9 | 234.2 301.8 | 274.8 243.2 | 301.8 202.7 | 324.3 171.2 | 342.3 144.1 |
| 照明 | 显热(W) | 270.3 270.3 | 270.3 270.3 | 270.3 270.3 | 270.3 270.3 | 270.3 270.3 | 270.3 270.3 | 270.3 270.3 | 270.3 270.3 | 270.3 270.3 | 270.3 270.3 | 270.3 270.3 | 270.3 270.3 |
| 人体 | 显热(W) | 33.0 209.8 | 28.3 214.5 | 23.6 216.9 | 21.2 219.2 | 16.5 221.6 | 14.1 223.9 | 122.6 226.3 | 167.4 115.5 | 181.5 70.7 | 190.9 56.6 | 198.0 47.1 | 205.1 40.1 |
|  | 全热(W) | 33.0 380.2 | 28.3 384.9 | 23.6 387.3 | 21.2 389.7 | 16.5 392.0 | 14.1 394.4 | 293.0 396.7 | 337.8 115.5 | 351.9 70.7 | 361.4 56.6 | 368.4 47.1 | 375.5 40.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 726.1 | 0.0 726.1 | 0.0 726.1 | 0.0 726.1 | 0.0 726.1 | 0.0 726.1 | 726.1 726.1 | 726.1 0.0 | 726.1 0.0 | 726.1 0.0 | 726.1 0.0 | 726.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1063 2176 | 1037 2188 | 1001 2192 | 960 2198 | 924 2205 | 892 2278 | 1981 2340 | 2064 1261 | 2106 1194 | 2132 1160 | 2151 1124 | 2169 1084 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1063 1279 | 1037 1291 | 1001 1296 | 960 1302 | 924 1309 | 892 1382 | 1084 1443 | 1168 1261 | 1209 1194 | 1235 1160 | 1255 1124 | 1272 1084 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1063 1449 | 1037 1462 | 1001 1466 | 960 1472 | 924 1479 | 892 1552 | 1255 1614 | 1338 1261 | 1380 1194 | 1405 1160 | 1425 1124 | 1443 1084 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1063 1279 | 1037 1291 | 1001 1296 | 960 1302 | 924 1309 | 892 1382 | 1084 1443 | 1168 1261 | 1209 1194 | 1235 1160 | 1255 1124 | 1272 1084 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4003[办公-普通办公室] |  | 5.60 | 114.94 | 26 | 60 | 4586.0 | 18 | 8017.5 | 18 | 4.84 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=114.94 K=0.37 D=6.29 | 717.2 716.9 | 722.4 715.6 | 727.9 714.6 | 732.2 713.8 | 735.3 713.0 | 737.3 712.4 | 737.8 711.6 | 737.1 711.1 | 734.5 710.6 | 730.1 710.2 | 725.6 709.9 | 720.8 712.7 |
| 北外墙 | F=39.41 K=0.38 D=4.74 | 152.8 92.4 | 154.1 90.1 | 151.7 87.5 | 146.2 85.3 | 152.7 83.6 | 147.1 114.2 | 118.1 121.9 | 111.8 120.4 | 106.8 126.9 | 102.9 135.7 | 99.3 143.1 | 96.8 149.1 |
| 挑空楼板 | F=114.94 K=0.38 D=4.74 | 457.2 256.8 | 458.6 250.1 | 446.3 242.7 | 419.1 236.6 | 393.5 231.7 | 360.3 249.6 | 329.3 282.8 | 311.6 322.4 | 297.5 363.1 | 286.3 397.3 | 276.2 425.0 | 269.2 446.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 482.7 1362.0 | 413.8 1413.7 | 362.1 1448.2 | 327.6 1482.7 | 275.9 1517.2 | 258.6 1534.4 | 689.6 1568.9 | 896.5 1155.1 | 1051.7 931.0 | 1155.1 775.8 | 1241.3 655.2 | 1310.3 551.7 |
| 照明 | 显热(W) | 1034.4 1034.4 | 1034.4 1034.4 | 1034.4 1034.4 | 1034.4 1034.4 | 1034.4 1034.4 | 1034.4 1034.4 | 1034.4 1034.4 | 1034.4 1034.4 | 1034.4 1034.4 | 1034.4 1034.4 | 1034.4 1034.4 | 1034.4 1034.4 |
| 人体 | 显热(W) | 126.3 803.0 | 108.3 821.1 | 90.2 830.1 | 81.2 839.1 | 63.2 848.1 | 54.1 857.2 | 469.2 866.2 | 640.6 442.1 | 694.7 270.7 | 730.8 216.5 | 757.9 180.5 | 785.0 153.4 |
|  | 全热(W) | 126.3 1455.3 | 108.3 1473.3 | 90.2 1482.4 | 81.2 1491.4 | 63.2 1500.4 | 54.1 1509.4 | 1121.5 1518.5 | 1292.9 442.1 | 1347.0 270.7 | 1383.1 216.5 | 1410.2 180.5 | 1437.3 153.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.00 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 | 0.98 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2779.3 | 0.0 2779.3 | 0.0 2779.3 | 0.0 2779.3 | 0.0 2779.3 | 0.0 2779.3 | 2779.3 2779.3 | 2779.3 0.0 | 2779.3 0.0 | 2779.3 0.0 | 2779.3 0.0 | 2779.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.86 | 0.00 3.86 | 0.00 3.86 | 0.00 3.86 | 0.00 3.86 | 0.00 3.86 | 3.86 3.86 | 3.86 0.00 | 3.86 0.00 | 3.86 0.00 | 3.86 0.00 | 3.86 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2971 7697 | 2892 7757 | 2813 7789 | 2741 7823 | 2655 7860 | 2592 7934 | 6810 8017 | 7164 3786 | 7351 3437 | 7471 3270 | 7566 3148 | 7648 3048 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2971 4266 | 2892 4325 | 2813 4358 | 2741 4392 | 2655 4428 | 2592 4502 | 3378 4586 | 3732 3786 | 3920 3437 | 4040 3270 | 4135 3148 | 4217 3048 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2971 4918 | 2892 4977 | 2813 5010 | 2741 5044 | 2655 5080 | 2592 5154 | 4031 5238 | 4384 3786 | 4572 3437 | 4692 3270 | 4787 3148 | 4869 3048 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2971 4266 | 2892 4325 | 2813 4358 | 2741 4392 | 2655 4428 | 2592 4502 | 3378 4586 | 3732 3786 | 3920 3437 | 4040 3270 | 4135 3148 | 4217 3048 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 | 0.98 0.98 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4004[办公-普通办公室] |  | 5.60 | 30.00 | 26 | 60 | 1268.0 | 18 | 2163.7 | 18 | 1.26 | 6 |
| 相同房间 |  | 4007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.00 K=0.37 D=6.29 | 187.2 187.1 | 188.6 186.8 | 190.0 186.5 | 191.1 186.3 | 191.9 186.1 | 192.4 185.9 | 192.6 185.7 | 192.4 185.6 | 191.7 185.5 | 190.6 185.4 | 189.4 185.3 | 188.1 186.0 |
| 西外墙 | F=28.00 K=0.38 D=4.74 | 160.2 99.0 | 186.7 96.6 | 205.1 94.1 | 209.2 92.0 | 202.4 90.3 | 175.4 95.9 | 124.7 102.9 | 118.5 110.5 | 113.5 118.0 | 109.4 124.3 | 105.7 129.5 | 103.0 133.8 |
| 挑空楼板 | F=30.00 K=0.38 D=4.74 | 119.3 67.0 | 119.7 65.3 | 116.5 63.4 | 109.4 61.8 | 102.7 60.5 | 94.0 65.1 | 85.9 73.8 | 81.3 84.1 | 77.6 94.8 | 74.7 103.7 | 72.1 110.9 | 70.3 116.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 126.0 355.5 | 108.0 369.0 | 94.5 378.0 | 85.5 387.0 | 72.0 396.0 | 67.5 400.5 | 180.0 409.5 | 234.0 301.5 | 274.5 243.0 | 301.5 202.5 | 324.0 171.0 | 342.0 144.0 |
| 照明 | 显热(W) | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 |
| 人体 | 显热(W) | 33.0 209.6 | 28.3 214.3 | 23.6 216.7 | 21.2 219.0 | 16.5 221.4 | 14.1 223.7 | 122.5 226.1 | 167.2 115.4 | 181.3 70.7 | 190.8 56.5 | 197.8 47.1 | 204.9 40.0 |
|  | 全热(W) | 33.0 379.8 | 28.3 384.6 | 23.6 386.9 | 21.2 389.3 | 16.5 391.6 | 14.1 394.0 | 292.7 396.3 | 337.5 115.4 | 351.6 70.7 | 361.0 56.5 | 368.1 47.1 | 375.1 40.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 725.4 | 0.0 725.4 | 0.0 725.4 | 0.0 725.4 | 0.0 725.4 | 0.0 725.4 | 725.4 725.4 | 725.4 0.0 | 725.4 0.0 | 725.4 0.0 | 725.4 0.0 | 725.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 896 2084 | 901 2098 | 900 2104 | 886 2112 | 855 2120 | 814 2137 | 1871 2164 | 1959 1067 | 2004 982 | 2033 942 | 2055 914 | 2074 890 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 896 1188 | 901 1202 | 900 1209 | 886 1216 | 855 1224 | 814 1241 | 976 1268 | 1063 1067 | 1109 982 | 1137 942 | 1159 914 | 1178 890 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 896 1358 | 901 1372 | 900 1379 | 886 1386 | 855 1394 | 814 1411 | 1146 1438 | 1234 1067 | 1279 982 | 1307 942 | 1329 914 | 1349 890 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 896 1188 | 901 1202 | 900 1209 | 886 1216 | 855 1224 | 814 1241 | 976 1268 | 1063 1067 | 1109 982 | 1137 942 | 1159 914 | 1178 890 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4005[办公-普通办公室] |  | 5.60 | 30.00 | 26 | 60 | 1344.4 | 18 | 2240.1 | 18 | 1.26 | 6 |
| 相同房间 |  | 4008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.00 K=0.37 D=6.29 | 187.2 187.1 | 188.6 186.8 | 190.0 186.5 | 191.1 186.3 | 191.9 186.1 | 192.4 185.9 | 192.6 185.7 | 192.4 185.6 | 191.7 185.5 | 190.6 185.4 | 189.4 185.3 | 188.1 186.0 |
| 东外墙 | F=28.00 K=0.38 D=4.74 | 152.7 99.0 | 152.0 97.1 | 148.9 95.1 | 142.9 93.4 | 137.2 92.0 | 129.1 146.3 | 119.6 179.3 | 114.6 196.5 | 110.6 202.6 | 107.4 194.4 | 104.5 177.0 | 102.4 154.6 |
| 挑空楼板 | F=30.00 K=0.38 D=4.74 | 119.3 67.0 | 119.7 65.3 | 116.5 63.4 | 109.4 61.8 | 102.7 60.5 | 94.0 65.1 | 85.9 73.8 | 81.3 84.1 | 77.6 94.8 | 74.7 103.7 | 72.1 110.9 | 70.3 116.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 126.0 355.5 | 108.0 369.0 | 94.5 378.0 | 85.5 387.0 | 72.0 396.0 | 67.5 400.5 | 180.0 409.5 | 234.0 301.5 | 274.5 243.0 | 301.5 202.5 | 324.0 171.0 | 342.0 144.0 |
| 照明 | 显热(W) | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 |
| 人体 | 显热(W) | 33.0 209.6 | 28.3 214.3 | 23.6 216.7 | 21.2 219.0 | 16.5 221.4 | 14.1 223.7 | 122.5 226.1 | 167.2 115.4 | 181.3 70.7 | 190.8 56.5 | 197.8 47.1 | 204.9 40.0 |
|  | 全热(W) | 33.0 379.8 | 28.3 384.6 | 23.6 386.9 | 21.2 389.3 | 16.5 391.6 | 14.1 394.0 | 292.7 396.3 | 337.5 115.4 | 351.6 70.7 | 361.0 56.5 | 368.1 47.1 | 375.1 40.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 725.4 | 0.0 725.4 | 0.0 725.4 | 0.0 725.4 | 0.0 725.4 | 0.0 725.4 | 725.4 725.4 | 725.4 0.0 | 725.4 0.0 | 725.4 0.0 | 725.4 0.0 | 725.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 888 2084 | 867 2098 | 843 2105 | 820 2113 | 790 2122 | 767 2187 | 1866 2240 | 1955 1153 | 2001 1067 | 2031 1013 | 2053 961 | 2073 911 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 888 1188 | 867 1202 | 843 1210 | 820 1217 | 790 1226 | 767 1292 | 971 1344 | 1060 1153 | 1106 1067 | 1135 1013 | 1158 961 | 1178 911 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 888 1359 | 867 1373 | 843 1380 | 820 1388 | 790 1396 | 767 1462 | 1141 1515 | 1230 1153 | 1276 1067 | 1305 1013 | 1328 961 | 1348 911 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 888 1188 | 867 1202 | 843 1210 | 820 1217 | 790 1226 | 767 1292 | 971 1344 | 1060 1153 | 1106 1067 | 1135 1013 | 1158 961 | 1178 911 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4006[办公-普通办公室] |  | 5.60 | 1.69 | 26 | 60 | 65.6 | 18 | 116.1 | 18 | 0.07 | 6 |
| 相同房间 |  | 4010,4011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=1.69 K=0.37 D=6.29 | 10.5 10.5 | 10.6 10.5 | 10.7 10.5 | 10.8 10.5 | 10.8 10.5 | 10.8 10.5 | 10.8 10.5 | 10.8 10.5 | 10.8 10.4 | 10.7 10.4 | 10.7 10.4 | 10.6 10.5 |
| 挑空楼板 | F=1.69 K=0.38 D=4.74 | 6.7 3.8 | 6.7 3.7 | 6.6 3.6 | 6.2 3.5 | 5.8 3.4 | 5.3 3.7 | 4.8 4.2 | 4.6 4.7 | 4.4 5.3 | 4.2 5.8 | 4.1 6.2 | 4.0 6.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 7.1 20.0 | 6.1 20.8 | 5.3 21.3 | 4.8 21.8 | 4.1 22.3 | 3.8 22.6 | 10.1 23.1 | 13.2 17.0 | 15.5 13.7 | 17.0 11.4 | 18.3 9.6 | 19.3 8.1 |
| 照明 | 显热(W) | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
| 人体 | 显热(W) | 1.9 11.8 | 1.6 12.1 | 1.3 12.2 | 1.2 12.3 | 0.9 12.5 | 0.8 12.6 | 6.9 12.7 | 9.4 6.5 | 10.2 4.0 | 10.7 3.2 | 11.1 2.7 | 11.5 2.3 |
|  | 全热(W) | 1.9 21.4 | 1.6 21.7 | 1.3 21.8 | 1.2 21.9 | 0.9 22.1 | 0.8 22.2 | 16.5 22.3 | 19.0 6.5 | 19.8 4.0 | 20.3 3.2 | 20.7 2.7 | 21.1 2.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 40.9 | 0.0 40.9 | 0.0 40.9 | 0.0 40.9 | 0.0 40.9 | 0.0 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 0.0 | 40.9 0.0 | 40.9 0.0 | 40.9 0.0 | 40.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 41 112 | 40 113 | 39 113 | 38 114 | 37 114 | 36 115 | 98 116 | 104 54 | 107 49 | 108 46 | 110 44 | 111 43 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 41 61 | 40 62 | 39 63 | 38 63 | 37 64 | 36 65 | 48 66 | 53 54 | 56 49 | 58 46 | 59 44 | 61 43 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 | 0.07 0.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 41 71 | 40 72 | 39 72 | 38 73 | 37 73 | 36 74 | 58 75 | 63 54 | 66 49 | 67 46 | 69 44 | 70 43 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 41 61 | 40 62 | 39 63 | 38 63 | 37 64 | 36 65 | 48 66 | 53 54 | 56 49 | 58 46 | 59 44 | 61 43 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 | 0.01 0.01 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4009[办公-普通办公室] |  | 5.60 | 30.00 | 26 | 60 | 1448.4 | 18 | 2344.1 | 18 | 1.26 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=30.00 K=0.37 D=6.29 | 187.2 187.1 | 188.6 186.8 | 190.0 186.5 | 191.1 186.3 | 191.9 186.1 | 192.4 185.9 | 192.6 185.7 | 192.4 185.6 | 191.7 185.5 | 190.6 185.4 | 189.4 185.3 | 188.1 186.0 |
| 北外墙 | F=33.60 K=0.38 D=4.74 | 130.2 78.8 | 131.4 76.8 | 129.4 74.6 | 124.7 72.7 | 130.2 71.3 | 125.4 97.3 | 100.7 104.0 | 95.3 102.7 | 91.1 108.2 | 87.7 115.7 | 84.7 122.0 | 82.5 127.2 |
| 东外墙 | F=28.00 K=0.38 D=4.74 | 152.7 99.0 | 152.0 97.1 | 148.9 95.1 | 142.9 93.4 | 137.2 92.0 | 129.1 146.3 | 119.6 179.3 | 114.6 196.5 | 110.6 202.6 | 107.4 194.4 | 104.5 177.0 | 102.4 154.6 |
| 挑空楼板 | F=30.00 K=0.38 D=4.74 | 119.3 67.0 | 119.7 65.3 | 116.5 63.4 | 109.4 61.8 | 102.7 60.5 | 94.0 65.1 | 85.9 73.8 | 81.3 84.1 | 77.6 94.8 | 74.7 103.7 | 72.1 110.9 | 70.3 116.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 126.0 355.5 | 108.0 369.0 | 94.5 378.0 | 85.5 387.0 | 72.0 396.0 | 67.5 400.5 | 180.0 409.5 | 234.0 301.5 | 274.5 243.0 | 301.5 202.5 | 324.0 171.0 | 342.0 144.0 |
| 照明 | 显热(W) | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 | 270.0 270.0 |
| 人体 | 显热(W) | 33.0 209.6 | 28.3 214.3 | 23.6 216.7 | 21.2 219.0 | 16.5 221.4 | 14.1 223.7 | 122.5 226.1 | 167.2 115.4 | 181.3 70.7 | 190.8 56.5 | 197.8 47.1 | 204.9 40.0 |
|  | 全热(W) | 33.0 379.8 | 28.3 384.6 | 23.6 386.9 | 21.2 389.3 | 16.5 391.6 | 14.1 394.0 | 292.7 396.3 | 337.5 115.4 | 351.6 70.7 | 361.0 56.5 | 368.1 47.1 | 375.1 40.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.00 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 725.4 | 0.0 725.4 | 0.0 725.4 | 0.0 725.4 | 0.0 725.4 | 0.0 725.4 | 725.4 725.4 | 725.4 0.0 | 725.4 0.0 | 725.4 0.0 | 725.4 0.0 | 725.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 0.00 1.01 | 1.01 1.01 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 | 1.01 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1018 2163 | 998 2175 | 973 2180 | 945 2186 | 921 2193 | 893 2285 | 1967 2344 | 2051 1256 | 2093 1175 | 2118 1128 | 2138 1083 | 2156 1038 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1018 1267 | 998 1279 | 973 1284 | 945 1290 | 921 1297 | 893 1389 | 1071 1448 | 1155 1256 | 1197 1175 | 1223 1128 | 1242 1083 | 1260 1038 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 | 1.26 1.26 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1018 1437 | 998 1450 | 973 1454 | 945 1460 | 921 1467 | 893 1559 | 1241 1619 | 1325 1256 | 1367 1175 | 1393 1128 | 1413 1083 | 1430 1038 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1018 1267 | 998 1279 | 973 1284 | 945 1290 | 921 1297 | 893 1389 | 1071 1448 | 1155 1256 | 1197 1175 | 1223 1128 | 1242 1083 | 1260 1038 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 | 0.26 0.26 |